## 权重分析
weights | type | loc | best_strategy | lost | over_penalty | tot | overload_lines | w | expected_risk | expected_loss | expected_over
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L51 | 断路线路 L51 | 234500 | 0 | 234500 |  | 0.00040117 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L52 | 断路线路 L52 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.00021306 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L53 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2649e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L54 | 操作：开S62-3 | 90400 | 0 | 90400 |  | 0.0029581 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L55 | 断路线路 L55 | 157350 | 0 | 157350 |  | 0.0038447 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L56 | 断路线路 L56 | 30150 | 0 | 30150 |  | 0.0018219 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L57 | 操作：开S62-3 | 328150 | 0 | 328150 |  | 0.0032998 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L58 | 操作：开S62-3 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0020741 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L59 | 操作：开S62-3 | 559150 | 0 | 559150 |  | 0.00012531 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U1 | 短路用户 U1 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U2 | 短路用户 U2 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U3 | 短路用户 U3 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U4 | 短路用户 U4 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U5 | 短路用户 U5 | 67000 | 0 | 67000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U6 | 短路用户 U6 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U7 | 短路用户 U7 | 191400 | 0 | 191400 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U8 | 短路用户 U8 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U9 | 短路用户 U9 | 254400 | 0 | 254400 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U10 | 短路用户 U10 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U11 | 短路用户 U11 | 339000 | 0 | 339000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U12 | 短路用户 U12 | 638000 | 0 | 638000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U13 | 短路用户 U13 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U14 | 短路用户 U14 | 1339800 | 0 | 1339800 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U15 | 短路用户 U15 | 140700 | 0 | 140700 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U16 | 短路用户 U16 | 271200 | 0 | 271200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U17 | 短路用户 U17 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U18 | 短路用户 U18 | 319000 | 0 | 319000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U19 | 短路用户 U19 | 16080 | 0 | 16080 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U20 | 短路用户 U20 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U21 | 短路用户 U21 | 127200 | 0 | 127200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U22 | 短路用户 U22 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U23 | 短路用户 U23 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U24 | 短路用户 U24 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U25 | 短路用户 U25 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U26 | 短路用户 U26 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U27 | 短路用户 U27 | 135600 | 0 | 135600 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U28 | 短路用户 U28 | 67000 | 0 | 67000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U29 | 短路用户 U29 | 127200 | 0 | 127200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U30 | 短路用户 U30 | 67000 | 0 | 67000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U31 | 短路用户 U31 | 271200 | 0 | 271200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U32 | 短路用户 U32 | 638000 | 0 | 638000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U33 | 短路用户 U33 | 339000 | 0 | 339000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U34 | 短路用户 U34 | 203400 | 0 | 203400 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U35 | 短路用户 U35 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U36 | 短路用户 U36 | 212000 | 0 | 212000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U37 | 短路用户 U37 | 60300 | 0 | 60300 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U38 | 短路用户 U38 | 474600 | 0 | 474600 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U39 | 短路用户 U39 | 60300 | 0 | 60300 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U40 | 短路用户 U40 | 382800 | 0 | 382800 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U41 | 短路用户 U41 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S13-1 | 跳闸 S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S29-2 | 跳闸 S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S62-3 | 跳闸 S62-3 | 639550 | 0 | 639550 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | CB1 | 操作：开S29-2 | 0 | 278051.5635 | 278051.5635 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | CB2 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 368350 | 2187484.9423 | 2555834.9423 | CL2:329.2A | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | CB3 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | DG1 | 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | DG2 | 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | DG3 | DG3故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | DG4 | 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | DG5 | DG5故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | DG6 | DG6故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | DG7 | DG7故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | DG8 | DG8故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U42 | 短路用户 U42 | 226000 | 0 | 226000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U43 | 短路用户 U43 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U44 | 短路用户 U44 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U45 | 短路用户 U45 | 254400 | 0 | 254400 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U46 | 短路用户 U46 | 100500 | 0 | 100500 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U47 | 短路用户 U47 | 638000 | 0 | 638000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U48 | 短路用户 U48 | 281400 | 0 | 281400 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U49 | 短路用户 U49 | 949200 | 0 | 949200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U50 | 短路用户 U50 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U51 | 短路用户 U51 | 696800 | 0 | 696800 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U52 | 短路用户 U52 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U53 | 短路用户 U53 | 452000 | 0 | 452000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U54 | 短路用户 U54 | 335000 | 0 | 335000 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U55 | 短路用户 U55 | 368500 | 0 | 368500 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U56 | 短路用户 U56 | 90400 | 0 | 90400 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U57 | 短路用户 U57 | 80400 | 0 | 80400 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U58 | 短路用户 U58 | 127200 | 0 | 127200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U59 | 短路用户 U59 | 30150 | 0 | 30150 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U60 | 短路用户 U60 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U61 | 短路用户 U61 | 190800 | 0 | 190800 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | U62 | 短路用户 U62 | 80400 | 0 | 80400 |  | 0.0031479 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S1 | 操作：开S29-2 | 0 | 40456.6861 | 40456.6861 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S2 | 操作：关S29+开S62-3+开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S3 | 操作：开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S4 | 操作：开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S5 | 操作：开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S6 | 跳闸 S6 | 1480500 | 0 | 1480500 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S7 | 跳闸 S7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S8 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S9 | 跳闸 S9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S10 | 跳闸 S10 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S11 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S12 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S13 | 跳闸 S13 | 976200 | 0 | 976200 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S14 | 跳闸 S14 | 909200 | 0 | 909200 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S15 | 跳闸 S15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S16 | 跳闸 S16 | 339000 | 0 | 339000 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S17 | 跳闸 S17 | 807200 | 0 | 807200 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S18 | 跳闸 S18 | 534900 | 0 | 534900 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S19 | 跳闸 S19 | 649000 | 0 | 649000 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S20 | 跳闸 S20 | 266200 | 0 | 266200 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S21 | 跳闸 S21 | 1019900 | 0 | 1019900 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S22 | 跳闸 S22 | 281400 | 0 | 281400 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S23 | 跳闸 S23 | 1404800 | 0 | 1404800 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S24 | 跳闸 S24 | 415400 | 0 | 415400 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S25 | 跳闸 S25 | 686500 | 0 | 686500 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S26 | 跳闸 S26 | 234500 | 0 | 234500 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S27 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S28 | 跳闸 S28 | 157350 | 0 | 157350 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | S29 | 操作：开S62-3 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0012554 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L1 | 操作：开S29-2 | 0 | 272666.6953 | 272666.6953 |  | 3.1323e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L2 | 操作：开S29-2 | 0 | 264733.2121 | 264733.2121 |  | 6.2649e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L3 | 操作：开S29-2 | 0 | 40456.6861 | 40456.6861 |  | 0.00012531 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L4 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 | 368350 | 36562.4113 | 404912.4113 | CL2:256.6A | 0.00012531 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L5 | 操作：关S29+开S62-3+开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0015196 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L6 | 操作：开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0021371 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L7 | 操作：开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0053703 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L8 | 操作：开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0015196 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L9 | 操作：开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.003832 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L10 | 操作：开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.003832 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L11 | 操作：开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.00095362 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L12 | 操作：开S13-1 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0023138 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L13 | 断路线路 L13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00095362 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L14 | 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0015196 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L15 | 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00068983 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L16 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.00056429 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L17 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.00030083 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L18 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.00023813 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L19 | 断路线路 L19 | 1480500 | 0 | 1480500 |  | 0.00071494 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L20 | 断路线路 L20 | 140700 | 0 | 140700 |  | 0.000489 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L21 | 断路线路 L21 | 0 | 0 | 0 |  | 0.000489 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L22 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 3.1323e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L23 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 6.2649e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L24 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.0011673 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L25 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.00017545 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L26 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.00027575 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L27 | 操作：开S29-2 | 368350 | 0 | 368350 |  | 0.00036354 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L28 | 断路线路 L28 | 976200 | 0 | 976200 |  | 0.0018219 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L29 | 断路线路 L29 | 909200 | 0 | 909200 |  | 0.00020052 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L30 | 断路线路 L30 | 638000 | 0 | 638000 |  | 0.00026321 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L31 | 断路线路 L31 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0010165 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L32 | 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.000351 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L33 | 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00037608 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L34 | 断路线路 L34 | 649000 | 0 | 649000 |  | 0.00060195 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L35 | 断路线路 L35 | 266200 | 0 | 266200 |  | 0.00043881 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L36 | 断路线路 L36 | 226000 | 0 | 226000 |  | 0.00053919 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L37 | 断路线路 L37 | 807200 | 0 | 807200 |  | 6.2649e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L38 | 断路线路 L38 | 595200 | 0 | 595200 |  | 0.00068983 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L39 | 开DG5 + 断S18 | 534900 | 0 | 534900 |  | 0.00050154 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L40 | 开DG5 + 断S18 | 60300 | 0 | 60300 |  | 0.00037608 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L41 | 断路线路 L41 | 3405800 | 0 | 3405800 |  | 6.2649e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L42 | 断路线路 L42 | 1960800 | 0 | 1960800 |  | 6.2649e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L43 | 断路线路 L43 | 1019900 | 0 | 1019900 |  | 0.0019732 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L44 | 断路线路 L44 | 919400 | 0 | 919400 |  | 0.00057684 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L45 | 断路线路 L45 | 281400 | 0 | 281400 |  | 0.00030083 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L46 | 断路线路 L46 | 1404800 | 0 | 1404800 |  | 0.0017589 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L47 | 断路线路 L47 | 455600 | 0 | 455600 |  | 0.000351 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L48 | 断路线路 L48 | 415400 | 0 | 415400 |  | 0.00020052 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L49 | 断路线路 L49 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.00020052 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | single | L50 | 断路线路 L50 | 686500 | 0 | 686500 |  | 0.0011296 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U16 | 打开开关 S9 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U17 | 打开开关 S9 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U18 | 打开开关 S9 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U19 | 打开开关 S9 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U20 | 不操作（L14 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U21 | 不操作（L14 基本策略） + 打开开关 S9 | 127200 | 0 | 127200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U22 | 不操作（L14 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U23 | 打开开关 S9 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U24 | 打开开关 S9 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U25 | 打开开关 S9 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U26 | 打开开关 S9 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U27 | 打开开关 S9 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U28 | 打开开关 S9 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U29 | 打开开关 S9 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U30 | 打开开关 S9 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U31 | 打开开关 S9 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U32 | 打开开关 S9 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U33 | 打开开关 S9 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U34 | 打开开关 S9 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U35 | 打开开关 S9 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U36 | 打开开关 S9 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U37 | 打开开关 S9 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U38 | 打开开关 S9 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U39 | 打开开关 S9 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U40 | 打开开关 S9 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U41 | 打开开关 S9 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U42 | 打开开关 S9 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U43 | 打开开关 S9 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U44 | 打开开关 S9 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U45 | 打开开关 S9 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U1 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U2 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U3 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U4 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U5 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U6 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U7 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U8 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U9 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U10 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U11 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U12 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U13 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U14 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U15 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U16 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U17 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U18 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U19 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U20 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U21 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U22 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U23 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U24 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U25 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U26 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U27 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U28 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U29 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U30 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U31 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U32 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U33 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U34 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U35 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U36 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U37 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U38 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U39 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U40 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U41 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U42 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U43 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U44 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U45 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U46 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U47 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U48 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U49 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U50 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U51 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U52 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U53 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U54 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U55 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U56 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U57 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U58 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U59 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U60 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U1 | 打开开关 S9 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U2 | 打开开关 S9 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U3 | 打开开关 S9 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U4 | 打开开关 S9 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U5 | 打开开关 S9 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U6 | 打开开关 S9 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U7 | 打开开关 S9 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U8 | 打开开关 S9 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U9 | 打开开关 S9 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U10 | 打开开关 S9 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U11 | 打开开关 S9 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U12 | 打开开关 S9 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U13 | 打开开关 S9 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U14 | 打开开关 S9 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U15 | 打开开关 S9 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U16 | 打开开关 S9 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U17 | 打开开关 S9 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U18 | 打开开关 S9 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U19 | 打开开关 S9 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U20 | 不操作（L15 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U21 | 不操作（L15 基本策略） + 打开开关 S9 | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U22 | 不操作（L15 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U23 | 打开开关 S9 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U24 | 打开开关 S9 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U25 | 打开开关 S9 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U26 | 打开开关 S9 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U27 | 打开开关 S9 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U28 | 打开开关 S9 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U29 | 打开开关 S9 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U30 | 打开开关 S9 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U31 | 打开开关 S9 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U32 | 打开开关 S9 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U33 | 打开开关 S9 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U34 | 打开开关 S9 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U35 | 打开开关 S9 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U36 | 打开开关 S9 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U37 | 打开开关 S9 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U38 | 打开开关 S9 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U39 | 打开开关 S9 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U40 | 打开开关 S9 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U41 | 打开开关 S9 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U42 | 打开开关 S9 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U43 | 打开开关 S9 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U44 | 打开开关 S9 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U45 | 打开开关 S9 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U46 | 打开开关 S9 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U47 | 打开开关 S9 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U48 | 打开开关 S9 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U49 | 打开开关 S9 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U50 | 打开开关 S9 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U51 | 打开开关 S9 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U52 | 打开开关 S9 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U53 | 打开开关 S9 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U54 | 打开开关 S9 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U55 | 打开开关 S9 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U56 | 打开开关 S9 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U57 | 打开开关 S9 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U58 | 打开开关 S9 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U59 | 打开开关 S9 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U60 | 打开开关 S9 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S29 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S13-1 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S29-2 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S62-3 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+CB1 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+CB2 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+CB3 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+DG1 | 不操作（L13 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+DG2 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 207600 | 0 | 207600 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+DG3 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+DG4 | 不操作（L13 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+DG5 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+DG6 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+DG7 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+DG8 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U1 | 打开开关 S9 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U2 | 打开开关 S9 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U3 | 打开开关 S9 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U4 | 打开开关 S9 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U5 | 打开开关 S9 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U6 | 打开开关 S9 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U7 | 打开开关 S9 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U8 | 打开开关 S9 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U9 | 打开开关 S9 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U10 | 打开开关 S9 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U11 | 打开开关 S9 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U12 | 打开开关 S9 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U13 | 打开开关 S9 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U14 | 打开开关 S9 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U15 | 打开开关 S9 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S14 | 打开开关 S9 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S15 | 打开开关 S9 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S16 | 打开开关 S9 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S17 | 打开开关 S9 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S18 | 打开开关 S9 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S19 | 打开开关 S9 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S20 | 打开开关 S9 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S21 | 打开开关 S9 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S22 | 打开开关 S9 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S23 | 打开开关 S9 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S24 | 打开开关 S9 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S25 | 打开开关 S9 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S26 | 打开开关 S9 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S27 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S28 | 打开开关 S9 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S29 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S13-1 | 打开开关 S9 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S29-2 | 打开开关 S9 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S62-3 | 打开开关 S9 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+CB1 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+CB2 | 打开开关 S9 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+CB3 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+DG1 | 打开开关 S9 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+DG2 | 不操作（L14 基本策略） + 打开开关 S9 | 167400 | 0 | 167400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+DG3 | 打开开关 S9 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+DG4 | 打开开关 S9 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+DG5 | 打开开关 S9 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+DG6 | 打开开关 S9 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+DG7 | 打开开关 S9 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+DG8 | 打开开关 S9 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U46 | 打开开关 S9 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U47 | 打开开关 S9 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U48 | 打开开关 S9 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U49 | 打开开关 S9 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U50 | 打开开关 S9 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U51 | 打开开关 S9 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U52 | 打开开关 S9 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U53 | 打开开关 S9 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U54 | 打开开关 S9 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U55 | 打开开关 S9 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U56 | 打开开关 S9 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U57 | 打开开关 S9 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U58 | 打开开关 S9 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U59 | 打开开关 S9 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U60 | 打开开关 S9 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U61 | 打开开关 S9 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+U62 | 打开开关 S9 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S1 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S2 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3+开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S3 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S4 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S5 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S6 | 打开开关 S9 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S7 | 打开开关 S9 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S8 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S9 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S10 | 不操作（L14 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S11 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S12 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L14+S13 | 打开开关 S9 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U61 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+U62 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S1 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S2 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S3 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S4 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S5 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S6 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S7 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S8 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S9 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S10 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S11 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S12 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S13 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S14 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S15 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S16 | 不操作（L13 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S17 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S18 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S19 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S20 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S21 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S22 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S23 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S24 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S25 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S26 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S27 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L13+S28 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U61 | 打开开关 S9 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+U62 | 打开开关 S9 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S1 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S2 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3+开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S3 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S4 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S5 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S6 | 打开开关 S9 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S7 | 打开开关 S9 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S8 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S9 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 167400 | 0 | 167400 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S10 | 不操作（L15 基本策略） + 打开开关 S9 | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S11 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S12 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S13 | 打开开关 S9 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S14 | 打开开关 S9 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S15 | 打开开关 S9 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S16 | 打开开关 S9 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S17 | 打开开关 S9 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S18 | 打开开关 S9 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S19 | 打开开关 S9 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S20 | 打开开关 S9 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S21 | 打开开关 S9 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S22 | 打开开关 S9 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S23 | 打开开关 S9 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S24 | 打开开关 S9 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S25 | 打开开关 S9 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S26 | 打开开关 S9 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S27 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S28 | 打开开关 S9 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U1 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U2 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U3 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U4 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U5 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U13 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U14 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U15 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U16 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U17 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U18 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U19 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U20 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U21 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U22 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U23 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U24 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U25 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U26 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U27 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U28 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U29 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U30 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S2 | 操作：开S13-1(源:L7) | 231600 | 0 | 231600 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S3 | 操作：开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S4 | 操作：开S13-1(源:L7) | 294600 | 0 | 294600 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S5 | 操作：开S13-1(源:L7) | 767600 | 0 | 767600 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U1 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U2 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U3 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U4 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U5 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1547500 | 0 | 1547500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U6 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U7 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1671900 | 0 | 1671900 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U8 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U9 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1734900 | 0 | 1734900 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U10 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1614500 | 0 | 1614500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U11 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1819500 | 0 | 1819500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U12 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 2118500 | 0 | 2118500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U13 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U14 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2820300 | 0 | 2820300 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U15 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1621200 | 0 | 1621200 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U16 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1751700 | 0 | 1751700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U17 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U18 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1799500 | 0 | 1799500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U19 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1496580 | 0 | 1496580 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U20 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U21 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1607700 | 0 | 1607700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U22 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U23 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U24 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U25 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U26 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U27 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1616100 | 0 | 1616100 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U28 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1547500 | 0 | 1547500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U29 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1607700 | 0 | 1607700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U30 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1547500 | 0 | 1547500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S3 | 操作：开S13-1(源:L5) | 231600 | 0 | 231600 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S4 | 操作：开S13-1(源:L5) | 526200 | 0 | 526200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S5 | 操作：关S4+开S13-1(源:L5) | 999200 | 0 | 999200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S6 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S7 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S9 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S10 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S13 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S14 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S15 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S16 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S17 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S18 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S19 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S20 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S2 | 操作：开S13-1(源:L9) | 526200 | 0 | 526200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S3 | 操作：开S13-1(源:L9) | 294600 | 0 | 294600 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S4 | 操作：开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S5 | 操作：开S13-1(源:L9) | 473000 | 0 | 473000 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S1 | 操作：开S29-2(源:L1) | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 314763.6305 | 314763.6305 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 467924.2621 | 467924.2621 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 374330.4441 | 374330.4441 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U31 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1751700 | 0 | 1751700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U32 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 2118500 | 0 | 2118500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U33 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1819500 | 0 | 1819500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U34 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1683900 | 0 | 1683900 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U35 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U36 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1692500 | 0 | 1692500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U37 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1540800 | 0 | 1540800 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U38 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1955100 | 0 | 1955100 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U39 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1540800 | 0 | 1540800 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U40 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1863300 | 0 | 1863300 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U41 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U42 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1706500 | 0 | 1706500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U43 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U44 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U45 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1734900 | 0 | 1734900 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U46 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1581000 | 0 | 1581000 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U47 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 2118500 | 0 | 2118500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U48 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1761900 | 0 | 1761900 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U49 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 2429700 | 0 | 2429700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U50 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U51 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1761900 | 0 | 1761900 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U52 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1614500 | 0 | 1614500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U53 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1932500 | 0 | 1932500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U54 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1581000 | 0 | 1581000 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U55 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1614500 | 0 | 1614500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U56 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1570900 | 0 | 1570900 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U57 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1560900 | 0 | 1560900 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U58 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1607700 | 0 | 1607700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U59 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1510650 | 0 | 1510650 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U60 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S2 | 操作：关S4+开S13-1(源:L11) | 999200 | 0 | 999200 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S3 | 操作：开S13-1(源:L11) | 767600 | 0 | 767600 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S4 | 操作：开S13-1(源:L11) | 473000 | 0 | 473000 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S5 | 操作：开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U16 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U17 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U18 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 459700 | 0 | 459700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U19 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 156780 | 0 | 156780 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U20 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U21 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 267900 | 0 | 267900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U22 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U23 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U24 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U25 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U26 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U27 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 276300 | 0 | 276300 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U28 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 207700 | 0 | 207700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U29 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 267900 | 0 | 267900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U30 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 207700 | 0 | 207700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U31 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U32 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 778700 | 0 | 778700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U33 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 479700 | 0 | 479700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U34 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 344100 | 0 | 344100 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U35 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U36 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 352700 | 0 | 352700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U37 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U38 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 615300 | 0 | 615300 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U39 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U40 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 523500 | 0 | 523500 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U41 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U42 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U43 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U44 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U45 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 395100 | 0 | 395100 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S1 | 操作：开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 297658.8869 | 297658.8869 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 445058.6775 | 445058.6775 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 354917.8974 | 354917.8974 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U1 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U2 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U3 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U4 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U5 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U6 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U7 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U8 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U9 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U10 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U11 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U12 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U13 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U14 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U15 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U16 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U17 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U18 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U19 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U20 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U21 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U22 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U23 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U24 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U25 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U26 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U27 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U28 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U29 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U30 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U31 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U32 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U33 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U34 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U35 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U36 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U37 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U38 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U39 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U40 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U41 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U42 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U43 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U44 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U45 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U46 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U47 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U48 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U49 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U50 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U51 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U52 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U53 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U54 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U55 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U56 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U57 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U58 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U59 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U60 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S29 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S13-1 | 打开开关 S9 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S29-2 | 打开开关 S9 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+S62-3 | 打开开关 S9 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+CB1 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+CB2 | 打开开关 S9 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+CB3 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+DG1 | 打开开关 S9 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+DG2 | 不操作（L15 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+DG3 | 打开开关 S9 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+DG4 | 打开开关 S9 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+DG5 | 打开开关 S9 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+DG6 | 打开开关 S9 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+DG7 | 打开开关 S9 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L15+DG8 | 打开开关 S9 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S29 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S13-1 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S29-2 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S62-3 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+CB1 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+CB2 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 1480500 | 413842.7729 | 1894342.7729 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+CB3 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+DG1 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1751700 | 0 | 1751700 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+DG2 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S9 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+DG3 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+DG4 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S15 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+DG5 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+DG6 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+DG7 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+DG8 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U1 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U2 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U3 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U4 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U5 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 207700 | 0 | 207700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U6 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U7 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 332100 | 0 | 332100 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U8 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U9 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 395100 | 0 | 395100 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U10 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U11 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 479700 | 0 | 479700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U12 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 778700 | 0 | 778700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U13 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U14 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U15 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U46 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 241200 | 0 | 241200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U47 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 778700 | 0 | 778700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U48 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 422100 | 0 | 422100 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U49 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U50 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U51 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 422100 | 0 | 422100 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U52 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U53 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 592700 | 0 | 592700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U54 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 241200 | 0 | 241200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U55 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U56 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 231100 | 0 | 231100 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U57 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 221100 | 0 | 221100 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U58 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 267900 | 0 | 267900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U59 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 170850 | 0 | 170850 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U60 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U61 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+U62 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 221100 | 0 | 221100 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S1 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S2 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S3 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S4 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S5 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S6 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S7 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S8 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S9 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S10 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S9 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S11 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S12 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S13 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1116900 | 0 | 1116900 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S14 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1049900 | 0 | 1049900 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S15 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S16 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S15 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S17 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 947900 | 0 | 947900 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S18 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 675600 | 0 | 675600 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S19 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 789700 | 0 | 789700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S20 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 406900 | 0 | 406900 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S21 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1160600 | 0 | 1160600 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S22 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 422100 | 0 | 422100 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S23 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1545500 | 0 | 1545500 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S24 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S25 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 827200 | 0 | 827200 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S26 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 375200 | 0 | 375200 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S27 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S28 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 298050 | 0 | 298050 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S29 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S13-1 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S29-2 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+S62-3 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+CB1 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+CB2 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 140700 | 413842.7729 | 554542.7729 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+CB3 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+DG1 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+DG2 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S9 | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+DG3 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+DG4 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S15 | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+DG5 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+DG6 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+DG7 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L20+DG8 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U61 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1671300 | 0 | 1671300 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+U62 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1560900 | 0 | 1560900 | - | 3.5927e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S1 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S2 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S3 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S4 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S5 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S6 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S7 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S8 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S9 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S10 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S9 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S11 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S12 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S13 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 2456700 | 0 | 2456700 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S14 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 2389700 | 0 | 2389700 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S15 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S16 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S15 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S17 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 2287700 | 0 | 2287700 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S18 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 2015400 | 0 | 2015400 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S19 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 2129500 | 0 | 2129500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S20 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1746700 | 0 | 1746700 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S21 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2500400 | 0 | 2500400 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S22 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1761900 | 0 | 1761900 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S23 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2885300 | 0 | 2885300 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S24 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1895900 | 0 | 1895900 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S25 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 2167000 | 0 | 2167000 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S26 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1715000 | 0 | 1715000 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S27 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L19+S28 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1637850 | 0 | 1637850 | - | 1.4328e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U61 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+U62 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S1 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S2 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S3 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S4 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S5 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S6 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S7 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S8 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S9 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S10 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S11 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S12 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S13 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S14 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S15 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S16 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S17 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S18 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S19 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S20 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S21 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S22 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S23 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S24 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S25 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S26 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S27 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S28 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U16 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 36562.4113 | 307762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U17 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 36562.4113 | 63362.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U18 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 36562.4113 | 355562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U19 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 36562.4113 | 52642.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U20 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 36562.4113 | 76762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U21 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 36562.4113 | 163762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U22 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 36562.4113 | 76762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U23 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 36562.4113 | 76762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U24 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 36562.4113 | 63362.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U25 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 36562.4113 | 76762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U26 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 36562.4113 | 63362.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U27 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 36562.4113 | 172162.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U28 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 36562.4113 | 103562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U29 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 36562.4113 | 163762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U30 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 36562.4113 | 103562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U31 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 36562.4113 | 307762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U32 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 36562.4113 | 674562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U33 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 36562.4113 | 375562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U34 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 36562.4113 | 239962.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U35 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 36562.4113 | 63362.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U36 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 36562.4113 | 248562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U37 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 36562.4113 | 96862.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U38 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 36562.4113 | 511162.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U39 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 36562.4113 | 96862.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U40 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 36562.4113 | 419362.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U41 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 36562.4113 | 76762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U42 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 36562.4113 | 262562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U43 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 36562.4113 | 63362.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U44 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 32914.5365 | 73114.5365 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U45 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 29265.1358 | 283665.1358 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S2 | 操作：开S13-1(源:L8) | 271800 | 0 | 271800 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S3 | 操作：开S13-1(源:L8) | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S4 | 操作：开S13-1(源:L8) | 254400 | 0 | 254400 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S5 | 操作：开S13-1(源:L8) | 727400 | 0 | 727400 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S2 | 操作：开S13-1(源:L6) | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S3 | 操作：开S13-1(源:L6) | 191400 | 0 | 191400 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S4 | 操作：开S13-1(源:L6) | 486000 | 0 | 486000 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S5 | 操作：关S4+开S13-1(源:L6) | 959000 | 0 | 959000 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S1 | 操作：开S29-2(源:L2) | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 306124.4884 | 306124.4884 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 456386.4896 | 456386.4896 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 364530.3761 | 364530.3761 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S2 | 操作：关S4+开S13-1(源:L10) | 660200 | 0 | 660200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S3 | 操作：开S13-1(源:L10) | 428600 | 0 | 428600 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S4 | 操作：开S13-1(源:L10) | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S5 | 操作：开S13-1(源:L10) | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S13-1 | 不操作（L11 基本策略）(源:L11) | 678200 | 0 | 678200 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L11) | 0 | 843692.8862 | 843692.8862 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S13-1 | 操作：关S4+关S5(源:L5) | 1677400 | 0 | 1677400 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S29-2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L5) | 0 | 22913.1871 | 22913.1871 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 1350920.6214 | 1350920.6214 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 22913.1871 | 22913.1871 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+DG1 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+DG2 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+DG3 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+DG4 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+DG5 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+DG6 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+DG7 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+DG8 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S29 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S13-1 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S29-2 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+S62-3 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+CB1 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+CB2 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+CB3 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+DG1 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+DG2 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+DG3 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+DG4 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+DG5 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+DG6 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+DG7 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L21+DG8 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U46 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 27410.1921 | 127910.1921 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U47 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 24352.0575 | 662352.0575 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U48 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U49 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U50 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 32895.6315 | 73095.6315 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U51 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U52 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 24340.6617 | 158340.6617 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U53 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 24385.3218 | 476385.3218 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U54 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 27426.429 | 127926.429 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U55 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 24381.7005 | 158381.7005 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U56 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 36562.4113 | 126962.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U57 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 36562.4113 | 116962.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U58 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 36562.4113 | 163762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U59 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 36562.4113 | 66712.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U60 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 36562.4113 | 76762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U61 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 36562.4113 | 227362.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U62 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 36562.4113 | 116962.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 289364.6577 | 289364.6577 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L4) | 1547500 | 0 | 1547500 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S3 | 操作：关S2+开S13-1(源:L4) | 1779100 | 0 | 1779100 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S4 | 操作：关S2+关S3+开S13-1(源:L4) | 2073700 | 0 | 2073700 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S5 | 操作：开S13-1(源:L4) | 2546700 | 0 | 2546700 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S6 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S7 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 289364.6577 | 289364.6577 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S9 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S10 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 289364.6577 | 289364.6577 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 289364.6577 | 289364.6577 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S13 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 36562.4113 | 1012762.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S2 | 操作：开S13-1(源:L12) | 1637200 | 0 | 1637200 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S3 | 操作：开S13-1(源:L12) | 1405600 | 0 | 1405600 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S4 | 操作：开S13-1(源:L12) | 1111000 | 0 | 1111000 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S5 | 操作：开S13-1(源:L12) | 638000 | 0 | 638000 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U16 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1247400 | 0 | 1247400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U17 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U18 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1295200 | 0 | 1295200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U19 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 992280 | 0 | 992280 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U20 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U21 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1103400 | 0 | 1103400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U22 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U23 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U24 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U25 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U26 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U27 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1111800 | 0 | 1111800 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U28 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U29 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1103400 | 0 | 1103400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U30 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U31 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1247400 | 0 | 1247400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U32 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1614200 | 0 | 1614200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U33 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1315200 | 0 | 1315200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U34 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1179600 | 0 | 1179600 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U35 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U36 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1188200 | 0 | 1188200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U37 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1036500 | 0 | 1036500 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U38 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1450800 | 0 | 1450800 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U39 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1036500 | 0 | 1036500 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U40 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1359000 | 0 | 1359000 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U41 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U42 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1202200 | 0 | 1202200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U43 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U44 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U45 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S29-2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L3) | 0 | 278597.2654 | 278597.2654 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+CB1 | 操作：开S29-2(源:L3) | 107200 | 0 | 107200 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L3) | 0 | 1036683.6744 | 1036683.6744 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L3) | 0 | 633456.3361 | 633456.3361 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U1 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 36562.4113 | 63362.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 36562.4113 | 76762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U3 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 36562.4113 | 76762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U4 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 36562.4113 | 76762.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U5 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 30105.3863 | 97105.3863 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U6 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 32696.8531 | 72896.8531 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U7 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 32717.4782 | 224117.4782 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U8 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 32746.1734 | 72946.1734 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U9 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 28971.6549 | 283371.6549 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U10 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 24074.9657 | 158074.9657 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U11 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 27326.1005 | 366326.1005 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U12 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 24322.2396 | 662322.2396 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U13 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 36561.7948 | 76761.7948 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U14 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+U15 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 23035.2948 | 163735.2948 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S29-2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L1) | 0 | 295241.4406 | 295241.4406 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+CB1 | 操作：开S29-2(源:L1) | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L1) | 0 | 1060991.2266 | 1060991.2266 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L1) | 0 | 659672.6137 | 659672.6137 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S13-1 | 不操作（L7 基本策略）(源:L7) | 1445800 | 0 | 1445800 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 1207201.4309 | 1207201.4309 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S13-1 | 不操作（L9 基本策略）(源:L9) | 1151200 | 0 | 1151200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 1040865.3511 | 1040865.3511 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U1 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U2 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U3 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U4 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U5 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U6 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U7 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1100600 | 0 | 1100600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U8 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U9 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1163600 | 0 | 1163600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U10 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U11 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1248200 | 0 | 1248200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U12 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1547200 | 0 | 1547200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U13 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U14 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2249000 | 0 | 2249000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U15 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1049900 | 0 | 1049900 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U16 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1180400 | 0 | 1180400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U17 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U18 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1228200 | 0 | 1228200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U19 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 925280 | 0 | 925280 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U20 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U21 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1036400 | 0 | 1036400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U22 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U23 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U24 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U25 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U26 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U27 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1044800 | 0 | 1044800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U28 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U29 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1036400 | 0 | 1036400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U30 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S13-1 | 不操作（L8 基本策略）(源:L8) | 1405600 | 0 | 1405600 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 1141512.7707 | 1141512.7707 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L8+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S13-1 | 操作：关S4(源:L6) | 1637200 | 0 | 1637200 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 1254411.3656 | 1254411.3656 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L6+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S29-2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L2) | 0 | 286831.1404 | 286831.1404 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+CB1 | 操作：开S29-2(源:L2) | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L2) | 0 | 1048771.8158 | 1048771.8158 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L2) | 0 | 646466.5338 | 646466.5338 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L2+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S13-1 | 不操作（L10 基本策略）(源:L10) | 1017200 | 0 | 1017200 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L10) | 0 | 924931.5566 | 924931.5566 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L10+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U1 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U2 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U3 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U4 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U5 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U6 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U7 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U8 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U9 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U10 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U11 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U12 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U13 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U14 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U15 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U16 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U17 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U18 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U19 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U20 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U21 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U22 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U23 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U24 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U25 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U26 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U27 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U28 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U29 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U30 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S13-1 | 不操作（L12 基本策略）(源:L12) | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+CB2 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2(源:L12) | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L12+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S14 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 36562.4113 | 945762.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S15 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S16 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S17 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 36562.4113 | 843762.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S18 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 36562.4113 | 571462.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S19 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 36562.4113 | 685562.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S20 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 36562.4113 | 302762.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S21 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S22 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S24 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S25 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S26 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L4) | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S28 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 36562.4113 | 193912.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L4) | 0 | 289364.6618 | 289364.6618 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S13-1 | 不操作（L4 基本策略）(源:L4) | 3224900 | 0 | 3224900 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S29-2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L4) | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L4) | 0 | 317196.9014 | 317196.9014 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 289364.6577 | 289364.6577 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+CB2 | 操作：关S2+开S62-3+开S13-1(源:L4) | 1547500 | 1350920.6214 | 2898420.6214 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 317196.9014 | 317196.9014 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+DG1 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 264759.8455 | 264759.8455 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+DG2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+DG3 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+DG4 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+DG5 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+DG6 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+DG7 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L4+DG8 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 36562.4113 | 36562.4113 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U31 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U32 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U33 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U34 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U35 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U36 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U37 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U38 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U39 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U40 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U41 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U42 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U43 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U44 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U45 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U46 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U47 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U48 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U49 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U50 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U51 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U52 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U53 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U54 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U55 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U56 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U57 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U58 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U59 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U60 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U16 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U16 基本策略） | 542400 | 0 | 542400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U17 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U17 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U18 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U18 基本策略） | 590200 | 0 | 590200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U19 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U19 基本策略） | 287280 | 0 | 287280 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U20 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U20 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U21 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U21 基本策略） | 398400 | 0 | 398400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U22 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U22 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U23 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U23 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U24 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U24 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U25 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U25 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U26 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U26 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U27 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U27 基本策略） | 406800 | 0 | 406800 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U28 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U28 基本策略） | 338200 | 0 | 338200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U29 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U29 基本策略） | 398400 | 0 | 398400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U30 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U30 基本策略） | 338200 | 0 | 338200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U31 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 542400 | 0 | 542400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U32 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U33 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U33 基本策略） | 610200 | 0 | 610200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U34 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U34 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U35 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U35 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U36 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U36 基本策略） | 483200 | 0 | 483200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U37 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U37 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U38 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 745800 | 0 | 745800 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U39 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 331500 | 0 | 331500 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U40 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U40 基本策略） | 654000 | 0 | 654000 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U41 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U41 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U42 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U42 基本策略） | 497200 | 0 | 497200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U43 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U43 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U44 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U44 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U45 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U45 基本策略） | 525600 | 0 | 525600 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U31 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1180400 | 0 | 1180400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U32 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1547200 | 0 | 1547200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U33 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1248200 | 0 | 1248200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U34 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1112600 | 0 | 1112600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U35 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U36 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1121200 | 0 | 1121200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U37 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 969500 | 0 | 969500 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U38 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1383800 | 0 | 1383800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U39 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 969500 | 0 | 969500 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U40 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1292000 | 0 | 1292000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U41 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U42 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1135200 | 0 | 1135200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U43 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U44 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U45 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1163600 | 0 | 1163600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U46 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1009700 | 0 | 1009700 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U47 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1547200 | 0 | 1547200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U48 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U49 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1858400 | 0 | 1858400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U50 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U51 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U52 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U53 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1361200 | 0 | 1361200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U54 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1009700 | 0 | 1009700 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U55 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U56 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 999600 | 0 | 999600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U57 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 989600 | 0 | 989600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U58 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1036400 | 0 | 1036400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U59 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 939350 | 0 | 939350 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U60 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U16 | 打开开关 S15 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U17 | 打开开关 S15 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U18 | 打开开关 S15 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U19 | 打开开关 S15 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U20 | 打开开关 S15 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U21 | 打开开关 S15 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U22 | 打开开关 S15 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U23 | 打开开关 S15 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U24 | 打开开关 S15 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U25 | 打开开关 S15 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U26 | 打开开关 S15 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U27 | 打开开关 S15 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U28 | 打开开关 S15 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U29 | 打开开关 S15 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U30 | 打开开关 S15 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U31 | 打开开关 S15 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U32 | 打开开关 S15 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U33 | 不操作（L32 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U34 | 不操作（L32 基本策略） + 打开开关 S15 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U35 | 不操作（L32 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U36 | 打开开关 S15 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U37 | 打开开关 S15 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U38 | 打开开关 S15 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U39 | 打开开关 S15 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U40 | 打开开关 S15 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U41 | 打开开关 S15 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U42 | 打开开关 S15 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U43 | 打开开关 S15 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U44 | 打开开关 S15 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U45 | 打开开关 S15 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U1 | 打开开关 S15 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U2 | 打开开关 S15 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U3 | 打开开关 S15 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U4 | 打开开关 S15 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U5 | 打开开关 S15 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U6 | 打开开关 S15 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U7 | 打开开关 S15 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U8 | 打开开关 S15 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U9 | 打开开关 S15 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U10 | 打开开关 S15 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U11 | 打开开关 S15 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U12 | 打开开关 S15 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U13 | 打开开关 S15 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U14 | 打开开关 S15 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U15 | 打开开关 S15 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U16 | 打开开关 S15 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U17 | 打开开关 S15 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U18 | 打开开关 S15 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U19 | 打开开关 S15 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U20 | 打开开关 S15 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U21 | 打开开关 S15 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U22 | 打开开关 S15 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U23 | 打开开关 S15 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U24 | 打开开关 S15 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U25 | 打开开关 S15 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U26 | 打开开关 S15 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U27 | 打开开关 S15 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U28 | 打开开关 S15 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U29 | 打开开关 S15 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U30 | 打开开关 S15 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U31 | 打开开关 S15 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U32 | 打开开关 S15 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U33 | 不操作（L33 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U34 | 不操作（L33 基本策略） + 打开开关 S15 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U35 | 不操作（L33 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U36 | 打开开关 S15 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U37 | 打开开关 S15 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U38 | 打开开关 S15 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U39 | 打开开关 S15 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U40 | 打开开关 S15 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U41 | 打开开关 S15 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U42 | 打开开关 S15 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U43 | 打开开关 S15 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U44 | 打开开关 S15 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U45 | 打开开关 S15 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U46 | 打开开关 S15 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U47 | 打开开关 S15 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U48 | 打开开关 S15 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U49 | 打开开关 S15 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U50 | 打开开关 S15 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U51 | 打开开关 S15 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U52 | 打开开关 S15 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U53 | 打开开关 S15 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U54 | 打开开关 S15 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U55 | 打开开关 S15 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U56 | 打开开关 S15 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U57 | 打开开关 S15 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U58 | 打开开关 S15 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U59 | 打开开关 S15 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U60 | 打开开关 S15 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 303283.5757 | 303283.5757 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S8 | 操作：开S29-2(源:L17) | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S11 | 操作：关S12(源:L17) | 1708080 | 0 | 1708080 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S12 | 不操作（L17 基本策略）(源:L17) | 664880 | 0 | 664880 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U16 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 920200 | 0 | 920200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U17 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U18 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 968000 | 0 | 968000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U19 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 665080 | 0 | 665080 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U20 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U21 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 776200 | 0 | 776200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U22 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U23 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U24 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U25 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U26 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U27 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 784600 | 0 | 784600 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U28 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 716000 | 0 | 716000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U29 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 776200 | 0 | 776200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U30 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 716000 | 0 | 716000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U31 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 920200 | 0 | 920200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U32 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1287000 | 0 | 1287000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U33 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 988000 | 0 | 988000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U34 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 852400 | 0 | 852400 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U35 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U36 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 861000 | 0 | 861000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U37 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 709300 | 0 | 709300 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U38 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1123600 | 0 | 1123600 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U39 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 709300 | 0 | 709300 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U40 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1031800 | 0 | 1031800 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U41 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U42 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 875000 | 0 | 875000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U43 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U44 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U45 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U46 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1076700 | 0 | 1076700 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U47 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1614200 | 0 | 1614200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U48 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1257600 | 0 | 1257600 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U49 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1925400 | 0 | 1925400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U50 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U51 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1257600 | 0 | 1257600 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U52 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1110200 | 0 | 1110200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U53 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1428200 | 0 | 1428200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U54 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1076700 | 0 | 1076700 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U55 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1110200 | 0 | 1110200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U56 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1066600 | 0 | 1066600 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U57 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1056600 | 0 | 1056600 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U58 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1103400 | 0 | 1103400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U59 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1006350 | 0 | 1006350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U60 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U61 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1167000 | 0 | 1167000 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U62 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1056600 | 0 | 1056600 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S1 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S2 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S3 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S4 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S5 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S6 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2456700 | 0 | 2456700 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S7 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S8 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S9 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S10 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S9 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S11 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S12 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S13 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S14 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S15 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S16 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S15 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S17 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1783400 | 0 | 1783400 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S18 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1511100 | 0 | 1511100 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S19 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1625200 | 0 | 1625200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S20 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1242400 | 0 | 1242400 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S21 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1996100 | 0 | 1996100 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S22 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1257600 | 0 | 1257600 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S23 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2381000 | 0 | 2381000 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S24 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1391600 | 0 | 1391600 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S25 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1662700 | 0 | 1662700 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S26 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1210700 | 0 | 1210700 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S27 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S28 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1133550 | 0 | 1133550 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S29 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S13-1 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S29-2 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+S62-3 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+CB1 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+CB2 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 976200 | 413842.7729 | 1390042.7729 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+CB3 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+DG1 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S7 | 976200 | 0 | 976200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+DG2 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S9 | 976200 | 0 | 976200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+DG3 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+DG4 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S15 | 976200 | 0 | 976200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+DG5 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+DG6 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+DG7 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+DG8 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U1 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U2 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U3 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U4 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U5 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U6 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U7 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 457600 | 0 | 457600 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U8 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U9 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 520600 | 0 | 520600 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U10 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U11 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U12 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 904200 | 0 | 904200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U13 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U14 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1606000 | 0 | 1606000 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U15 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 406900 | 0 | 406900 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U16 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U17 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U18 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 585200 | 0 | 585200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U19 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 282280 | 0 | 282280 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U20 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U21 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 393400 | 0 | 393400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U22 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U23 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U24 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U25 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U26 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U27 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 401800 | 0 | 401800 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U28 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U29 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 393400 | 0 | 393400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U30 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U31 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U32 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 904200 | 0 | 904200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U33 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U34 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 469600 | 0 | 469600 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U35 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U36 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 478200 | 0 | 478200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U37 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U38 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 740800 | 0 | 740800 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U39 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U40 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U41 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U42 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U43 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U44 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U45 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 520600 | 0 | 520600 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U46 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U47 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 904200 | 0 | 904200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U48 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U49 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1215400 | 0 | 1215400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U50 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U51 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U52 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U53 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 718200 | 0 | 718200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U54 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U55 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U56 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 356600 | 0 | 356600 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U57 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U58 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 393400 | 0 | 393400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U59 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 296350 | 0 | 296350 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U60 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 297658.8869 | 297658.8869 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S8 | 操作：开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S11 | 操作：关S12(源:L16) | 1734880 | 0 | 1734880 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S12 | 不操作（L16 基本策略）(源:L16) | 691680 | 0 | 691680 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S29 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S13-1 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S29-2 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S62-3 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+CB1 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+CB2 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+CB3 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+DG1 | 不操作（L31 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+DG2 | 不操作（L31 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+DG3 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+DG4 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+DG5 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+DG6 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+DG7 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+DG8 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U1 | 打开开关 S15 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U2 | 打开开关 S15 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U3 | 打开开关 S15 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U4 | 打开开关 S15 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U5 | 打开开关 S15 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U6 | 打开开关 S15 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U7 | 打开开关 S15 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U8 | 打开开关 S15 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U9 | 打开开关 S15 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U10 | 打开开关 S15 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U11 | 打开开关 S15 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U12 | 打开开关 S15 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U13 | 打开开关 S15 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U14 | 打开开关 S15 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U15 | 打开开关 S15 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U16 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 497200 | 0 | 497200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U17 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U18 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 545000 | 0 | 545000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U19 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 242080 | 0 | 242080 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U20 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U21 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 353200 | 0 | 353200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U22 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U23 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U24 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U25 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U26 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U27 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 361600 | 0 | 361600 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U28 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U29 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 353200 | 0 | 353200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U30 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U31 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 497200 | 0 | 497200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U32 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 864000 | 0 | 864000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U33 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 565000 | 0 | 565000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U34 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 429400 | 0 | 429400 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U35 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U36 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 438000 | 0 | 438000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U37 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 286300 | 0 | 286300 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U38 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 700600 | 0 | 700600 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U39 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 286300 | 0 | 286300 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U40 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 608800 | 0 | 608800 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U41 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U42 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U43 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U44 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U45 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 480400 | 0 | 480400 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U46 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 749500 | 0 | 749500 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U47 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1287000 | 0 | 1287000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U48 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 930400 | 0 | 930400 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U49 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1598200 | 0 | 1598200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U50 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U51 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 930400 | 0 | 930400 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U52 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 783000 | 0 | 783000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U53 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1101000 | 0 | 1101000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U54 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 749500 | 0 | 749500 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U55 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 783000 | 0 | 783000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U56 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 739400 | 0 | 739400 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U57 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 729400 | 0 | 729400 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U58 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 776200 | 0 | 776200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U59 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 679150 | 0 | 679150 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U60 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U61 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 839800 | 0 | 839800 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U62 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 729400 | 0 | 729400 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S1 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S2 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S3 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S4 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S5 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S6 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2129500 | 0 | 2129500 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S7 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S8 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S9 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S10 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S9 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S11 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S12 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S13 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1625200 | 0 | 1625200 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U1 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U2 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U3 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U4 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U5 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 874200 | 0 | 874200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U6 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U7 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 998600 | 0 | 998600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U8 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U9 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1061600 | 0 | 1061600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U10 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 941200 | 0 | 941200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U11 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1146200 | 0 | 1146200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U12 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1445200 | 0 | 1445200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U13 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U14 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2147000 | 0 | 2147000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U15 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 947900 | 0 | 947900 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U16 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1078400 | 0 | 1078400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U17 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U18 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1126200 | 0 | 1126200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U19 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 823280 | 0 | 823280 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U20 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U21 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 934400 | 0 | 934400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U22 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U23 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U24 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U25 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U26 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U27 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 942800 | 0 | 942800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U28 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 874200 | 0 | 874200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U29 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 934400 | 0 | 934400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U30 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 874200 | 0 | 874200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U46 | 打开开关 S15 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U47 | 打开开关 S15 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U48 | 打开开关 S15 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U49 | 打开开关 S15 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U50 | 打开开关 S15 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U51 | 打开开关 S15 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U52 | 打开开关 S15 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U53 | 打开开关 S15 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U54 | 打开开关 S15 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U55 | 打开开关 S15 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U56 | 打开开关 S15 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U57 | 打开开关 S15 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U58 | 打开开关 S15 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U59 | 打开开关 S15 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U60 | 打开开关 S15 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U61 | 打开开关 S15 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+U62 | 打开开关 S15 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S1 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S2 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3+开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S3 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S4 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S5 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S6 | 打开开关 S15 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S7 | 打开开关 S15 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S8 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S9 | 打开开关 S15 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S10 | 打开开关 S15 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S11 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S12 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S13 | 打开开关 S15 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S14 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1558200 | 0 | 1558200 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S15 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S16 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S15 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S17 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1456200 | 0 | 1456200 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S18 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1183900 | 0 | 1183900 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S19 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S20 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S21 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1668900 | 0 | 1668900 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S22 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 930400 | 0 | 930400 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S23 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2053800 | 0 | 2053800 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S24 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1064400 | 0 | 1064400 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S25 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1335500 | 0 | 1335500 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S26 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 883500 | 0 | 883500 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S27 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S28 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 806350 | 0 | 806350 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S29 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S13-1 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S29-2 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+S62-3 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+CB1 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+CB2 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 649000 | 413842.7729 | 1062842.7729 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+CB3 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2063e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+DG1 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S7 | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+DG2 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S9 | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+DG3 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+DG4 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S15 | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+DG5 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+DG6 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+DG7 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+DG8 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U31 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 543500 | 0 | 543500 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U32 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 910300 | 0 | 910300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U33 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1146200 | 0 | 1146200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U34 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1010600 | 0 | 1010600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U35 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U36 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1019200 | 0 | 1019200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U37 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 867500 | 0 | 867500 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U38 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 746900 | 0 | 746900 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U39 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 332600 | 0 | 332600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U40 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1190000 | 0 | 1190000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U41 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U42 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1033200 | 0 | 1033200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U43 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U44 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U45 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1061600 | 0 | 1061600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U46 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 907700 | 0 | 907700 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U47 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1445200 | 0 | 1445200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U48 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 553700 | 0 | 553700 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U49 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1756400 | 0 | 1756400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U50 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U51 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 553700 | 0 | 553700 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U52 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 406300 | 0 | 406300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U53 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1259200 | 0 | 1259200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U54 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 372800 | 0 | 372800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U55 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 406300 | 0 | 406300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U56 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 897600 | 0 | 897600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U57 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 887600 | 0 | 887600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U58 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 934400 | 0 | 934400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U59 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 837350 | 0 | 837350 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U60 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U16 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 866400 | 0 | 866400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U17 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U18 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 914200 | 0 | 914200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U19 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 611280 | 0 | 611280 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U20 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U21 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 722400 | 0 | 722400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U22 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U23 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U24 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U25 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U26 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U27 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 730800 | 0 | 730800 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U28 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 662200 | 0 | 662200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U29 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 722400 | 0 | 722400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U30 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 662200 | 0 | 662200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U31 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 331500 | 0 | 331500 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U32 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 698300 | 0 | 698300 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U33 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 934200 | 0 | 934200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U34 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 798600 | 0 | 798600 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U35 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U36 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U37 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 655500 | 0 | 655500 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U38 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 534900 | 0 | 534900 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U39 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 120600 | 0 | 120600 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U40 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 978000 | 0 | 978000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U41 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U42 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 821200 | 0 | 821200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U43 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U44 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U45 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 849600 | 0 | 849600 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S14 | 打开开关 S15 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S15 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S16 | 不操作（L32 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S17 | 打开开关 S15 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S18 | 打开开关 S15 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S19 | 打开开关 S15 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S20 | 打开开关 S15 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S21 | 打开开关 S15 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S22 | 打开开关 S15 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S23 | 打开开关 S15 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S24 | 打开开关 S15 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S25 | 打开开关 S15 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S26 | 打开开关 S15 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S27 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S28 | 打开开关 S15 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S29 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S13-1 | 打开开关 S15 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S29-2 | 打开开关 S15 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+S62-3 | 打开开关 S15 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+CB1 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+CB2 | 打开开关 S15 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+CB3 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+DG1 | 打开开关 S15 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+DG2 | 打开开关 S15 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+DG3 | 打开开关 S15 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+DG4 | 不操作（L32 基本策略） + 打开开关 S15 | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+DG5 | 打开开关 S15 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+DG6 | 打开开关 S15 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+DG7 | 打开开关 S15 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L32+DG8 | 打开开关 S15 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S29 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S13-1 | 打开开关 S15 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S29-2 | 打开开关 S15 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S62-3 | 打开开关 S15 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+CB1 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+CB2 | 打开开关 S15 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+CB3 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+DG1 | 打开开关 S15 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+DG2 | 打开开关 S15 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+DG3 | 打开开关 S15 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+DG4 | 不操作（L33 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+DG5 | 打开开关 S15 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+DG6 | 打开开关 S15 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+DG7 | 打开开关 S15 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+DG8 | 打开开关 S15 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U1 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U2 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U3 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U4 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U5 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 716000 | 0 | 716000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U6 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U7 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 840400 | 0 | 840400 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U8 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U9 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U10 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 783000 | 0 | 783000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U11 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 988000 | 0 | 988000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U12 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1287000 | 0 | 1287000 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U13 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U14 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1988800 | 0 | 1988800 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L34+U15 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 789700 | 0 | 789700 | - | 3.0249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S29-2 | 不操作（L16 基本策略）(源:L16) | 361880 | 0 | 361880 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 320620.5339 | 320620.5339 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 746025.3459 | 746025.3459 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 345939.2254 | 345939.2254 | - | 1.1308e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L16+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U1 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U2 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U3 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U4 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U5 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U6 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U7 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U8 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U9 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U10 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U11 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U12 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U13 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U14 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U15 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U16 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U19 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U20 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U21 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U22 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U23 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U24 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U25 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U26 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U27 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U28 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U29 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U30 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U61 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+U62 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 5.1078e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S1 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S2 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S3 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S4 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S5 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S6 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S7 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S8 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S9 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S10 | 不操作（L31 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S11 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S12 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S13 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S14 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S15 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S16 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S17 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S18 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S19 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S20 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S21 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S22 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S23 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S24 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S25 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S26 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S27 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L31+S28 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 2.037e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U61 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 457000 | 0 | 457000 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+U62 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S1 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S2 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S3 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S4 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S5 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S6 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1746700 | 0 | 1746700 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S7 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S8 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S9 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S10 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S9 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S11 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S12 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S13 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1242400 | 0 | 1242400 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S14 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1175400 | 0 | 1175400 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S15 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S16 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S15 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S17 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1073400 | 0 | 1073400 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S18 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 801100 | 0 | 801100 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S19 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S20 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S21 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1286100 | 0 | 1286100 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S22 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S23 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1671000 | 0 | 1671000 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S24 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 681600 | 0 | 681600 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S25 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 952700 | 0 | 952700 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S26 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 500700 | 0 | 500700 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S27 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S28 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 423550 | 0 | 423550 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U31 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U32 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U33 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U34 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U35 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U36 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U37 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U38 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U39 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U40 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U41 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U42 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U43 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L5+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L9+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L11+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U61 | 打开开关 S15 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+U62 | 打开开关 S15 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S1 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S2 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3+开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S3 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S4 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S5 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S6 | 打开开关 S15 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S7 | 打开开关 S15 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S8 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S9 | 打开开关 S15 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S10 | 打开开关 S15 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S11 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S12 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S13 | 打开开关 S15 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S14 | 打开开关 S15 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S15 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 542400 | 0 | 542400 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S16 | 不操作（L33 基本策略） + 打开开关 S15 | 203400 | 0 | 203400 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S17 | 打开开关 S15 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S18 | 打开开关 S15 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S19 | 打开开关 S15 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S20 | 打开开关 S15 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S21 | 打开开关 S15 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S22 | 打开开关 S15 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S23 | 打开开关 S15 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S24 | 打开开关 S15 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S25 | 打开开关 S15 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S26 | 打开开关 S15 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S27 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L33+S28 | 打开开关 S15 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U16 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U17 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U18 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 379300 | 0 | 379300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U19 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 76380 | 0 | 76380 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U20 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U21 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 187500 | 0 | 187500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U22 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U23 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U24 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U25 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U26 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U27 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 195900 | 0 | 195900 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U28 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U29 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 187500 | 0 | 187500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U30 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U31 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U32 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 698300 | 0 | 698300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U33 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 399300 | 0 | 399300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U34 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 263700 | 0 | 263700 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U35 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U36 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 272300 | 0 | 272300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U37 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 120600 | 0 | 120600 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U38 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U39 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 120600 | 0 | 120600 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U40 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 443100 | 0 | 443100 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U41 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U42 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 286300 | 0 | 286300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U43 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U44 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U45 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 314700 | 0 | 314700 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U31 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U32 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U33 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U34 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U35 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U36 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U37 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U38 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U39 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U40 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U41 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U42 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U43 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U44 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U45 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U46 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U47 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U48 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U49 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U50 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U51 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U52 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U53 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U54 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U55 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U56 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U57 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U58 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U59 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U60 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L7+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L1+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L3+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S29 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S13-1 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S29-2 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+S62-3 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+CB1 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+CB2 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 266200 | 413842.7729 | 680042.7729 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+CB3 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+DG1 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S7 | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+DG2 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S9 | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+DG3 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+DG4 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S15 | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+DG5 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+DG6 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+DG7 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L35+DG8 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U1 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U2 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U3 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U4 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U5 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U6 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U7 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 417400 | 0 | 417400 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U8 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U9 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 480400 | 0 | 480400 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U10 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U11 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 565000 | 0 | 565000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U12 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 864000 | 0 | 864000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U13 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U14 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1565800 | 0 | 1565800 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U15 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 445058.6775 | 445058.6775 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S8 | 操作：关S12(源:L23) | 1734880 | 0 | 1734880 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S11 | 操作：开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S12 | 操作：开S29-2(源:L23) | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U1 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U2 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U3 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U4 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U5 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1086900 | 0 | 1086900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U6 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U7 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1211300 | 0 | 1211300 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U8 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U9 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1274300 | 0 | 1274300 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U10 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1153900 | 0 | 1153900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U11 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1358900 | 0 | 1358900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U12 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1657900 | 0 | 1657900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U13 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U14 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2359700 | 0 | 2359700 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U15 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1160600 | 0 | 1160600 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U16 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1291100 | 0 | 1291100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U17 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U18 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1338900 | 0 | 1338900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U19 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1035980 | 0 | 1035980 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U20 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U21 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1147100 | 0 | 1147100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U22 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U23 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U24 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U25 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U26 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U27 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1155500 | 0 | 1155500 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U28 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1086900 | 0 | 1086900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U29 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1147100 | 0 | 1147100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U30 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1086900 | 0 | 1086900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U31 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1291100 | 0 | 1291100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U32 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1657900 | 0 | 1657900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U33 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1358900 | 0 | 1358900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U34 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1223300 | 0 | 1223300 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U35 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U36 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1231900 | 0 | 1231900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U37 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1080200 | 0 | 1080200 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U38 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1494500 | 0 | 1494500 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U39 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1080200 | 0 | 1080200 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U40 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1402700 | 0 | 1402700 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U41 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U42 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1245900 | 0 | 1245900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U43 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U44 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U45 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1274300 | 0 | 1274300 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U46 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1120400 | 0 | 1120400 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U47 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1657900 | 0 | 1657900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U48 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1301300 | 0 | 1301300 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U49 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1969100 | 0 | 1969100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U50 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U51 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1301300 | 0 | 1301300 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U52 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1153900 | 0 | 1153900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U53 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1471900 | 0 | 1471900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U54 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1120400 | 0 | 1120400 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U55 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1153900 | 0 | 1153900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U56 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1110300 | 0 | 1110300 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U57 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1100300 | 0 | 1100300 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U58 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1147100 | 0 | 1147100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U59 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1050050 | 0 | 1050050 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U60 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S14 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1135200 | 0 | 1135200 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S15 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S16 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S15 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S17 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1033200 | 0 | 1033200 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S18 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 760900 | 0 | 760900 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S19 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S20 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S21 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1245900 | 0 | 1245900 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S22 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S23 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1630800 | 0 | 1630800 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S24 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 641400 | 0 | 641400 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S25 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 912500 | 0 | 912500 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S26 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 460500 | 0 | 460500 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S27 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S28 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 383350 | 0 | 383350 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S29 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S13-1 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S29-2 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S62-3 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+CB1 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+CB2 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 226000 | 413842.7729 | 639842.7729 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+CB3 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+DG1 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S7 | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+DG2 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S9 | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+DG3 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+DG4 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S15 | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+DG5 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+DG6 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+DG7 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+DG8 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U16 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U17 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 946200 | 0 | 946200 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U18 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1238400 | 0 | 1238400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U19 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 935480 | 0 | 935480 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U20 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U21 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1046600 | 0 | 1046600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U22 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U23 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U24 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 946200 | 0 | 946200 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U25 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U26 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 946200 | 0 | 946200 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U27 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1055000 | 0 | 1055000 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U28 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 986400 | 0 | 986400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U29 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1046600 | 0 | 1046600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U30 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 986400 | 0 | 986400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U31 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U32 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1557400 | 0 | 1557400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U33 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1258400 | 0 | 1258400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U34 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1122800 | 0 | 1122800 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U35 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 946200 | 0 | 946200 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U36 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1131400 | 0 | 1131400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U37 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 979700 | 0 | 979700 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U38 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1394000 | 0 | 1394000 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U39 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 979700 | 0 | 979700 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U40 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1302200 | 0 | 1302200 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U41 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U42 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1145400 | 0 | 1145400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U43 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 946200 | 0 | 946200 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U44 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U45 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1173800 | 0 | 1173800 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S29 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S13-1 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S29-2 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S62-3 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+CB1 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+CB2 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 807200 | 413842.7729 | 1221042.7729 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+CB3 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+DG1 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S7 | 807200 | 0 | 807200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+DG2 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S9 | 807200 | 0 | 807200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+DG3 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 272300 | 0 | 272300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+DG4 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S15 | 807200 | 0 | 807200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+DG5 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+DG6 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 272300 | 0 | 272300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+DG7 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 272300 | 0 | 272300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+DG8 | 不操作（L37 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 272300 | 0 | 272300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U1 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U2 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U3 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U4 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U5 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 662200 | 0 | 662200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U6 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U7 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 786600 | 0 | 786600 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U8 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U9 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 849600 | 0 | 849600 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U10 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 729200 | 0 | 729200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U11 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 934200 | 0 | 934200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U12 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1233200 | 0 | 1233200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U13 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U14 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1935000 | 0 | 1935000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U15 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 735900 | 0 | 735900 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U46 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U47 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 864000 | 0 | 864000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U48 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U49 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1175200 | 0 | 1175200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U50 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U51 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U52 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U53 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 678000 | 0 | 678000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U54 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U55 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U56 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 316400 | 0 | 316400 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U57 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U58 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 353200 | 0 | 353200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U59 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 256150 | 0 | 256150 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U60 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U61 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 416800 | 0 | 416800 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+U62 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.7095e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S1 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S2 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S3 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S4 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S5 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S6 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1706500 | 0 | 1706500 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S7 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S8 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S9 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S10 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S9 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S11 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S12 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L36+S13 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1202200 | 0 | 1202200 | - | 1.0805e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U1 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U2 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U3 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U4 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U5 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U6 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U7 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 472800 | 0 | 472800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U8 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U9 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 535800 | 0 | 535800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U10 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U11 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 620400 | 0 | 620400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U12 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U13 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U14 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1621200 | 0 | 1621200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U15 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 422100 | 0 | 422100 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U16 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U17 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U18 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 600400 | 0 | 600400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U19 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 297480 | 0 | 297480 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U20 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U21 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 408600 | 0 | 408600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U22 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U23 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U24 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U25 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U26 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U27 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 417000 | 0 | 417000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U28 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U29 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 408600 | 0 | 408600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U30 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U61 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 998000 | 0 | 998000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+U62 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 887600 | 0 | 887600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S1 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S2 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S3 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S4 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S5 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S6 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2287700 | 0 | 2287700 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S7 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S8 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S9 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S10 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S9 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S11 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S12 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S13 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1783400 | 0 | 1783400 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S14 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1716400 | 0 | 1716400 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S15 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S16 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S15 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S17 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S18 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S19 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1456200 | 0 | 1456200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S20 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1073400 | 0 | 1073400 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S21 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1827100 | 0 | 1827100 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S22 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1088600 | 0 | 1088600 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S23 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2212000 | 0 | 2212000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S24 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1222600 | 0 | 1222600 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S25 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1493700 | 0 | 1493700 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S26 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1041700 | 0 | 1041700 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S27 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L37+S28 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 964550 | 0 | 964550 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U46 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 695700 | 0 | 695700 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U47 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1233200 | 0 | 1233200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U48 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 341700 | 0 | 341700 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U49 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1544400 | 0 | 1544400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U50 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U51 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 341700 | 0 | 341700 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U52 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 194300 | 0 | 194300 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U53 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1047200 | 0 | 1047200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U54 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 160800 | 0 | 160800 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U55 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 194300 | 0 | 194300 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U56 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 685600 | 0 | 685600 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U57 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 675600 | 0 | 675600 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U58 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 722400 | 0 | 722400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U59 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 625350 | 0 | 625350 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U60 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U61 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 786000 | 0 | 786000 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+U62 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 675600 | 0 | 675600 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S1 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S2 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S3 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S4 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S5 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S6 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2075700 | 0 | 2075700 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S7 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S8 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S9 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S10 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S9 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S11 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S12 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S13 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1571400 | 0 | 1571400 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S14 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1504400 | 0 | 1504400 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S15 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S16 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S15 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S17 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S18 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S19 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1244200 | 0 | 1244200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S20 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 861400 | 0 | 861400 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S21 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1615100 | 0 | 1615100 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S22 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 876600 | 0 | 876600 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S23 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2000000 | 0 | 2000000 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S24 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1010600 | 0 | 1010600 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S25 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1281700 | 0 | 1281700 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S26 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 829700 | 0 | 829700 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S27 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S28 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 752550 | 0 | 752550 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S29 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S13-1 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S29-2 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+S62-3 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+CB1 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+CB2 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 595200 | 413842.7729 | 1009042.7729 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+CB3 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+DG1 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S7 | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+DG2 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S9 | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+DG3 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+DG4 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S15 | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+DG5 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+DG6 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+DG7 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L38+DG8 | 不操作（L38 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U16 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U17 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U18 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1723800 | 0 | 1723800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U19 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1420880 | 0 | 1420880 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U20 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U21 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1532000 | 0 | 1532000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U22 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U23 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U24 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U25 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U26 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U27 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1540400 | 0 | 1540400 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U28 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U29 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1532000 | 0 | 1532000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U30 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U31 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U32 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 2042800 | 0 | 2042800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U33 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U34 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1608200 | 0 | 1608200 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U35 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U36 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1616800 | 0 | 1616800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U37 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U38 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1879400 | 0 | 1879400 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U39 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U40 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1787600 | 0 | 1787600 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U41 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U42 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1630800 | 0 | 1630800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U43 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U44 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U45 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1659200 | 0 | 1659200 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U31 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U32 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U33 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 620400 | 0 | 620400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U34 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 484800 | 0 | 484800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U35 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U36 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 493400 | 0 | 493400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U37 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U38 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 756000 | 0 | 756000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U39 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U40 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 664200 | 0 | 664200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U41 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U42 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U43 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U44 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U45 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 535800 | 0 | 535800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U46 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 381900 | 0 | 381900 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U47 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U48 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 562800 | 0 | 562800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U49 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U50 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U51 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 562800 | 0 | 562800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U52 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U53 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 733400 | 0 | 733400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U54 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 381900 | 0 | 381900 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U55 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U56 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 371800 | 0 | 371800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U57 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 361800 | 0 | 361800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U58 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 408600 | 0 | 408600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U59 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U60 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U1 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U2 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U3 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U4 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U5 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 522600 | 0 | 522600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U6 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U7 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 647000 | 0 | 647000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U8 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U9 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 710000 | 0 | 710000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U10 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 589600 | 0 | 589600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U11 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 794600 | 0 | 794600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U12 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1093600 | 0 | 1093600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U13 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U14 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1795400 | 0 | 1795400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U15 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 596300 | 0 | 596300 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U16 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 726800 | 0 | 726800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U17 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U18 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 774600 | 0 | 774600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U19 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 471680 | 0 | 471680 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U20 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U21 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 582800 | 0 | 582800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U22 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U23 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U24 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U25 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U26 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U27 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 591200 | 0 | 591200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U28 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 522600 | 0 | 522600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U29 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 582800 | 0 | 582800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U30 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 522600 | 0 | 522600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U31 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 726800 | 0 | 726800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U32 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1093600 | 0 | 1093600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U33 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 794600 | 0 | 794600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U34 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 659000 | 0 | 659000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U35 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U36 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 667600 | 0 | 667600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U37 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U38 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 930200 | 0 | 930200 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U39 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U40 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 838400 | 0 | 838400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U41 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U42 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 681600 | 0 | 681600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U43 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U44 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U45 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 710000 | 0 | 710000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U46 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U47 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1093600 | 0 | 1093600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U48 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 737000 | 0 | 737000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U49 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U50 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U51 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 737000 | 0 | 737000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U52 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 589600 | 0 | 589600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U53 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 907600 | 0 | 907600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U54 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U55 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 589600 | 0 | 589600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U56 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 546000 | 0 | 546000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U57 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 536000 | 0 | 536000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U58 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 582800 | 0 | 582800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U59 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 485750 | 0 | 485750 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U60 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S29 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S13-1 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S29-2 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S62-3 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+CB1 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+CB2 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+CB3 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+DG1 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S7 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+DG2 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S9 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+DG3 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+DG4 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S15 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+DG5 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+DG6 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+DG7 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+DG8 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U1 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 946200 | 0 | 946200 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U2 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U3 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U4 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U5 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 986400 | 0 | 986400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U6 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U7 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1110800 | 0 | 1110800 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U8 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U9 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1173800 | 0 | 1173800 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U10 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1053400 | 0 | 1053400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U11 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1258400 | 0 | 1258400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U12 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1557400 | 0 | 1557400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U13 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U14 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2259200 | 0 | 2259200 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U15 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U61 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1210700 | 0 | 1210700 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+U62 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1100300 | 0 | 1100300 | - | 9.9155e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S1 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S2 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S3 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S4 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S5 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S6 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2500400 | 0 | 2500400 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S7 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S8 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S9 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S10 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S9 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S11 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S12 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S13 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1996100 | 0 | 1996100 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S14 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1929100 | 0 | 1929100 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S15 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S16 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S15 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S17 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1827100 | 0 | 1827100 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S18 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1554800 | 0 | 1554800 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S19 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1668900 | 0 | 1668900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S20 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1286100 | 0 | 1286100 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S21 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S22 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S23 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2424700 | 0 | 2424700 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S24 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1435300 | 0 | 1435300 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S25 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1706400 | 0 | 1706400 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S26 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1254400 | 0 | 1254400 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S27 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L43+S28 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1177250 | 0 | 1177250 | - | 3.9543e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U16 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U17 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U18 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 734400 | 0 | 734400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U19 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 431480 | 0 | 431480 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U20 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U21 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 542600 | 0 | 542600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U22 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U23 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U24 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U25 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U26 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U27 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 551000 | 0 | 551000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U28 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U29 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 542600 | 0 | 542600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U30 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U31 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U32 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1053400 | 0 | 1053400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U33 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U34 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 618800 | 0 | 618800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U35 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U36 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 627400 | 0 | 627400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U37 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U38 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 890000 | 0 | 890000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U39 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U40 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 798200 | 0 | 798200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U41 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U42 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 641400 | 0 | 641400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U43 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U44 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U45 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 669800 | 0 | 669800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 354917.8974 | 354917.8974 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S8 | 不操作（L25 基本策略）(源:L25) | 691680 | 0 | 691680 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S11 | 操作：开S29-2(源:L25) | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S12 | 操作：开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U1 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U2 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U3 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U4 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U5 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U6 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U7 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 325400 | 0 | 325400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U8 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U9 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 388400 | 0 | 388400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U10 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U11 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 473000 | 0 | 473000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U12 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 772000 | 0 | 772000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U13 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U14 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1473800 | 0 | 1473800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U15 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U16 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U17 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U18 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 453000 | 0 | 453000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U19 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 150080 | 0 | 150080 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U20 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U21 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 261200 | 0 | 261200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U22 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U23 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U24 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U25 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U26 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U27 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 269600 | 0 | 269600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U28 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U29 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 261200 | 0 | 261200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U30 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U46 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U47 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1557400 | 0 | 1557400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U48 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1200800 | 0 | 1200800 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U49 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1868600 | 0 | 1868600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U50 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U51 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1200800 | 0 | 1200800 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U52 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1053400 | 0 | 1053400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U53 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1371400 | 0 | 1371400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U54 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U55 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1053400 | 0 | 1053400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U56 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1009800 | 0 | 1009800 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U57 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 999800 | 0 | 999800 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U58 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1046600 | 0 | 1046600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U59 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 949550 | 0 | 949550 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U60 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 959600 | 0 | 959600 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U61 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1110200 | 0 | 1110200 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+U62 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 999800 | 0 | 999800 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S1 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S2 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S3 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S4 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S5 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S6 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2399900 | 0 | 2399900 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S7 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S8 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S9 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S10 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S9 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S11 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S12 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S13 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1895600 | 0 | 1895600 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S14 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1828600 | 0 | 1828600 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S15 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S16 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S15 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S17 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1726600 | 0 | 1726600 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S18 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1454300 | 0 | 1454300 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S19 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1568400 | 0 | 1568400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S20 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1185600 | 0 | 1185600 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S21 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S22 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S23 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2324200 | 0 | 2324200 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S24 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1334800 | 0 | 1334800 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S25 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1605900 | 0 | 1605900 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S26 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1153900 | 0 | 1153900 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S27 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S28 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1076750 | 0 | 1076750 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S29 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S13-1 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S29-2 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+S62-3 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+CB1 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+CB2 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 919400 | 29494.9086 | 948894.9086 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+CB3 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 919400 | 0 | 919400 | - | 1.156e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+DG1 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S7 | 919400 | 0 | 919400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+DG2 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S9 | 919400 | 0 | 919400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+DG3 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+DG4 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S15 | 919400 | 0 | 919400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+DG5 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+DG6 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+DG7 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L44+DG8 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 2.8987e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S1 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L18) | 16080 | 275351.5711 | 291431.5711 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S8 | 操作：开S29-2(源:L18) | 345800 | 0 | 345800 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S11 | 不操作（L18 基本策略）(源:L18) | 1389080 | 0 | 1389080 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S12 | 不操作（L18 基本策略）(源:L18) | 345880 | 0 | 345880 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U16 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 957700 | 0 | 957700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U17 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U18 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1005500 | 0 | 1005500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U19 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 702580 | 0 | 702580 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U20 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U21 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 813700 | 0 | 813700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U22 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U23 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U24 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U25 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U26 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U27 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 822100 | 0 | 822100 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U28 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U29 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 813700 | 0 | 813700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U30 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U31 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 957700 | 0 | 957700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U32 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1324500 | 0 | 1324500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U33 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1025500 | 0 | 1025500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U34 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 889900 | 0 | 889900 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U35 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U36 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 898500 | 0 | 898500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U37 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 746800 | 0 | 746800 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U38 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1161100 | 0 | 1161100 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U39 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 746800 | 0 | 746800 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U40 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1069300 | 0 | 1069300 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U41 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U42 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 912500 | 0 | 912500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U43 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U44 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U45 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 940900 | 0 | 940900 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U31 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U32 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 772000 | 0 | 772000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U33 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 473000 | 0 | 473000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U34 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 337400 | 0 | 337400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U35 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U36 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 346000 | 0 | 346000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U37 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U38 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 608600 | 0 | 608600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U39 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U40 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 516800 | 0 | 516800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U41 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U42 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U43 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U44 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U45 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 388400 | 0 | 388400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U46 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U47 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 772000 | 0 | 772000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U48 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U49 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U50 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U51 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U52 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U53 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 586000 | 0 | 586000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U54 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U55 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U56 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 224400 | 0 | 224400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U57 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 214400 | 0 | 214400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U58 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 261200 | 0 | 261200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U59 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U60 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U46 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U47 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 2042800 | 0 | 2042800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U48 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U49 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 2354000 | 0 | 2354000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U50 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U51 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U52 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U53 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1856800 | 0 | 1856800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U54 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U55 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U56 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1495200 | 0 | 1495200 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U57 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U58 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1532000 | 0 | 1532000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U59 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1434950 | 0 | 1434950 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U60 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U61 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1595600 | 0 | 1595600 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U62 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S1 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S2 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S3 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S4 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S5 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S6 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2885300 | 0 | 2885300 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S7 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S8 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S9 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S10 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S9 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S11 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S12 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S13 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 2381000 | 0 | 2381000 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U1 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U2 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U3 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U4 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U5 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U6 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U7 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 425900 | 0 | 425900 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U8 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U9 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 488900 | 0 | 488900 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U10 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U11 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 573500 | 0 | 573500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U12 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 872500 | 0 | 872500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U13 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U14 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1574300 | 0 | 1574300 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U15 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 375200 | 0 | 375200 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U16 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 505700 | 0 | 505700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U17 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U18 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 553500 | 0 | 553500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U19 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 250580 | 0 | 250580 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U20 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U21 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 361700 | 0 | 361700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U22 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U23 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U24 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U25 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U26 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U27 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 370100 | 0 | 370100 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U28 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U29 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 361700 | 0 | 361700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U30 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S29-2 | 不操作（L17 基本策略）(源:L17) | 335080 | 0 | 335080 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 326555.8364 | 326555.8364 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 740476.2402 | 740476.2402 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 339993.973 | 339993.973 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S14 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 2314000 | 0 | 2314000 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S15 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S16 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S15 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S17 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 2212000 | 0 | 2212000 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S18 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1939700 | 0 | 1939700 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S19 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 2053800 | 0 | 2053800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S20 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1671000 | 0 | 1671000 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S21 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2424700 | 0 | 2424700 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S22 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S23 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S24 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S25 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 2091300 | 0 | 2091300 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S26 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1639300 | 0 | 1639300 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S27 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S28 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1562150 | 0 | 1562150 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S29 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S13-1 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S29-2 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+S62-3 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+CB1 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+CB2 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+CB3 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+DG1 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S7 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+DG2 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S9 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+DG3 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+DG4 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S15 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+DG5 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+DG6 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+DG7 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+DG8 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S29-2 | 不操作（L18 基本策略）(源:L18) | 16080 | 0 | 16080 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+CB1 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L18) | 16080 | 297513.3812 | 313593.3812 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 726845.2184 | 726845.2184 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 325419.088 | 325419.088 | - | 4.7722e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L18+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S29 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S13-1 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S29-2 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S62-3 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+CB1 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+CB2 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+CB3 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+DG1 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S7 | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+DG2 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S9 | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+DG3 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+DG4 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S15 | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+DG5 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+DG6 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+DG7 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+DG8 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U1 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U2 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U3 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U4 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U5 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U6 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U7 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 606800 | 0 | 606800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U8 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U9 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 669800 | 0 | 669800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U10 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U11 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U12 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1053400 | 0 | 1053400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U13 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U14 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1755200 | 0 | 1755200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U15 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U16 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U16 基本策略） | 371700 | 0 | 371700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U17 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U17 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U18 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U18 基本策略） | 419500 | 0 | 419500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U19 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U19 基本策略） | 116580 | 0 | 116580 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U20 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U20 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U21 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U21 基本策略） | 227700 | 0 | 227700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U22 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U22 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U23 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U23 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U24 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U24 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U25 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U25 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U26 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U26 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U27 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U27 基本策略） | 236100 | 0 | 236100 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U28 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U28 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U29 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U29 基本策略） | 227700 | 0 | 227700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U30 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U30 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U31 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 371700 | 0 | 371700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U32 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 738500 | 0 | 738500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U33 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U33 基本策略） | 439500 | 0 | 439500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U34 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U34 基本策略） | 303900 | 0 | 303900 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U35 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U35 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U36 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U36 基本策略） | 312500 | 0 | 312500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U37 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U37 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U38 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 575100 | 0 | 575100 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U39 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U40 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U40 基本策略） | 483300 | 0 | 483300 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U41 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U41 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U42 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U42 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U43 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U43 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U44 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U44 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U45 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U45 基本策略） | 354900 | 0 | 354900 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U31 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 505700 | 0 | 505700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U32 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 872500 | 0 | 872500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U33 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 573500 | 0 | 573500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U34 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 437900 | 0 | 437900 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U35 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U36 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 446500 | 0 | 446500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U37 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 294800 | 0 | 294800 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U38 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 709100 | 0 | 709100 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U39 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 294800 | 0 | 294800 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U40 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 617300 | 0 | 617300 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U41 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U42 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 460500 | 0 | 460500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U43 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U44 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U45 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 488900 | 0 | 488900 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U46 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 335000 | 0 | 335000 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U47 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 872500 | 0 | 872500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U48 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U49 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1183700 | 0 | 1183700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U50 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U51 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U52 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U53 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U54 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 335000 | 0 | 335000 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U55 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U56 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 324900 | 0 | 324900 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U57 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 314900 | 0 | 314900 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U58 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 361700 | 0 | 361700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U59 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 264650 | 0 | 264650 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U60 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 330162.0123 | 330162.0123 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S8 | 不操作（L27 基本策略）(源:L27) | 489080 | 0 | 489080 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S11 | 操作：开S29-2(源:L27) | 1245800 | 0 | 1245800 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S12 | 操作：开S29-2(源:L27) | 202600 | 0 | 202600 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U61 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 646400 | 0 | 646400 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+U62 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 536000 | 0 | 536000 | - | 1.7638e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S1 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S2 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S3 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S4 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S5 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S6 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1936100 | 0 | 1936100 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S7 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S8 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S9 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S10 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S9 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S11 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S12 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S13 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1431800 | 0 | 1431800 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S14 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1364800 | 0 | 1364800 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S15 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S16 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S15 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S17 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1262800 | 0 | 1262800 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S18 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 990500 | 0 | 990500 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S19 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1104600 | 0 | 1104600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S20 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 721800 | 0 | 721800 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S21 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1475500 | 0 | 1475500 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S22 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 737000 | 0 | 737000 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S23 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S24 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S25 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1142100 | 0 | 1142100 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S26 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 690100 | 0 | 690100 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S27 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L47+S28 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 612950 | 0 | 612950 | - | 7.034e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U46 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 787000 | 0 | 787000 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U47 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1324500 | 0 | 1324500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U48 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U49 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1635700 | 0 | 1635700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U50 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U51 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U52 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U53 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1138500 | 0 | 1138500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U54 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 787000 | 0 | 787000 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U55 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U56 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 776900 | 0 | 776900 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U57 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 766900 | 0 | 766900 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U58 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 813700 | 0 | 813700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U59 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 716650 | 0 | 716650 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U60 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U61 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 877300 | 0 | 877300 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U62 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 766900 | 0 | 766900 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S1 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S2 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S3 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S4 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S5 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S6 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2167000 | 0 | 2167000 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S7 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S8 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S9 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S10 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S9 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S11 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S12 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S13 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1662700 | 0 | 1662700 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S14 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1595700 | 0 | 1595700 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S15 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S16 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S15 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S17 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1493700 | 0 | 1493700 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S18 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1221400 | 0 | 1221400 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S19 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1335500 | 0 | 1335500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S20 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 952700 | 0 | 952700 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S21 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1706400 | 0 | 1706400 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S22 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S23 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2091300 | 0 | 2091300 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S24 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1101900 | 0 | 1101900 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S25 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S26 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S27 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S28 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 843850 | 0 | 843850 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S29 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S13-1 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S29-2 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+S62-3 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+CB1 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+CB2 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 686500 | 38580.2123 | 725080.2123 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+CB3 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+DG1 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S7 | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+DG2 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S9 | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+DG3 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+DG4 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S15 | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+DG5 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+DG6 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+DG7 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+DG8 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 618672.6992 | 618672.6992 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S8 | 不操作（L22 基本策略）(源:L22) | 3217880 | 0 | 3217880 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S11 | 操作：开S29-2(源:L22) | 1483000 | 0 | 1483000 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S12 | 操作：开S29-2(源:L22) | 2526200 | 0 | 2526200 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U1 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U2 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U3 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U4 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U5 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 224350 | 0 | 224350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U6 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U7 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 348750 | 0 | 348750 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U8 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U9 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 411750 | 0 | 411750 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U10 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 291350 | 0 | 291350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U11 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 496350 | 0 | 496350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U12 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 795350 | 0 | 795350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U13 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U14 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1497150 | 0 | 1497150 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U15 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 298050 | 0 | 298050 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U16 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 428550 | 0 | 428550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U17 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U18 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 476350 | 0 | 476350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U19 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 173430 | 0 | 173430 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U20 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U21 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 284550 | 0 | 284550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U22 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U23 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U24 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U25 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U26 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U27 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 292950 | 0 | 292950 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U28 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 224350 | 0 | 224350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U29 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 284550 | 0 | 284550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U30 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 224350 | 0 | 224350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U31 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 428550 | 0 | 428550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U32 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 795350 | 0 | 795350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U33 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 496350 | 0 | 496350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U34 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 360750 | 0 | 360750 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U35 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U36 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 369350 | 0 | 369350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U37 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 217650 | 0 | 217650 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U38 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 631950 | 0 | 631950 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U39 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 217650 | 0 | 217650 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U40 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 540150 | 0 | 540150 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U41 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U42 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 383350 | 0 | 383350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U43 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U44 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U45 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 411750 | 0 | 411750 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U46 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 257850 | 0 | 257850 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U47 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 795350 | 0 | 795350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U48 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 438750 | 0 | 438750 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U49 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1106550 | 0 | 1106550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U50 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U51 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 438750 | 0 | 438750 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U52 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 291350 | 0 | 291350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U53 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 609350 | 0 | 609350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U54 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 257850 | 0 | 257850 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U55 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 291350 | 0 | 291350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U56 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 247750 | 0 | 247750 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U57 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 237750 | 0 | 237750 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U58 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 284550 | 0 | 284550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U59 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 187500 | 0 | 187500 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U60 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S29-2 | 操作：关S12(源:L22) | 2856000 | 0 | 2856000 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 657811.6109 | 657811.6109 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L22) | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L22+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S29-2 | 不操作（L27 基本策略）(源:L27) | 127200 | 0 | 127200 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 354896.02 | 354896.02 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 715661.149 | 715661.149 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 313491.7352 | 313491.7352 | - | 7.2854e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U1 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U2 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U3 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U4 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U5 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U6 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U7 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1167600 | 0 | 1167600 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U8 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U9 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U10 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1110200 | 0 | 1110200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U11 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1315200 | 0 | 1315200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U12 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1614200 | 0 | 1614200 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U13 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U14 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2316000 | 0 | 2316000 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L28+U15 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1116900 | 0 | 1116900 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U16 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 301350 | 0 | 301350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U17 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U18 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 349150 | 0 | 349150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U19 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 46230 | 0 | 46230 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U20 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U21 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U22 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U23 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U24 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U25 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U26 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U27 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 165750 | 0 | 165750 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U28 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 97150 | 0 | 97150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U29 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U30 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 97150 | 0 | 97150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U31 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 301350 | 0 | 301350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U32 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 668150 | 0 | 668150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U33 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 369150 | 0 | 369150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U34 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 233550 | 0 | 233550 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U35 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U36 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 242150 | 0 | 242150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U37 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 90450 | 0 | 90450 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U38 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 504750 | 0 | 504750 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U39 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 90450 | 0 | 90450 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U40 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 412950 | 0 | 412950 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U41 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U42 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 256150 | 0 | 256150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U43 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U44 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U45 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 284550 | 0 | 284550 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S29 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S13-1 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S29-2 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S62-3 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+CB1 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+CB2 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 909200 | 413842.7729 | 1323042.7729 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+CB3 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+DG1 | 不操作（L29 基本策略） + 打开开关 S7 | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+DG2 | 不操作（L29 基本策略） + 打开开关 S9 | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+DG3 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+DG4 | 不操作（L29 基本策略） + 打开开关 S15 | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+DG5 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+DG6 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+DG7 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+DG8 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U1 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U1 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U2 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U2 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U3 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U3 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U4 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U4 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U5 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U5 基本策略） | 338200 | 0 | 338200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U6 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U6 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U7 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U7 基本策略） | 462600 | 0 | 462600 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U8 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U8 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U9 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U9 基本策略） | 525600 | 0 | 525600 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U10 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U10 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U11 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U11 基本策略） | 610200 | 0 | 610200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U12 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U12 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U13 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U13 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U14 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U14 基本策略） | 1611000 | 0 | 1611000 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U15 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U15 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U1 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 3432600 | 0 | 3432600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U2 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U3 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U4 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U5 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 3472800 | 0 | 3472800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U6 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U7 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 3597200 | 0 | 3597200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U8 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U9 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 3660200 | 0 | 3660200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U10 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 3539800 | 0 | 3539800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U11 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 3744800 | 0 | 3744800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U12 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 4043800 | 0 | 4043800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U13 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U14 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 4745600 | 0 | 4745600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U15 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 3546500 | 0 | 3546500 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U16 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 3677000 | 0 | 3677000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U17 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 3432600 | 0 | 3432600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U18 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 3724800 | 0 | 3724800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U19 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 3421880 | 0 | 3421880 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U20 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U21 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 3533000 | 0 | 3533000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U22 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U23 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U24 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 3432600 | 0 | 3432600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U25 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U26 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 3432600 | 0 | 3432600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U27 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 3541400 | 0 | 3541400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U28 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 3472800 | 0 | 3472800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U29 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 3533000 | 0 | 3533000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U30 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 3472800 | 0 | 3472800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S29-2 | 不操作（L23 基本策略）(源:L23) | 1373000 | 0 | 1373000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 475734.2509 | 475734.2509 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 24726.1847 | 24726.1847 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U61 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 348150 | 0 | 348150 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+U62 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 237750 | 0 | 237750 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S1 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S2 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S3 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S4 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S5 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S6 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1637850 | 0 | 1637850 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S7 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S8 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S9 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S10 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S9 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S11 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S12 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S13 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1133550 | 0 | 1133550 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S14 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1066550 | 0 | 1066550 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S15 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S16 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S15 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S17 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 964550 | 0 | 964550 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S18 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 692250 | 0 | 692250 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S19 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 806350 | 0 | 806350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S20 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 423550 | 0 | 423550 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S21 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1177250 | 0 | 1177250 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S22 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 438750 | 0 | 438750 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S23 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1562150 | 0 | 1562150 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S24 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 572750 | 0 | 572750 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S25 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 843850 | 0 | 843850 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S26 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 391850 | 0 | 391850 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S27 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S28 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L17+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S29 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S13-1 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S29-2 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+S62-3 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+CB1 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+CB2 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 157350 | 413190.9573 | 570540.9573 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+CB3 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 157350 | 0 | 157350 | - | 7.7047e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+DG1 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S7 | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+DG2 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S9 | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+DG3 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+DG4 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S15 | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+DG5 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+DG6 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+DG7 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L55+DG8 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.932e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U1 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U2 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U3 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U4 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U5 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 97150 | 0 | 97150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U6 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U7 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 221550 | 0 | 221550 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U8 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U9 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 284550 | 0 | 284550 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U10 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U11 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 369150 | 0 | 369150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U12 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 668150 | 0 | 668150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U13 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U14 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1369950 | 0 | 1369950 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U15 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 170850 | 0 | 170850 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U46 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U46 基本策略） | 371700 | 0 | 371700 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U47 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U47 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U48 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 552600 | 0 | 552600 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U49 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U49 基本策略） | 1220400 | 0 | 1220400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U50 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U50 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U51 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 552600 | 0 | 552600 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U52 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 405200 | 0 | 405200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U53 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U53 基本策略） | 723200 | 0 | 723200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U54 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 371700 | 0 | 371700 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U55 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 405200 | 0 | 405200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U56 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U56 基本策略） | 361600 | 0 | 361600 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U57 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U57 基本策略） | 351600 | 0 | 351600 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U58 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U58 基本策略） | 398400 | 0 | 398400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U59 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U59 基本策略） | 301350 | 0 | 301350 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U60 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U60 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U61 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U61 基本策略） | 462000 | 0 | 462000 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+U62 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（U62 基本策略） | 351600 | 0 | 351600 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S1 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S2 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S62-3+开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S3 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S4 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S5 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S6 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S6 基本策略） | 1751700 | 0 | 1751700 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S7 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S8 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S9 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S9 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S10 | 开DG3 + 断S14 + 打开开关 S9 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S11 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S12 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S13 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S13 基本策略） | 338200 | 0 | 338200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U61 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 3596600 | 0 | 3596600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U62 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 3486200 | 0 | 3486200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S1 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S2 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S3 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S4 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S5 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S6 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 4886300 | 0 | 4886300 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S7 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S8 | 操作：开S29-2(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S9 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S10 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S9 | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S11 | 操作：开S29-2(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S12 | 操作：开S29-2(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S13 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 4382000 | 0 | 4382000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S14 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 4315000 | 0 | 4315000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S15 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S16 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S15 | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S17 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 4213000 | 0 | 4213000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S18 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 3940700 | 0 | 3940700 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S19 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 4054800 | 0 | 4054800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S20 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 3672000 | 0 | 3672000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S21 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S22 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S23 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S24 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S25 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S26 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S27 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S28 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 3563150 | 0 | 3563150 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 361314.2851 | 361314.2851 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S8 | 操作：关S12(源:L24) | 718480 | 0 | 718480 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S11 | 操作：开S29-2(源:L24) | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S12 | 操作：开S29-2(源:L24) | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S14 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S14 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S15 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S15 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S16 | 开DG3 + 断S14 + 打开开关 S15 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 910300 | 0 | 910300 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S19 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S19 基本策略） | 920200 | 0 | 920200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S20 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S20 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S21 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S21 基本策略） | 1291100 | 0 | 1291100 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S22 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S22 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S23 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S23 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S24 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S24 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S25 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S25 基本策略） | 957700 | 0 | 957700 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S26 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S26 基本策略） | 505700 | 0 | 505700 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S27 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S28 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S28 基本策略） | 428550 | 0 | 428550 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S29 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S13-1 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S13-1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S29-2 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S29-2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+S62-3 | 开DG3 + 断S14 + 不操作（S62-3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+CB1 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+CB2 | 开DG3 + 断S14 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 271200 | 413842.7729 | 685042.7729 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+CB3 | 开DG3 + 断S14 + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+DG1 | 开DG3 + 断S14 + 打开开关 S7 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+DG2 | 开DG3 + 断S14 + 打开开关 S9 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+DG3 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+DG4 | 开DG3 + 断S14 + 打开开关 S15 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+DG5 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+DG6 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+DG7 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L30+DG8 | 不操作（L30 基本策略） + 开DG3 + 断S14 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3227e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U46 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 130650 | 0 | 130650 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U47 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 668150 | 0 | 668150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U48 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U49 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 979350 | 0 | 979350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U50 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U51 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U52 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U53 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 482150 | 0 | 482150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U54 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 130650 | 0 | 130650 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U55 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U56 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 120550 | 0 | 120550 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U57 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 110550 | 0 | 110550 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U58 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U59 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U60 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U61 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 220950 | 0 | 220950 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+U62 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 110550 | 0 | 110550 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S1 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S2 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S3 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S4 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S5 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S6 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1510650 | 0 | 1510650 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S7 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S8 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S9 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S10 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S9 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S11 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S12 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S13 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1006350 | 0 | 1006350 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S14 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 939350 | 0 | 939350 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S15 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S16 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S15 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S17 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 837350 | 0 | 837350 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S18 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 565050 | 0 | 565050 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S19 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 679150 | 0 | 679150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S20 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 296350 | 0 | 296350 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S21 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1050050 | 0 | 1050050 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S22 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S23 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1434950 | 0 | 1434950 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S24 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 445550 | 0 | 445550 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S25 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 716650 | 0 | 716650 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S26 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 264650 | 0 | 264650 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S27 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S28 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S29 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S13-1 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S29-2 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+S62-3 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+CB1 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+CB2 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 30150 | 413563.0245 | 443713.0245 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+CB3 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+DG1 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S7 | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+DG2 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S9 | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+DG3 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+DG4 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S15 | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+DG5 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+DG6 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+DG7 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L56+DG8 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S29-2 | 不操作（L24 基本策略）(源:L24) | 356600 | 0 | 356600 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 387702.0498 | 387702.0498 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 690003.4992 | 690003.4992 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 286235.493 | 286235.493 | - | 2.3393e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L24+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 345480.1649 | 345480.1649 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S8 | 不操作（L26 基本策略）(源:L26) | 556080 | 0 | 556080 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S11 | 操作：开S29-2(源:L26) | 1178800 | 0 | 1178800 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S12 | 操作：开S29-2(源:L26) | 135600 | 0 | 135600 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U61 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1100000 | 0 | 1100000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+U62 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 989600 | 0 | 989600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S1 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S2 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S3 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S4 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S5 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S6 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2389700 | 0 | 2389700 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S7 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S8 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S9 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S10 | 不操作（L29 基本策略） + 打开开关 S9 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S11 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S12 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S13 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S14 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S15 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S16 | 不操作（L29 基本策略） + 打开开关 S15 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 1181500 | 0 | 1181500 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S19 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1558200 | 0 | 1558200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S20 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1175400 | 0 | 1175400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S21 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1929100 | 0 | 1929100 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S22 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S23 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2314000 | 0 | 2314000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S24 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1324600 | 0 | 1324600 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S25 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1595700 | 0 | 1595700 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S26 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1143700 | 0 | 1143700 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S27 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L29+S28 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1066550 | 0 | 1066550 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S29-2 | 不操作（L25 基本策略）(源:L25) | 329800 | 0 | 329800 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 380969.2482 | 380969.2482 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 695026.0032 | 695026.0032 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 291559.1981 | 291559.1981 | - | 3.516e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S29-2 | 不操作（L26 基本策略）(源:L26) | 194200 | 0 | 194200 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 371032.2757 | 371032.2757 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 702661.8199 | 702661.8199 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 299663.8857 | 299663.8857 | - | 5.5261e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L26+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L23+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S29 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S13-1 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S29-2 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S62-3 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+CB1 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+CB2 | 开DG5 + 断S18 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+CB3 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+DG1 | 开DG5 + 断S18 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+DG2 | 开DG5 + 断S18 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+DG3 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+DG4 | 开DG5 + 断S18 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+DG5 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+DG6 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+DG7 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+DG8 | 不操作（L39 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U1 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U2 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U3 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U4 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U5 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U6 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U7 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 251700 | 0 | 251700 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U8 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U9 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 314700 | 0 | 314700 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U10 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U11 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 399300 | 0 | 399300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U12 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 698300 | 0 | 698300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U13 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U14 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1400100 | 0 | 1400100 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U15 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S16 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S17 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S18 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S19 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S20 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S21 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S22 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S23 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S24 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S25 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S26 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S27 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S28 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S29 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S13-1 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S29-2 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S62-3 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+CB1 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+CB2 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 26800 | 413842.7729 | 440642.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+CB3 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+DG1 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+DG2 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+DG3 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+DG4 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+DG5 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+DG6 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+DG7 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+DG8 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S1 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S2 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S3 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S4 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S5 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S6 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S7 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S8 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S9 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S10 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S11 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S12 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S13 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S14 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S15 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S16 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S17 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S18 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S19 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S20 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S21 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S22 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S23 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S24 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S25 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S26 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S27 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S28 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S29 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S13-1 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S29-2 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+S62-3 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+CB1 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+CB2 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+CB3 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+DG1 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+DG2 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+DG3 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+DG4 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+DG5 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+DG6 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+DG7 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U2+DG8 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S1 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S2 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S3 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S4 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S5 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S6 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S7 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S8 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S9 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S10 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S11 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S12 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S13 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S14 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S15 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S16 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S17 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S18 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S19 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S10 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S14 | 操作：开S62-3 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S16 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S27 | 操作：开S62-3(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+DG2 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+DG3 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+DG4 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+DG5 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+DG6 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+DG7 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+DG8 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S1 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S2 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S3 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S4 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S5 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S6 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1547500 | 0 | 1547500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S7 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S8 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S9 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S10 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S11 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S12 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S13 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S14 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S15 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S16 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S17 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 874200 | 0 | 874200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S18 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 601900 | 0 | 601900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S19 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 716000 | 0 | 716000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S20 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S21 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1086900 | 0 | 1086900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S22 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S23 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S7 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S8 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S9 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S10 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S11 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S12 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S13 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S14 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S15 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S16 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S17 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S18 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S19 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S20 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S21 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S22 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S23 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S24 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S25 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S26 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S27 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S28 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S29 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S13-1 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S29-2 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S62-3 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+CB1 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+CB2 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+CB3 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+DG1 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U46 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U47 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 698300 | 0 | 698300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U48 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U49 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1009500 | 0 | 1009500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U50 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U51 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U52 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U53 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 512300 | 0 | 512300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U54 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U55 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U56 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 150700 | 0 | 150700 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U57 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U58 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 187500 | 0 | 187500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U59 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 90450 | 0 | 90450 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U60 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U61 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 251100 | 0 | 251100 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+U62 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S1 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S2 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S3 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S4 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S5 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S6 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1540800 | 0 | 1540800 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S7 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S8 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S9 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S10 | 不操作（L40 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S11 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S12 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S13 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1036500 | 0 | 1036500 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S14 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 969500 | 0 | 969500 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S15 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S16 | 不操作（L40 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 746900 | 0 | 746900 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S19 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 709300 | 0 | 709300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S20 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S21 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1080200 | 0 | 1080200 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S22 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S23 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S24 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S25 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 746800 | 0 | 746800 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S26 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 294800 | 0 | 294800 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S27 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S28 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 217650 | 0 | 217650 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S29 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S13-1 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S29-2 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+S62-3 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+CB1 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+CB2 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 60300 | 413842.7729 | 474142.7729 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+CB3 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+DG1 | 不操作（L40 基本策略） + 打开开关 S7 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+DG2 | 不操作（L40 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+DG3 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+DG4 | 不操作（L40 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+DG5 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+DG6 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+DG7 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L40+DG8 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S29 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S13-1 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S29-2 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S62-3 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+CB1 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S62-3 | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+CB3 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+DG1 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S7 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+DG2 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S9 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+DG3 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+DG4 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S15 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+DG5 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+DG6 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+DG7 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+DG8 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U1 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U2 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U3 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U4 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U5 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U6 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U7 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1596200 | 0 | 1596200 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U8 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U9 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1659200 | 0 | 1659200 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U10 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U11 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U12 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 2042800 | 0 | 2042800 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U13 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U14 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2744600 | 0 | 2744600 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L46+U15 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1545500 | 0 | 1545500 | - | 8.8388e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S20 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S21 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S22 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S23 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S24 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S25 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S26 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S27 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S28 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S29 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S13-1 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S29-2 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+S62-3 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+CB1 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+CB2 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+CB3 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+DG1 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+DG2 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+DG3 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+DG4 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+DG5 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+DG6 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+DG7 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U3+DG8 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S1 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S2 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S3 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S4 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S5 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U4+S6 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S11 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S12 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S13 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S14 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S15 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S16 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S17 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S18 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S19 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S20 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S21 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S22 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S23 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S24 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S25 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S26 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S27 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S28 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S29 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S13-1 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S29-2 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S62-3 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+CB1 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+CB2 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+CB3 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+DG1 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+DG2 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+DG3 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+DG4 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+DG5 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+DG6 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+DG7 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+DG8 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S1 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S2 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S3 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S4 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S5 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S6 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1671900 | 0 | 1671900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S7 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S8 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S9 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S10 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S9 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S11 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S12 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S13 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1167600 | 0 | 1167600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S14 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1100600 | 0 | 1100600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S15 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S16 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S15 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S17 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 998600 | 0 | 998600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S18 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 726300 | 0 | 726300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S19 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 840400 | 0 | 840400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S20 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 457600 | 0 | 457600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S21 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1211300 | 0 | 1211300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S22 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 472800 | 0 | 472800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S23 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1596200 | 0 | 1596200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S24 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 606800 | 0 | 606800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S25 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 877900 | 0 | 877900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S26 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 425900 | 0 | 425900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S27 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S62-3 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S15 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S16 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S17 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S18 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S19 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S20 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S21 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S22 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S23 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S24 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S25 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S26 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S27 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S28 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S29 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S13-1 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S29-2 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S62-3 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+CB1 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+CB2 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+CB3 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+DG1 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+DG2 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+DG3 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+DG4 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+DG5 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+DG6 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+DG7 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+DG8 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S1 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U16 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 2232000 | 0 | 2232000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U17 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1987600 | 0 | 1987600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U18 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 2279800 | 0 | 2279800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U19 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1976880 | 0 | 1976880 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U20 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U21 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 2088000 | 0 | 2088000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U22 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U23 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U24 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1987600 | 0 | 1987600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U25 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U26 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1987600 | 0 | 1987600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U27 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 2096400 | 0 | 2096400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U28 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 2027800 | 0 | 2027800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U29 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 2088000 | 0 | 2088000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U30 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 2027800 | 0 | 2027800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U31 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 2232000 | 0 | 2232000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U32 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 2598800 | 0 | 2598800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U33 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 2299800 | 0 | 2299800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U34 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 2164200 | 0 | 2164200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U35 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1987600 | 0 | 1987600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U36 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 2172800 | 0 | 2172800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U37 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 2021100 | 0 | 2021100 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U38 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 2435400 | 0 | 2435400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U39 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 2021100 | 0 | 2021100 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U40 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 2343600 | 0 | 2343600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U41 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U42 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 2186800 | 0 | 2186800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U43 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1987600 | 0 | 1987600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U44 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U45 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 2215200 | 0 | 2215200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L25+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S24 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S25 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S26 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S27 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S28 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 224350 | 0 | 224350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S29 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S13-1 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S29-2 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+S62-3 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+CB1 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+CB2 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 67000 | 413842.7729 | 480842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+CB3 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+DG1 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S7 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+DG2 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+DG3 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+DG4 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+DG5 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+DG6 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+DG7 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U5+DG8 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S1 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S2 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S3 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S4 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S5 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S6 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S7 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S8 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S9 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U6+S10 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U61 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+U62 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.5203e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S1 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S2 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S62-3+开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S3 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S4 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S5 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S6 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S7 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S8 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S9 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S10 | 开DG5 + 断S18 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S11 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S12 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S13 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S14 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S15 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S16 | 开DG5 + 断S18 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 272300 | 0 | 272300 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S19 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S20 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S21 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S22 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S23 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S24 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S25 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S26 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S27 | 开DG5 + 断S18 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L39+S28 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 1.0051e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S2 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S3 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S4 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S5 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S6 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1734900 | 0 | 1734900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S7 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S8 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S9 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S10 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S9 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S11 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S12 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S13 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S14 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1163600 | 0 | 1163600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S15 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S16 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S15 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S17 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1061600 | 0 | 1061600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S18 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 789300 | 0 | 789300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S19 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S20 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 520600 | 0 | 520600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S21 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1274300 | 0 | 1274300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S22 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 535800 | 0 | 535800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S23 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1659200 | 0 | 1659200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S24 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 669800 | 0 | 669800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S25 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 940900 | 0 | 940900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S26 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 488900 | 0 | 488900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S27 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S62-3 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S28 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 411750 | 0 | 411750 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S29 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S62-3 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S13-1 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S29-2 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S29 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S13-1 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S29-2 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S62-3 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+CB1 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+CB2 | 开DG7 + 断S24 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 281400 | 29415.9318 | 310815.9318 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+CB3 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+DG1 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S7 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+DG2 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+DG3 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+DG4 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+DG5 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+DG6 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+DG7 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+DG8 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U1 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U2 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U3 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U4 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U5 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U6 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U7 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 877900 | 0 | 877900 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U8 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U9 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 940900 | 0 | 940900 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U10 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U11 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1025500 | 0 | 1025500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U12 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1324500 | 0 | 1324500 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U13 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U14 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2026300 | 0 | 2026300 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L50+U15 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 827200 | 0 | 827200 | - | 5.6764e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+DG1 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S7 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+DG2 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S9 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+DG3 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+DG4 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+DG5 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+DG6 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+DG7 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+DG8 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S1 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S2 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S3 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S4 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S5 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S6 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2118500 | 0 | 2118500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S7 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S8 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S9 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S10 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S9 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S11 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S12 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S13 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1614200 | 0 | 1614200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S14 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1547200 | 0 | 1547200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S15 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S16 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S15 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S17 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1445200 | 0 | 1445200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S18 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1172900 | 0 | 1172900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S19 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1287000 | 0 | 1287000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S20 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 904200 | 0 | 904200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S21 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1657900 | 0 | 1657900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S22 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S29 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S13-1 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S29-2 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S62-3 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+CB1 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+CB2 | 开DG6 + 断S22 + 操作：开S62-3 | 515900 | 0 | 515900 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+CB3 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+DG1 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S7 | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+DG2 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S9 | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+DG3 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+DG4 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S15 | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+DG5 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+DG6 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+DG7 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+DG8 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U1 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U1 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U2 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U2 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U3 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U3 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U4 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U4 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U5 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U5 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U6 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U6 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U7 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U7 基本策略） | 291900 | 0 | 291900 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U8 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U8 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U9 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U9 基本策略） | 354900 | 0 | 354900 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U10 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U10 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U11 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U11 基本策略） | 439500 | 0 | 439500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U12 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U12 基本策略） | 738500 | 0 | 738500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U13 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U13 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U14 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U14 基本策略） | 1440300 | 0 | 1440300 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U15 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U15 基本策略） | 241200 | 0 | 241200 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+DG5 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+DG6 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+DG7 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+DG8 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S1 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S2 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S3 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S4 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S5 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S6 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2820300 | 0 | 2820300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S7 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S8 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S9 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S10 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S9 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S11 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S12 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S13 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 2316000 | 0 | 2316000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S14 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 2249000 | 0 | 2249000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S15 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S16 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S15 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S17 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 2147000 | 0 | 2147000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S18 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1874700 | 0 | 1874700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S19 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1988800 | 0 | 1988800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S20 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1606000 | 0 | 1606000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S21 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2359700 | 0 | 2359700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S22 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1621200 | 0 | 1621200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S23 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2744600 | 0 | 2744600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S24 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1755200 | 0 | 1755200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S25 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 2026300 | 0 | 2026300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S26 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1574300 | 0 | 1574300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+S62-3 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+CB1 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+CB2 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 254400 | 413842.7729 | 668242.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+CB3 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+DG1 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S7 | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+DG2 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S9 | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+DG3 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+DG4 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S15 | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+DG5 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+DG6 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+DG7 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U9+DG8 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S1 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S2 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S3 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S4 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S5 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S6 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1614500 | 0 | 1614500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S7 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S8 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S9 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S10 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S11 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S12 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S13 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1110200 | 0 | 1110200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S14 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S15 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S16 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S17 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 941200 | 0 | 941200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S18 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 668900 | 0 | 668900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S28 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 348750 | 0 | 348750 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S29 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S62-3 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S13-1 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S29-2 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+S62-3 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+CB1 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+CB2 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 191400 | 413842.7729 | 605242.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+CB3 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+DG1 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S7 | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+DG2 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S9 | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+DG3 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+DG4 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S15 | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+DG5 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+DG6 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+DG7 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U7+DG8 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S1 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S2 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S3 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S4 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S5 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S6 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S7 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S8 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S9 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S10 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S11 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S12 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S13 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U8+S14 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S6 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1819500 | 0 | 1819500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S7 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S8 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S9 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S10 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S9 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S11 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S12 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S13 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1315200 | 0 | 1315200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S14 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1248200 | 0 | 1248200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S15 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S16 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S17 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1146200 | 0 | 1146200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S18 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 873900 | 0 | 873900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S19 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 988000 | 0 | 988000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S20 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S21 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1358900 | 0 | 1358900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S22 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 620400 | 0 | 620400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S23 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S24 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S25 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1025500 | 0 | 1025500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S26 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 573500 | 0 | 573500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S27 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S28 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 496350 | 0 | 496350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S29 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S13-1 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S29-2 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S62-3 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+CB1 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+CB2 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 339000 | 413842.7729 | 752842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+CB3 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L27+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S14 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1049900 | 0 | 1049900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S15 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S16 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S15 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S17 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 947900 | 0 | 947900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S18 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 675600 | 0 | 675600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S19 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 789700 | 0 | 789700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S20 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 406900 | 0 | 406900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S21 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1160600 | 0 | 1160600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S22 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 422100 | 0 | 422100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S23 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1545500 | 0 | 1545500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S24 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S25 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 827200 | 0 | 827200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S26 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 375200 | 0 | 375200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S27 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S28 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 298050 | 0 | 298050 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S29 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S13-1 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S29-2 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S62-3 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+CB1 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+CB2 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 140700 | 413842.7729 | 554542.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+CB3 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+DG1 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S7 | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+DG2 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S9 | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+DG3 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+DG4 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S15 | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+DG5 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+DG6 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+DG7 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+DG8 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S19 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 783000 | 0 | 783000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S20 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S21 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1153900 | 0 | 1153900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S22 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S23 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S24 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S25 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S26 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S27 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S28 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 291350 | 0 | 291350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S29 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S13-1 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S29-2 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+S62-3 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+CB1 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+CB2 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 134000 | 413842.7729 | 547842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+CB3 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+DG1 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S7 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+DG2 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+DG3 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+DG4 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+DG5 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+DG6 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+DG7 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U10+DG8 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S1 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S2 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S3 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S4 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U11+S5 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U46 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 2061300 | 0 | 2061300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U47 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 2598800 | 0 | 2598800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U48 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 2242200 | 0 | 2242200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U49 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 2910000 | 0 | 2910000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U50 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U51 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 2242200 | 0 | 2242200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U52 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 2094800 | 0 | 2094800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U53 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 2412800 | 0 | 2412800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U54 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 2061300 | 0 | 2061300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U55 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 2094800 | 0 | 2094800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U56 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 2051200 | 0 | 2051200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U57 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 2041200 | 0 | 2041200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U58 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 2088000 | 0 | 2088000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U59 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1990950 | 0 | 1990950 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U60 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U61 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 2151600 | 0 | 2151600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U62 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 2041200 | 0 | 2041200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S1 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S2 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S3 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S4 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S5 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S6 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 3441300 | 0 | 3441300 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S7 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S8 | 操作：开S29-2(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S9 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S10 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S9 | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S11 | 操作：开S29-2(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S12 | 操作：开S29-2(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S13 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 2937000 | 0 | 2937000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S29 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S13-1 | 不操作（L41 基本策略）(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S29-2 | 不操作（L41 基本策略）(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+S62-3 | 不操作（L41 基本策略）(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+CB1 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+CB2 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+CB3 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+DG1 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S7 | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+DG2 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S9 | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+DG3 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+DG4 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S15 | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+DG5 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+DG6 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+DG7 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+DG8 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3405800 | 0 | 3405800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U1 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1987600 | 0 | 1987600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U2 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U3 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U4 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U5 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 2027800 | 0 | 2027800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U6 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U7 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 2152200 | 0 | 2152200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U8 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U9 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 2215200 | 0 | 2215200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U10 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 2094800 | 0 | 2094800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U11 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 2299800 | 0 | 2299800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U12 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 2598800 | 0 | 2598800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U13 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 2001000 | 0 | 2001000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U14 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 3300600 | 0 | 3300600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+U15 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 2101500 | 0 | 2101500 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S10 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S11 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S12 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S13 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S14 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S15 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S16 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S17 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S18 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S19 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S20 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S21 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S22 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S23 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S24 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S25 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S26 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S27 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S28 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S29 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S13-1 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S29-2 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S62-3 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+CB1 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+CB2 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+CB3 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+DG1 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+DG2 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+DG3 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+DG4 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U46 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U47 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1053400 | 0 | 1053400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U48 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U49 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1364600 | 0 | 1364600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U50 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U51 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U52 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U53 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 867400 | 0 | 867400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U54 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U55 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U56 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 505800 | 0 | 505800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U57 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U58 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 542600 | 0 | 542600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U59 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 445550 | 0 | 445550 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U60 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U61 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 606200 | 0 | 606200 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+U62 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S1 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S2 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S3 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S4 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S5 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S6 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1895900 | 0 | 1895900 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S7 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S8 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S9 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S10 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S9 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S11 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S12 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S13 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1391600 | 0 | 1391600 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U61 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 472200 | 0 | 472200 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+U62 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 361800 | 0 | 361800 | - | 1.5117e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S1 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S2 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S3 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S4 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S5 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S6 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1761900 | 0 | 1761900 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S7 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S8 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S9 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S10 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S9 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S11 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S12 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S13 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1257600 | 0 | 1257600 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S14 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S15 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S16 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S15 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 553700 | 0 | 553700 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S19 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 930400 | 0 | 930400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S20 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S21 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S22 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S23 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S24 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S25 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S26 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S27 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L45+S28 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 438750 | 0 | 438750 | - | 6.0287e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S14 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1324600 | 0 | 1324600 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S15 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S16 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S15 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 687700 | 0 | 687700 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S19 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1064400 | 0 | 1064400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S20 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 681600 | 0 | 681600 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S21 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1435300 | 0 | 1435300 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S22 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S23 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S24 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S25 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1101900 | 0 | 1101900 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S26 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 649900 | 0 | 649900 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S27 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S28 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 572750 | 0 | 572750 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S29 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S13-1 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S29-2 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+S62-3 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+CB1 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+CB2 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 415400 | 29415.9318 | 444815.9318 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+CB3 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+DG1 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S7 | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+DG2 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S9 | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+DG3 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+DG4 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S15 | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+DG5 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+DG6 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+DG7 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L48+DG8 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S14 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 2870000 | 0 | 2870000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S15 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S16 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S15 | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S17 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 2768000 | 0 | 2768000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S18 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 2495700 | 0 | 2495700 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S19 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 2609800 | 0 | 2609800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S20 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 2227000 | 0 | 2227000 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S21 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S22 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S23 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 3365600 | 0 | 3365600 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S24 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 2376200 | 0 | 2376200 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S25 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S26 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S27 | 操作：开S62-3(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S28 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 2118150 | 0 | 2118150 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S29 | 操作：开S62-3(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S13-1 | 不操作（L42 基本策略）(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S29-2 | 不操作（L42 基本策略）(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+S62-3 | 不操作（L42 基本策略）(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+CB1 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+CB2 | 操作：开S62-3(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+CB3 | 操作：开S62-3(源:L42) | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+DG1 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S7 | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+DG2 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S9 | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+DG3 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+DG4 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S15 | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+DG5 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+DG6 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+DG7 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L42+DG8 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1960800 | 0 | 1960800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S23 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2042800 | 0 | 2042800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S24 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1053400 | 0 | 1053400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S25 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1324500 | 0 | 1324500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S26 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 872500 | 0 | 872500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S27 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S62-3 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S28 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 795350 | 0 | 795350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S29 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S62-3 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S13-1 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S29-2 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+S62-3 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+CB1 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+CB2 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 638000 | 413842.7729 | 1051842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+CB3 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+DG1 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S7 | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+DG2 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S9 | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+DG3 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+DG4 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S15 | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+DG5 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+DG6 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+DG7 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U12+DG8 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S1 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S2 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S3 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S4 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S5 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S6 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S7 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S8 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U13+S9 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+CB3 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+DG1 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S7 | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+DG2 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S9 | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+DG3 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+DG4 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S15 | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+DG5 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+DG6 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+DG7 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+DG8 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S1 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S2 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S3 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S4 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S5 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S6 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1496580 | 0 | 1496580 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S7 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S8 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S9 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S10 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S9 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S11 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S12 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S13 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 992280 | 0 | 992280 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S14 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 925280 | 0 | 925280 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S15 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S16 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S15 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S17 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 823280 | 0 | 823280 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S18 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 550980 | 0 | 550980 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S19 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 665080 | 0 | 665080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S20 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 282280 | 0 | 282280 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S21 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1035980 | 0 | 1035980 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S10 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S14 | 操作：开S62-3 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S16 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S27 | 操作：开S62-3(源:L57) | 328150 | 0 | 328150 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U46 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U46 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U47 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U47 基本策略） | 738500 | 0 | 738500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U48 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 381900 | 0 | 381900 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U49 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U49 基本策略） | 1049700 | 0 | 1049700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U50 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U50 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U51 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 381900 | 0 | 381900 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U52 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U53 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U53 基本策略） | 552500 | 0 | 552500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U54 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U55 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U56 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U56 基本策略） | 190900 | 0 | 190900 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U57 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U57 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U58 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U58 基本策略） | 227700 | 0 | 227700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U59 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U59 基本策略） | 130650 | 0 | 130650 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U60 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U60 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U61 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U61 基本策略） | 291300 | 0 | 291300 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+U62 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（U62 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S1 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S3 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S4 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S5 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S6 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S6 基本策略） | 1581000 | 0 | 1581000 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S7 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S7 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S8 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S9 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S9 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S10 | 开DG8 + 断S26 + 打开开关 S9 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S11 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S12 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S13 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S13 基本策略） | 1076700 | 0 | 1076700 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S5 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S13-1 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S6 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1799500 | 0 | 1799500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S7 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S8 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S9 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S10 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S9 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S11 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S12 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S13 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1295200 | 0 | 1295200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S14 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1228200 | 0 | 1228200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S15 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S16 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S15 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S17 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1126200 | 0 | 1126200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S18 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 853900 | 0 | 853900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S19 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 968000 | 0 | 968000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S20 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 585200 | 0 | 585200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S21 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1338900 | 0 | 1338900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S22 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 600400 | 0 | 600400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S23 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1723800 | 0 | 1723800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S24 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 734400 | 0 | 734400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S25 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1005500 | 0 | 1005500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S26 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 553500 | 0 | 553500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S27 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S62-3 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S28 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 476350 | 0 | 476350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S29 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S62-3 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S13-1 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S29-2 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S62-3 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+CB1 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+CB2 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 319000 | 413842.7729 | 732842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S18 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S19 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S20 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S21 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S22 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S23 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S24 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S25 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S26 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S27 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S28 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S29 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S13-1 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S29-2 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S62-3 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+CB1 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+CB2 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 26800 | 413842.7729 | 440642.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+CB3 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+DG1 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+DG2 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+DG3 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+DG4 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+DG5 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+DG6 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+DG7 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+DG8 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S1 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S2 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S3 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S13-1 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U18+S4 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S13-1 | 319000 | 0 | 319000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S14 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S14 基本策略） | 1009700 | 0 | 1009700 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S15 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S15 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S16 | 开DG8 + 断S26 + 打开开关 S15 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 406300 | 0 | 406300 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S19 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S19 基本策略） | 749500 | 0 | 749500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S20 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S20 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S21 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S21 基本策略） | 1120400 | 0 | 1120400 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S22 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S22 基本策略） | 381900 | 0 | 381900 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S23 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S23 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S24 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S24 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S25 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S25 基本策略） | 552500 | 0 | 552500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S26 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S26 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S27 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S28 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S28 基本策略） | 257850 | 0 | 257850 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S29 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S13-1 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S13-1 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S29-2 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S29-2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+S62-3 | 开DG8 + 断S26 + 不操作（S62-3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+CB1 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 100500 | 306158.3583 | 406658.3583 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+CB3 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+DG1 | 开DG8 + 断S26 + 打开开关 S7 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+DG2 | 开DG8 + 断S26 + 打开开关 S9 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+DG3 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+DG4 | 开DG8 + 断S26 + 打开开关 S15 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+DG5 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+DG6 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+DG7 | 不操作（L52 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L52+DG8 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S27 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S28 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1497150 | 0 | 1497150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S29 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S13-1 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S29-2 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+S62-3 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+CB1 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+CB2 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 1339800 | 413842.7729 | 1753642.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+CB3 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+DG1 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S7 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+DG2 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S9 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+DG3 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+DG4 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S15 | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+DG5 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+DG6 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+DG7 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U14+DG8 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S1 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S2 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S3 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S4 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S5 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S6 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1621200 | 0 | 1621200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S7 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S8 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S9 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S10 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S9 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S11 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S12 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U15+S13 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1116900 | 0 | 1116900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U61 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 324800 | 0 | 324800 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+U62 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 214400 | 0 | 214400 | - | 1.0076e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S1 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S2 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S3 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S4 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S5 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S6 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1614500 | 0 | 1614500 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S7 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S8 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S9 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S10 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S11 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S12 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S13 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1110200 | 0 | 1110200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S14 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S15 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S16 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 406300 | 0 | 406300 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S19 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 783000 | 0 | 783000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S20 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S21 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1153900 | 0 | 1153900 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S22 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1270800 | 0 | 1270800 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S24 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S24 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S25 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S26 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S27 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L49+S28 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 291350 | 0 | 291350 | - | 4.0185e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+DG3 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+DG4 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S15 | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+DG5 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+DG6 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+DG7 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+DG8 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S1 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S2 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S3 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S4 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S5 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S6 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1547500 | 0 | 1547500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S7 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S8 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S9 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S10 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S11 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S12 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S13 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S14 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S15 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S16 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S17 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 874200 | 0 | 874200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S18 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 601900 | 0 | 601900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S19 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 716000 | 0 | 716000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S20 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S21 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1086900 | 0 | 1086900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S22 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S23 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S24 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+DG8 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S1 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S2 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S3 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S4 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S5 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S6 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S7 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S8 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S9 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S10 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S11 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S12 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S13 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S14 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S15 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S16 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S17 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S18 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S19 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S20 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S21 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S22 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S23 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S24 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S25 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S26 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S27 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S28 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S29 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S10 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S14 | 操作：开S62-3 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S16 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S27 | 操作：开S62-3(源:L59) | 559150 | 0 | 559150 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+CB2 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+CB3 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+DG1 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+DG2 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+DG3 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+DG4 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+DG5 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+DG6 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+DG7 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+DG8 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S1 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S2 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S3 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S4 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S5 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S6 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S7 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S8 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S9 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S10 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S11 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S12 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S13 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S14 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S15 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S16 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S17 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S18 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S19 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S20 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S17 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S18 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S19 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S20 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S21 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S22 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S23 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S24 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S25 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S26 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S27 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S28 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S29 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S13-1 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S29-2 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S62-3 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+CB1 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+CB2 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 26800 | 413842.7729 | 440642.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+CB3 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+DG1 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+DG2 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+DG3 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+DG4 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+DG5 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+DG6 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+DG7 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+DG8 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S1 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S2 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S3 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S4 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S5 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S6 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S7 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S8 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S9 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S10 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S11 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S12 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S13 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S14 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S15 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S16 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S17 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S18 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S19 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S20 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S21 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S22 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S23 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S24 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S25 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S26 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S27 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S28 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S29 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S13-1 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S29-2 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+S62-3 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U25+CB1 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S12 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S13 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1103400 | 0 | 1103400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S14 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1036400 | 0 | 1036400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S15 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S16 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S15 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S17 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 934400 | 0 | 934400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S18 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 662100 | 0 | 662100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S19 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 776200 | 0 | 776200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S20 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 393400 | 0 | 393400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S21 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1147100 | 0 | 1147100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S22 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 408600 | 0 | 408600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S23 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1532000 | 0 | 1532000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S24 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 542600 | 0 | 542600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S25 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 813700 | 0 | 813700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S26 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 361700 | 0 | 361700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S27 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S28 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 284550 | 0 | 284550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S29 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S13-1 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S29-2 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S62-3 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+CB1 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+CB2 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 127200 | 413842.7729 | 541042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+CB3 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+DG1 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S7 | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+DG2 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S9 | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+DG3 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+DG4 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S15 | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+DG5 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+DG6 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+DG7 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+DG8 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S1 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S2 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S3 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S4 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S5 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S6 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1547500 | 0 | 1547500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S7 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S8 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S9 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S10 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S11 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S12 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S13 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S14 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S15 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S16 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S17 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 874200 | 0 | 874200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S18 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 601900 | 0 | 601900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S19 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 716000 | 0 | 716000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S20 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S21 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1086900 | 0 | 1086900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S22 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S23 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S24 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S25 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S26 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S27 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S28 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 224350 | 0 | 224350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S29-2 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S62-3 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+CB1 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+CB2 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 271200 | 413842.7729 | 685042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+CB3 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+DG1 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S7 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+DG2 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S9 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+DG3 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+DG4 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S15 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+DG5 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+DG6 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+DG7 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+DG8 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S1 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S2 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S3 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S4 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S5 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S6 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S7 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S8 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S9 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S10 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S11 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S12 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S13 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S14 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S15 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S16 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U17+S17 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+DG4 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+DG5 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+DG6 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+DG7 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+DG8 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S1 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S2 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S3 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S4 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S5 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S6 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1607700 | 0 | 1607700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S7 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S8 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S9 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S10 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S9 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S11 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S12 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S13 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1103400 | 0 | 1103400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S14 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1036400 | 0 | 1036400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S15 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S16 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S15 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S17 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 934400 | 0 | 934400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S18 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 662100 | 0 | 662100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S19 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 776200 | 0 | 776200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S20 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 393400 | 0 | 393400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S21 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1147100 | 0 | 1147100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S22 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 408600 | 0 | 408600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S23 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1532000 | 0 | 1532000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S24 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 542600 | 0 | 542600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S25 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 813700 | 0 | 813700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S8 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S9 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S10 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S9 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S11 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S12 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S13 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1111800 | 0 | 1111800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S14 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1044800 | 0 | 1044800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S15 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S16 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S15 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S17 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 942800 | 0 | 942800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S18 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 670500 | 0 | 670500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S19 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 784600 | 0 | 784600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S20 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 401800 | 0 | 401800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S21 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1155500 | 0 | 1155500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S22 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 417000 | 0 | 417000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S23 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1540400 | 0 | 1540400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S24 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 551000 | 0 | 551000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S25 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 822100 | 0 | 822100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S26 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 370100 | 0 | 370100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S27 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S62-3 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S28 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 292950 | 0 | 292950 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S29 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S62-3 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S13-1 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S29-2 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S62-3 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+CB1 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+CB2 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 135600 | 413842.7729 | 549442.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+CB3 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+DG1 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S7 | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+DG2 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S9 | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U61 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 425300 | 0 | 425300 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+U62 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 314900 | 0 | 314900 | - | 2.0159e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S1 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S2 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S3 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S4 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S5 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S6 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1715000 | 0 | 1715000 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S7 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S8 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S9 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S10 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S9 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S11 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S12 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S13 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1210700 | 0 | 1210700 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S14 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1143700 | 0 | 1143700 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S15 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S16 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S15 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 506800 | 0 | 506800 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S19 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 883500 | 0 | 883500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S20 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 500700 | 0 | 500700 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S21 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1254400 | 0 | 1254400 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S22 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S23 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1639300 | 0 | 1639300 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S24 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 649900 | 0 | 649900 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S25 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S26 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S27 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L51+S28 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 391850 | 0 | 391850 | - | 8.0395e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S1 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S2 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S3 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S4 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S5 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S6 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1751700 | 0 | 1751700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S7 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S8 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S9 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S10 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S9 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S11 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S12 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S13 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1247400 | 0 | 1247400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S14 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1180400 | 0 | 1180400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S15 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S16 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S15 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S17 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1078400 | 0 | 1078400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S18 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 806100 | 0 | 806100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S19 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 920200 | 0 | 920200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S20 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S21 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1291100 | 0 | 1291100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S22 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S23 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S24 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S25 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 957700 | 0 | 957700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S26 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 505700 | 0 | 505700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S27 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S28 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 428550 | 0 | 428550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S29 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U16+S13-1 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S13-1 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S29-2 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+S62-3 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+CB1 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+CB2 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+CB3 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+DG1 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+DG2 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+DG3 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+DG4 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+DG5 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+DG6 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+DG7 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U23+DG8 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S1 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S2 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S3 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S4 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S5 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S6 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S7 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S8 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S9 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S10 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S11 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S12 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S13 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S14 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S15 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U24+S16 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S13 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S14 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S15 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S16 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S17 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S18 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S19 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S20 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S21 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S22 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S23 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S24 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S25 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S26 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S27 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S28 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S29 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S13-1 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S29-2 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S62-3 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+CB1 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+CB2 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+CB3 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+DG1 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+DG2 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+DG3 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+DG4 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+DG5 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+DG6 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+DG7 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S21 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S22 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S23 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S24 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S25 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S26 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S27 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S28 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S29 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S13-1 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S29-2 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+S62-3 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+CB1 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+CB2 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 26800 | 413842.7729 | 440642.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+CB3 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+DG1 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+DG2 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+DG3 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+DG4 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+DG5 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+DG6 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+DG7 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U26+DG8 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S1 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S2 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S3 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S4 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S5 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S6 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1616100 | 0 | 1616100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U27+S7 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S9 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S10 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S11 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S12 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S13 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S14 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S15 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S16 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S17 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S18 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S19 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S20 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S21 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S22 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S23 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S24 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S25 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S26 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S27 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S28 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S29 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S13-1 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S29-2 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S62-3 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+CB1 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+CB2 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+CB3 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+DG1 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+DG2 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+DG3 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S22 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 297480 | 0 | 297480 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S23 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1420880 | 0 | 1420880 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S24 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 431480 | 0 | 431480 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S25 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 702580 | 0 | 702580 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S26 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 250580 | 0 | 250580 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S27 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S28 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 173430 | 0 | 173430 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S29 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S13-1 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S29-2 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+S62-3 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+CB1 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+CB2 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 16080 | 413842.7729 | 429922.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+CB3 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+DG1 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S7 | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+DG2 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S9 | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+DG3 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+DG4 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S15 | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+DG5 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+DG6 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+DG7 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U19+DG8 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S1 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S2 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S3 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S4 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S5 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S6 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S7 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U20+S8 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+DG6 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+DG7 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+DG8 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S1 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S2 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S3 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S4 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S5 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S6 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1540800 | 0 | 1540800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S7 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S8 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S9 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S10 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S11 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S12 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S13 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1036500 | 0 | 1036500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S14 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 969500 | 0 | 969500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S15 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S16 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S17 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 867500 | 0 | 867500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S18 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S19 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 709300 | 0 | 709300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S20 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S21 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1080200 | 0 | 1080200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S22 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S23 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S24 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S25 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 746800 | 0 | 746800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S26 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 294800 | 0 | 294800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S27 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S25 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S26 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S27 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S28 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 224350 | 0 | 224350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S29 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S13-1 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S29-2 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+S62-3 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+CB1 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+CB2 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 67000 | 413842.7729 | 480842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+CB3 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+DG1 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S7 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+DG2 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+DG3 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+DG4 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+DG5 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+DG6 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+DG7 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U28+DG8 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S1 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S2 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S3 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S4 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S5 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S6 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1607700 | 0 | 1607700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S7 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S8 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S9 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S10 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S9 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U29+S11 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S11 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S12 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S13 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1188200 | 0 | 1188200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S14 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1121200 | 0 | 1121200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S15 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S16 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S15 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S17 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1019200 | 0 | 1019200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S18 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 746900 | 0 | 746900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S19 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 861000 | 0 | 861000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S20 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 478200 | 0 | 478200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S21 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1231900 | 0 | 1231900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S22 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 493400 | 0 | 493400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S23 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1616800 | 0 | 1616800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S24 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 627400 | 0 | 627400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S25 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 898500 | 0 | 898500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S26 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 446500 | 0 | 446500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S27 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S28 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 369350 | 0 | 369350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S29 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S13-1 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S29-2 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S62-3 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+CB1 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+CB2 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 212000 | 413842.7729 | 625842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+CB3 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+DG1 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S7 | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+DG2 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S9 | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+DG3 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+DG4 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S15 | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+DG5 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S29 | 操作：开S62-3(源:L53) | 368350 | 0 | 368350 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+S62-3 | 不操作（L53 基本策略）(源:L53) | 639550 | 0 | 639550 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 24452.7445 | 24452.7445 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 2187484.9423 | 2187484.9423 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+DG1 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+DG2 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+DG3 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+DG4 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+DG5 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+DG6 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+DG7 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+DG8 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S1 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S2 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S3 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S4 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S5 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S6 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1706500 | 0 | 1706500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S7 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S8 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S9 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S10 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S9 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S11 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S12 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S13 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1202200 | 0 | 1202200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S14 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1135200 | 0 | 1135200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S15 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S16 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S15 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S17 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1033200 | 0 | 1033200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S18 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 760900 | 0 | 760900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S19 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 875000 | 0 | 875000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S20 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S21 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1245900 | 0 | 1245900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S22 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S14 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1163600 | 0 | 1163600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S15 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S16 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S15 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S17 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1061600 | 0 | 1061600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S18 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 789300 | 0 | 789300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S19 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S20 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 520600 | 0 | 520600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S21 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1274300 | 0 | 1274300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S22 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 535800 | 0 | 535800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S23 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1659200 | 0 | 1659200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S24 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 669800 | 0 | 669800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S25 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 940900 | 0 | 940900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S26 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 488900 | 0 | 488900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S27 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S28 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 411750 | 0 | 411750 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S29 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S13-1 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S29-2 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S62-3 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+CB1 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+CB2 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 254400 | 374787.9992 | 629187.9992 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+CB3 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+DG1 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S7 | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+DG2 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S9 | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+DG3 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+DG4 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S15 | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+DG5 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+DG6 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+DG7 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+DG8 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+DG5 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+DG6 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+DG7 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+DG8 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S1 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S2 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S3 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S4 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S5 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S6 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S7 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S8 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S9 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S10 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S11 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S12 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S13 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S14 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S15 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S16 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S17 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S18 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S19 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S20 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S21 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S22 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S23 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S24 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S25 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S26 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+DG2 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S9 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+DG3 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+DG4 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S15 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+DG5 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+DG6 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+DG7 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+DG8 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S1 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S2 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S3 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S4 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S5 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S6 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S7 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S8 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S9 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S10 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S11 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S12 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S13 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S14 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S15 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S16 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S17 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S18 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S19 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S20 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S21 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S22 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S23 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S6 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S7 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S8 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S9 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S10 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S11 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S12 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S13 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S14 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S15 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S16 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S17 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S18 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S19 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S20 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S21 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S22 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S23 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S24 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S25 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S26 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S27 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S28 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S29 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S13-1 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S29-2 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S62-3 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+CB1 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+CB2 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413842.7729 | 454042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+CB3 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S10 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S11 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S12 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S13 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S14 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S15 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S16 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S17 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 834000 | 0 | 834000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S18 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S19 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 675800 | 0 | 675800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S20 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S21 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1046700 | 0 | 1046700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S22 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S23 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S24 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S25 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S26 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S27 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S28 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S29 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S13-1 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S29-2 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S62-3 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+CB1 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+CB2 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 26800 | 406988.788 | 433788.788 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+CB3 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+DG1 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+DG2 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+DG3 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+DG4 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S10 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U31 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3677000 | 0 | 3677000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U32 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 4043800 | 0 | 4043800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U33 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 3744800 | 0 | 3744800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U34 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 3609200 | 0 | 3609200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U35 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 3432600 | 0 | 3432600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U36 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 3617800 | 0 | 3617800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U37 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 3466100 | 0 | 3466100 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U38 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3880400 | 0 | 3880400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U39 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3466100 | 0 | 3466100 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U40 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 3788600 | 0 | 3788600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U41 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U42 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 3631800 | 0 | 3631800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U43 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 3432600 | 0 | 3432600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U44 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U45 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 3660200 | 0 | 3660200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U46 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 3506300 | 0 | 3506300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U47 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 4043800 | 0 | 4043800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U48 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3687200 | 0 | 3687200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U49 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 4355000 | 0 | 4355000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U50 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U51 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3687200 | 0 | 3687200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U52 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3539800 | 0 | 3539800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U53 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 3857800 | 0 | 3857800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U54 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3506300 | 0 | 3506300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U55 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3539800 | 0 | 3539800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U56 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 3496200 | 0 | 3496200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U57 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 3486200 | 0 | 3486200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U58 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 3533000 | 0 | 3533000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U59 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 3435950 | 0 | 3435950 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L41+U60 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 3446000 | 0 | 3446000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S19 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1031800 | 0 | 1031800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S20 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S21 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1402700 | 0 | 1402700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S22 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 664200 | 0 | 664200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S23 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1787600 | 0 | 1787600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S24 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 798200 | 0 | 798200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S25 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1069300 | 0 | 1069300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S26 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 617300 | 0 | 617300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S27 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S28 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 540150 | 0 | 540150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S29 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S13-1 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S29-2 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S62-3 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+CB1 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+CB2 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 382800 | 413842.7729 | 796642.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+CB3 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+DG1 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S7 | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+DG2 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S9 | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+DG3 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+DG4 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S15 | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+DG5 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+DG6 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+DG7 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+DG8 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S1 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S2 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S3 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S4 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U41+S5 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S1 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S2 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S3 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S4 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S5 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S6 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1581000 | 0 | 1581000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S7 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S8 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S9 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S10 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S9 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S11 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S12 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S13 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1076700 | 0 | 1076700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S14 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1009700 | 0 | 1009700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S15 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S16 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S15 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S17 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 907700 | 0 | 907700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S18 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S19 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 749500 | 0 | 749500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S20 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S21 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1120400 | 0 | 1120400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S22 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 381900 | 0 | 381900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S23 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S24 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S25 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 787000 | 0 | 787000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S26 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 335000 | 0 | 335000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S27 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S28 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 257850 | 0 | 257850 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S29 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S13-1 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S9 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S10 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S11 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S12 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S13 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S14 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S15 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S16 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S17 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S18 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S19 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S20 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S21 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S22 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S23 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S24 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S25 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S26 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S27 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S28 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S29 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S13-1 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S29-2 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S62-3 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+CB1 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+CB2 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 393926.1346 | 434126.1346 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+CB3 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+DG1 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+DG2 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+DG3 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S14 | 操作：开S62-3 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S16 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S27 | 操作：开S62-3(源:L54) | 90400 | 0 | 90400 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S29 | 操作：开S62-3(源:L54) | 277950 | 0 | 277950 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+S62-3 | 不操作（L54 基本策略）(源:L54) | 549150 | 0 | 549150 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 22012.3571 | 22012.3571 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 2262944.8466 | 2262944.8466 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L54+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S7 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S8 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S9 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S10 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S9 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S11 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S12 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S13 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1179600 | 0 | 1179600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S14 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1112600 | 0 | 1112600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S15 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S16 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S15 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S17 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1010600 | 0 | 1010600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S18 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 738300 | 0 | 738300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S19 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 852400 | 0 | 852400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S20 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 469600 | 0 | 469600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S21 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1223300 | 0 | 1223300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S22 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 484800 | 0 | 484800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S23 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1608200 | 0 | 1608200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S24 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 618800 | 0 | 618800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S25 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 889900 | 0 | 889900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S26 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 437900 | 0 | 437900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S27 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S28 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 360750 | 0 | 360750 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S29 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S13-1 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S29-2 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S62-3 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+CB1 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+CB2 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 203400 | 413842.7729 | 617242.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+CB3 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+DG1 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S7 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S23 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1630800 | 0 | 1630800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S24 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 641400 | 0 | 641400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S25 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 912500 | 0 | 912500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S26 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 460500 | 0 | 460500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S27 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S28 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 383350 | 0 | 383350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S29 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S13-1 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S29-2 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+S62-3 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+CB1 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+CB2 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 226000 | 413842.7729 | 639842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+CB3 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+DG1 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S7 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+DG2 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S9 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+DG3 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+DG4 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S15 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+DG5 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+DG6 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+DG7 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U42+DG8 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S1 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S2 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S3 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S4 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S5 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S6 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S7 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S8 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U43+S9 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S29-2 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+S62-3 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+CB1 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+CB2 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 100500 | 365214.3526 | 465714.3526 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+CB3 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+DG1 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S7 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+DG2 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S9 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+DG3 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+DG4 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S15 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+DG5 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+DG6 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+DG7 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U46+DG8 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S1 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S2 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S3 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S4 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S5 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S6 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2118500 | 0 | 2118500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S7 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S8 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S9 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S10 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S9 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S11 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S12 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S13 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1614200 | 0 | 1614200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S14 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1547200 | 0 | 1547200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S15 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S16 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S15 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S17 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1445200 | 0 | 1445200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S14+DG6 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S14+DG7 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S14+DG8 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S15+DG1 | 不操作（S15 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S15+DG2 | 不操作（S15 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S15+DG3 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S15+DG4 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S15+DG5 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S15+DG6 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S15+DG7 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S15+DG8 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S16+DG1 | 打开开关 S15 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S16+DG2 | 打开开关 S15 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S16+DG3 | 打开开关 S15 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S16+DG4 | 不操作（S16 基本策略） + 打开开关 S15 | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S16+DG5 | 打开开关 S15 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S16+DG6 | 打开开关 S15 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S16+DG7 | 打开开关 S15 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S16+DG8 | 打开开关 S15 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S17+DG1 | 不操作（S17 基本策略） + 打开开关 S7 | 807200 | 0 | 807200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S17+DG2 | 不操作（S17 基本策略） + 打开开关 S9 | 807200 | 0 | 807200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S17+DG3 | 不操作（S17 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 272300 | 0 | 272300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S17+DG4 | 不操作（S17 基本策略） + 打开开关 S15 | 807200 | 0 | 807200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S17+DG5 | 不操作（S17 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S17+DG6 | 不操作（S17 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 272300 | 0 | 272300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S17+DG7 | 不操作（S17 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 272300 | 0 | 272300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S17+DG8 | 不操作（S17 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 272300 | 0 | 272300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S18+DG1 | 不操作（S18 基本策略） + 打开开关 S7 | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S18+DG2 | 不操作（S18 基本策略） + 打开开关 S9 | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S18+DG3 | 不操作（S18 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S18+DG4 | 不操作（S18 基本策略） + 打开开关 S15 | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S18+DG5 | 不操作（S18 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S18+DG6 | 不操作（S18 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S18+DG7 | 不操作（S18 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S18+DG8 | 不操作（S18 基本策略） + 开DG5 + 断S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S19+DG1 | 不操作（S19 基本策略） + 打开开关 S7 | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S19+DG2 | 不操作（S19 基本策略） + 打开开关 S9 | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S19+DG3 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S19+DG4 | 不操作（S19 基本策略） + 打开开关 S15 | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S19+DG5 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S19+DG6 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S19+DG7 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S19+DG8 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S20+DG1 | 不操作（S20 基本策略） + 打开开关 S7 | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S20+DG2 | 不操作（S20 基本策略） + 打开开关 S9 | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S20+DG3 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S20+DG4 | 不操作（S20 基本策略） + 打开开关 S15 | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S20+DG5 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S20+DG6 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S20+DG7 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S20+DG8 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S21+DG1 | 不操作（S21 基本策略） + 打开开关 S7 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S21+DG2 | 不操作（S21 基本策略） + 打开开关 S9 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S21+DG3 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S21+DG4 | 不操作（S21 基本策略） + 打开开关 S15 | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S21+DG5 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S21+DG6 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S21+DG7 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S21+DG8 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S22+DG1 | 不操作（S22 基本策略） + 打开开关 S7 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S24 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S25 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S26 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S27 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S28 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 184150 | 0 | 184150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S29 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S13-1 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S29-2 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+S62-3 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+CB1 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+CB2 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 26800 | 413842.7729 | 440642.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+CB3 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+DG1 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+DG2 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+DG3 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+DG4 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+DG5 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+DG6 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+DG7 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U35+DG8 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S1 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S2 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S3 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S4 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S5 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S6 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1692500 | 0 | 1692500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S7 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S8 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S9 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U36+S10 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S9 | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S22+DG2 | 不操作（S22 基本策略） + 打开开关 S9 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S22+DG3 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S22+DG4 | 不操作（S22 基本策略） + 打开开关 S15 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S22+DG5 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S22+DG6 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S22+DG7 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S22+DG8 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S23+DG1 | 不操作（S23 基本策略） + 打开开关 S7 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S23+DG2 | 不操作（S23 基本策略） + 打开开关 S9 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S23+DG3 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S23+DG4 | 不操作（S23 基本策略） + 打开开关 S15 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S23+DG5 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S23+DG6 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S23+DG7 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S23+DG8 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S24+DG1 | 不操作（S24 基本策略） + 打开开关 S7 | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S24+DG2 | 不操作（S24 基本策略） + 打开开关 S9 | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S24+DG3 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S24+DG4 | 不操作（S24 基本策略） + 打开开关 S15 | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S24+DG5 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S24+DG6 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S24+DG7 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S24+DG8 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S25+DG1 | 不操作（S25 基本策略） + 打开开关 S7 | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S25+DG2 | 不操作（S25 基本策略） + 打开开关 S9 | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S25+DG3 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S25+DG4 | 不操作（S25 基本策略） + 打开开关 S15 | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S25+DG5 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S25+DG6 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S25+DG7 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+DG8 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S1 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S2 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S3 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S4 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S5 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S6 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1932500 | 0 | 1932500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S7 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S8 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S9 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S10 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S9 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S11 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S12 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S13 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1428200 | 0 | 1428200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S14 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1361200 | 0 | 1361200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S15 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S16 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S15 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S17 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1259200 | 0 | 1259200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S18 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 986900 | 0 | 986900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S19 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1101000 | 0 | 1101000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S20 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 718200 | 0 | 718200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S21 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1471900 | 0 | 1471900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S22 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 733400 | 0 | 733400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S23 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1856800 | 0 | 1856800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S24 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 867400 | 0 | 867400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S25 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1138500 | 0 | 1138500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S26 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S27 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S28 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 609350 | 0 | 609350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S29 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S26 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 361700 | 0 | 361700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S27 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S28 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 284550 | 0 | 284550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S29 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S13-1 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S29-2 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+S62-3 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+CB1 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+CB2 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 127200 | 413842.7729 | 541042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+CB3 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+DG1 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S7 | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+DG2 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S9 | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+DG3 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+DG4 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S15 | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+DG5 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+DG6 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+DG7 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U21+DG8 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S1 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S2 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S3 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S4 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S5 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S6 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S7 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S8 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S9 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S10 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S11 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U22+S12 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S27 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S28 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S29 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S13-1 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S29-2 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+S62-3 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+CB1 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+CB2 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 394033.8819 | 434233.8819 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+CB3 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+DG1 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+DG2 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+DG3 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+DG4 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+DG5 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+DG6 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+DG7 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U44+DG8 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S1 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S2 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S3 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S4 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S5 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S6 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1734900 | 0 | 1734900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S7 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S8 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S9 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S10 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S9 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S11 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S12 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U45+S13 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S22 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S23 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2354000 | 0 | 2354000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S24 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1364600 | 0 | 1364600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S25 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1635700 | 0 | 1635700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S26 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1183700 | 0 | 1183700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S27 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S28 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1106550 | 0 | 1106550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S29 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S13-1 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S29-2 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S62-3 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+CB1 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+CB2 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 949200 | 286644.6671 | 1235844.6671 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+CB3 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+DG1 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S7 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+DG2 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S9 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+DG3 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+DG4 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S15 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+DG5 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+DG6 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+DG7 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+DG8 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S1 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S2 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S3 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S4 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S5 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S6 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S7 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+S8 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+DG3 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+DG4 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S15 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+DG5 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+DG6 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+DG7 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+DG8 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S1 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S2 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S3 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S4 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S5 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S6 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1607700 | 0 | 1607700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S7 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S8 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S9 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S10 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S9 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S11 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S12 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S13 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1103400 | 0 | 1103400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S14 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1036400 | 0 | 1036400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S15 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S16 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S15 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S17 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 934400 | 0 | 934400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S18 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 662100 | 0 | 662100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S19 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 776200 | 0 | 776200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S20 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 393400 | 0 | 393400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S21 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1147100 | 0 | 1147100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S22 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 408600 | 0 | 408600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S23 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1532000 | 0 | 1532000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S24 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 542600 | 0 | 542600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 319000 | 0 | 319000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S20 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S21 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1358900 | 0 | 1358900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S22 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 620400 | 0 | 620400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S23 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S24 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S25 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1025500 | 0 | 1025500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S26 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 573500 | 0 | 573500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S27 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S28 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 496350 | 0 | 496350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S29 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S13-1 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S29-2 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S62-3 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+CB1 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+CB2 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 339000 | 413842.7729 | 752842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+CB3 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+DG1 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S7 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+DG2 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S9 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+DG3 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+DG4 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+DG5 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+DG6 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+DG7 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+DG8 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S1 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S2 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S3 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S4 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S5 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U34+S6 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1683900 | 0 | 1683900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+CB3 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+DG1 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S7 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+DG2 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S9 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+DG3 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+DG4 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S15 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+DG5 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+DG6 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+DG7 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+DG8 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S1 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S2 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S3 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S4 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S5 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S6 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2429700 | 0 | 2429700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S7 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S8 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S9 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S10 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S9 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S11 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S12 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S13 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1925400 | 0 | 1925400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S14 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1858400 | 0 | 1858400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S15 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S16 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S15 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S17 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1756400 | 0 | 1756400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S18 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1484100 | 0 | 1484100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S19 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1598200 | 0 | 1598200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S20 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1215400 | 0 | 1215400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U49+S21 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1969100 | 0 | 1969100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S8 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S9 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S10 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S9 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S11 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S12 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S13 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1056600 | 0 | 1056600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S14 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 989600 | 0 | 989600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S15 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S16 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S15 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S17 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 887600 | 0 | 887600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S18 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 615300 | 0 | 615300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S19 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 729400 | 0 | 729400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S20 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S21 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1100300 | 0 | 1100300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S22 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 361800 | 0 | 361800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S23 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S24 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S25 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 766900 | 0 | 766900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S26 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 314900 | 0 | 314900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S27 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S28 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 237750 | 0 | 237750 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S29 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S13-1 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S29-2 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S62-3 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+CB1 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+CB2 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 80400 | 413098.4801 | 493498.4801 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+CB3 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+DG1 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S7 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+DG2 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S9 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S12 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S13 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1006350 | 0 | 1006350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S14 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 939350 | 0 | 939350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S15 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S16 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S15 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S17 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 837350 | 0 | 837350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S18 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 565050 | 0 | 565050 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S19 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 679150 | 0 | 679150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S20 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 296350 | 0 | 296350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S21 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1050050 | 0 | 1050050 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S22 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S23 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1434950 | 0 | 1434950 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S24 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 445550 | 0 | 445550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S25 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 716650 | 0 | 716650 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S26 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 264650 | 0 | 264650 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S27 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S28 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 187500 | 0 | 187500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S29 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S13-1 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S29-2 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S62-3 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+CB1 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+CB2 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 30150 | 413563.0245 | 443713.0245 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+CB3 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+DG1 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S7 | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+DG2 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S9 | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+DG3 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+DG4 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S15 | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+DG5 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+DG6 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+DG7 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+DG8 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S1 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S2 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S3 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S4 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S5 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S6 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1520700 | 0 | 1520700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S7 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S8 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S9 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S10 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S11 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S12 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S13 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1016400 | 0 | 1016400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S14 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 949400 | 0 | 949400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S15 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S16 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S17 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 847400 | 0 | 847400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S18 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S19 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 689200 | 0 | 689200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S20 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S21 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1060100 | 0 | 1060100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S22 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S23 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S24 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S25 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S26 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S27 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S28 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 197550 | 0 | 197550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S21 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1110300 | 0 | 1110300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S22 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 371800 | 0 | 371800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S23 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1495200 | 0 | 1495200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S24 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 505800 | 0 | 505800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S25 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 776900 | 0 | 776900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S26 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 324900 | 0 | 324900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S27 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S28 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 247750 | 0 | 247750 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S29 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S13-1 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S29-2 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S62-3 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+CB1 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+CB2 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 90400 | 413458.8544 | 503858.8544 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+CB3 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+DG1 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S7 | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+DG2 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S9 | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+DG3 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+DG4 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S15 | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+DG5 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+DG6 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+DG7 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+DG8 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S1 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S2 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S3 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S4 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S5 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S6 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1560900 | 0 | 1560900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U57+S7 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S16 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S15 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S17 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 998000 | 0 | 998000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S18 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 725700 | 0 | 725700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S19 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 839800 | 0 | 839800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S20 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 457000 | 0 | 457000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S21 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1210700 | 0 | 1210700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S22 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 472200 | 0 | 472200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S23 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1595600 | 0 | 1595600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S24 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 606200 | 0 | 606200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S25 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 877300 | 0 | 877300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S26 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 425300 | 0 | 425300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S27 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S62-3 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S28 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 348150 | 0 | 348150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S29 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S62-3 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S13-1 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S29-2 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S62-3 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+CB1 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+CB2 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 190800 | 413822.5737 | 604622.5737 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+CB3 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+DG1 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S7 | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+DG2 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S9 | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+DG3 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+DG4 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S15 | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+DG5 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+DG6 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+DG7 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+DG8 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S1 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S2 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S29 | 操作：开S62-3(源:L59) | 190800 | 0 | 190800 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+S62-3 | 不操作（L59 基本策略）(源:L59) | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+CB2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L59) | 559150 | 2187484.9423 | 2746634.9423 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S1 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S2 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S3 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S4 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S5 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S6 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1507300 | 0 | 1507300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S7 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S8 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S9 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S10 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S11 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S12 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S13 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1003000 | 0 | 1003000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S14 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 936000 | 0 | 936000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U1+S15 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S3 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S4 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S5 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S6 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1560900 | 0 | 1560900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S7 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S8 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S9 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S10 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S9 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S11 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S12 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S13 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1056600 | 0 | 1056600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S14 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 989600 | 0 | 989600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S15 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S16 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S15 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S17 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 887600 | 0 | 887600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S18 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 615300 | 0 | 615300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S19 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 729400 | 0 | 729400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S20 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S21 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1100300 | 0 | 1100300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S22 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 361800 | 0 | 361800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S23 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S24 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S25 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 766900 | 0 | 766900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S26 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 314900 | 0 | 314900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S27 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S28 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 237750 | 0 | 237750 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S29 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S13-1 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S29-2 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+S62-3 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S25 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 813700 | 0 | 813700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S26 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 361700 | 0 | 361700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S27 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S62-3 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S28 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 284550 | 0 | 284550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S29 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S62-3 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S13-1 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S29-2 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+S62-3 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+CB1 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+CB2 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 127200 | 413469.944 | 540669.944 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+CB3 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+DG1 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S7 | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+DG2 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S9 | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+DG3 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+DG4 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S15 | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+DG5 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+DG6 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+DG7 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U58+DG8 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S1 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S2 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S3 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S4 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S5 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S6 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1510650 | 0 | 1510650 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S7 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S8 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S9 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S10 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S9 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U59+S11 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S10 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S29 | 操作：开S62-3(源:L57) | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+S62-3 | 不操作（L57 基本策略）(源:L57) | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+CB2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L57) | 328150 | 2187484.9423 | 2515634.9423 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 191400 | 0 | 191400 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1339800 | 0 | 1339800 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S29 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S13-1 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S29-2 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+S62-3 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+CB1 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+CB2 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 413692.6382 | 453892.6382 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+CB3 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+DG1 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+DG2 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+DG3 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+DG4 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+DG5 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+DG6 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+DG7 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U60+DG8 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S1 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S2 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S3 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S4 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S5 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S6 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1671300 | 0 | 1671300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S7 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S8 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S9 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S10 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S9 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S11 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S12 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S13 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1167000 | 0 | 1167000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S14 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1100000 | 0 | 1100000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U61+S15 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 190800 | 0 | 190800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L53+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S14 | 操作：开S62-3 + 不操作（S14 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S16 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 807200 | 0 | 807200 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 649000 | 0 | 649000 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 1019900 | 0 | 1019900 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S27 | 操作：开S62-3(源:L58) | 368350 | 0 | 368350 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S29 | 操作：开S62-3(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+S62-3 | 不操作（L58 基本策略）(源:L58) | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+CB2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L58) | 368350 | 2187484.9423 | 2555834.9423 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L58+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+CB1 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+CB2 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 638000 | 413842.7729 | 1051842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+CB3 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+DG1 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S7 | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+DG2 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S9 | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+DG3 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+DG4 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S15 | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+DG5 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+DG6 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+DG7 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+DG8 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S1 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S2 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S3 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S4 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S5 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S6 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1819500 | 0 | 1819500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S7 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S8 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S9 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S10 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S9 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S11 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S12 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S13 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1315200 | 0 | 1315200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S14 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1248200 | 0 | 1248200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S15 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S16 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S17 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1146200 | 0 | 1146200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S18 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 873900 | 0 | 873900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U33+S19 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 988000 | 0 | 988000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+CB2 | 开DG6 + 断S22 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 415400 | 29489.6954 | 444889.6954 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+CB3 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+DG1 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S7 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+DG2 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+DG3 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+DG4 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+DG5 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+DG6 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+DG7 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+DG8 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S1 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S2 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S3 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S4 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S5 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S6 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1570900 | 0 | 1570900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S7 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S8 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S9 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S10 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S9 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S11 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S12 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S13 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1066600 | 0 | 1066600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S14 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 999600 | 0 | 999600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S15 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S16 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S15 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S17 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 897600 | 0 | 897600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S18 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 625300 | 0 | 625300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S19 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 739400 | 0 | 739400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U56+S20 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 356600 | 0 | 356600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S62-3 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+CB1 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+CB2 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 60300 | 413842.7729 | 474142.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+CB3 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+DG1 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S7 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+DG2 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+DG3 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+DG4 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+DG5 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+DG6 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+DG7 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+DG8 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S1 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S2 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S3 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S4 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S5 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S6 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1863300 | 0 | 1863300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S7 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S8 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S9 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S10 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S9 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S11 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S12 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S13 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1359000 | 0 | 1359000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S14 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1292000 | 0 | 1292000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S15 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S16 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S15 | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S17 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1190000 | 0 | 1190000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U40+S18 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 917700 | 0 | 917700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S18 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1172900 | 0 | 1172900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S19 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1287000 | 0 | 1287000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S20 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 904200 | 0 | 904200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S21 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1657900 | 0 | 1657900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S22 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S23 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2042800 | 0 | 2042800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S24 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1053400 | 0 | 1053400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S25 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1324500 | 0 | 1324500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S26 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 872500 | 0 | 872500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S27 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S28 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 795350 | 0 | 795350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S29 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S13-1 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S29-2 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+S62-3 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+CB1 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+CB2 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 638000 | 349762.5753 | 987762.5753 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+CB3 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+DG1 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S7 | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+DG2 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S9 | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+DG3 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+DG4 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S15 | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+DG5 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+DG6 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+DG7 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U47+DG8 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S1 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S2 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S3 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S4 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L57+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 212000 | 0 | 212000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 382800 | 0 | 382800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 254400 | 0 | 254400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 127200 | 0 | 127200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | L59+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S7+DG2 | 不操作（S7 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S7+DG3 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S7+DG4 | 不操作（S7 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S7+DG5 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S7+DG6 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S7+DG7 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S7+DG8 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S8+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S8+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S8+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S8+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S8+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S8+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S8+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S8+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S9+DG1 | 不操作（S9 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S9+DG2 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 207600 | 0 | 207600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S9+DG3 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S9+DG4 | 不操作（S9 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S9+DG5 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S9+DG6 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S9+DG7 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S9+DG8 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S10+DG1 | 打开开关 S9 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S10+DG2 | 不操作（S10 基本策略） + 打开开关 S9 | 167400 | 0 | 167400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S10+DG3 | 打开开关 S9 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S10+DG4 | 打开开关 S9 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S10+DG5 | 打开开关 S9 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S10+DG6 | 打开开关 S9 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S10+DG7 | 打开开关 S9 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S29 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S13-1 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S29-2 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+S62-3 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+CB1 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+CB2 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 67000 | 413842.7729 | 480842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+CB3 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+DG1 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S7 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+DG2 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+DG3 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+DG4 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+DG5 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+DG6 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+DG7 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U30+DG8 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S1 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S2 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S3 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S4 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S5 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S6 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1751700 | 0 | 1751700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S7 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S8 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S9 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S10 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S9 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S11 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S12 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S13 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1247400 | 0 | 1247400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S14 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1180400 | 0 | 1180400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S15 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+DG4 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+DG5 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+DG6 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+DG7 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U50+DG8 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S1 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S2 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S3 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S4 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S5 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S6 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1761900 | 0 | 1761900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S7 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S8 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S9 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S10 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S9 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S11 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S12 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S13 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1257600 | 0 | 1257600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S14 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S15 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S16 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S15 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 553700 | 0 | 553700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S19 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 930400 | 0 | 930400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S20 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S21 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1301300 | 0 | 1301300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S22 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 562800 | 0 | 562800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S23 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S24 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S25 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S28 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 217650 | 0 | 217650 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S29 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S13-1 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S29-2 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+S62-3 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+CB1 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+CB2 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 60300 | 413842.7729 | 474142.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+CB3 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+DG1 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S7 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+DG2 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+DG3 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+DG4 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+DG5 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+DG6 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+DG7 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U37+DG8 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S1 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S2 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S3 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S4 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S5 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S6 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1955100 | 0 | 1955100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S7 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S8 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S9 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S10 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S9 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S11 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S12 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S13 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1450800 | 0 | 1450800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S14 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1383800 | 0 | 1383800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S15 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S16 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S15 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 746900 | 0 | 746900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S19 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1123600 | 0 | 1123600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S20 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 740800 | 0 | 740800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S21 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1494500 | 0 | 1494500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S22 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 756000 | 0 | 756000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S23 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1879400 | 0 | 1879400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S24 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 890000 | 0 | 890000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S25 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1161100 | 0 | 1161100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S26 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 709100 | 0 | 709100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S27 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S28 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 631950 | 0 | 631950 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S29 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S13-1 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S29-2 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+S62-3 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+CB1 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+CB2 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 474600 | 413842.7729 | 888442.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+CB3 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+DG1 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S7 | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+DG2 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S9 | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+DG3 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+DG4 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S15 | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+DG5 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+DG6 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+DG7 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U38+DG8 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S1 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S13 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1110200 | 0 | 1110200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S14 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S15 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S16 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 406300 | 0 | 406300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S19 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 783000 | 0 | 783000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S20 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S21 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1153900 | 0 | 1153900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S22 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S23 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S24 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S25 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S26 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S27 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S28 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 291350 | 0 | 291350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S29 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S13-1 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S29-2 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S62-3 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+CB1 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 368500 | 38454.1529 | 406954.1529 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+CB3 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+DG1 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S7 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+DG2 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+DG3 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+DG4 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+DG5 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+DG6 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+DG7 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S16 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S15 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 543500 | 0 | 543500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S19 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 920200 | 0 | 920200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S20 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S21 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1291100 | 0 | 1291100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S22 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S23 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S24 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S25 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 957700 | 0 | 957700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S26 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 505700 | 0 | 505700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S27 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S28 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 428550 | 0 | 428550 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S29 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S13-1 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S29-2 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+S62-3 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+CB1 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+CB2 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 271200 | 413842.7729 | 685042.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+CB3 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+DG1 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S7 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+DG2 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S9 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+DG3 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+DG4 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S15 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+DG5 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+DG6 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+DG7 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U31+DG8 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S1 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S2 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S13-1 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S29-2 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+S62-3 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+CB1 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+CB2 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 452000 | 349938.6596 | 801938.6596 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+CB3 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+DG1 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S7 | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+DG2 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S9 | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+DG3 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+DG4 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S15 | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+DG5 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+DG6 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+DG7 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U53+DG8 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S1 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S2 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S3 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S4 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S5 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S6 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1581000 | 0 | 1581000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S7 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S8 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S9 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S10 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S9 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S11 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S12 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S13 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1076700 | 0 | 1076700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S14 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1009700 | 0 | 1009700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S15 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S16 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S15 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S3 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S4 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S5 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S6 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2118500 | 0 | 2118500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S7 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S8 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S9 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S10 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S9 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S11 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S12 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S13 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1614200 | 0 | 1614200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S14 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1547200 | 0 | 1547200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S15 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S16 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S15 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 910300 | 0 | 910300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S19 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1287000 | 0 | 1287000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S20 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 904200 | 0 | 904200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S21 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1657900 | 0 | 1657900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S22 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 919400 | 0 | 919400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S23 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2042800 | 0 | 2042800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S24 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1053400 | 0 | 1053400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S25 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1324500 | 0 | 1324500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S26 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 872500 | 0 | 872500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S27 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S62-3 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S28 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 795350 | 0 | 795350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S29 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S62-3 | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S13-1 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S29-2 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U32+S62-3 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 638000 | 0 | 638000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S25+DG8 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S26+DG1 | 不操作（S26 基本策略） + 打开开关 S7 | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S26+DG2 | 不操作（S26 基本策略） + 打开开关 S9 | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S26+DG3 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S26+DG4 | 不操作（S26 基本策略） + 打开开关 S15 | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S26+DG5 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S26+DG6 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S26+DG7 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S26+DG8 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S27+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S27+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S27+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S27+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S27+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S27+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S27+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S27+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S28+DG1 | 不操作（S28 基本策略） + 打开开关 S7 | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S28+DG2 | 不操作（S28 基本策略） + 打开开关 S9 | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S28+DG3 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S28+DG4 | 不操作（S28 基本策略） + 打开开关 S15 | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S28+DG5 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S28+DG6 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S28+DG7 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S28+DG8 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 157350 | 0 | 157350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S2 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S3 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S4 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S5 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S6 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1540800 | 0 | 1540800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S7 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S8 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S9 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S10 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S11 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S12 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S13 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1036500 | 0 | 1036500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S14 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 969500 | 0 | 969500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S15 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S16 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 332600 | 0 | 332600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S19 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 709300 | 0 | 709300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S20 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S21 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1080200 | 0 | 1080200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S22 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S23 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S24 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S25 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 746800 | 0 | 746800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S26 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 294800 | 0 | 294800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S27 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S28 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 217650 | 0 | 217650 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S29 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S13-1 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U39+S29-2 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S5 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S6 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1761900 | 0 | 1761900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S7 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S8 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S9 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S10 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S9 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S11 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S12 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S13 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1257600 | 0 | 1257600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S14 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S15 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S16 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S15 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 553700 | 0 | 553700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S19 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 930400 | 0 | 930400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S20 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S21 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1301300 | 0 | 1301300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S22 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 562800 | 0 | 562800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S23 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S24 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S25 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S26 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S27 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S28 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 438750 | 0 | 438750 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S29 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S13-1 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S29-2 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+S62-3 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+CB1 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U48+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S62-3 | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S4 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S5 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S6 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1614500 | 0 | 1614500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S7 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S8 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S9 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S10 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S11 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S12 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S13 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1110200 | 0 | 1110200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S14 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1043200 | 0 | 1043200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S15 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S16 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 406300 | 0 | 406300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S19 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 783000 | 0 | 783000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S20 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S21 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1153900 | 0 | 1153900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S22 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S23 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S24 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S25 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S26 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S27 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S28 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 291350 | 0 | 291350 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S29 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S13-1 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S29-2 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S62-3 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+CB1 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S17 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S17 基本策略） | 372800 | 0 | 372800 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S18 | 开DG5 + 断S18 + 不操作（S18 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S19 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 749500 | 0 | 749500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S20 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S21 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1120400 | 0 | 1120400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S22 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 381900 | 0 | 381900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S23 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S24 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S25 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 787000 | 0 | 787000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S26 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 335000 | 0 | 335000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S27 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S28 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 257850 | 0 | 257850 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S29 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S13-1 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S29-2 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+S62-3 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+CB1 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+CB2 | 开DG6 + 断S22 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 381900 | 35869.5566 | 417769.5566 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+CB3 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+DG1 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S7 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+DG2 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S9 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+DG3 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+DG4 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S15 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+DG5 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+DG6 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+DG7 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U54+DG8 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S1 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S2 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U55+S3 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S10+DG8 | 打开开关 S9 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S11+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S11+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S11+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S11+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S11+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S11+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S11+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S11+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S12+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S12+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S12+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S12+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S12+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S12+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S12+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S12+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13+DG1 | 不操作（S13 基本策略） + 打开开关 S7 | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13+DG2 | 不操作（S13 基本策略） + 打开开关 S9 | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13+DG3 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13+DG4 | 不操作（S13 基本策略） + 打开开关 S15 | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13+DG5 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13+DG6 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13+DG7 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13+DG8 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 976200 | 0 | 976200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S14+DG1 | 不操作（S14 基本策略） + 打开开关 S7 | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S14+DG2 | 不操作（S14 基本策略） + 打开开关 S9 | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S14+DG3 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S14+DG4 | 不操作（S14 基本策略） + 打开开关 S15 | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S14+DG5 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 909200 | 0 | 909200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+CB1 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+CB2 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 80400 | 413832.1306 | 494232.1306 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+CB3 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+DG1 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S7 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+DG2 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S9 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+DG3 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+DG4 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S15 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+DG5 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+DG6 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+DG7 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U62+DG8 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S1+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S1+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S1+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S1+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S1+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S1+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S1+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S1+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S2+DG1 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S2+DG2 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S2+DG3 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S2+DG4 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S2+DG5 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S2+DG6 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S2+DG7 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S2+DG8 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S3+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S3+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S3+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S26 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S27 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S28 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 438750 | 0 | 438750 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S29 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S13-1 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S29-2 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+S62-3 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+CB1 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：开S62-3 | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+CB3 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+DG1 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S7 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+DG2 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S9 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+DG3 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+DG4 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S15 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+DG5 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+DG6 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+DG7 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U51+DG8 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S1 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S2 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S3 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S4 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S5 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S6 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1614500 | 0 | 1614500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S7 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S8 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S9 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S10 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S11 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | U52+S12 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S3+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S3+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S3+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S3+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S3+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S4+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S4+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S4+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S4+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S4+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S4+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S4+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S4+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S5+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S5+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S5+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S5+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S5+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S5+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S5+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S5+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S6+DG1 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1751700 | 0 | 1751700 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S6+DG2 | 不操作（S6 基本策略） + 打开开关 S9 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S6+DG3 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S6+DG4 | 不操作（S6 基本策略） + 打开开关 S15 | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S6+DG5 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S6+DG6 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S6+DG7 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S6+DG8 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1480500 | 0 | 1480500 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S7+DG1 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB1+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB1+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB1+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB1+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB1+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB2+DG1 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB2+DG2 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB2+DG3 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB2+DG4 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB2+DG5 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB2+DG6 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB2+DG7 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB2+DG8 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 413842.7729 | 413842.7729 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB3+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB3+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB3+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB3+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB3+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB3+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB3+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB3+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13-1+DG1 | 不操作（S13-1 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13-1+DG2 | 不操作（S13-1 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13-1+DG3 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13-1+DG4 | 不操作（S13-1 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13-1+DG5 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13-1+DG6 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13-1+DG7 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S13-1+DG8 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29-2+DG1 | 不操作（S29-2 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29-2+DG2 | 不操作（S29-2 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29-2+DG3 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29-2+DG4 | 不操作（S29-2 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29-2+DG5 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29-2+DG6 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29-2+DG7 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S29-2+DG8 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S62-3+DG1 | 不操作（S62-3 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S62-3+DG2 | 不操作（S62-3 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S62-3+DG3 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S62-3+DG4 | 不操作（S62-3 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S62-3+DG5 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S62-3+DG6 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S62-3+DG7 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | S62-3+DG8 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB1+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB1+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937
政府和机构=0.212,办公和建筑=0.319 | double | CB1+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 102615.2935 | 99154.1998 | 3461.0937