## cap450
capacity | type | loc | best_strategy | lost | over_penalty | tot | overload_lines | w | expected_loss | expected_over | expected_risk
450 | single | L51 | 断路线路 L51 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00040117 | 0 | 0 | 0
450 | single | L52 | 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00021306 | 0 | 0 | 0
450 | single | L53 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2649e-05 | 0 | 0 | 0
450 | single | L54 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0029581 | 0 | 0 | 0
450 | single | L55 | 断路线路 L55 | 242550 | 0 | 242550 |  | 0.0038447 | 932.5239 | 0 | 932.5239
450 | single | L56 | 断路线路 L56 | 30150 | 0 | 30150 |  | 0.0018219 | 987.455 | 0 | 987.455
450 | single | L57 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0032998 | 987.455 | 0 | 987.455
450 | single | L58 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0020741 | 987.455 | 0 | 987.455
450 | single | L59 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00012531 | 987.455 | 0 | 987.455
450 | single | U1 | 短路用户 U1 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 1071.8183 | 0 | 1071.8183
450 | single | U2 | 短路用户 U2 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 1198.3631 | 0 | 1198.3631
450 | single | U3 | 短路用户 U3 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 1324.908 | 0 | 1324.908
450 | single | U4 | 短路用户 U4 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 1451.4529 | 0 | 1451.4529
450 | single | U5 | 短路用户 U5 | 67000 | 0 | 67000 |  | 0.0031479 | 1662.361 | 0 | 1662.361
450 | single | U6 | 短路用户 U6 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 1788.9059 | 0 | 1788.9059
450 | single | U7 | 短路用户 U7 | 212400 | 0 | 212400 |  | 0.0031479 | 2457.5161 | 0 | 2457.5161
450 | single | U8 | 短路用户 U8 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 2584.0609 | 0 | 2584.0609
450 | single | U9 | 短路用户 U9 | 424800 | 0 | 424800 |  | 0.0031479 | 3921.2813 | 0 | 3921.2813
450 | single | U10 | 短路用户 U10 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.0031479 | 4343.0976 | 0 | 4343.0976
450 | single | U11 | 短路用户 U11 | 339000 | 0 | 339000 |  | 0.0031479 | 5410.2297 | 0 | 5410.2297
450 | single | U12 | 短路用户 U12 | 708000 | 0 | 708000 |  | 0.0031479 | 7638.9303 | 0 | 7638.9303
450 | single | U13 | 短路用户 U13 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 7765.4752 | 0 | 7765.4752
450 | single | U14 | 短路用户 U14 | 1486800 | 0 | 1486800 |  | 0.0031479 | 12445.7466 | 0 | 12445.7466
450 | single | U15 | 短路用户 U15 | 140700 | 0 | 140700 |  | 0.0031479 | 12888.6537 | 0 | 12888.6537
450 | single | U16 | 短路用户 U16 | 271200 | 0 | 271200 |  | 0.0031479 | 13742.3594 | 0 | 13742.3594
450 | single | U17 | 短路用户 U17 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 13826.7226 | 0 | 13826.7226
450 | single | U18 | 短路用户 U18 | 354000 | 0 | 354000 |  | 0.0031479 | 14941.0729 | 0 | 14941.0729
450 | single | U19 | 短路用户 U19 | 16080 | 0 | 16080 |  | 0.0031479 | 14991.6909 | 0 | 14991.6909
450 | single | U20 | 短路用户 U20 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 15118.2358 | 0 | 15118.2358
450 | single | U21 | 短路用户 U21 | 212400 | 0 | 212400 |  | 0.0031479 | 15786.846 | 0 | 15786.846
450 | single | U22 | 短路用户 U22 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 15913.3908 | 0 | 15913.3908
450 | single | U23 | 短路用户 U23 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 16039.9357 | 0 | 16039.9357
450 | single | U24 | 短路用户 U24 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 16124.2989 | 0 | 16124.2989
450 | single | U25 | 短路用户 U25 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 16250.8438 | 0 | 16250.8438
450 | single | U26 | 短路用户 U26 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 16335.2071 | 0 | 16335.2071
450 | single | U27 | 短路用户 U27 | 135600 | 0 | 135600 |  | 0.0031479 | 16762.0599 | 0 | 16762.0599
450 | single | U28 | 短路用户 U28 | 67000 | 0 | 67000 |  | 0.0031479 | 16972.968 | 0 | 16972.968
450 | single | U29 | 短路用户 U29 | 212400 | 0 | 212400 |  | 0.0031479 | 17641.5782 | 0 | 17641.5782
450 | single | U30 | 短路用户 U30 | 67000 | 0 | 67000 |  | 0.0031479 | 17852.4863 | 0 | 17852.4863
450 | single | U31 | 短路用户 U31 | 271200 | 0 | 271200 |  | 0.0031479 | 18706.192 | 0 | 18706.192
450 | single | U32 | 短路用户 U32 | 708000 | 0 | 708000 |  | 0.0031479 | 20934.8927 | 0 | 20934.8927
450 | single | U33 | 短路用户 U33 | 339000 | 0 | 339000 |  | 0.0031479 | 22002.0248 | 0 | 22002.0248
450 | single | U34 | 短路用户 U34 | 203400 | 0 | 203400 |  | 0.0031479 | 22642.3041 | 0 | 22642.3041
450 | single | U35 | 短路用户 U35 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 22726.6673 | 0 | 22726.6673
450 | single | U36 | 短路用户 U36 | 354000 | 0 | 354000 |  | 0.0031479 | 23841.0176 | 0 | 23841.0176
450 | single | U37 | 短路用户 U37 | 60300 | 0 | 60300 |  | 0.0031479 | 24030.8349 | 0 | 24030.8349
450 | single | U38 | 短路用户 U38 | 474600 | 0 | 474600 |  | 0.0031479 | 25524.8199 | 0 | 25524.8199
450 | single | U39 | 短路用户 U39 | 60300 | 0 | 60300 |  | 0.0031479 | 25714.6372 | 0 | 25714.6372
450 | single | U40 | 短路用户 U40 | 424800 | 0 | 424800 |  | 0.0031479 | 27051.8576 | 0 | 27051.8576
450 | single | U41 | 短路用户 U41 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | S13-1 | 跳闸 S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | S29-2 | 跳闸 S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | S62-3 | 跳闸 S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | CB1 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | CB2 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | CB3 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | DG1 | 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | DG2 | 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | DG3 | 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | DG4 | 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | DG5 | 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | DG6 | 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | DG7 | DG7故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | DG8 | 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27178.4025 | 0 | 27178.4025
450 | single | U42 | 短路用户 U42 | 226000 | 0 | 226000 |  | 0.0031479 | 27889.8239 | 0 | 27889.8239
450 | single | U43 | 短路用户 U43 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 27974.1871 | 0 | 27974.1871
450 | single | U44 | 短路用户 U44 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 28100.732 | 0 | 28100.732
450 | single | U45 | 短路用户 U45 | 424800 | 0 | 424800 |  | 0.0031479 | 29437.9524 | 0 | 29437.9524
450 | single | U46 | 短路用户 U46 | 100500 | 0 | 100500 |  | 0.0031479 | 29754.3146 | 0 | 29754.3146
450 | single | U47 | 短路用户 U47 | 708000 | 0 | 708000 |  | 0.0031479 | 31983.0152 | 0 | 31983.0152
450 | single | U48 | 短路用户 U48 | 281400 | 0 | 281400 |  | 0.0031479 | 32868.8293 | 0 | 32868.8293
450 | single | U49 | 短路用户 U49 | 949200 | 0 | 949200 |  | 0.0031479 | 35856.7992 | 0 | 35856.7992
450 | single | U50 | 短路用户 U50 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 35983.3441 | 0 | 35983.3441
450 | single | U51 | 短路用户 U51 | 281400 | 0 | 281400 |  | 0.0031479 | 36869.1582 | 0 | 36869.1582
450 | single | U52 | 短路用户 U52 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.0031479 | 37290.9744 | 0 | 37290.9744
450 | single | U53 | 短路用户 U53 | 452000 | 0 | 452000 |  | 0.0031479 | 38713.8172 | 0 | 38713.8172
450 | single | U54 | 短路用户 U54 | 100500 | 0 | 100500 |  | 0.0031479 | 39030.1794 | 0 | 39030.1794
450 | single | U55 | 短路用户 U55 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.0031479 | 39451.9956 | 0 | 39451.9956
450 | single | U56 | 短路用户 U56 | 90400 | 0 | 90400 |  | 0.0031479 | 39736.5642 | 0 | 39736.5642
450 | single | U57 | 短路用户 U57 | 80400 | 0 | 80400 |  | 0.0031479 | 39989.6539 | 0 | 39989.6539
450 | single | U58 | 短路用户 U58 | 212400 | 0 | 212400 |  | 0.0031479 | 40658.2641 | 0 | 40658.2641
450 | single | U59 | 短路用户 U59 | 30150 | 0 | 30150 |  | 0.0031479 | 40753.1728 | 0 | 40753.1728
450 | single | U60 | 短路用户 U60 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 40879.7176 | 0 | 40879.7176
450 | single | U61 | 短路用户 U61 | 318600 | 0 | 318600 |  | 0.0031479 | 41882.6329 | 0 | 41882.6329
450 | single | U62 | 短路用户 U62 | 80400 | 0 | 80400 |  | 0.0031479 | 42135.7227 | 0 | 42135.7227
450 | single | S1 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 42135.7227 | 0 | 42135.7227
450 | single | S2 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 42135.7227 | 0 | 42135.7227
450 | single | S3 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 42135.7227 | 0 | 42135.7227
450 | single | S4 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 42135.7227 | 0 | 42135.7227
450 | single | S5 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 42135.7227 | 0 | 42135.7227
450 | single | S6 | 跳闸 S6 | 1627500 | 0 | 1627500 |  | 0.0012554 | 44178.8339 | 0 | 44178.8339
450 | single | S7 | 跳闸 S7 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 44178.8339 | 0 | 44178.8339
450 | single | S8 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 44178.8339 | 0 | 44178.8339
450 | single | S9 | 跳闸 S9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 44178.8339 | 0 | 44178.8339
450 | single | S10 | 跳闸 S10 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0012554 | 44229.2997 | 0 | 44229.2997
450 | single | S11 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 44229.2997 | 0 | 44229.2997
450 | single | S12 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 44229.2997 | 0 | 44229.2997
450 | single | S13 | 跳闸 S13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 44229.2997 | 0 | 44229.2997
450 | single | S14 | 跳闸 S14 | 67000 | 0 | 67000 |  | 0.0012554 | 44313.4093 | 0 | 44313.4093
450 | single | S15 | 跳闸 S15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 44313.4093 | 0 | 44313.4093
450 | single | S16 | 跳闸 S16 | 339000 | 0 | 339000 |  | 0.0012554 | 44738.9791 | 0 | 44738.9791
450 | single | S17 | 跳闸 S17 | 414300 | 0 | 414300 |  | 0.0012554 | 45259.078 | 0 | 45259.078
450 | single | S18 | 跳闸 S18 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 45259.078 | 0 | 45259.078
450 | single | S19 | 跳闸 S19 | 691000 | 0 | 691000 |  | 0.0012554 | 46126.5372 | 0 | 46126.5372
450 | single | S20 | 跳闸 S20 | 266200 | 0 | 266200 |  | 0.0012554 | 46460.7161 | 0 | 46460.7161
450 | single | S21 | 跳闸 S21 | 808500 | 0 | 808500 |  | 0.0012554 | 47475.6811 | 0 | 47475.6811
450 | single | S22 | 跳闸 S22 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 47475.6811 | 0 | 47475.6811
450 | single | S23 | 跳闸 S23 | 1404800 | 0 | 1404800 |  | 0.0012554 | 49239.2219 | 0 | 49239.2219
450 | single | S24 | 跳闸 S24 | 415400 | 0 | 415400 |  | 0.0012554 | 49760.7017 | 0 | 49760.7017
450 | single | S25 | 跳闸 S25 | 452000 | 0 | 452000 |  | 0.0012554 | 50328.128 | 0 | 50328.128
450 | single | S26 | 跳闸 S26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 50328.128 | 0 | 50328.128
450 | single | S27 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 50328.128 | 0 | 50328.128
450 | single | S28 | 跳闸 S28 | 242550 | 0 | 242550 |  | 0.0012554 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | S29 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L1 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1323e-05 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L2 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2649e-05 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L3 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00012531 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L4 | 操作：关S29+开S62-3+开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00012531 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L5 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0015196 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L6 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0021371 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L7 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0053703 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L8 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0015196 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L9 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.003832 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L10 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.003832 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L11 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00095362 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L12 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0023138 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L13 | 断路线路 L13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00095362 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L14 | 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0015196 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L15 | 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00068983 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L16 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00056429 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L17 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00030083 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L18 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00023813 | 50632.6175 | 0 | 50632.6175
450 | single | L19 | 断路线路 L19 | 1627500 | 0 | 1627500 |  | 0.00071494 | 51796.1882 | 0 | 51796.1882
450 | single | L20 | 断路线路 L20 | 140700 | 0 | 140700 |  | 0.000489 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L21 | 断路线路 L21 | 0 | 0 | 0 |  | 0.000489 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L22 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1323e-05 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L23 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2649e-05 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L24 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0011673 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L25 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00017545 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L26 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00027575 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L27 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00036354 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L28 | 断路线路 L28 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0018219 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L29 | 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00020052 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L30 | 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00026321 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L31 | 断路线路 L31 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0010165 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L32 | 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.000351 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L33 | 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00037608 | 51864.9899 | 0 | 51864.9899
450 | single | L34 | 断路线路 L34 | 691000 | 0 | 691000 |  | 0.00060195 | 52280.9369 | 0 | 52280.9369
450 | single | L35 | 断路线路 L35 | 266200 | 0 | 266200 |  | 0.00043881 | 52397.7474 | 0 | 52397.7474
450 | single | L36 | 断路线路 L36 | 226000 | 0 | 226000 |  | 0.00053919 | 52519.6048 | 0 | 52519.6048
450 | single | L37 | 断路线路 L37 | 414300 | 0 | 414300 |  | 6.2649e-05 | 52545.5604 | 0 | 52545.5604
450 | single | L38 | 断路线路 L38 | 60300 | 0 | 60300 |  | 0.00068983 | 52587.1571 | 0 | 52587.1571
450 | single | L39 | 断路线路 L39 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00050154 | 52587.1571 | 0 | 52587.1571
450 | single | L40 | 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00037608 | 52587.1571 | 0 | 52587.1571
450 | single | L41 | 断路线路 L41 | 3130300 | 0 | 3130300 |  | 6.2649e-05 | 52783.2677 | 0 | 52783.2677
450 | single | L42 | 断路线路 L42 | 1685300 | 0 | 1685300 |  | 6.2649e-05 | 52888.8502 | 0 | 52888.8502
450 | single | L43 | 断路线路 L43 | 808500 | 0 | 808500 |  | 0.0019732 | 54484.1675 | 0 | 54484.1675
450 | single | L44 | 断路线路 L44 | 708000 | 0 | 708000 |  | 0.00057684 | 54892.5738 | 0 | 54892.5738
450 | single | L45 | 断路线路 L45 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00030083 | 54892.5738 | 0 | 54892.5738
450 | single | L46 | 断路线路 L46 | 1404800 | 0 | 1404800 |  | 0.0017589 | 57363.5116 | 0 | 57363.5116
450 | single | L47 | 断路线路 L47 | 455600 | 0 | 455600 |  | 0.000351 | 57523.4257 | 0 | 57523.4257
450 | single | L48 | 断路线路 L48 | 415400 | 0 | 415400 |  | 0.00020052 | 57606.7222 | 0 | 57606.7222
450 | single | L49 | 断路线路 L49 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.00020052 | 57633.5921 | 0 | 57633.5921
450 | single | L50 | 断路线路 L50 | 452000 | 0 | 452000 |  | 0.0011296 | 58144.1734 | 0 | 58144.1734
450 | double | L7+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 58144.8966 | 0 | 58144.8966
450 | double | L7+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 58145.9815 | 0 | 58145.9815
450 | double | L7+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 58147.0663 | 0 | 58147.0663
450 | double | L7+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 58148.1512 | 0 | 58148.1512
450 | double | L7+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.6986e-05 | 58149.9593 | 0 | 58149.9593
450 | double | L7+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 58151.0441 | 0 | 58151.0441
450 | double | L7+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.6986e-05 | 58156.776 | 0 | 58156.776
450 | double | L7+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 58157.8609 | 0 | 58157.8609
450 | double | L7+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.6986e-05 | 58169.3247 | 0 | 58169.3247
450 | double | L7+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.6986e-05 | 58172.9409 | 0 | 58172.9409
450 | double | L7+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.6986e-05 | 58182.0893 | 0 | 58182.0893
450 | double | L7+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.6986e-05 | 58201.1956 | 0 | 58201.1956
450 | double | L7+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 58202.2805 | 0 | 58202.2805
450 | double | L7+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 2.6986e-05 | 58242.4038 | 0 | 58242.4038
450 | double | L7+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.6986e-05 | 58246.2008 | 0 | 58246.2008
450 | double | L7+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.6986e-05 | 58253.5195 | 0 | 58253.5195
450 | double | L7+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 58254.2428 | 0 | 58254.2428
450 | double | L7+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.6986e-05 | 58263.7959 | 0 | 58263.7959
450 | double | L7+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 2.6986e-05 | 58264.2299 | 0 | 58264.2299
450 | double | L7+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 58265.3147 | 0 | 58265.3147
450 | double | L7+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.6986e-05 | 58271.0466 | 0 | 58271.0466
450 | double | L7+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 58272.1315 | 0 | 58272.1315
450 | double | L7+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 58273.2164 | 0 | 58273.2164
450 | double | L7+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 58273.9396 | 0 | 58273.9396
450 | double | L7+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 58275.0244 | 0 | 58275.0244
450 | double | L7+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 58275.7477 | 0 | 58275.7477
450 | double | L7+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 2.6986e-05 | 58279.407 | 0 | 58279.407
450 | double | L7+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.6986e-05 | 58281.2151 | 0 | 58281.2151
450 | double | L7+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.6986e-05 | 58286.947 | 0 | 58286.947
450 | double | L7+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.6986e-05 | 58288.7551 | 0 | 58288.7551
450 | double | L5+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58288.9598 | 0 | 58288.9598
450 | double | L5+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58289.2667 | 0 | 58289.2667
450 | double | L5+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58289.5737 | 0 | 58289.5737
450 | double | L5+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58289.8807 | 0 | 58289.8807
450 | double | L5+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 58290.3923 | 0 | 58290.3923
450 | double | L5+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58290.6993 | 0 | 58290.6993
450 | double | L5+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 58292.3213 | 0 | 58292.3213
450 | double | L5+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58292.6283 | 0 | 58292.6283
450 | double | L5+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 58295.8722 | 0 | 58295.8722
450 | double | L5+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 58296.8955 | 0 | 58296.8955
450 | double | L5+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 58299.4842 | 0 | 58299.4842
450 | double | L5+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 58304.8907 | 0 | 58304.8907
450 | double | L5+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58305.1977 | 0 | 58305.1977
450 | double | L5+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 7.6364e-06 | 58316.5514 | 0 | 58316.5514
450 | double | L5+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 7.6364e-06 | 58317.6259 | 0 | 58317.6259
450 | double | L5+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 58319.6969 | 0 | 58319.6969
450 | double | L5+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58319.9015 | 0 | 58319.9015
450 | double | L5+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 7.6364e-06 | 58322.6048 | 0 | 58322.6048
450 | double | L5+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 7.6364e-06 | 58322.7276 | 0 | 58322.7276
450 | double | L5+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58323.0346 | 0 | 58323.0346
450 | double | L5+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 58324.6565 | 0 | 58324.6565
450 | double | L5+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58324.9635 | 0 | 58324.9635
450 | double | L5+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58325.2705 | 0 | 58325.2705
450 | double | L5+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58325.4751 | 0 | 58325.4751
450 | double | L5+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58325.7821 | 0 | 58325.7821
450 | double | L5+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58325.9868 | 0 | 58325.9868
450 | double | L5+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 7.6364e-06 | 58327.0223 | 0 | 58327.0223
450 | double | L5+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 58327.5339 | 0 | 58327.5339
450 | double | L5+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 58329.1559 | 0 | 58329.1559
450 | double | L5+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 58329.6675 | 0 | 58329.6675
450 | double | L1+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 58329.6717 | 0 | 58329.6717
450 | double | L1+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 58329.678 | 0 | 58329.678
450 | double | L1+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 58329.6844 | 0 | 58329.6844
450 | double | L1+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 58329.6907 | 0 | 58329.6907
450 | double | L1+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 58329.7012 | 0 | 58329.7012
450 | double | L1+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 58329.7076 | 0 | 58329.7076
450 | double | L1+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 58329.741 | 0 | 58329.741
450 | double | L1+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 58329.7473 | 0 | 58329.7473
450 | double | L1+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 58329.8142 | 0 | 58329.8142
450 | double | L1+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 58329.8353 | 0 | 58329.8353
450 | double | L1+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 58329.8886 | 0 | 58329.8886
450 | double | L1+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 58330.0001 | 0 | 58330.0001
450 | double | L1+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 58330.0064 | 0 | 58330.0064
450 | double | L1+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.574e-07 | 58330.2404 | 0 | 58330.2404
450 | double | L1+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.574e-07 | 58330.2626 | 0 | 58330.2626
450 | double | L1+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 58330.3053 | 0 | 58330.3053
450 | double | L1+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 58330.3095 | 0 | 58330.3095
450 | double | L1+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.574e-07 | 58330.3652 | 0 | 58330.3652
450 | double | L1+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.574e-07 | 58330.3677 | 0 | 58330.3677
450 | double | L1+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 58330.3741 | 0 | 58330.3741
450 | double | L1+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 58330.4075 | 0 | 58330.4075
450 | double | L1+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 58330.4138 | 0 | 58330.4138
450 | double | L1+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 58330.4202 | 0 | 58330.4202
450 | double | L1+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 58330.4244 | 0 | 58330.4244
450 | double | L1+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 58330.4307 | 0 | 58330.4307
450 | double | L1+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 58330.4349 | 0 | 58330.4349
450 | double | L1+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.574e-07 | 58330.4563 | 0 | 58330.4563
450 | double | L1+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 58330.4668 | 0 | 58330.4668
450 | double | L1+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 58330.5002 | 0 | 58330.5002
450 | double | L1+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 58330.5108 | 0 | 58330.5108
450 | double | L3+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 58330.5277 | 0 | 58330.5277
450 | double | L3+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58330.553 | 0 | 58330.553
450 | double | L3+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58330.5783 | 0 | 58330.5783
450 | double | L3+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58330.6036 | 0 | 58330.6036
450 | double | L3+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 58330.6458 | 0 | 58330.6458
450 | double | L3+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58330.6711 | 0 | 58330.6711
450 | double | L3+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 58330.8049 | 0 | 58330.8049
450 | double | L3+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58330.8302 | 0 | 58330.8302
450 | double | L3+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 58331.0977 | 0 | 58331.0977
450 | double | L3+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 58331.1821 | 0 | 58331.1821
450 | double | L3+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 58331.3955 | 0 | 58331.3955
450 | double | L3+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 58331.8413 | 0 | 58331.8413
450 | double | L3+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58331.8667 | 0 | 58331.8667
450 | double | L3+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.297e-07 | 58332.8029 | 0 | 58332.8029
450 | double | L3+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.297e-07 | 58332.8915 | 0 | 58332.8915
450 | double | L3+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 58333.0623 | 0 | 58333.0623
450 | double | L3+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 58333.0792 | 0 | 58333.0792
450 | double | L3+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.297e-07 | 58333.3021 | 0 | 58333.3021
450 | double | L3+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.297e-07 | 58333.3122 | 0 | 58333.3122
450 | double | L3+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58333.3375 | 0 | 58333.3375
450 | double | L3+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 58333.4713 | 0 | 58333.4713
450 | double | L3+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58333.4966 | 0 | 58333.4966
450 | double | L3+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58333.5219 | 0 | 58333.5219
450 | double | L3+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 58333.5388 | 0 | 58333.5388
450 | double | L3+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58333.5641 | 0 | 58333.5641
450 | double | L3+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 58333.581 | 0 | 58333.581
450 | double | L3+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.297e-07 | 58333.6663 | 0 | 58333.6663
450 | double | L3+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 58333.7085 | 0 | 58333.7085
450 | double | L3+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 58333.8423 | 0 | 58333.8423
450 | double | L3+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 58333.8845 | 0 | 58333.8845
450 | double | L9+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 58334.4005 | 0 | 58334.4005
450 | double | L9+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 58335.1746 | 0 | 58335.1746
450 | double | L9+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 58335.9487 | 0 | 58335.9487
450 | double | L9+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 58336.7228 | 0 | 58336.7228
450 | double | L9+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 58338.013 | 0 | 58338.013
450 | double | L9+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 58338.7871 | 0 | 58338.7871
450 | double | L9+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 58342.8771 | 0 | 58342.8771
450 | double | L9+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 58343.6512 | 0 | 58343.6512
450 | double | L9+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 58351.8312 | 0 | 58351.8312
450 | double | L9+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 58354.4116 | 0 | 58354.4116
450 | double | L9+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 58360.9394 | 0 | 58360.9394
450 | double | L9+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 58374.5728 | 0 | 58374.5728
450 | double | L9+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 58375.3469 | 0 | 58375.3469
450 | double | L9+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.9256e-05 | 58403.977 | 0 | 58403.977
450 | double | L9+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.9256e-05 | 58406.6864 | 0 | 58406.6864
450 | double | L9+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 58411.9087 | 0 | 58411.9087
450 | double | L9+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 58412.4247 | 0 | 58412.4247
450 | double | L9+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.9256e-05 | 58419.2414 | 0 | 58419.2414
450 | double | L9+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.9256e-05 | 58419.5511 | 0 | 58419.5511
450 | double | L9+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 58420.3252 | 0 | 58420.3252
450 | double | L9+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 58424.4152 | 0 | 58424.4152
450 | double | L9+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 58425.1893 | 0 | 58425.1893
450 | double | L9+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 58425.9634 | 0 | 58425.9634
450 | double | L9+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 58426.4795 | 0 | 58426.4795
450 | double | L9+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 58427.2536 | 0 | 58427.2536
450 | double | L9+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 58427.7696 | 0 | 58427.7696
450 | double | L9+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.9256e-05 | 58430.3808 | 0 | 58430.3808
450 | double | L9+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 58431.6709 | 0 | 58431.6709
450 | double | L9+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 58435.7609 | 0 | 58435.7609
450 | double | L9+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 58437.0511 | 0 | 58437.0511
450 | double | L7+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 2.6986e-05 | 58445.649 | 0 | 58445.649
450 | double | L7+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.6986e-05 | 58447.8187 | 0 | 58447.8187
450 | double | L7+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58447.8187 | 0 | 58447.8187
450 | double | L7+S2 | 操作：开S13-1(源:L7) | 252600 | 0 | 252600 | - | 1.0762e-05 | 58450.5372 | 0 | 58450.5372
450 | double | L7+S3 | 操作：开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58450.5372 | 0 | 58450.5372
450 | double | L7+S4 | 操作：开S13-1(源:L7) | 465000 | 0 | 465000 | - | 1.0762e-05 | 58455.5416 | 0 | 58455.5416
450 | double | L7+S5 | 操作：开S13-1(源:L7) | 938000 | 0 | 938000 | - | 1.0762e-05 | 58465.6364 | 0 | 58465.6364
450 | double | L7+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.0762e-05 | 58483.1517 | 0 | 58483.1517
450 | double | L7+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58483.1517 | 0 | 58483.1517
450 | double | L7+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58483.1517 | 0 | 58483.1517
450 | double | L7+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58483.1517 | 0 | 58483.1517
450 | double | L7+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58483.1517 | 0 | 58483.1517
450 | double | L7+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58483.1517 | 0 | 58483.1517
450 | double | L7+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58483.1517 | 0 | 58483.1517
450 | double | L7+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58483.1517 | 0 | 58483.1517
450 | double | L7+S14 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58483.1517 | 0 | 58483.1517
450 | double | L7+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58483.1517 | 0 | 58483.1517
450 | double | L7+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58483.1517 | 0 | 58483.1517
450 | double | L7+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.0762e-05 | 58487.6105 | 0 | 58487.6105
450 | double | L7+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58487.6105 | 0 | 58487.6105
450 | double | L7+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.0762e-05 | 58495.0471 | 0 | 58495.0471
450 | double | L7+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.0762e-05 | 58497.912 | 0 | 58497.912
450 | double | L7+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.0762e-05 | 58506.6131 | 0 | 58506.6131
450 | double | L7+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58506.6131 | 0 | 58506.6131
450 | double | L7+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.0762e-05 | 58521.7317 | 0 | 58521.7317
450 | double | L7+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0762e-05 | 58526.2023 | 0 | 58526.2023
450 | double | L7+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.0762e-05 | 58531.0668 | 0 | 58531.0668
450 | double | L7+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58531.0668 | 0 | 58531.0668
450 | double | L7+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58531.0668 | 0 | 58531.0668
450 | double | L7+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.0762e-05 | 58533.6771 | 0 | 58533.6771
450 | double | L3+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.297e-07 | 58533.8778 | 0 | 58533.8778
450 | double | L3+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 58533.9284 | 0 | 58533.9284
450 | double | L3+S1 | 操作：开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58533.9284 | 0 | 58533.9284
450 | double | L3+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58533.9284 | 0 | 58533.9284
450 | double | L3+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58533.9284 | 0 | 58533.9284
450 | double | L3+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58533.9284 | 0 | 58533.9284
450 | double | L3+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58533.9284 | 0 | 58533.9284
450 | double | L3+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 2.5112e-07 | 58534.3371 | 0 | 58534.3371
450 | double | L3+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58534.3371 | 0 | 58534.3371
450 | double | L3+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58534.3371 | 0 | 58534.3371
450 | double | L3+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58534.3371 | 0 | 58534.3371
450 | double | L3+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58534.3371 | 0 | 58534.3371
450 | double | L3+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 28396.7923 | 28396.7923 | - | 2.5112e-07 | 58534.3371 | 0.0071311 | 58534.3442
450 | double | L3+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 20226.6351 | 20226.6351 | - | 2.5112e-07 | 58534.3371 | 0.012211 | 58534.3493
450 | double | L3+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58534.3371 | 0.012211 | 58534.3493
450 | double | L3+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58534.3371 | 0.012211 | 58534.3493
450 | double | L3+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58534.3371 | 0.012211 | 58534.3493
450 | double | L3+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58534.3371 | 0.012211 | 58534.3493
450 | double | L3+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 2.5112e-07 | 58534.4411 | 0.012211 | 58534.4533
450 | double | L3+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58534.4411 | 0.012211 | 58534.4533
450 | double | L3+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.5112e-07 | 58534.6147 | 0.012211 | 58534.6269
450 | double | L3+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.5112e-07 | 58534.6815 | 0.012211 | 58534.6937
450 | double | L3+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 2.5112e-07 | 58534.8845 | 0.012211 | 58534.8968
450 | double | L3+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58534.8845 | 0.012211 | 58534.8968
450 | double | L3+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.5112e-07 | 58535.2373 | 0.012211 | 58535.2495
450 | double | L3+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.5112e-07 | 58535.3416 | 0.012211 | 58535.3538
450 | double | L3+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.5112e-07 | 58535.4551 | 0.012211 | 58535.4674
450 | double | L3+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58535.4551 | 0.012211 | 58535.4674
450 | double | L3+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58535.4551 | 0.012211 | 58535.4674
450 | double | L3+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 2.5112e-07 | 58535.5161 | 0.012211 | 58535.5283
450 | double | L5+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 7.6364e-06 | 58537.949 | 0.012211 | 58537.9612
450 | double | L5+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 58538.563 | 0.012211 | 58538.5752
450 | double | L5+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58538.563 | 0.012211 | 58538.5752
450 | double | L5+S2 | 操作：开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58538.563 | 0.012211 | 58538.5752
450 | double | L5+S3 | 操作：开S13-1(源:L5) | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 58539.3322 | 0.012211 | 58539.3444
450 | double | L5+S4 | 操作：开S13-1(源:L5) | 717600 | 0 | 717600 | - | 3.0454e-06 | 58541.5176 | 0.012211 | 58541.5298
450 | double | L5+S5 | 操作：开S13-1(源:L5) | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 3.0454e-06 | 58545.1434 | 0.012211 | 58545.1556
450 | double | L5+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.0454e-06 | 58550.0997 | 0.012211 | 58550.1119
450 | double | L5+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58550.0997 | 0.012211 | 58550.1119
450 | double | L5+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58550.0997 | 0.012211 | 58550.1119
450 | double | L5+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58550.0997 | 0.012211 | 58550.1119
450 | double | L5+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58550.0997 | 0.012211 | 58550.1119
450 | double | L5+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58550.0997 | 0.012211 | 58550.1119
450 | double | L5+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58550.0997 | 0.012211 | 58550.1119
450 | double | L5+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58550.0997 | 0.012211 | 58550.1119
450 | double | L5+S14 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58550.0997 | 0.012211 | 58550.1119
450 | double | L5+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58550.0997 | 0.012211 | 58550.1119
450 | double | L5+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58550.0997 | 0.012211 | 58550.1119
450 | double | L5+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.0454e-06 | 58551.3614 | 0.012211 | 58551.3736
450 | double | L5+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58551.3614 | 0.012211 | 58551.3736
450 | double | L5+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0454e-06 | 58553.4657 | 0.012211 | 58553.4779
450 | double | L5+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.0454e-06 | 58554.2764 | 0.012211 | 58554.2886
450 | double | L5+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.0454e-06 | 58556.7386 | 0.012211 | 58556.7508
450 | double | L5+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58556.7386 | 0.012211 | 58556.7508
450 | double | L5+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.0454e-06 | 58561.0167 | 0.012211 | 58561.0289
450 | double | L5+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.0454e-06 | 58562.2818 | 0.012211 | 58562.294
450 | double | L5+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.0454e-06 | 58563.6583 | 0.012211 | 58563.6705
450 | double | L5+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58563.6583 | 0.012211 | 58563.6705
450 | double | L5+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58563.6583 | 0.012211 | 58563.6705
450 | double | L5+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 3.0454e-06 | 58564.3969 | 0.012211 | 58564.4091
450 | double | L1+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.574e-07 | 58564.4471 | 0.012211 | 58564.4593
450 | double | L1+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 58564.4597 | 0.012211 | 58564.4719
450 | double | L1+S1 | 操作：开S29-2(源:L1) | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.2772e-08 | 58564.4648 | 0.012211 | 58564.477
450 | double | L1+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.4648 | 0.012211 | 58564.477
450 | double | L1+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.4648 | 0.012211 | 58564.477
450 | double | L1+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.4648 | 0.012211 | 58564.477
450 | double | L1+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.4648 | 0.012211 | 58564.477
450 | double | L1+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.2772e-08 | 58564.5669 | 0.012211 | 58564.5791
450 | double | L1+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.5669 | 0.012211 | 58564.5791
450 | double | L1+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.5669 | 0.012211 | 58564.5791
450 | double | L1+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.5669 | 0.012211 | 58564.5791
450 | double | L1+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.5669 | 0.012211 | 58564.5791
450 | double | L1+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 38261.1708 | 38261.1708 | - | 6.2772e-08 | 58564.5669 | 0.014612 | 58564.5815
450 | double | L1+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 30022.1577 | 30022.1577 | - | 6.2772e-08 | 58564.5669 | 0.016497 | 58564.5834
450 | double | L1+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.5669 | 0.016497 | 58564.5834
450 | double | L1+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.5669 | 0.016497 | 58564.5834
450 | double | L1+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.5669 | 0.016497 | 58564.5834
450 | double | L1+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.5669 | 0.016497 | 58564.5834
450 | double | L1+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.2772e-08 | 58564.5929 | 0.016497 | 58564.6094
450 | double | L1+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.5929 | 0.016497 | 58564.6094
450 | double | L1+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.2772e-08 | 58564.6363 | 0.016497 | 58564.6528
450 | double | L1+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.2772e-08 | 58564.653 | 0.016497 | 58564.6695
450 | double | L1+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.2772e-08 | 58564.7038 | 0.016497 | 58564.7203
450 | double | L1+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.7038 | 0.016497 | 58564.7203
450 | double | L1+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.2772e-08 | 58564.7919 | 0.016497 | 58564.8084
450 | double | L1+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.2772e-08 | 58564.818 | 0.016497 | 58564.8345
450 | double | L1+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.2772e-08 | 58564.8464 | 0.016497 | 58564.8629
450 | double | L1+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.8464 | 0.016497 | 58564.8629
450 | double | L1+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58564.8464 | 0.016497 | 58564.8629
450 | double | L1+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.2772e-08 | 58564.8616 | 0.016497 | 58564.8781
450 | double | L9+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.9256e-05 | 58570.9966 | 0.016497 | 58571.0131
450 | double | L9+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 58572.5448 | 0.016497 | 58572.5613
450 | double | L9+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58572.5448 | 0.016497 | 58572.5613
450 | double | L9+S2 | 操作：关S3+开S13-1(源:L9) | 717600 | 0 | 717600 | - | 7.6793e-06 | 58578.0555 | 0.016497 | 58578.072
450 | double | L9+S3 | 操作：开S13-1(源:L9) | 465000 | 0 | 465000 | - | 7.6793e-06 | 58581.6264 | 0.016497 | 58581.6429
450 | double | L9+S4 | 操作：开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58581.6264 | 0.016497 | 58581.6429
450 | double | L9+S5 | 操作：开S13-1(源:L9) | 473000 | 0 | 473000 | - | 7.6793e-06 | 58585.2587 | 0.016497 | 58585.2752
450 | double | L9+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 7.6793e-06 | 58597.7568 | 0.016497 | 58597.7733
450 | double | L9+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58597.7568 | 0.016497 | 58597.7733
450 | double | L9+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58597.7568 | 0.016497 | 58597.7733
450 | double | L9+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58597.7568 | 0.016497 | 58597.7733
450 | double | L9+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58597.7568 | 0.016497 | 58597.7733
450 | double | L9+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58597.7568 | 0.016497 | 58597.7733
450 | double | L9+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58597.7568 | 0.016497 | 58597.7733
450 | double | L9+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58597.7568 | 0.016497 | 58597.7733
450 | double | L9+S14 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58597.7568 | 0.016497 | 58597.7733
450 | double | L9+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58597.7568 | 0.016497 | 58597.7733
450 | double | L9+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58597.7568 | 0.016497 | 58597.7733
450 | double | L9+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 7.6793e-06 | 58600.9384 | 0.016497 | 58600.9549
450 | double | L9+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58600.9384 | 0.016497 | 58600.9549
450 | double | L9+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 7.6793e-06 | 58606.2448 | 0.016497 | 58606.2613
450 | double | L9+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.6793e-06 | 58608.289 | 0.016497 | 58608.3055
450 | double | L9+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 7.6793e-06 | 58614.4978 | 0.016497 | 58614.5143
450 | double | L9+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58614.4978 | 0.016497 | 58614.5143
450 | double | L9+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.6793e-06 | 58625.2857 | 0.016497 | 58625.3022
450 | double | L9+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.6793e-06 | 58628.4757 | 0.016497 | 58628.4922
450 | double | L9+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.6793e-06 | 58631.9467 | 0.016497 | 58631.9632
450 | double | L9+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58631.9467 | 0.016497 | 58631.9632
450 | double | L9+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 58631.9467 | 0.016497 | 58631.9632
450 | double | L9+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.6793e-06 | 58633.8094 | 0.016497 | 58633.8259
450 | double | L6+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0739e-05 | 58636.7219 | 0.016497 | 58636.7384
450 | double | L6+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 58637.0097 | 0.016497 | 58637.0262
450 | double | L6+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0739e-05 | 58640.8114 | 0.016497 | 58640.8279
450 | double | L6+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.0739e-05 | 58640.9841 | 0.016497 | 58641.0006
450 | double | L6+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58641.4158 | 0.016497 | 58641.4323
450 | double | L6+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0739e-05 | 58643.6968 | 0.016497 | 58643.7133
450 | double | L6+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58644.1285 | 0.016497 | 58644.145
450 | double | L6+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58644.5603 | 0.016497 | 58644.5768
450 | double | L6+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 58644.8481 | 0.016497 | 58644.8646
450 | double | L6+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58645.2798 | 0.016497 | 58645.2963
450 | double | L6+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 58645.5676 | 0.016497 | 58645.5841
450 | double | L6+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.0739e-05 | 58647.0239 | 0.016497 | 58647.0404
450 | double | L6+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0739e-05 | 58647.7434 | 0.016497 | 58647.7599
450 | double | L6+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0739e-05 | 58650.0244 | 0.016497 | 58650.0409
450 | double | L6+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0739e-05 | 58650.744 | 0.016497 | 58650.7605
450 | double | L6+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0739e-05 | 58653.6565 | 0.016497 | 58653.673
450 | double | L6+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0739e-05 | 58661.2599 | 0.016497 | 58661.2764
450 | double | L6+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0739e-05 | 58664.9005 | 0.016497 | 58664.917
450 | double | L6+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.0739e-05 | 58667.0849 | 0.016497 | 58667.1014
450 | double | L6+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 58667.3727 | 0.016497 | 58667.3892
450 | double | L6+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0739e-05 | 58671.1744 | 0.016497 | 58671.1909
450 | double | L6+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0739e-05 | 58671.822 | 0.016497 | 58671.8385
450 | double | L6+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.0739e-05 | 58676.9189 | 0.016497 | 58676.9354
450 | double | L6+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0739e-05 | 58677.5665 | 0.016497 | 58677.583
450 | double | L6+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0739e-05 | 58682.1285 | 0.016497 | 58682.145
450 | double | L6+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58682.5603 | 0.016497 | 58682.5768
450 | double | L6+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0739e-05 | 58684.9873 | 0.016497 | 58685.0038
450 | double | L6+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 58685.2752 | 0.016497 | 58685.2917
450 | double | L6+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58685.7069 | 0.016497 | 58685.7234
450 | double | L6+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0739e-05 | 58690.2689 | 0.016497 | 58690.2854
450 | double | L8+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 58692.3399 | 0.016497 | 58692.3564
450 | double | L8+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58692.5446 | 0.016497 | 58692.5611
450 | double | L8+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 7.6364e-06 | 58695.2478 | 0.016497 | 58695.2643
450 | double | L8+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 7.6364e-06 | 58695.3706 | 0.016497 | 58695.3871
450 | double | L8+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58695.6776 | 0.016497 | 58695.6941
450 | double | L8+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 58697.2996 | 0.016497 | 58697.3161
450 | double | L8+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58697.6066 | 0.016497 | 58697.6231
450 | double | L8+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58697.9135 | 0.016497 | 58697.93
450 | double | L8+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58698.1182 | 0.016497 | 58698.1347
450 | double | L8+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58698.4252 | 0.016497 | 58698.4417
450 | double | L8+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58698.6298 | 0.016497 | 58698.6463
450 | double | L8+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 7.6364e-06 | 58699.6653 | 0.016497 | 58699.6818
450 | double | L8+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 58700.177 | 0.016497 | 58700.1935
450 | double | L8+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 58701.7989 | 0.016497 | 58701.8154
450 | double | L8+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 58702.3106 | 0.016497 | 58702.327
450 | double | L8+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 58704.3815 | 0.016497 | 58704.398
450 | double | L8+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 58709.7881 | 0.016497 | 58709.8046
450 | double | L8+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 58712.3768 | 0.016497 | 58712.3933
450 | double | L8+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 7.6364e-06 | 58713.93 | 0.016497 | 58713.9465
450 | double | L8+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58714.1347 | 0.016497 | 58714.1512
450 | double | L8+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 7.6364e-06 | 58716.838 | 0.016497 | 58716.8544
450 | double | L8+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 58717.2984 | 0.016497 | 58717.3149
450 | double | L8+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 7.6364e-06 | 58720.9226 | 0.016497 | 58720.9391
450 | double | L8+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 58721.3831 | 0.016497 | 58721.3996
450 | double | L8+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 58724.627 | 0.016497 | 58724.6435
450 | double | L8+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58724.934 | 0.016497 | 58724.9505
450 | double | L8+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 7.6364e-06 | 58726.6598 | 0.016497 | 58726.6763
450 | double | L8+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58726.8645 | 0.016497 | 58726.881
450 | double | L8+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58727.1715 | 0.016497 | 58727.188
450 | double | L8+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 58730.4154 | 0.016497 | 58730.4319
450 | double | L13+U1 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 58730.5438 | 0.016497 | 58730.5603
450 | double | L13+U2 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58730.7365 | 0.016497 | 58730.753
450 | double | L13+U3 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58730.9291 | 0.016497 | 58730.9456
450 | double | L13+U4 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58731.1217 | 0.016497 | 58731.1382
450 | double | L13+U5 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 58731.4428 | 0.016497 | 58731.4593
450 | double | L13+U6 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58731.6355 | 0.016497 | 58731.6519
450 | double | L13+U7 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 58732.6533 | 0.016497 | 58732.6698
450 | double | L13+U8 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58732.8459 | 0.016497 | 58732.8624
450 | double | L13+U9 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 4.7921e-06 | 58734.8816 | 0.016497 | 58734.8981
450 | double | L13+U10 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 58735.5237 | 0.016497 | 58735.5402
450 | double | L13+U11 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 4.7921e-06 | 58737.1482 | 0.016497 | 58737.1647
450 | double | L13+U12 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 4.7921e-06 | 58740.541 | 0.016497 | 58740.5575
450 | double | L13+U13 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58740.7337 | 0.016497 | 58740.7502
450 | double | L13+U14 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 4.7921e-06 | 58747.8585 | 0.016497 | 58747.875
450 | double | L13+U15 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 4.7921e-06 | 58748.5328 | 0.016497 | 58748.5492
450 | double | L13+U16 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.7921e-06 | 58749.8324 | 0.016497 | 58749.8489
450 | double | L13+U17 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 58749.9608 | 0.016497 | 58749.9773
450 | double | L13+U18 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 4.7921e-06 | 58751.6572 | 0.016497 | 58751.6737
450 | double | L13+U19 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 4.7921e-06 | 58751.7342 | 0.016497 | 58751.7507
450 | double | L13+U20 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58751.9269 | 0.016497 | 58751.9434
450 | double | L13+U21 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 58752.9447 | 0.016497 | 58752.9612
450 | double | L13+U22 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58753.1374 | 0.016497 | 58753.1538
450 | double | L13+U23 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58753.33 | 0.016497 | 58753.3465
450 | double | L13+U24 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 58753.4584 | 0.016497 | 58753.4749
450 | double | L13+U25 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58753.6511 | 0.016497 | 58753.6676
450 | double | L13+U26 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 58753.7795 | 0.016497 | 58753.796
450 | double | L13+U27 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 4.7921e-06 | 58754.4293 | 0.016497 | 58754.4458
450 | double | L13+U28 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 58754.7504 | 0.016497 | 58754.7669
450 | double | L13+U29 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 58755.7682 | 0.016497 | 58755.7847
450 | double | L13+U30 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 58756.0893 | 0.016497 | 58756.1058
450 | double | L4+U16 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 58756.26 | 0.016497 | 58756.2765
450 | double | L4+U17 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 58756.2769 | 0.016497 | 58756.2934
450 | double | L4+U18 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.297e-07 | 58756.4998 | 0.016497 | 58756.5163
450 | double | L4+U19 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.297e-07 | 58756.51 | 0.016497 | 58756.5265
450 | double | L4+U20 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58756.5353 | 0.016497 | 58756.5518
450 | double | L4+U21 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 58756.669 | 0.016497 | 58756.6855
450 | double | L4+U22 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58756.6943 | 0.016497 | 58756.7108
450 | double | L4+U23 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58756.7196 | 0.016497 | 58756.7361
450 | double | L4+U24 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 58756.7365 | 0.016497 | 58756.753
450 | double | L4+U25 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58756.7618 | 0.016497 | 58756.7783
450 | double | L4+U26 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 58756.7787 | 0.016497 | 58756.7952
450 | double | L4+U27 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.297e-07 | 58756.8641 | 0.016497 | 58756.8806
450 | double | L4+U28 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 58756.9063 | 0.016497 | 58756.9228
450 | double | L4+U29 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 58757.04 | 0.016497 | 58757.0565
450 | double | L4+U30 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 58757.0822 | 0.016497 | 58757.0987
450 | double | L4+U31 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 58757.253 | 0.016497 | 58757.2695
450 | double | L4+U32 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 58757.6988 | 0.016497 | 58757.7153
450 | double | L4+U33 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 58757.9123 | 0.016497 | 58757.9288
450 | double | L4+U34 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.297e-07 | 58758.0404 | 0.016497 | 58758.0569
450 | double | L4+U35 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 58758.0573 | 0.016497 | 58758.0738
450 | double | L4+U36 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.297e-07 | 58758.2802 | 0.016497 | 58758.2967
450 | double | L4+U37 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 58758.3181 | 0.016497 | 58758.3346
450 | double | L4+U38 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.297e-07 | 58758.617 | 0.016497 | 58758.6335
450 | double | L4+U39 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 58758.655 | 0.016497 | 58758.6715
450 | double | L4+U40 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 58758.9225 | 0.016497 | 58758.939
450 | double | L4+U41 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58758.9478 | 0.016497 | 58758.9643
450 | double | L4+U42 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.297e-07 | 58759.0901 | 0.016497 | 58759.1066
450 | double | L4+U43 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 58759.107 | 0.016497 | 58759.1235
450 | double | L4+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58759.1323 | 0.016497 | 58759.1488
450 | double | L4+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 58759.3998 | 0.016497 | 58759.4163
450 | double | L2+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 58759.4852 | 0.016497 | 58759.5017
450 | double | L2+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 58759.4936 | 0.016497 | 58759.5101
450 | double | L2+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 58759.605 | 0.016497 | 58759.6215
450 | double | L2+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 3.1482e-07 | 58759.6101 | 0.016497 | 58759.6266
450 | double | L2+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58759.6228 | 0.016497 | 58759.6393
450 | double | L2+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 58759.6896 | 0.016497 | 58759.7061
450 | double | L2+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58759.7023 | 0.016497 | 58759.7188
450 | double | L2+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58759.7149 | 0.016497 | 58759.7314
450 | double | L2+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 58759.7234 | 0.016497 | 58759.7399
450 | double | L2+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58759.736 | 0.016497 | 58759.7525
450 | double | L2+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 58759.7445 | 0.016497 | 58759.761
450 | double | L2+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 3.1482e-07 | 58759.7872 | 0.016497 | 58759.8037
450 | double | L2+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 58759.8083 | 0.016497 | 58759.8248
450 | double | L2+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 58759.8751 | 0.016497 | 58759.8916
450 | double | L2+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 58759.8962 | 0.016497 | 58759.9127
450 | double | L2+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 58759.9816 | 0.016497 | 58759.9981
450 | double | L2+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 58760.2045 | 0.016497 | 58760.221
450 | double | L2+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 58760.3112 | 0.016497 | 58760.3277
450 | double | L2+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 3.1482e-07 | 58760.3752 | 0.016497 | 58760.3917
450 | double | L2+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 58760.3837 | 0.016497 | 58760.4002
450 | double | L2+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 58760.4951 | 0.016497 | 58760.5116
450 | double | L2+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 58760.5141 | 0.016497 | 58760.5306
450 | double | L2+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.1482e-07 | 58760.6635 | 0.016497 | 58760.68
450 | double | L2+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 58760.6825 | 0.016497 | 58760.699
450 | double | L2+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 58760.8162 | 0.016497 | 58760.8327
450 | double | L2+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58760.8289 | 0.016497 | 58760.8454
450 | double | L2+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 3.1482e-07 | 58760.9001 | 0.016497 | 58760.9166
450 | double | L2+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 58760.9085 | 0.016497 | 58760.925
450 | double | L2+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58760.9211 | 0.016497 | 58760.9376
450 | double | L2+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 58761.0549 | 0.016497 | 58761.0714
450 | double | L13+U31 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.7921e-06 | 58762.3545 | 0.016497 | 58762.371
450 | double | L13+U32 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 4.7921e-06 | 58765.7473 | 0.016497 | 58765.7638
450 | double | L13+U33 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 4.7921e-06 | 58767.3718 | 0.016497 | 58767.3883
450 | double | L13+U34 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 4.7921e-06 | 58768.3465 | 0.016497 | 58768.363
450 | double | L13+U35 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 58768.4749 | 0.016497 | 58768.4914
450 | double | L13+U36 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 4.7921e-06 | 58770.1713 | 0.016497 | 58770.1878
450 | double | L13+U37 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 4.7921e-06 | 58770.4603 | 0.016497 | 58770.4768
450 | double | L13+U38 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 4.7921e-06 | 58772.7346 | 0.016497 | 58772.7511
450 | double | L13+U39 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 4.7921e-06 | 58773.0235 | 0.016497 | 58773.04
450 | double | L13+U40 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 4.7921e-06 | 58775.0592 | 0.016497 | 58775.0757
450 | double | L13+U41 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58775.2519 | 0.016497 | 58775.2684
450 | double | L13+U42 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 4.7921e-06 | 58776.3349 | 0.016497 | 58776.3514
450 | double | L13+U43 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 58776.4633 | 0.016497 | 58776.4798
450 | double | L13+U44 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58776.6559 | 0.016497 | 58776.6724
450 | double | L13+U45 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 4.7921e-06 | 58778.6916 | 0.016497 | 58778.7081
450 | double | L13+U46 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.7921e-06 | 58779.1732 | 0.016497 | 58779.1897
450 | double | L13+U47 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 4.7921e-06 | 58782.566 | 0.016497 | 58782.5825
450 | double | L13+U48 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7921e-06 | 58783.9145 | 0.016497 | 58783.931
450 | double | L13+U49 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 4.7921e-06 | 58788.4631 | 0.016497 | 58788.4796
450 | double | L13+U50 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58788.6557 | 0.016497 | 58788.6722
450 | double | L13+U51 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7921e-06 | 58790.0042 | 0.016497 | 58790.0207
450 | double | L13+U52 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 58790.6464 | 0.016497 | 58790.6629
450 | double | L13+U53 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 4.7921e-06 | 58792.8124 | 0.016497 | 58792.8289
450 | double | L13+U54 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.7921e-06 | 58793.294 | 0.016497 | 58793.3105
450 | double | L13+U55 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 58793.9361 | 0.016497 | 58793.9526
450 | double | L13+U56 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 4.7921e-06 | 58794.3693 | 0.016497 | 58794.3858
450 | double | L13+U57 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 4.7921e-06 | 58794.7546 | 0.016497 | 58794.7711
450 | double | L13+U58 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 58795.7724 | 0.016497 | 58795.7889
450 | double | L13+U59 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 4.7921e-06 | 58795.9169 | 0.016497 | 58795.9334
450 | double | L13+U60 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 58796.1096 | 0.016497 | 58796.1261
450 | double | L14+U16 | 打开开关 S9 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 58798.1805 | 0.016497 | 58798.197
450 | double | L14+U17 | 打开开关 S9 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58798.3852 | 0.016497 | 58798.4017
450 | double | L14+U18 | 打开开关 S9 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 7.6364e-06 | 58801.0885 | 0.016497 | 58801.105
450 | double | L14+U19 | 打开开关 S9 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 7.6364e-06 | 58801.2113 | 0.016497 | 58801.2277
450 | double | L14+U20 | 不操作（L14 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58801.5182 | 0.016497 | 58801.5347
450 | double | L14+U21 | 不操作（L14 基本策略） + 打开开关 S9 | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 58803.1402 | 0.016497 | 58803.1567
450 | double | L14+U22 | 不操作（L14 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58803.4472 | 0.016497 | 58803.4637
450 | double | L14+U23 | 打开开关 S9 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58803.7542 | 0.016497 | 58803.7707
450 | double | L14+U24 | 打开开关 S9 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58803.9588 | 0.016497 | 58803.9753
450 | double | L14+U25 | 打开开关 S9 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58804.2658 | 0.016497 | 58804.2823
450 | double | L14+U26 | 打开开关 S9 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58804.4704 | 0.016497 | 58804.4869
450 | double | L14+U27 | 打开开关 S9 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 7.6364e-06 | 58805.5059 | 0.016497 | 58805.5224
450 | double | L14+U28 | 打开开关 S9 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 58806.0176 | 0.016497 | 58806.0341
450 | double | L14+U29 | 打开开关 S9 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 58807.6395 | 0.016497 | 58807.656
450 | double | L14+U30 | 打开开关 S9 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 58808.1512 | 0.016497 | 58808.1677
450 | double | L14+U31 | 打开开关 S9 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 58810.2222 | 0.016497 | 58810.2386
450 | double | L14+U32 | 打开开关 S9 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 58815.6287 | 0.016497 | 58815.6452
450 | double | L14+U33 | 打开开关 S9 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 58818.2174 | 0.016497 | 58818.2339
450 | double | L14+U34 | 打开开关 S9 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 7.6364e-06 | 58819.7707 | 0.016497 | 58819.7871
450 | double | L14+U35 | 打开开关 S9 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58819.9753 | 0.016497 | 58819.9918
450 | double | L14+U36 | 打开开关 S9 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 7.6364e-06 | 58822.6786 | 0.016497 | 58822.6951
450 | double | L14+U37 | 打开开关 S9 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 58823.139 | 0.016497 | 58823.1555
450 | double | L14+U38 | 打开开关 S9 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 7.6364e-06 | 58826.7633 | 0.016497 | 58826.7798
450 | double | L14+U39 | 打开开关 S9 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 58827.2237 | 0.016497 | 58827.2402
450 | double | L14+U40 | 打开开关 S9 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 58830.4677 | 0.016497 | 58830.4842
450 | double | L14+U41 | 打开开关 S9 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58830.7746 | 0.016497 | 58830.7911
450 | double | L14+U42 | 打开开关 S9 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 7.6364e-06 | 58832.5005 | 0.016497 | 58832.517
450 | double | L14+U43 | 打开开关 S9 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58832.7051 | 0.016497 | 58832.7216
450 | double | L14+U44 | 打开开关 S9 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58833.0121 | 0.016497 | 58833.0286
450 | double | L14+U45 | 打开开关 S9 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 58836.256 | 0.016497 | 58836.2725
450 | double | L7+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58836.256 | 0.016497 | 58836.2725
450 | double | L7+S13-1 | 不操作（L7 基本策略）(源:L7) | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 1.0762e-05 | 58854.4031 | 0.016497 | 58854.4196
450 | double | L7+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58854.4031 | 0.016497 | 58854.4196
450 | double | L7+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58854.4031 | 0.016497 | 58854.4196
450 | double | L7+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58854.4031 | 0.016497 | 58854.4196
450 | double | L7+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L7) | 0 | 487958.2816 | 487958.2816 | - | 1.0762e-05 | 58854.4031 | 5.268 | 58859.671
450 | double | L7+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 58854.4031 | 5.268 | 58859.671
450 | double | L7+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 58854.4031 | 5.268 | 58859.671
450 | double | L7+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 58854.4031 | 5.268 | 58859.671
450 | double | L7+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 58854.4031 | 5.268 | 58859.671
450 | double | L7+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 58854.4031 | 5.268 | 58859.671
450 | double | L7+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 58854.4031 | 5.268 | 58859.671
450 | double | L7+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 58854.4031 | 5.268 | 58859.671
450 | double | L7+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 58854.4031 | 5.268 | 58859.671
450 | double | L7+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 58854.4031 | 5.268 | 58859.671
450 | double | L8+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 58854.6077 | 5.268 | 58859.8757
450 | double | L8+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58854.9147 | 5.268 | 58860.1827
450 | double | L8+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58855.2217 | 5.268 | 58860.4896
450 | double | L8+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58855.5287 | 5.268 | 58860.7966
450 | double | L8+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 58856.0403 | 5.268 | 58861.3083
450 | double | L8+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58856.3473 | 5.268 | 58861.6152
450 | double | L8+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 58857.9693 | 5.268 | 58863.2372
450 | double | L8+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58858.2762 | 5.268 | 58863.5442
450 | double | L8+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 58861.5202 | 5.268 | 58866.7881
450 | double | L8+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 58862.5434 | 5.268 | 58867.8114
450 | double | L8+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 58865.1322 | 5.268 | 58870.4001
450 | double | L8+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 58870.5387 | 5.268 | 58875.8066
450 | double | L8+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 58870.8457 | 5.268 | 58876.1136
450 | double | L8+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 7.6364e-06 | 58882.1994 | 5.268 | 58887.4674
450 | double | L8+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 7.6364e-06 | 58883.2738 | 5.268 | 58888.5418
450 | double | L5+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58883.2738 | 5.268 | 58888.5418
450 | double | L5+S13-1 | 不操作（L5 基本策略）(源:L5) | 1938800 | 0 | 1938800 | - | 3.0454e-06 | 58889.1782 | 5.268 | 58894.4461
450 | double | L5+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58889.1782 | 5.268 | 58894.4461
450 | double | L5+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58889.1782 | 5.268 | 58894.4461
450 | double | L5+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58889.1782 | 5.268 | 58894.4461
450 | double | L5+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 568830.1337 | 568830.1337 | - | 3.0454e-06 | 58889.1782 | 7.0002 | 58896.1784
450 | double | L5+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 58889.1782 | 7.0002 | 58896.1784
450 | double | L5+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 58889.1782 | 7.0002 | 58896.1784
450 | double | L5+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 58889.1782 | 7.0002 | 58896.1784
450 | double | L5+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 58889.1782 | 7.0002 | 58896.1784
450 | double | L5+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 58889.1782 | 7.0002 | 58896.1784
450 | double | L5+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 58889.1782 | 7.0002 | 58896.1784
450 | double | L5+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 58889.1782 | 7.0002 | 58896.1784
450 | double | L5+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 58889.1782 | 7.0002 | 58896.1784
450 | double | L5+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 58889.1782 | 7.0002 | 58896.1784
450 | double | L6+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 58889.466 | 7.0002 | 58896.4662
450 | double | L6+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58889.8977 | 7.0002 | 58896.898
450 | double | L6+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58890.3294 | 7.0002 | 58897.3297
450 | double | L6+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58890.7612 | 7.0002 | 58897.7614
450 | double | L6+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0739e-05 | 58891.4807 | 7.0002 | 58898.4809
450 | double | L6+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58891.9124 | 7.0002 | 58898.9127
450 | double | L6+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0739e-05 | 58894.1934 | 7.0002 | 58901.1937
450 | double | L6+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58894.6252 | 7.0002 | 58901.6254
450 | double | L6+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0739e-05 | 58899.1872 | 7.0002 | 58906.1875
450 | double | L6+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0739e-05 | 58900.6263 | 7.0002 | 58907.6265
450 | double | L6+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0739e-05 | 58904.2669 | 7.0002 | 58911.2672
450 | double | L6+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0739e-05 | 58911.8704 | 7.0002 | 58918.8706
450 | double | L6+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 58912.3021 | 7.0002 | 58919.3023
450 | double | L6+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.0739e-05 | 58928.2693 | 7.0002 | 58935.2695
450 | double | L6+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0739e-05 | 58929.7803 | 7.0002 | 58936.7806
450 | double | L3+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58929.7803 | 7.0002 | 58936.7806
450 | double | L3+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58929.7803 | 7.0002 | 58936.7806
450 | double | L3+S29-2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58929.7803 | 7.0002 | 58936.7806
450 | double | L3+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 58929.7803 | 7.0002 | 58936.7806
450 | double | L3+CB1 | 操作：开S29-2(源:L3) | 107200 | 0 | 107200 | - | 2.5112e-07 | 58929.8072 | 7.0002 | 58936.8075
450 | double | L3+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L3) | 0 | 603900.8079 | 603900.8079 | - | 2.5112e-07 | 58929.8072 | 7.1519 | 58936.9591
450 | double | L3+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L3) | 0 | 419768.6198 | 419768.6198 | - | 2.5112e-07 | 58929.8072 | 7.2573 | 58937.0645
450 | double | L3+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 58929.8072 | 7.2573 | 58937.0645
450 | double | L3+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 58929.8072 | 7.2573 | 58937.0645
450 | double | L3+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 58929.8072 | 7.2573 | 58937.0645
450 | double | L3+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 58929.8072 | 7.2573 | 58937.0645
450 | double | L3+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 58929.8072 | 7.2573 | 58937.0645
450 | double | L3+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 58929.8072 | 7.2573 | 58937.0645
450 | double | L3+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 58929.8072 | 7.2573 | 58937.0645
450 | double | L3+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 58929.8072 | 7.2573 | 58937.0645
450 | double | L4+U1 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 58929.8241 | 7.2573 | 58937.0814
450 | double | L4+U2 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58929.8494 | 7.2573 | 58937.1067
450 | double | L4+U3 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58929.8747 | 7.2573 | 58937.132
450 | double | L4+U4 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58929.9 | 7.2573 | 58937.1574
450 | double | L4+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 58929.9422 | 7.2573 | 58937.1996
450 | double | L4+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58929.9676 | 7.2573 | 58937.2249
450 | double | L4+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 58930.1013 | 7.2573 | 58937.3586
450 | double | L4+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58930.1266 | 7.2573 | 58937.3839
450 | double | L4+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 58930.3941 | 7.2573 | 58937.6514
450 | double | L4+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 58930.4785 | 7.2573 | 58937.7358
450 | double | L4+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 58930.692 | 7.2573 | 58937.9493
450 | double | L4+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 58931.1378 | 7.2573 | 58938.3951
450 | double | L4+U13 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 58931.1631 | 7.2573 | 58938.4204
450 | double | L4+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.297e-07 | 58932.0993 | 7.2573 | 58939.3567
450 | double | L4+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.297e-07 | 58932.1879 | 7.2573 | 58939.4453
450 | double | L15+U1 | 打开开关 S9 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 58932.2808 | 7.2573 | 58939.5382
450 | double | L15+U2 | 打开开关 S9 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58932.4202 | 7.2573 | 58939.6775
450 | double | L15+U3 | 打开开关 S9 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58932.5596 | 7.2573 | 58939.8169
450 | double | L15+U4 | 打开开关 S9 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58932.6989 | 7.2573 | 58939.9562
450 | double | L15+U5 | 打开开关 S9 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 58932.9312 | 7.2573 | 58940.1885
450 | double | L15+U6 | 打开开关 S9 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58933.0705 | 7.2573 | 58940.3278
450 | double | L15+U7 | 打开开关 S9 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.4665e-06 | 58933.8068 | 7.2573 | 58941.0641
450 | double | L15+U8 | 打开开关 S9 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58933.9461 | 7.2573 | 58941.2035
450 | double | L15+U9 | 打开开关 S9 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.4665e-06 | 58935.4187 | 7.2573 | 58942.676
450 | double | L15+U10 | 打开开关 S9 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.4665e-06 | 58935.8832 | 7.2573 | 58943.1405
450 | double | L15+U11 | 打开开关 S9 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.4665e-06 | 58937.0584 | 7.2573 | 58944.3157
450 | double | L15+U12 | 打开开关 S9 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.4665e-06 | 58939.5126 | 7.2573 | 58946.7699
450 | double | L15+U13 | 打开开关 S9 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58939.652 | 7.2573 | 58946.9093
450 | double | L15+U14 | 打开开关 S9 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 3.4665e-06 | 58944.8059 | 7.2573 | 58952.0633
450 | double | L15+U15 | 打开开关 S9 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.4665e-06 | 58945.2937 | 7.2573 | 58952.551
450 | double | L15+U16 | 打开开关 S9 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.4665e-06 | 58946.2338 | 7.2573 | 58953.4911
450 | double | L15+U17 | 打开开关 S9 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 58946.3267 | 7.2573 | 58953.584
450 | double | L15+U18 | 打开开关 S9 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.4665e-06 | 58947.5538 | 7.2573 | 58954.8111
450 | double | L15+U19 | 打开开关 S9 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 3.4665e-06 | 58947.6096 | 7.2573 | 58954.8669
450 | double | L15+U20 | 不操作（L15 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58947.7489 | 7.2573 | 58955.0062
450 | double | L15+U21 | 不操作（L15 基本策略） + 打开开关 S9 | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.4665e-06 | 58948.4852 | 7.2573 | 58955.7425
450 | double | L15+U22 | 不操作（L15 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58948.6246 | 7.2573 | 58955.8819
450 | double | L15+U23 | 打开开关 S9 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58948.7639 | 7.2573 | 58956.0212
450 | double | L15+U24 | 打开开关 S9 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 58948.8568 | 7.2573 | 58956.1141
450 | double | L15+U25 | 打开开关 S9 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58948.9962 | 7.2573 | 58956.2535
450 | double | L15+U26 | 打开开关 S9 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 58949.0891 | 7.2573 | 58956.3464
450 | double | L15+U27 | 打开开关 S9 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 3.4665e-06 | 58949.5591 | 7.2573 | 58956.8164
450 | double | L15+U28 | 打开开关 S9 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 58949.7914 | 7.2573 | 58957.0487
450 | double | L15+U29 | 打开开关 S9 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.4665e-06 | 58950.5277 | 7.2573 | 58957.785
450 | double | L15+U30 | 打开开关 S9 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 58950.7599 | 7.2573 | 58958.0172
450 | double | L1+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58950.7599 | 7.2573 | 58958.0172
450 | double | L1+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58950.7599 | 7.2573 | 58958.0172
450 | double | L1+S29-2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58950.7599 | 7.2573 | 58958.0172
450 | double | L1+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 58950.7599 | 7.2573 | 58958.0172
450 | double | L1+CB1 | 操作：开S29-2(源:L1) | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.2772e-08 | 58950.7616 | 7.2573 | 58958.0189
450 | double | L1+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L1) | 0 | 647648.2438 | 647648.2438 | - | 6.2772e-08 | 58950.7616 | 7.298 | 58958.0596
450 | double | L1+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L1) | 0 | 451330.9516 | 451330.9516 | - | 6.2772e-08 | 58950.7616 | 7.3263 | 58958.0879
450 | double | L1+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 58950.7616 | 7.3263 | 58958.0879
450 | double | L1+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 58950.7616 | 7.3263 | 58958.0879
450 | double | L1+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 58950.7616 | 7.3263 | 58958.0879
450 | double | L1+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 58950.7616 | 7.3263 | 58958.0879
450 | double | L1+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 58950.7616 | 7.3263 | 58958.0879
450 | double | L1+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 58950.7616 | 7.3263 | 58958.0879
450 | double | L1+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 58950.7616 | 7.3263 | 58958.0879
450 | double | L1+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 58950.7616 | 7.3263 | 58958.0879
450 | double | L2+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 58950.77 | 7.3263 | 58958.0963
450 | double | L2+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58950.7827 | 7.3263 | 58958.109
450 | double | L2+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58950.7953 | 7.3263 | 58958.1216
450 | double | L2+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58950.808 | 7.3263 | 58958.1343
450 | double | L2+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 58950.8291 | 7.3263 | 58958.1554
450 | double | L2+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58950.8417 | 7.3263 | 58958.168
450 | double | L2+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 58950.9086 | 7.3263 | 58958.2349
450 | double | L2+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58950.9213 | 7.3263 | 58958.2476
450 | double | L2+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 58951.055 | 7.3263 | 58958.3813
450 | double | L2+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 58951.0972 | 7.3263 | 58958.4235
450 | double | L2+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 58951.2039 | 7.3263 | 58958.5302
450 | double | L2+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 58951.4268 | 7.3263 | 58958.7531
450 | double | L2+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 58951.4395 | 7.3263 | 58958.7658
450 | double | L2+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 3.1482e-07 | 58951.9075 | 7.3263 | 58959.2338
450 | double | L2+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.1482e-07 | 58951.9518 | 7.3263 | 58959.2781
450 | double | L15+U31 | 打开开关 S9 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.4665e-06 | 58952.8919 | 7.3263 | 58960.2182
450 | double | L15+U32 | 打开开关 S9 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.4665e-06 | 58955.3462 | 7.3263 | 58962.6725
450 | double | L15+U33 | 打开开关 S9 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.4665e-06 | 58956.5213 | 7.3263 | 58963.8476
450 | double | L15+U34 | 打开开关 S9 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 3.4665e-06 | 58957.2264 | 7.3263 | 58964.5527
450 | double | L15+U35 | 打开开关 S9 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 58957.3193 | 7.3263 | 58964.6456
450 | double | L15+U36 | 打开开关 S9 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.4665e-06 | 58958.5465 | 7.3263 | 58965.8728
450 | double | L15+U37 | 打开开关 S9 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 58958.7555 | 7.3263 | 58966.0818
450 | double | L15+U38 | 打开开关 S9 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.4665e-06 | 58960.4007 | 7.3263 | 58967.727
450 | double | L15+U39 | 打开开关 S9 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 58960.6097 | 7.3263 | 58967.936
450 | double | L15+U40 | 打开开关 S9 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.4665e-06 | 58962.0823 | 7.3263 | 58969.4086
450 | double | L15+U41 | 打开开关 S9 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58962.2216 | 7.3263 | 58969.5479
450 | double | L15+U42 | 打开开关 S9 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 3.4665e-06 | 58963.0051 | 7.3263 | 58970.3314
450 | double | L15+U43 | 打开开关 S9 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.4665e-06 | 58963.098 | 7.3263 | 58970.4243
450 | double | L15+U44 | 打开开关 S9 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58963.2373 | 7.3263 | 58970.5636
450 | double | L15+U45 | 打开开关 S9 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.4665e-06 | 58964.7099 | 7.3263 | 58972.0362
450 | double | L15+U46 | 打开开关 S9 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 58965.0583 | 7.3263 | 58972.3846
450 | double | L15+U47 | 打开开关 S9 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.4665e-06 | 58967.5125 | 7.3263 | 58974.8388
450 | double | L15+U48 | 打开开关 S9 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.4665e-06 | 58968.488 | 7.3263 | 58975.8143
450 | double | L15+U49 | 打开开关 S9 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.4665e-06 | 58971.7784 | 7.3263 | 58979.1047
450 | double | L15+U50 | 打开开关 S9 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58971.9177 | 7.3263 | 58979.244
450 | double | L15+U51 | 打开开关 S9 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.4665e-06 | 58972.8932 | 7.3263 | 58980.2195
450 | double | L15+U52 | 打开开关 S9 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.4665e-06 | 58973.3577 | 7.3263 | 58980.684
450 | double | L15+U53 | 打开开关 S9 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.4665e-06 | 58974.9246 | 7.3263 | 58982.2509
450 | double | L15+U54 | 打开开关 S9 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 58975.2729 | 7.3263 | 58982.5992
450 | double | L15+U55 | 打开开关 S9 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.4665e-06 | 58975.7375 | 7.3263 | 58983.0638
450 | double | L15+U56 | 打开开关 S9 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 3.4665e-06 | 58976.0508 | 7.3263 | 58983.3771
450 | double | L15+U57 | 打开开关 S9 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 58976.3295 | 7.3263 | 58983.6558
450 | double | L15+U58 | 打开开关 S9 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.4665e-06 | 58977.0658 | 7.3263 | 58984.3921
450 | double | L15+U59 | 打开开关 S9 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.4665e-06 | 58977.1703 | 7.3263 | 58984.4966
450 | double | L15+U60 | 打开开关 S9 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 58977.3097 | 7.3263 | 58984.636
450 | double | L6+S14 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 58977.3097 | 7.3263 | 58984.636
450 | double | L6+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 58977.3097 | 7.3263 | 58984.636
450 | double | L6+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 58977.3097 | 7.3263 | 58984.636
450 | double | L6+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 4.2828e-06 | 58979.084 | 7.3263 | 58986.4103
450 | double | L6+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 58979.084 | 7.3263 | 58986.4103
450 | double | L6+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 4.2828e-06 | 58982.0435 | 7.3263 | 58989.3698
450 | double | L6+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.2828e-06 | 58983.1836 | 7.3263 | 58990.5099
450 | double | L6+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 4.2828e-06 | 58986.6462 | 7.3263 | 58993.9725
450 | double | L6+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 58986.6462 | 7.3263 | 58993.9725
450 | double | L6+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.2828e-06 | 58992.6627 | 7.3263 | 58999.989
450 | double | L6+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.2828e-06 | 58994.4418 | 7.3263 | 59001.7681
450 | double | L6+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 4.2828e-06 | 58996.3776 | 7.3263 | 59003.7039
450 | double | L6+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 58996.3776 | 7.3263 | 59003.7039
450 | double | L6+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 58996.3776 | 7.3263 | 59003.7039
450 | double | L6+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 4.2828e-06 | 58997.4164 | 7.3263 | 59004.7427
450 | double | L6+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 58997.4164 | 7.3263 | 59004.7427
450 | double | L6+S13-1 | 操作：关S5(源:L6) | 1898600 | 0 | 1898600 | - | 4.2828e-06 | 59005.5478 | 7.3263 | 59012.8741
450 | double | L6+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59005.5478 | 7.3263 | 59012.8741
450 | double | L6+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59005.5478 | 7.3263 | 59012.8741
450 | double | L6+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59005.5478 | 7.3263 | 59012.8741
450 | double | L6+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 527954.5308 | 527954.5308 | - | 4.2828e-06 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L6+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L6+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L6+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L6+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L6+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L6+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L6+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L6+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L6+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L8+S14 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L8+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L8+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59005.5478 | 9.5874 | 59015.1352
450 | double | L8+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.0454e-06 | 59006.8095 | 9.5874 | 59016.3969
450 | double | L8+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59006.8095 | 9.5874 | 59016.3969
450 | double | L8+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0454e-06 | 59008.9138 | 9.5874 | 59018.5012
450 | double | L8+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.0454e-06 | 59009.7245 | 9.5874 | 59019.3119
450 | double | L8+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.0454e-06 | 59012.1866 | 9.5874 | 59021.7741
450 | double | L8+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59012.1866 | 9.5874 | 59021.7741
450 | double | L8+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.0454e-06 | 59016.4648 | 9.5874 | 59026.0522
450 | double | L8+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.0454e-06 | 59017.7298 | 9.5874 | 59027.3172
450 | double | L8+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.0454e-06 | 59019.1063 | 9.5874 | 59028.6937
450 | double | L8+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59019.1063 | 9.5874 | 59028.6937
450 | double | L8+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59019.1063 | 9.5874 | 59028.6937
450 | double | L8+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 3.0454e-06 | 59019.845 | 9.5874 | 59029.4324
450 | double | L8+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59019.845 | 9.5874 | 59029.4324
450 | double | L8+S13-1 | 不操作（L8 基本策略）(源:L8) | 1646000 | 0 | 1646000 | - | 3.0454e-06 | 59024.8576 | 9.5874 | 59034.4451
450 | double | L8+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59024.8576 | 9.5874 | 59034.4451
450 | double | L8+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59024.8576 | 9.5874 | 59034.4451
450 | double | L8+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59024.8576 | 9.5874 | 59034.4451
450 | double | L8+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L8) | 0 | 453532.89 | 453532.89 | - | 3.0454e-06 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L8+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L8+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L8+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L8+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L8+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L8+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L8+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L8+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L8+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L4+S14 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L4+S15 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L4+S16 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59024.8576 | 10.9686 | 59035.8262
450 | double | L4+S17 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 2.5112e-07 | 59024.9617 | 10.9686 | 59035.9303
450 | double | L4+S18 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59024.9617 | 10.9686 | 59035.9303
450 | double | L4+S19 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.5112e-07 | 59025.1352 | 10.9686 | 59036.1038
450 | double | L4+S20 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.5112e-07 | 59025.202 | 10.9686 | 59036.1706
450 | double | L4+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 2.5112e-07 | 59025.4051 | 10.9686 | 59036.3737
450 | double | L4+S22 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59025.4051 | 10.9686 | 59036.3737
450 | double | L4+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.5112e-07 | 59025.7579 | 10.9686 | 59036.7265
450 | double | L4+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.5112e-07 | 59025.8622 | 10.9686 | 59036.8308
450 | double | L4+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.5112e-07 | 59025.9757 | 10.9686 | 59036.9443
450 | double | L4+S26 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59025.9757 | 10.9686 | 59036.9443
450 | double | L4+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L4) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59025.9757 | 10.9686 | 59036.9443
450 | double | L4+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 2.5112e-07 | 59026.0366 | 10.9686 | 59037.0052
450 | double | L4+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L4) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59026.0366 | 10.9686 | 59037.0052
450 | double | L4+S13-1 | 不操作（L4 基本策略）(源:L4) | 3633300 | 0 | 3633300 | - | 2.5112e-07 | 59026.949 | 10.9686 | 59037.9176
450 | double | L4+S29-2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L4) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59026.949 | 10.9686 | 59037.9176
450 | double | L4+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L4) | 0 | 275.4246 | 275.4246 | - | 2.5112e-07 | 59026.949 | 10.9687 | 59037.9177
450 | double | L4+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59026.949 | 10.9687 | 59037.9177
450 | double | L4+CB2 | 操作：关S11+开S62-3+开S13-1(源:L4) | 482000 | 1415421.802 | 1897421.802 | - | 2.5112e-07 | 59027.07 | 11.3241 | 59038.3942
450 | double | L4+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 275.4246 | 275.4246 | - | 2.5112e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L4+DG1 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L4+DG2 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L4+DG3 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L4+DG4 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L4+DG5 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L4+DG6 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L4+DG7 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L4+DG8 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L2+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L2+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L2+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59027.07 | 11.3242 | 59038.3942
450 | double | L2+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 59027.1221 | 11.3242 | 59038.4462
450 | double | L2+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59027.1221 | 11.3242 | 59038.4462
450 | double | L2+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2555e-07 | 59027.2088 | 11.3242 | 59038.533
450 | double | L2+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.2555e-07 | 59027.2422 | 11.3242 | 59038.5664
450 | double | L2+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.2555e-07 | 59027.3437 | 11.3242 | 59038.6679
450 | double | L2+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59027.3437 | 11.3242 | 59038.6679
450 | double | L2+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.2555e-07 | 59027.5201 | 11.3242 | 59038.8443
450 | double | L2+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.2555e-07 | 59027.5723 | 11.3242 | 59038.8964
450 | double | L2+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.2555e-07 | 59027.629 | 11.3242 | 59038.9532
450 | double | L2+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59027.629 | 11.3242 | 59038.9532
450 | double | L2+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59027.629 | 11.3242 | 59038.9532
450 | double | L2+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.2555e-07 | 59027.6595 | 11.3242 | 59038.9836
450 | double | L2+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59027.6595 | 11.3242 | 59038.9836
450 | double | L2+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59027.6595 | 11.3242 | 59038.9836
450 | double | L2+S29-2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59027.6595 | 11.3242 | 59038.9836
450 | double | L2+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59027.6595 | 11.3242 | 59038.9836
450 | double | L2+CB1 | 操作：开S29-2(源:L2) | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.2555e-07 | 59027.6679 | 11.3242 | 59038.9921
450 | double | L2+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L2) | 0 | 625654.7076 | 625654.7076 | - | 1.2555e-07 | 59027.6679 | 11.4027 | 59039.0706
450 | double | L2+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L2) | 0 | 435430.8556 | 435430.8556 | - | 1.2555e-07 | 59027.6679 | 11.4574 | 59039.1253
450 | double | L2+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 59027.6679 | 11.4574 | 59039.1253
450 | double | L2+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 59027.6679 | 11.4574 | 59039.1253
450 | double | L2+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 59027.6679 | 11.4574 | 59039.1253
450 | double | L2+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 59027.6679 | 11.4574 | 59039.1253
450 | double | L2+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 59027.6679 | 11.4574 | 59039.1253
450 | double | L2+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 59027.6679 | 11.4574 | 59039.1253
450 | double | L2+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 59027.6679 | 11.4574 | 59039.1253
450 | double | L2+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 59027.6679 | 11.4574 | 59039.1253
450 | double | L8+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 59028.4353 | 11.4574 | 59039.8927
450 | double | L8+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 59033.8419 | 11.4574 | 59045.2993
450 | double | L8+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 59035.9907 | 11.4574 | 59047.4481
450 | double | L8+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.6364e-06 | 59043.2392 | 11.4574 | 59054.6966
450 | double | L8+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59043.5461 | 11.4574 | 59055.0036
450 | double | L8+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 59045.695 | 11.4574 | 59057.1524
450 | double | L8+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 59046.7183 | 11.4574 | 59058.1757
450 | double | L8+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.6364e-06 | 59050.1699 | 11.4574 | 59061.6273
450 | double | L8+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 59050.9374 | 11.4574 | 59062.3948
450 | double | L8+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 59051.9606 | 11.4574 | 59063.4181
450 | double | L8+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 7.6364e-06 | 59052.651 | 11.4574 | 59064.1084
450 | double | L8+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 59053.2649 | 11.4574 | 59064.7223
450 | double | L8+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 59054.8869 | 11.4574 | 59066.3443
450 | double | L8+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 7.6364e-06 | 59055.1171 | 11.4574 | 59066.5745
450 | double | L8+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59055.4241 | 11.4574 | 59066.8815
450 | double | L8+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 7.6364e-06 | 59057.8571 | 11.4574 | 59069.3145
450 | double | L8+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 59058.471 | 11.4574 | 59069.9284
450 | double | L8+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59058.471 | 11.4574 | 59069.9284
450 | double | L8+S2 | 操作：开S13-1(源:L8) | 292800 | 0 | 292800 | - | 3.0454e-06 | 59059.3627 | 11.4574 | 59070.8201
450 | double | L8+S3 | 操作：开S13-1(源:L8) | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.0454e-06 | 59059.4851 | 11.4574 | 59070.9425
450 | double | L8+S4 | 操作：开S13-1(源:L8) | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.0454e-06 | 59060.7788 | 11.4574 | 59072.2362
450 | double | L8+S5 | 操作：开S13-1(源:L8) | 897800 | 0 | 897800 | - | 3.0454e-06 | 59063.5129 | 11.4574 | 59074.9703
450 | double | L8+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.0454e-06 | 59068.4692 | 11.4574 | 59079.9266
450 | double | L8+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59068.4692 | 11.4574 | 59079.9266
450 | double | L8+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59068.4692 | 11.4574 | 59079.9266
450 | double | L8+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59068.4692 | 11.4574 | 59079.9266
450 | double | L8+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59068.4692 | 11.4574 | 59079.9266
450 | double | L8+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59068.4692 | 11.4574 | 59079.9266
450 | double | L8+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59068.4692 | 11.4574 | 59079.9266
450 | double | L8+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 59068.4692 | 11.4574 | 59079.9266
450 | double | L6+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0739e-05 | 59069.5485 | 11.4574 | 59081.0059
450 | double | L6+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0739e-05 | 59077.152 | 11.4574 | 59088.6094
450 | double | L6+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0739e-05 | 59080.174 | 11.4574 | 59091.6314
450 | double | L6+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.0739e-05 | 59090.3678 | 11.4574 | 59101.8252
450 | double | L6+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 59090.7995 | 11.4574 | 59102.2569
450 | double | L6+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0739e-05 | 59093.8215 | 11.4574 | 59105.2789
450 | double | L6+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0739e-05 | 59095.2606 | 11.4574 | 59106.718
450 | double | L6+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.0739e-05 | 59100.1148 | 11.4574 | 59111.5722
450 | double | L6+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0739e-05 | 59101.1941 | 11.4574 | 59112.6515
450 | double | L6+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0739e-05 | 59102.6331 | 11.4574 | 59114.0906
450 | double | L6+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.0739e-05 | 59103.604 | 11.4574 | 59115.0614
450 | double | L6+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0739e-05 | 59104.4674 | 11.4574 | 59115.9248
450 | double | L6+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0739e-05 | 59106.7485 | 11.4574 | 59118.2059
450 | double | L6+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.0739e-05 | 59107.0722 | 11.4574 | 59118.5296
450 | double | L6+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 59107.504 | 11.4574 | 59118.9614
450 | double | L6+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.0739e-05 | 59110.9255 | 11.4574 | 59122.3829
450 | double | L6+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0739e-05 | 59111.789 | 11.4574 | 59123.2464
450 | double | L6+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59111.789 | 11.4574 | 59123.2464
450 | double | L6+S2 | 操作：开S13-1(源:L6) | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.2828e-06 | 59111.9611 | 11.4574 | 59123.4185
450 | double | L6+S3 | 操作：开S13-1(源:L6) | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.2828e-06 | 59112.8708 | 11.4574 | 59124.3282
450 | double | L6+S4 | 操作：开S13-1(源:L6) | 677400 | 0 | 677400 | - | 4.2828e-06 | 59115.772 | 11.4574 | 59127.2294
450 | double | L6+S5 | 操作：开S13-1(源:L6) | 1150400 | 0 | 1150400 | - | 4.2828e-06 | 59120.6989 | 11.4574 | 59132.1563
450 | double | L6+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 4.2828e-06 | 59127.6692 | 11.4574 | 59139.1266
450 | double | L6+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59127.6692 | 11.4574 | 59139.1266
450 | double | L6+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59127.6692 | 11.4574 | 59139.1266
450 | double | L6+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59127.6692 | 11.4574 | 59139.1266
450 | double | L6+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59127.6692 | 11.4574 | 59139.1266
450 | double | L6+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59127.6692 | 11.4574 | 59139.1266
450 | double | L6+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59127.6692 | 11.4574 | 59139.1266
450 | double | L6+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 59127.6692 | 11.4574 | 59139.1266
450 | double | L5+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 59129.7402 | 11.4574 | 59141.1976
450 | double | L5+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 59135.1467 | 11.4574 | 59146.6041
450 | double | L5+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 59137.7354 | 11.4574 | 59149.1928
450 | double | L5+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 7.6364e-06 | 59139.2887 | 11.4574 | 59150.7461
450 | double | L5+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 59139.4933 | 11.4574 | 59150.9507
450 | double | L5+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 7.6364e-06 | 59142.1966 | 11.4574 | 59153.654
450 | double | L5+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 59142.6571 | 11.4574 | 59154.1145
450 | double | L5+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 7.6364e-06 | 59146.2813 | 11.4574 | 59157.7387
450 | double | L5+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 59146.7418 | 11.4574 | 59158.1992
450 | double | L5+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 59149.9857 | 11.4574 | 59161.4431
450 | double | L5+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59150.2927 | 11.4574 | 59161.7501
450 | double | L5+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 7.6364e-06 | 59152.0185 | 11.4574 | 59163.4759
450 | double | L5+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 59152.2231 | 11.4574 | 59163.6805
450 | double | L5+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59152.5301 | 11.4574 | 59163.9875
450 | double | L5+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 59155.774 | 11.4574 | 59167.2314
450 | double | L5+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 59156.5415 | 11.4574 | 59167.9989
450 | double | L5+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 59161.948 | 11.4574 | 59173.4054
450 | double | L5+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 59164.0969 | 11.4574 | 59175.5543
450 | double | L5+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.6364e-06 | 59171.3453 | 11.4574 | 59182.8027
450 | double | L5+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59171.6523 | 11.4574 | 59183.1097
450 | double | L5+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 59173.8012 | 11.4574 | 59185.2586
450 | double | L5+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 59174.8244 | 11.4574 | 59186.2819
450 | double | L5+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.6364e-06 | 59178.2761 | 11.4574 | 59189.7335
450 | double | L5+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 59179.0435 | 11.4574 | 59190.5009
450 | double | L5+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 59180.0668 | 11.4574 | 59191.5242
450 | double | L5+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 7.6364e-06 | 59180.7571 | 11.4574 | 59192.2145
450 | double | L5+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 59181.3711 | 11.4574 | 59192.8285
450 | double | L5+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 59182.9931 | 11.4574 | 59194.4505
450 | double | L5+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 7.6364e-06 | 59183.2233 | 11.4574 | 59194.6807
450 | double | L5+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59183.5303 | 11.4574 | 59194.9877
450 | double | L7+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.6986e-05 | 59190.849 | 11.4574 | 59202.3064
450 | double | L7+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.6986e-05 | 59209.9553 | 11.4574 | 59221.4127
450 | double | L7+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.6986e-05 | 59219.1037 | 11.4574 | 59230.5611
450 | double | L7+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 2.6986e-05 | 59224.5928 | 11.4574 | 59236.0502
450 | double | L7+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 59225.316 | 11.4574 | 59236.7734
450 | double | L7+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.6986e-05 | 59234.8692 | 11.4574 | 59246.3266
450 | double | L7+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.6986e-05 | 59236.4964 | 11.4574 | 59247.9539
450 | double | L7+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.6986e-05 | 59249.3042 | 11.4574 | 59260.7616
450 | double | L7+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.6986e-05 | 59250.9315 | 11.4574 | 59262.3889
450 | double | L7+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.6986e-05 | 59262.3953 | 11.4574 | 59273.8527
450 | double | L7+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 59263.4801 | 11.4574 | 59274.9375
450 | double | L7+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.6986e-05 | 59269.5791 | 11.4574 | 59281.0365
450 | double | L7+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 59270.3023 | 11.4574 | 59281.7597
450 | double | L7+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 59271.3871 | 11.4574 | 59282.8445
450 | double | L7+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.6986e-05 | 59282.851 | 11.4574 | 59294.3084
450 | double | L7+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.6986e-05 | 59285.5631 | 11.4574 | 59297.0205
450 | double | L7+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.6986e-05 | 59304.6695 | 11.4574 | 59316.1269
450 | double | L7+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.6986e-05 | 59312.2634 | 11.4574 | 59323.7208
450 | double | L7+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.6986e-05 | 59337.8789 | 11.4574 | 59349.3363
450 | double | L7+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 59338.9637 | 11.4574 | 59350.4212
450 | double | L7+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.6986e-05 | 59346.5577 | 11.4574 | 59358.0151
450 | double | L7+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.6986e-05 | 59350.1739 | 11.4574 | 59361.6313
450 | double | L7+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.6986e-05 | 59362.3717 | 11.4574 | 59373.8291
450 | double | L7+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.6986e-05 | 59365.0839 | 11.4574 | 59376.5413
450 | double | L7+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.6986e-05 | 59368.7 | 11.4574 | 59380.1574
450 | double | L7+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 2.6986e-05 | 59371.1396 | 11.4574 | 59382.597
450 | double | L7+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.6986e-05 | 59373.3093 | 11.4574 | 59384.7667
450 | double | L7+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.6986e-05 | 59379.0412 | 11.4574 | 59390.4986
450 | double | L7+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 2.6986e-05 | 59379.8549 | 11.4574 | 59391.3123
450 | double | L7+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 59380.9397 | 11.4574 | 59392.3971
450 | double | L4+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 59381.003 | 11.4574 | 59392.4604
450 | double | L4+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 59381.4488 | 11.4574 | 59392.9062
450 | double | L4+U48 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 59381.626 | 11.4574 | 59393.0834
450 | double | L4+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.297e-07 | 59382.2237 | 11.4574 | 59393.6812
450 | double | L4+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 59382.2491 | 11.4574 | 59393.7065
450 | double | L4+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 59382.4263 | 11.4574 | 59393.8837
450 | double | L4+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 59382.5106 | 11.4574 | 59393.968
450 | double | L4+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.297e-07 | 59382.7953 | 11.4574 | 59394.2527
450 | double | L4+U54 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 59382.8585 | 11.4574 | 59394.316
450 | double | L4+U55 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 59382.9429 | 11.4574 | 59394.4003
450 | double | L4+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.297e-07 | 59382.9999 | 11.4574 | 59394.4573
450 | double | L4+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 59383.0505 | 11.4574 | 59394.5079
450 | double | L4+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 59383.1842 | 11.4574 | 59394.6416
450 | double | L4+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.297e-07 | 59383.2032 | 11.4574 | 59394.6606
450 | double | L4+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 59383.2285 | 11.4574 | 59394.6859
450 | double | L4+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.297e-07 | 59383.4292 | 11.4574 | 59394.8866
450 | double | L4+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 59383.4798 | 11.4574 | 59394.9372
450 | double | L4+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59383.4798 | 11.4574 | 59394.9372
450 | double | L4+S2 | 操作：开S13-1(源:L4) | 1694500 | 0 | 1694500 | - | 2.5112e-07 | 59383.9053 | 11.4574 | 59395.3627
450 | double | L4+S3 | 操作：开S13-1(源:L4) | 1947100 | 0 | 1947100 | - | 2.5112e-07 | 59384.3943 | 11.4574 | 59395.8517
450 | double | L4+S4 | 操作：开S13-1(源:L4) | 2412100 | 0 | 2412100 | - | 2.5112e-07 | 59385 | 11.4574 | 59396.4574
450 | double | L4+S5 | 操作：关S2+开S13-1(源:L4) | 2885100 | 0 | 2885100 | - | 2.5112e-07 | 59385.7245 | 11.4574 | 59397.1819
450 | double | L4+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 2.5112e-07 | 59386.1332 | 11.4574 | 59397.5906
450 | double | L4+S7 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59386.1332 | 11.4574 | 59397.5906
450 | double | L4+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59386.1332 | 11.4574 | 59397.5906
450 | double | L4+S9 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59386.1332 | 11.4574 | 59397.5906
450 | double | L4+S10 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59386.1332 | 11.4574 | 59397.5906
450 | double | L4+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59386.1332 | 11.4574 | 59397.5906
450 | double | L4+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59386.1332 | 11.4574 | 59397.5906
450 | double | L4+S13 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 59386.1332 | 11.4574 | 59397.5906
450 | double | L2+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 59386.1649 | 11.4574 | 59397.6223
450 | double | L2+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 59386.3878 | 11.4574 | 59397.8452
450 | double | L2+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 59386.4764 | 11.4574 | 59397.9338
450 | double | L2+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 59386.7752 | 11.4574 | 59398.2326
450 | double | L2+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 59386.7878 | 11.4574 | 59398.2452
450 | double | L2+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 59386.8764 | 11.4574 | 59398.3338
450 | double | L2+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 59386.9186 | 11.4574 | 59398.376
450 | double | L2+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.1482e-07 | 59387.0609 | 11.4574 | 59398.5183
450 | double | L2+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 59387.0926 | 11.4574 | 59398.55
450 | double | L2+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 59387.1347 | 11.4574 | 59398.5921
450 | double | L2+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 3.1482e-07 | 59387.1632 | 11.4574 | 59398.6206
450 | double | L2+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 59387.1885 | 11.4574 | 59398.6459
450 | double | L2+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 59387.2554 | 11.4574 | 59398.7128
450 | double | L2+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.1482e-07 | 59387.2649 | 11.4574 | 59398.7223
450 | double | L2+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 59387.2775 | 11.4574 | 59398.7349
450 | double | L2+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 3.1482e-07 | 59387.3778 | 11.4574 | 59398.8352
450 | double | L2+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 59387.4031 | 11.4574 | 59398.8605
450 | double | L2+S1 | 操作：开S29-2(源:L2) | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.2555e-07 | 59387.4082 | 11.4574 | 59398.8656
450 | double | L2+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59387.4082 | 11.4574 | 59398.8656
450 | double | L2+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59387.4082 | 11.4574 | 59398.8656
450 | double | L2+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59387.4082 | 11.4574 | 59398.8656
450 | double | L2+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59387.4082 | 11.4574 | 59398.8656
450 | double | L2+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.2555e-07 | 59387.6125 | 11.4574 | 59399.0699
450 | double | L2+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59387.6125 | 11.4574 | 59399.0699
450 | double | L2+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59387.6125 | 11.4574 | 59399.0699
450 | double | L2+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59387.6125 | 11.4574 | 59399.0699
450 | double | L2+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59387.6125 | 11.4574 | 59399.0699
450 | double | L2+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 33318.5151 | 33318.5151 | - | 1.2555e-07 | 59387.6125 | 11.4616 | 59399.0741
450 | double | L2+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 25114.1437 | 25114.1437 | - | 1.2555e-07 | 59387.6125 | 11.4647 | 59399.0773
450 | double | L2+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 59387.6125 | 11.4647 | 59399.0773
450 | double | L19+U1 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 3.5927e-06 | 59393.5559 | 11.4647 | 59405.0206
450 | double | L19+U2 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59399.5474 | 11.4647 | 59411.0121
450 | double | L19+U3 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59405.5389 | 11.4647 | 59417.0037
450 | double | L19+U4 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59411.5304 | 11.4647 | 59422.9952
450 | double | L19+U5 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1694500 | 0 | 1694500 | - | 3.5927e-06 | 59417.6182 | 11.4647 | 59429.083
450 | double | L19+U6 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59423.6097 | 11.4647 | 59435.0745
450 | double | L19+U7 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1839900 | 0 | 1839900 | - | 3.5927e-06 | 59430.2199 | 11.4647 | 59441.6847
450 | double | L19+U8 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59436.2114 | 11.4647 | 59447.6762
450 | double | L19+U9 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 2052300 | 0 | 2052300 | - | 3.5927e-06 | 59443.5847 | 11.4647 | 59455.0494
450 | double | L19+U10 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1761500 | 0 | 1761500 | - | 3.5927e-06 | 59449.9132 | 11.4647 | 59461.3779
450 | double | L19+U11 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1966500 | 0 | 1966500 | - | 3.5927e-06 | 59456.9782 | 11.4647 | 59468.443
450 | double | L19+U12 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 2335500 | 0 | 2335500 | - | 3.5927e-06 | 59465.3689 | 11.4647 | 59476.8337
450 | double | L19+U13 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59471.3604 | 11.4647 | 59482.8252
450 | double | L19+U14 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 3114300 | 0 | 3114300 | - | 3.5927e-06 | 59482.5491 | 11.4647 | 59494.0139
450 | double | L19+U15 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1768200 | 0 | 1768200 | - | 3.5927e-06 | 59488.9017 | 11.4647 | 59500.3664
450 | double | L19+U16 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.5927e-06 | 59495.7231 | 11.4647 | 59507.1879
450 | double | L19+U17 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 3.5927e-06 | 59501.6665 | 11.4647 | 59513.1312
450 | double | L19+U18 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1981500 | 0 | 1981500 | - | 3.5927e-06 | 59508.7854 | 11.4647 | 59520.2501
450 | double | L19+U19 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1643580 | 0 | 1643580 | - | 3.5927e-06 | 59514.6903 | 11.4647 | 59526.155
450 | double | L19+U20 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59520.6818 | 11.4647 | 59532.1465
450 | double | L19+U21 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1839900 | 0 | 1839900 | - | 3.5927e-06 | 59527.2919 | 11.4647 | 59538.7567
450 | double | L19+U22 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59533.2835 | 11.4647 | 59544.7482
450 | double | L19+U23 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59539.275 | 11.4647 | 59550.7397
450 | double | L19+U24 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 3.5927e-06 | 59545.2183 | 11.4647 | 59556.6831
450 | double | L19+U25 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59551.2099 | 11.4647 | 59562.6746
450 | double | L19+U26 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 3.5927e-06 | 59557.1532 | 11.4647 | 59568.618
450 | double | L19+U27 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1763100 | 0 | 1763100 | - | 3.5927e-06 | 59563.4875 | 11.4647 | 59574.9522
450 | double | L19+U28 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1694500 | 0 | 1694500 | - | 3.5927e-06 | 59569.5753 | 11.4647 | 59581.04
450 | double | L19+U29 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1839900 | 0 | 1839900 | - | 3.5927e-06 | 59576.1855 | 11.4647 | 59587.6502
450 | double | L19+U30 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1694500 | 0 | 1694500 | - | 3.5927e-06 | 59582.2733 | 11.4647 | 59593.738
450 | double | L9+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 59587.4955 | 11.4647 | 59598.9603
450 | double | L9+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 59601.1289 | 11.4647 | 59612.5937
450 | double | L9+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 59607.6568 | 11.4647 | 59619.1215
450 | double | L9+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.9256e-05 | 59611.5735 | 11.4647 | 59623.0382
450 | double | L9+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 59612.0896 | 11.4647 | 59623.5543
450 | double | L9+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.9256e-05 | 59618.9063 | 11.4647 | 59630.371
450 | double | L9+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 59620.0674 | 11.4647 | 59631.5322
450 | double | L9+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.9256e-05 | 59629.2064 | 11.4647 | 59640.6711
450 | double | L9+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 59630.3676 | 11.4647 | 59641.8323
450 | double | L9+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 59638.5476 | 11.4647 | 59650.0123
450 | double | L9+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 59639.3217 | 11.4647 | 59650.7864
450 | double | L9+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.9256e-05 | 59643.6736 | 11.4647 | 59655.1383
450 | double | L9+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 59644.1897 | 11.4647 | 59655.6544
450 | double | L9+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 59644.9638 | 11.4647 | 59656.4285
450 | double | L9+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 59653.1438 | 11.4647 | 59664.6085
450 | double | L9+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 59655.079 | 11.4647 | 59666.5438
450 | double | L9+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 59668.7124 | 11.4647 | 59680.1772
450 | double | L9+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 59674.1311 | 11.4647 | 59685.5959
450 | double | L9+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.9256e-05 | 59692.4091 | 11.4647 | 59703.8739
450 | double | L9+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 59693.1832 | 11.4647 | 59704.648
450 | double | L9+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 59698.6019 | 11.4647 | 59710.0666
450 | double | L9+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 59701.1822 | 11.4647 | 59712.647
450 | double | L9+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.9256e-05 | 59709.886 | 11.4647 | 59721.3508
450 | double | L9+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 59711.8213 | 11.4647 | 59723.286
450 | double | L9+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 59714.4016 | 11.4647 | 59725.8664
450 | double | L9+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.9256e-05 | 59716.1424 | 11.4647 | 59727.6071
450 | double | L9+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 59717.6906 | 11.4647 | 59729.1553
450 | double | L9+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 59721.7806 | 11.4647 | 59733.2453
450 | double | L9+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.9256e-05 | 59722.3612 | 11.4647 | 59733.8259
450 | double | L9+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 59723.1353 | 11.4647 | 59734.6
450 | double | L19+U31 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.5927e-06 | 59729.9567 | 11.4647 | 59741.4214
450 | double | L19+U32 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 2335500 | 0 | 2335500 | - | 3.5927e-06 | 59738.3474 | 11.4647 | 59749.8121
450 | double | L19+U33 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1966500 | 0 | 1966500 | - | 3.5927e-06 | 59745.4124 | 11.4647 | 59756.8772
450 | double | L19+U34 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1830900 | 0 | 1830900 | - | 3.5927e-06 | 59751.9903 | 11.4647 | 59763.455
450 | double | L19+U35 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 3.5927e-06 | 59757.9336 | 11.4647 | 59769.3984
450 | double | L19+U36 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1981500 | 0 | 1981500 | - | 3.5927e-06 | 59765.0525 | 11.4647 | 59776.5173
450 | double | L19+U37 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1687800 | 0 | 1687800 | - | 3.5927e-06 | 59771.1163 | 11.4647 | 59782.581
450 | double | L19+U38 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 2102100 | 0 | 2102100 | - | 3.5927e-06 | 59778.6684 | 11.4647 | 59790.1332
450 | double | L19+U39 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1687800 | 0 | 1687800 | - | 3.5927e-06 | 59784.7322 | 11.4647 | 59796.1969
450 | double | L19+U40 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 2052300 | 0 | 2052300 | - | 3.5927e-06 | 59792.1054 | 11.4647 | 59803.5702
450 | double | L19+U41 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59798.0969 | 11.4647 | 59809.5617
450 | double | L19+U42 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1853500 | 0 | 1853500 | - | 3.5927e-06 | 59804.756 | 11.4647 | 59816.2207
450 | double | L19+U43 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 3.5927e-06 | 59810.6993 | 11.4647 | 59822.1641
450 | double | L19+U44 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59816.6909 | 11.4647 | 59828.1556
450 | double | L19+U45 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 2052300 | 0 | 2052300 | - | 3.5927e-06 | 59824.0641 | 11.4647 | 59835.5289
450 | double | L19+U46 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1728000 | 0 | 1728000 | - | 3.5927e-06 | 59830.2723 | 11.4647 | 59841.737
450 | double | L19+U47 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 2335500 | 0 | 2335500 | - | 3.5927e-06 | 59838.663 | 11.4647 | 59850.1277
450 | double | L19+U48 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1908900 | 0 | 1908900 | - | 3.5927e-06 | 59845.521 | 11.4647 | 59856.9858
450 | double | L19+U49 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 2576700 | 0 | 2576700 | - | 3.5927e-06 | 59854.7783 | 11.4647 | 59866.243
450 | double | L19+U50 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59860.7698 | 11.4647 | 59872.2346
450 | double | L19+U51 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1908900 | 0 | 1908900 | - | 3.5927e-06 | 59867.6279 | 11.4647 | 59879.0926
450 | double | L19+U52 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1761500 | 0 | 1761500 | - | 3.5927e-06 | 59873.9564 | 11.4647 | 59885.4211
450 | double | L19+U53 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 2079500 | 0 | 2079500 | - | 3.5927e-06 | 59881.4274 | 11.4647 | 59892.8921
450 | double | L19+U54 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1728000 | 0 | 1728000 | - | 3.5927e-06 | 59887.6355 | 11.4647 | 59899.1003
450 | double | L19+U55 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1761500 | 0 | 1761500 | - | 3.5927e-06 | 59893.964 | 11.4647 | 59905.4288
450 | double | L19+U56 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1717900 | 0 | 1717900 | - | 3.5927e-06 | 59900.1359 | 11.4647 | 59911.6007
450 | double | L19+U57 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1707900 | 0 | 1707900 | - | 3.5927e-06 | 59906.2719 | 11.4647 | 59917.7366
450 | double | L19+U58 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1839900 | 0 | 1839900 | - | 3.5927e-06 | 59912.882 | 11.4647 | 59924.3468
450 | double | L19+U59 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1657650 | 0 | 1657650 | - | 3.5927e-06 | 59918.8374 | 11.4647 | 59930.3022
450 | double | L19+U60 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 3.5927e-06 | 59924.829 | 11.4647 | 59936.2937
450 | double | L3+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 59924.9997 | 11.4647 | 59936.4645
450 | double | L3+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 59925.4456 | 11.4647 | 59936.9103
450 | double | L3+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 59925.659 | 11.4647 | 59937.1238
450 | double | L3+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.297e-07 | 59925.7871 | 11.4647 | 59937.2518
450 | double | L3+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 59925.804 | 11.4647 | 59937.2687
450 | double | L3+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.297e-07 | 59926.0269 | 11.4647 | 59937.4916
450 | double | L3+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 59926.0649 | 11.4647 | 59937.5296
450 | double | L3+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.297e-07 | 59926.3637 | 11.4647 | 59937.8285
450 | double | L3+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 59926.4017 | 11.4647 | 59937.8664
450 | double | L3+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 59926.6692 | 11.4647 | 59938.1339
450 | double | L3+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 59926.6945 | 11.4647 | 59938.1592
450 | double | L3+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.297e-07 | 59926.8368 | 11.4647 | 59938.3016
450 | double | L3+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 59926.8537 | 11.4647 | 59938.3184
450 | double | L3+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 59926.879 | 11.4647 | 59938.3438
450 | double | L3+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 59927.1465 | 11.4647 | 59938.6112
450 | double | L3+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 59927.2098 | 11.4647 | 59938.6745
450 | double | L3+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 59927.6556 | 11.4647 | 59939.1204
450 | double | L3+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 59927.8328 | 11.4647 | 59939.2976
450 | double | L3+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.297e-07 | 59928.4305 | 11.4647 | 59939.8953
450 | double | L3+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 59928.4558 | 11.4647 | 59939.9206
450 | double | L3+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 59928.633 | 11.4647 | 59940.0978
450 | double | L3+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 59928.7174 | 11.4647 | 59940.1822
450 | double | L3+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.297e-07 | 59929.0021 | 11.4647 | 59940.4668
450 | double | L3+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 59929.0653 | 11.4647 | 59940.5301
450 | double | L3+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 59929.1497 | 11.4647 | 59940.6145
450 | double | L3+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.297e-07 | 59929.2066 | 11.4647 | 59940.6714
450 | double | L3+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 59929.2573 | 11.4647 | 59940.722
450 | double | L3+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 59929.391 | 11.4647 | 59940.8558
450 | double | L3+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.297e-07 | 59929.41 | 11.4647 | 59940.8747
450 | double | L3+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 59929.4353 | 11.4647 | 59940.9001
450 | double | L1+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 59929.478 | 11.4647 | 59940.9427
450 | double | L1+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 59929.5894 | 11.4647 | 59941.0542
450 | double | L1+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 59929.6428 | 11.4647 | 59941.1075
450 | double | L1+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.574e-07 | 59929.6748 | 11.4647 | 59941.1396
450 | double | L1+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 59929.679 | 11.4647 | 59941.1438
450 | double | L1+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.574e-07 | 59929.7348 | 11.4647 | 59941.1995
450 | double | L1+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 59929.7443 | 11.4647 | 59941.209
450 | double | L1+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.574e-07 | 59929.819 | 11.4647 | 59941.2837
450 | double | L1+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 59929.8284 | 11.4647 | 59941.2932
450 | double | L1+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 59929.8953 | 11.4647 | 59941.3601
450 | double | L1+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 59929.9016 | 11.4647 | 59941.3664
450 | double | L1+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.574e-07 | 59929.9372 | 11.4647 | 59941.402
450 | double | L1+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 59929.9414 | 11.4647 | 59941.4062
450 | double | L1+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 59929.9478 | 11.4647 | 59941.4125
450 | double | L1+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 59930.0146 | 11.4647 | 59941.4794
450 | double | L1+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 59930.0304 | 11.4647 | 59941.4952
450 | double | L1+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 59930.1419 | 11.4647 | 59941.6066
450 | double | L1+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 59930.1862 | 11.4647 | 59941.6509
450 | double | L1+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.574e-07 | 59930.3356 | 11.4647 | 59941.8003
450 | double | L1+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 59930.3419 | 11.4647 | 59941.8066
450 | double | L1+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 59930.3862 | 11.4647 | 59941.8509
450 | double | L1+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 59930.4073 | 11.4647 | 59941.872
450 | double | L1+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.574e-07 | 59930.4784 | 11.4647 | 59941.9432
450 | double | L1+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 59930.4943 | 11.4647 | 59941.959
450 | double | L1+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 59930.5153 | 11.4647 | 59941.9801
450 | double | L1+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.574e-07 | 59930.5296 | 11.4647 | 59941.9943
450 | double | L1+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 59930.5422 | 11.4647 | 59942.007
450 | double | L1+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 59930.5757 | 11.4647 | 59942.0404
450 | double | L1+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.574e-07 | 59930.5804 | 11.4647 | 59942.0452
450 | double | L1+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 59930.5867 | 11.4647 | 59942.0515
450 | double | L20+U16 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S7 | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 59931.2531 | 11.4647 | 59942.7179
450 | double | L20+U17 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 59931.6647 | 11.4647 | 59943.1295
450 | double | L20+U18 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 494700 | 0 | 494700 | - | 2.4573e-06 | 59932.8803 | 11.4647 | 59944.3451
450 | double | L20+U19 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 156780 | 0 | 156780 | - | 2.4573e-06 | 59933.2656 | 11.4647 | 59944.7303
450 | double | L20+U20 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 59933.7101 | 11.4647 | 59945.1749
450 | double | L20+U21 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 2.4573e-06 | 59934.5778 | 11.4647 | 59946.0425
450 | double | L20+U22 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 59935.0223 | 11.4647 | 59946.487
450 | double | L20+U23 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 59935.4668 | 11.4647 | 59946.9316
450 | double | L20+U24 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 59935.8784 | 11.4647 | 59947.3431
450 | double | L20+U25 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 59936.3229 | 11.4647 | 59947.7877
450 | double | L20+U26 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 59936.7345 | 11.4647 | 59948.1993
450 | double | L20+U27 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 276300 | 0 | 276300 | - | 2.4573e-06 | 59937.4135 | 11.4647 | 59948.8782
450 | double | L20+U28 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 207700 | 0 | 207700 | - | 2.4573e-06 | 59937.9238 | 11.4647 | 59949.3886
450 | double | L20+U29 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 2.4573e-06 | 59938.7915 | 11.4647 | 59950.2562
450 | double | L20+U30 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 207700 | 0 | 207700 | - | 2.4573e-06 | 59939.3019 | 11.4647 | 59950.7666
450 | double | L20+U31 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 59940.314 | 11.4647 | 59951.7788
450 | double | L20+U32 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 2.4573e-06 | 59942.3995 | 11.4647 | 59953.8642
450 | double | L20+U33 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 479700 | 0 | 479700 | - | 2.4573e-06 | 59943.5782 | 11.4647 | 59955.043
450 | double | L20+U34 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 344100 | 0 | 344100 | - | 2.4573e-06 | 59944.4238 | 11.4647 | 59955.8885
450 | double | L20+U35 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 59944.8354 | 11.4647 | 59956.3001
450 | double | L20+U36 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 494700 | 0 | 494700 | - | 2.4573e-06 | 59946.051 | 11.4647 | 59957.5157
450 | double | L20+U37 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 2.4573e-06 | 59946.5449 | 11.4647 | 59958.0096
450 | double | L20+U38 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 615300 | 0 | 615300 | - | 2.4573e-06 | 59948.0569 | 11.4647 | 59959.5216
450 | double | L20+U39 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 2.4573e-06 | 59948.5508 | 11.4647 | 59960.0155
450 | double | L20+U40 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 565500 | 0 | 565500 | - | 2.4573e-06 | 59949.9404 | 11.4647 | 59961.4051
450 | double | L20+U41 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 59950.3849 | 11.4647 | 59961.8496
450 | double | L20+U42 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 2.4573e-06 | 59951.286 | 11.4647 | 59962.7507
450 | double | L20+U43 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 59951.6975 | 11.4647 | 59963.1623
450 | double | L20+U44 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 59952.1421 | 11.4647 | 59963.6068
450 | double | L20+U45 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 565500 | 0 | 565500 | - | 2.4573e-06 | 59953.5316 | 11.4647 | 59964.9964
450 | double | L13+S29 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 59953.5316 | 11.4647 | 59964.9964
450 | double | L13+S13-1 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 59953.5316 | 11.4647 | 59964.9964
450 | double | L13+S29-2 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 59953.5316 | 11.4647 | 59964.9964
450 | double | L13+S62-3 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 59953.5316 | 11.4647 | 59964.9964
450 | double | L13+CB1 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 59953.5316 | 11.4647 | 59964.9964
450 | double | L13+CB2 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 59953.5316 | 11.4647 | 59964.9964
450 | double | L13+CB3 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 59953.5316 | 11.4647 | 59964.9964
450 | double | L13+DG1 | 不操作（L13 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 59953.5316 | 11.4647 | 59964.9964
450 | double | L13+DG2 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.7921e-06 | 59954.9348 | 11.4647 | 59966.3995
450 | double | L13+DG3 | 不操作（L13 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 59954.9348 | 11.4647 | 59966.3995
450 | double | L13+DG4 | 不操作（L13 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 59954.9348 | 11.4647 | 59966.3995
450 | double | L13+DG5 | 不操作（L13 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 59954.9348 | 11.4647 | 59966.3995
450 | double | L13+DG6 | 不操作（L13 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 59954.9348 | 11.4647 | 59966.3995
450 | double | L13+DG7 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 59954.9348 | 11.4647 | 59966.3995
450 | double | L13+DG8 | 不操作（L13 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 59954.9348 | 11.4647 | 59966.3995
450 | double | L14+U1 | 打开开关 S9 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 59955.1394 | 11.4647 | 59966.6042
450 | double | L14+U2 | 打开开关 S9 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59955.4464 | 11.4647 | 59966.9111
450 | double | L14+U3 | 打开开关 S9 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59955.7534 | 11.4647 | 59967.2181
450 | double | L14+U4 | 打开开关 S9 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59956.0604 | 11.4647 | 59967.5251
450 | double | L14+U5 | 打开开关 S9 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 59956.572 | 11.4647 | 59968.0367
450 | double | L14+U6 | 打开开关 S9 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59956.879 | 11.4647 | 59968.3437
450 | double | L14+U7 | 打开开关 S9 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 59958.5009 | 11.4647 | 59969.9657
450 | double | L14+U8 | 打开开关 S9 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59958.8079 | 11.4647 | 59970.2727
450 | double | L14+U9 | 打开开关 S9 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 59962.0518 | 11.4647 | 59973.5166
450 | double | L14+U10 | 打开开关 S9 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 59963.0751 | 11.4647 | 59974.5399
450 | double | L14+U11 | 打开开关 S9 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 59965.6638 | 11.4647 | 59977.1286
450 | double | L14+U12 | 打开开关 S9 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 59971.0704 | 11.4647 | 59982.5351
450 | double | L14+U13 | 打开开关 S9 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 59971.3774 | 11.4647 | 59982.8421
450 | double | L14+U14 | 打开开关 S9 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 7.6364e-06 | 59982.7311 | 11.4647 | 59994.1958
450 | double | L14+U15 | 打开开关 S9 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 7.6364e-06 | 59983.8055 | 11.4647 | 59995.2703
450 | double | L21+U1 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 59983.8714 | 11.4647 | 59995.3361
450 | double | L21+U2 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 59983.9702 | 11.4647 | 59995.4349
450 | double | L21+U3 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 59984.0689 | 11.4647 | 59995.5337
450 | double | L21+U4 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 59984.1677 | 11.4647 | 59995.6325
450 | double | L21+U5 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.4573e-06 | 59984.3324 | 11.4647 | 59995.7971
450 | double | L21+U6 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 59984.4312 | 11.4647 | 59995.8959
450 | double | L21+U7 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.4573e-06 | 59984.9531 | 11.4647 | 59996.4178
450 | double | L21+U8 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 59985.0519 | 11.4647 | 59996.5166
450 | double | L21+U9 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.4573e-06 | 59986.0957 | 11.4647 | 59997.5604
450 | double | L21+U10 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.4573e-06 | 59986.425 | 11.4647 | 59997.8897
450 | double | L21+U11 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.4573e-06 | 59987.258 | 11.4647 | 59998.7227
450 | double | L21+U12 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.4573e-06 | 59988.9977 | 11.4647 | 60000.4625
450 | double | L21+U13 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 59989.0965 | 11.4647 | 60000.5613
450 | double | L21+U14 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 2.4573e-06 | 59992.75 | 11.4647 | 60004.2147
450 | double | L21+U15 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 59993.0957 | 11.4647 | 60004.5605
450 | double | L21+U16 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 59993.7621 | 11.4647 | 60005.2269
450 | double | L21+U17 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 59993.828 | 11.4647 | 60005.2927
450 | double | L21+U18 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.4573e-06 | 59994.6978 | 11.4647 | 60006.1626
450 | double | L21+U19 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 2.4573e-06 | 59994.7374 | 11.4647 | 60006.2021
450 | double | L21+U20 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 59994.8361 | 11.4647 | 60006.3009
450 | double | L21+U21 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.4573e-06 | 59995.3581 | 11.4647 | 60006.8228
450 | double | L21+U22 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 59995.4568 | 11.4647 | 60006.9216
450 | double | L21+U23 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 59995.5556 | 11.4647 | 60007.0204
450 | double | L21+U24 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 59995.6215 | 11.4647 | 60007.0862
450 | double | L21+U25 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 59995.7203 | 11.4647 | 60007.185
450 | double | L21+U26 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 59995.7861 | 11.4647 | 60007.2509
450 | double | L21+U27 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 2.4573e-06 | 59996.1193 | 11.4647 | 60007.5841
450 | double | L21+U28 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.4573e-06 | 59996.284 | 11.4647 | 60007.7487
450 | double | L21+U29 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.4573e-06 | 59996.8059 | 11.4647 | 60008.2706
450 | double | L21+U30 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.4573e-06 | 59996.9705 | 11.4647 | 60008.4353
450 | double | L21+U31 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 59997.6369 | 11.4647 | 60009.1017
450 | double | L21+U32 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.4573e-06 | 59999.3767 | 11.4647 | 60010.8414
450 | double | L21+U33 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.4573e-06 | 60000.2097 | 11.4647 | 60011.6744
450 | double | L21+U34 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 2.4573e-06 | 60000.7095 | 11.4647 | 60012.1742
450 | double | L21+U35 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 60000.7754 | 11.4647 | 60012.2401
450 | double | L21+U36 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.4573e-06 | 60001.6452 | 11.4647 | 60013.11
450 | double | L21+U37 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.4573e-06 | 60001.7934 | 11.4647 | 60013.2581
450 | double | L21+U38 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.4573e-06 | 60002.9596 | 11.4647 | 60014.4244
450 | double | L21+U39 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.4573e-06 | 60003.1078 | 11.4647 | 60014.5725
450 | double | L21+U40 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.4573e-06 | 60004.1516 | 11.4647 | 60015.6164
450 | double | L21+U41 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 60004.2504 | 11.4647 | 60015.7152
450 | double | L21+U42 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.4573e-06 | 60004.8058 | 11.4647 | 60016.2705
450 | double | L21+U43 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.4573e-06 | 60004.8716 | 11.4647 | 60016.3364
450 | double | L21+U44 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 60004.9704 | 11.4647 | 60016.4351
450 | double | L21+U45 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.4573e-06 | 60006.0142 | 11.4647 | 60017.479
450 | double | L21+U46 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.4573e-06 | 60006.2612 | 11.4647 | 60017.7259
450 | double | L21+U47 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.4573e-06 | 60008.0009 | 11.4647 | 60019.4657
450 | double | L21+U48 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.4573e-06 | 60008.6924 | 11.4647 | 60020.1572
450 | double | L21+U49 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.4573e-06 | 60011.0248 | 11.4647 | 60022.4896
450 | double | L21+U50 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 60011.1236 | 11.4647 | 60022.5884
450 | double | L21+U51 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.4573e-06 | 60011.8151 | 11.4647 | 60023.2798
450 | double | L21+U52 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.4573e-06 | 60012.1444 | 11.4647 | 60023.6091
450 | double | L21+U53 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.4573e-06 | 60013.2551 | 11.4647 | 60024.7198
450 | double | L21+U54 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.4573e-06 | 60013.502 | 11.4647 | 60024.9668
450 | double | L21+U55 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.4573e-06 | 60013.8313 | 11.4647 | 60025.296
450 | double | L21+U56 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 2.4573e-06 | 60014.0534 | 11.4647 | 60025.5182
450 | double | L21+U57 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.4573e-06 | 60014.251 | 11.4647 | 60025.7157
450 | double | L21+U58 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.4573e-06 | 60014.7729 | 11.4647 | 60026.2377
450 | double | L21+U59 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 2.4573e-06 | 60014.847 | 11.4647 | 60026.3117
450 | double | L21+U60 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.4573e-06 | 60014.9458 | 11.4647 | 60026.4105
450 | double | L14+U46 | 打开开关 S9 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 60015.7132 | 11.4647 | 60027.178
450 | double | L14+U47 | 打开开关 S9 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 60021.1198 | 11.4647 | 60032.5845
450 | double | L14+U48 | 打开开关 S9 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 60023.2686 | 11.4647 | 60034.7334
450 | double | L14+U49 | 打开开关 S9 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.6364e-06 | 60030.5171 | 11.4647 | 60041.9818
450 | double | L14+U50 | 打开开关 S9 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 60030.8241 | 11.4647 | 60042.2888
450 | double | L14+U51 | 打开开关 S9 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 60032.9729 | 11.4647 | 60044.4377
450 | double | L14+U52 | 打开开关 S9 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 60033.9962 | 11.4647 | 60045.4609
450 | double | L14+U53 | 打开开关 S9 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.6364e-06 | 60037.4478 | 11.4647 | 60048.9126
450 | double | L14+U54 | 打开开关 S9 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 60038.2153 | 11.4647 | 60049.68
450 | double | L14+U55 | 打开开关 S9 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 60039.2386 | 11.4647 | 60050.7033
450 | double | L14+U56 | 打开开关 S9 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 7.6364e-06 | 60039.9289 | 11.4647 | 60051.3936
450 | double | L14+U57 | 打开开关 S9 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 60040.5428 | 11.4647 | 60052.0076
450 | double | L14+U58 | 打开开关 S9 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 60042.1648 | 11.4647 | 60053.6295
450 | double | L14+U59 | 打开开关 S9 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 7.6364e-06 | 60042.395 | 11.4647 | 60053.8598
450 | double | L14+U60 | 打开开关 S9 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 60042.702 | 11.4647 | 60054.1668
450 | double | L14+U61 | 打开开关 S9 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 7.6364e-06 | 60045.135 | 11.4647 | 60056.5997
450 | double | L14+U62 | 打开开关 S9 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 60045.7489 | 11.4647 | 60057.2137
450 | double | L14+S1 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60045.7489 | 11.4647 | 60057.2137
450 | double | L14+S2 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60045.7489 | 11.4647 | 60057.2137
450 | double | L14+S3 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60045.7489 | 11.4647 | 60057.2137
450 | double | L14+S4 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60045.7489 | 11.4647 | 60057.2137
450 | double | L14+S5 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60045.7489 | 11.4647 | 60057.2137
450 | double | L14+S6 | 打开开关 S9 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.0454e-06 | 60050.7053 | 11.4647 | 60062.17
450 | double | L14+S7 | 打开开关 S9 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60050.7053 | 11.4647 | 60062.17
450 | double | L14+S8 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60050.7053 | 11.4647 | 60062.17
450 | double | L14+S9 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.0454e-06 | 60050.8277 | 11.4647 | 60062.2924
450 | double | L14+S10 | 不操作（L14 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60050.8277 | 11.4647 | 60062.2924
450 | double | L14+S11 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60050.8277 | 11.4647 | 60062.2924
450 | double | L14+S12 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60050.8277 | 11.4647 | 60062.2924
450 | double | L14+S13 | 打开开关 S9 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60050.8277 | 11.4647 | 60062.2924
450 | double | L13+U61 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 4.7921e-06 | 60052.3544 | 11.4647 | 60063.8192
450 | double | L13+U62 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 4.7921e-06 | 60052.7397 | 11.4647 | 60064.2045
450 | double | L13+S1 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60052.7397 | 11.4647 | 60064.2045
450 | double | L13+S2 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60052.7397 | 11.4647 | 60064.2045
450 | double | L13+S3 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60052.7397 | 11.4647 | 60064.2045
450 | double | L13+S4 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60052.7397 | 11.4647 | 60064.2045
450 | double | L13+S5 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60052.7397 | 11.4647 | 60064.2045
450 | double | L13+S6 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.9111e-06 | 60055.85 | 11.4647 | 60067.3147
450 | double | L13+S7 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60055.85 | 11.4647 | 60067.3147
450 | double | L13+S8 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60055.85 | 11.4647 | 60067.3147
450 | double | L13+S9 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60055.85 | 11.4647 | 60067.3147
450 | double | L13+S10 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9111e-06 | 60055.9268 | 11.4647 | 60067.3915
450 | double | L13+S11 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60055.9268 | 11.4647 | 60067.3915
450 | double | L13+S12 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60055.9268 | 11.4647 | 60067.3915
450 | double | L13+S13 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60055.9268 | 11.4647 | 60067.3915
450 | double | L13+S14 | 不操作（L13 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60055.9268 | 11.4647 | 60067.3915
450 | double | L13+S15 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60055.9268 | 11.4647 | 60067.3915
450 | double | L13+S16 | 不操作（L13 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60055.9268 | 11.4647 | 60067.3915
450 | double | L13+S17 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.9111e-06 | 60056.7185 | 11.4647 | 60068.1833
450 | double | L13+S18 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60056.7185 | 11.4647 | 60068.1833
450 | double | L13+S19 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.9111e-06 | 60058.0391 | 11.4647 | 60069.5038
450 | double | L13+S20 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.9111e-06 | 60058.5478 | 11.4647 | 60070.0126
450 | double | L13+S21 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.9111e-06 | 60060.0929 | 11.4647 | 60071.5577
450 | double | L13+S22 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60060.0929 | 11.4647 | 60071.5577
450 | double | L13+S23 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.9111e-06 | 60062.7776 | 11.4647 | 60074.2423
450 | double | L13+S24 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.9111e-06 | 60063.5714 | 11.4647 | 60075.0362
450 | double | L13+S25 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.9111e-06 | 60064.4352 | 11.4647 | 60075.9
450 | double | L13+S26 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60064.4352 | 11.4647 | 60075.9
450 | double | L13+S27 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60064.4352 | 11.4647 | 60075.9
450 | double | L13+S28 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.9111e-06 | 60064.8988 | 11.4647 | 60076.3635
450 | double | L19+S29 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60067.2306 | 11.4647 | 60078.6953
450 | double | L19+S13-1 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60069.5624 | 11.4647 | 60081.0271
450 | double | L19+S29-2 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60071.8942 | 11.4647 | 60083.3589
450 | double | L19+S62-3 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60074.226 | 11.4647 | 60085.6907
450 | double | L19+CB1 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60076.5578 | 11.4647 | 60088.0225
450 | double | L19+CB2 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60078.8896 | 11.4647 | 60090.3543
450 | double | L19+CB3 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60081.2214 | 11.4647 | 60092.6861
450 | double | L19+DG1 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.5927e-06 | 60088.0428 | 11.4647 | 60099.5076
450 | double | L19+DG2 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S9 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.5927e-06 | 60093.8899 | 11.4647 | 60105.3547
450 | double | L19+DG3 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S13 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.5927e-06 | 60099.737 | 11.4647 | 60111.2017
450 | double | L19+DG4 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S15 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.5927e-06 | 60105.5841 | 11.4647 | 60117.0488
450 | double | L19+DG5 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S18 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.5927e-06 | 60111.4312 | 11.4647 | 60122.8959
450 | double | L19+DG6 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S22 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.5927e-06 | 60117.2783 | 11.4647 | 60128.743
450 | double | L19+DG7 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.5927e-06 | 60123.1254 | 11.4647 | 60134.5901
450 | double | L19+DG8 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S26 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.5927e-06 | 60128.9724 | 11.4647 | 60140.4372
450 | double | L20+U1 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 2.4573e-06 | 60129.384 | 11.4647 | 60140.8488
450 | double | L20+U2 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 60129.8286 | 11.4647 | 60141.2933
450 | double | L20+U3 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 60130.2731 | 11.4647 | 60141.7378
450 | double | L20+U4 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 60130.7176 | 11.4647 | 60142.1823
450 | double | L20+U5 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 207700 | 0 | 207700 | - | 2.4573e-06 | 60131.228 | 11.4647 | 60142.6927
450 | double | L20+U6 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 60131.6725 | 11.4647 | 60143.1372
450 | double | L20+U7 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 2.4573e-06 | 60132.5401 | 11.4647 | 60144.0049
450 | double | L20+U8 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 60132.9847 | 11.4647 | 60144.4494
450 | double | L20+U9 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 565500 | 0 | 565500 | - | 2.4573e-06 | 60134.3743 | 11.4647 | 60145.839
450 | double | L20+U10 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.4573e-06 | 60135.0493 | 11.4647 | 60146.514
450 | double | L20+U11 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 479700 | 0 | 479700 | - | 2.4573e-06 | 60136.228 | 11.4647 | 60147.6928
450 | double | L20+U12 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 2.4573e-06 | 60138.3135 | 11.4647 | 60149.7782
450 | double | L20+U13 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 60138.758 | 11.4647 | 60150.2228
450 | double | L20+U14 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 2.4573e-06 | 60142.7572 | 11.4647 | 60154.222
450 | double | L20+U15 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.4573e-06 | 60143.4487 | 11.4647 | 60154.9134
450 | double | L20+U46 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 241200 | 0 | 241200 | - | 2.4573e-06 | 60144.0414 | 11.4647 | 60155.5061
450 | double | L20+U47 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 2.4573e-06 | 60146.1269 | 11.4647 | 60157.5916
450 | double | L20+U48 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 422100 | 0 | 422100 | - | 2.4573e-06 | 60147.1641 | 11.4647 | 60158.6288
450 | double | L20+U49 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 2.4573e-06 | 60149.8422 | 11.4647 | 60161.307
450 | double | L20+U50 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 60150.2868 | 11.4647 | 60161.7515
450 | double | L20+U51 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 422100 | 0 | 422100 | - | 2.4573e-06 | 60151.324 | 11.4647 | 60162.7887
450 | double | L20+U52 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.4573e-06 | 60151.999 | 11.4647 | 60163.4637
450 | double | L20+U53 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 592700 | 0 | 592700 | - | 2.4573e-06 | 60153.4554 | 11.4647 | 60164.9201
450 | double | L20+U54 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 241200 | 0 | 241200 | - | 2.4573e-06 | 60154.0481 | 11.4647 | 60165.5128
450 | double | L20+U55 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.4573e-06 | 60154.7231 | 11.4647 | 60166.1878
450 | double | L20+U56 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 231100 | 0 | 231100 | - | 2.4573e-06 | 60155.291 | 11.4647 | 60166.7557
450 | double | L20+U57 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 221100 | 0 | 221100 | - | 2.4573e-06 | 60155.8343 | 11.4647 | 60167.299
450 | double | L20+U58 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 2.4573e-06 | 60156.7019 | 11.4647 | 60168.1667
450 | double | L20+U59 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 170850 | 0 | 170850 | - | 2.4573e-06 | 60157.1218 | 11.4647 | 60168.5865
450 | double | L20+U60 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 2.4573e-06 | 60157.5663 | 11.4647 | 60169.031
450 | double | L20+U61 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 459300 | 0 | 459300 | - | 2.4573e-06 | 60158.6949 | 11.4647 | 60170.1596
450 | double | L20+U62 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 221100 | 0 | 221100 | - | 2.4573e-06 | 60159.2382 | 11.4647 | 60170.7029
450 | double | L20+S1 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60159.3761 | 11.4647 | 60170.8408
450 | double | L20+S2 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60159.514 | 11.4647 | 60170.9787
450 | double | L20+S3 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60159.6518 | 11.4647 | 60171.1166
450 | double | L20+S4 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60159.7897 | 11.4647 | 60171.2545
450 | double | L20+S5 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60159.9276 | 11.4647 | 60171.3923
450 | double | L20+S6 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 9.7995e-07 | 60161.5225 | 11.4647 | 60172.9872
450 | double | L20+S7 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60161.6604 | 11.4647 | 60173.1251
450 | double | L20+S8 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60161.7982 | 11.4647 | 60173.263
450 | double | L20+S9 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60161.9361 | 11.4647 | 60173.4009
450 | double | L20+S10 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S9 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60162.074 | 11.4647 | 60173.5387
450 | double | L20+S11 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60162.2119 | 11.4647 | 60173.6766
450 | double | L20+S12 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60162.3498 | 11.4647 | 60173.8145
450 | double | L20+S13 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60162.4876 | 11.4647 | 60173.9524
450 | double | L20+S14 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S13 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60162.6255 | 11.4647 | 60174.0902
450 | double | L20+S15 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60162.7634 | 11.4647 | 60174.2281
450 | double | L20+S16 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S15 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60162.9013 | 11.4647 | 60174.366
450 | double | L20+S17 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 555000 | 0 | 555000 | - | 9.7995e-07 | 60163.4451 | 11.4647 | 60174.9099
450 | double | L20+S18 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60163.583 | 11.4647 | 60175.0478
450 | double | L20+S19 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 831700 | 0 | 831700 | - | 9.7995e-07 | 60164.398 | 11.4647 | 60175.8628
450 | double | L20+S20 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 406900 | 0 | 406900 | - | 9.7995e-07 | 60164.7968 | 11.4647 | 60176.2615
450 | double | L20+S21 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 9.7995e-07 | 60165.727 | 11.4647 | 60177.1917
450 | double | L20+S22 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60165.8648 | 11.4647 | 60177.3296
450 | double | L20+S23 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1545500 | 0 | 1545500 | - | 9.7995e-07 | 60167.3794 | 11.4647 | 60178.8441
450 | double | L20+S24 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 9.7995e-07 | 60167.9243 | 11.4647 | 60179.389
450 | double | L20+S25 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 592700 | 0 | 592700 | - | 9.7995e-07 | 60168.5051 | 11.4647 | 60179.9699
450 | double | L20+S26 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60168.643 | 11.4647 | 60180.1077
450 | double | L20+S27 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60168.7809 | 11.4647 | 60180.2456
450 | double | L20+S28 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 383250 | 0 | 383250 | - | 9.7995e-07 | 60169.1564 | 11.4647 | 60180.6212
450 | double | L20+S29 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60169.2943 | 11.4647 | 60180.7591
450 | double | L20+S13-1 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60169.4322 | 11.4647 | 60180.8969
450 | double | L20+S29-2 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60169.5701 | 11.4647 | 60181.0348
450 | double | L20+S62-3 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60169.708 | 11.4647 | 60181.1727
450 | double | L20+CB1 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60169.8458 | 11.4647 | 60181.3106
450 | double | L20+CB2 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60169.9837 | 11.4647 | 60181.4485
450 | double | L20+CB3 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.7995e-07 | 60170.1216 | 11.4647 | 60181.5863
450 | double | L20+DG1 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 60171.1337 | 11.4647 | 60182.5985
450 | double | L20+DG2 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S9 | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 60171.4795 | 11.4647 | 60182.9442
450 | double | L20+DG3 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S13 | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 60171.8252 | 11.4647 | 60183.29
450 | double | L20+DG4 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S15 | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 60172.171 | 11.4647 | 60183.6357
450 | double | L20+DG5 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S18 | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 60172.5167 | 11.4647 | 60183.9814
450 | double | L20+DG6 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S22 | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 60172.8624 | 11.4647 | 60184.3272
450 | double | L20+DG7 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 60173.2082 | 11.4647 | 60184.6729
450 | double | L20+DG8 | 不操作（L20 基本策略） + 打开开关 S26 | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.4573e-06 | 60173.5539 | 11.4647 | 60185.0186
450 | double | L19+U61 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1946100 | 0 | 1946100 | - | 3.5927e-06 | 60180.5456 | 11.4647 | 60192.0104
450 | double | L19+U62 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1707900 | 0 | 1707900 | - | 3.5927e-06 | 60186.6816 | 11.4647 | 60198.1463
450 | double | L19+S1 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60189.0134 | 11.4647 | 60200.4781
450 | double | L19+S2 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60191.3452 | 11.4647 | 60202.8099
450 | double | L19+S3 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60193.677 | 11.4647 | 60205.1417
450 | double | L19+S4 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60196.0088 | 11.4647 | 60207.4735
450 | double | L19+S5 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60198.3406 | 11.4647 | 60209.8053
450 | double | L19+S6 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60200.6724 | 11.4647 | 60212.1371
450 | double | L19+S7 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60203.0042 | 11.4647 | 60214.4689
450 | double | L19+S8 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60205.336 | 11.4647 | 60216.8007
450 | double | L19+S9 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60207.6678 | 11.4647 | 60219.1325
450 | double | L19+S10 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S9 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60209.9996 | 11.4647 | 60221.4644
450 | double | L19+S11 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60212.3314 | 11.4647 | 60223.7962
450 | double | L19+S12 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60214.6632 | 11.4647 | 60226.128
450 | double | L19+S13 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60216.995 | 11.4647 | 60228.4598
450 | double | L19+S14 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S13 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60219.3268 | 11.4647 | 60230.7916
450 | double | L19+S15 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60221.6586 | 11.4647 | 60233.1234
450 | double | L19+S16 | 不操作（L19 基本策略） + 打开开关 S15 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60223.9904 | 11.4647 | 60235.4552
450 | double | L19+S17 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 2041800 | 0 | 2041800 | - | 1.4328e-06 | 60226.9158 | 11.4647 | 60238.3806
450 | double | L19+S18 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60229.2476 | 11.4647 | 60240.7124
450 | double | L19+S19 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 2318500 | 0 | 2318500 | - | 1.4328e-06 | 60232.5695 | 11.4647 | 60244.0342
450 | double | L19+S20 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1893700 | 0 | 1893700 | - | 1.4328e-06 | 60235.2827 | 11.4647 | 60246.7474
450 | double | L19+S21 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2436000 | 0 | 2436000 | - | 1.4328e-06 | 60238.7729 | 11.4647 | 60250.2376
450 | double | L19+S22 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60241.1047 | 11.4647 | 60252.5694
450 | double | L19+S23 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 3032300 | 0 | 3032300 | - | 1.4328e-06 | 60245.4492 | 11.4647 | 60256.914
450 | double | L19+S24 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 2042900 | 0 | 2042900 | - | 1.4328e-06 | 60248.3762 | 11.4647 | 60259.8409
450 | double | L19+S25 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 2079500 | 0 | 2079500 | - | 1.4328e-06 | 60251.3556 | 11.4647 | 60262.8203
450 | double | L19+S26 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60253.6874 | 11.4647 | 60265.1521
450 | double | L19+S27 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.4328e-06 | 60256.0192 | 11.4647 | 60267.4839
450 | double | L19+S28 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1870050 | 0 | 1870050 | - | 1.4328e-06 | 60258.6985 | 11.4647 | 60270.1633
450 | double | L14+S14 | 打开开关 S9 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60258.6985 | 11.4647 | 60270.1633
450 | double | L14+S15 | 打开开关 S9 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60258.6985 | 11.4647 | 60270.1633
450 | double | L14+S16 | 打开开关 S9 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60258.6985 | 11.4647 | 60270.1633
450 | double | L14+S17 | 打开开关 S9 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.0454e-06 | 60259.9602 | 11.4647 | 60271.425
450 | double | L14+S18 | 打开开关 S9 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60259.9602 | 11.4647 | 60271.425
450 | double | L14+S19 | 打开开关 S9 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0454e-06 | 60262.0646 | 11.4647 | 60273.5293
450 | double | L14+S20 | 打开开关 S9 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.0454e-06 | 60262.8752 | 11.4647 | 60274.34
450 | double | L14+S21 | 打开开关 S9 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.0454e-06 | 60265.3374 | 11.4647 | 60276.8021
450 | double | L14+S22 | 打开开关 S9 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60265.3374 | 11.4647 | 60276.8021
450 | double | L14+S23 | 打开开关 S9 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.0454e-06 | 60269.6155 | 11.4647 | 60281.0803
450 | double | L14+S24 | 打开开关 S9 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.0454e-06 | 60270.8806 | 11.4647 | 60282.3453
450 | double | L14+S25 | 打开开关 S9 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.0454e-06 | 60272.2571 | 11.4647 | 60283.7218
450 | double | L14+S26 | 打开开关 S9 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60272.2571 | 11.4647 | 60283.7218
450 | double | L14+S27 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60272.2571 | 11.4647 | 60283.7218
450 | double | L14+S28 | 打开开关 S9 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 3.0454e-06 | 60272.9957 | 11.4647 | 60284.4605
450 | double | L14+S29 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60272.9957 | 11.4647 | 60284.4605
450 | double | L14+S13-1 | 打开开关 S9 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60272.9957 | 11.4647 | 60284.4605
450 | double | L14+S29-2 | 打开开关 S9 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60272.9957 | 11.4647 | 60284.4605
450 | double | L14+S62-3 | 打开开关 S9 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60272.9957 | 11.4647 | 60284.4605
450 | double | L14+CB1 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60272.9957 | 11.4647 | 60284.4605
450 | double | L14+CB2 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60272.9957 | 11.4647 | 60284.4605
450 | double | L14+CB3 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 60272.9957 | 11.4647 | 60284.4605
450 | double | L14+DG1 | 打开开关 S9 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 60272.9957 | 11.4647 | 60284.4605
450 | double | L14+DG2 | 不操作（L14 基本策略） + 打开开关 S9 | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.6364e-06 | 60274.9247 | 11.4647 | 60286.3894
450 | double | L14+DG3 | 打开开关 S9 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 60274.9247 | 11.4647 | 60286.3894
450 | double | L14+DG4 | 打开开关 S9 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 60274.9247 | 11.4647 | 60286.3894
450 | double | L14+DG5 | 打开开关 S9 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 60274.9247 | 11.4647 | 60286.3894
450 | double | L14+DG6 | 打开开关 S9 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 60274.9247 | 11.4647 | 60286.3894
450 | double | L14+DG7 | 打开开关 S9 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 60274.9247 | 11.4647 | 60286.3894
450 | double | L14+DG8 | 打开开关 S9 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 60274.9247 | 11.4647 | 60286.3894
450 | double | L15+U61 | 打开开关 S9 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 3.4665e-06 | 60276.0291 | 11.4647 | 60287.4938
450 | double | L15+U62 | 打开开关 S9 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 60276.3078 | 11.4647 | 60287.7725
450 | double | L15+S1 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60276.3078 | 11.4647 | 60287.7725
450 | double | L15+S2 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60276.3078 | 11.4647 | 60287.7725
450 | double | L15+S3 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60276.3078 | 11.4647 | 60287.7725
450 | double | L15+S4 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60276.3078 | 11.4647 | 60287.7725
450 | double | L15+S5 | 打开开关 S9 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60276.3078 | 11.4647 | 60287.7725
450 | double | L15+S6 | 打开开关 S9 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.3824e-06 | 60278.5577 | 11.4647 | 60290.0224
450 | double | L15+S7 | 打开开关 S9 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60278.5577 | 11.4647 | 60290.0224
450 | double | L15+S8 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60278.5577 | 11.4647 | 60290.0224
450 | double | L15+S9 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 1.3824e-06 | 60278.9069 | 11.4647 | 60290.3716
450 | double | L15+S10 | 不操作（L15 基本策略） + 打开开关 S9 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3824e-06 | 60279.2005 | 11.4647 | 60290.6653
450 | double | L15+S11 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60279.2005 | 11.4647 | 60290.6653
450 | double | L15+S12 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60279.2005 | 11.4647 | 60290.6653
450 | double | L15+S13 | 打开开关 S9 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60279.2005 | 11.4647 | 60290.6653
450 | double | L15+S14 | 打开开关 S9 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60279.2005 | 11.4647 | 60290.6653
450 | double | L15+S15 | 打开开关 S9 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60279.2005 | 11.4647 | 60290.6653
450 | double | L15+S16 | 打开开关 S9 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60279.2005 | 11.4647 | 60290.6653
450 | double | L15+S17 | 打开开关 S9 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.3824e-06 | 60279.7733 | 11.4647 | 60291.238
450 | double | L15+S18 | 打开开关 S9 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60279.7733 | 11.4647 | 60291.238
450 | double | L15+S19 | 打开开关 S9 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.3824e-06 | 60280.7285 | 11.4647 | 60292.1933
450 | double | L15+S20 | 打开开关 S9 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.3824e-06 | 60281.0965 | 11.4647 | 60292.5613
450 | double | L15+S21 | 打开开关 S9 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.3824e-06 | 60282.2142 | 11.4647 | 60293.6789
450 | double | L15+S22 | 打开开关 S9 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60282.2142 | 11.4647 | 60293.6789
450 | double | L15+S23 | 打开开关 S9 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.3824e-06 | 60284.1562 | 11.4647 | 60295.621
450 | double | L15+S24 | 打开开关 S9 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.3824e-06 | 60284.7305 | 11.4647 | 60296.1952
450 | double | L15+S25 | 打开开关 S9 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.3824e-06 | 60285.3554 | 11.4647 | 60296.8201
450 | double | L15+S26 | 打开开关 S9 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60285.3554 | 11.4647 | 60296.8201
450 | double | L15+S27 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60285.3554 | 11.4647 | 60296.8201
450 | double | L15+S28 | 打开开关 S9 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.3824e-06 | 60285.6907 | 11.4647 | 60297.1554
450 | double | L11+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 60285.8191 | 11.4647 | 60297.2838
450 | double | L11+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60286.0117 | 11.4647 | 60297.4765
450 | double | L11+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60286.2044 | 11.4647 | 60297.6691
450 | double | L11+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60286.397 | 11.4647 | 60297.8618
450 | double | L11+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 60286.7181 | 11.4647 | 60298.1828
450 | double | L11+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60286.9107 | 11.4647 | 60298.3755
450 | double | L11+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 60287.9286 | 11.4647 | 60299.3933
450 | double | L11+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60288.1212 | 11.4647 | 60299.5859
450 | double | L11+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 4.7921e-06 | 60290.1569 | 11.4647 | 60301.6216
450 | double | L11+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 60290.799 | 11.4647 | 60302.2637
450 | double | L11+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 4.7921e-06 | 60292.4235 | 11.4647 | 60303.8883
450 | double | L11+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 4.7921e-06 | 60295.8163 | 11.4647 | 60307.281
450 | double | L11+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60296.0089 | 11.4647 | 60307.4737
450 | double | L11+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 4.7921e-06 | 60303.1338 | 11.4647 | 60314.5985
450 | double | L11+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 4.7921e-06 | 60303.808 | 11.4647 | 60315.2728
450 | double | L11+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.7921e-06 | 60305.1076 | 11.4647 | 60316.5724
450 | double | L11+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 60305.2361 | 11.4647 | 60316.7008
450 | double | L11+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 4.7921e-06 | 60306.9324 | 11.4647 | 60318.3972
450 | double | L11+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 4.7921e-06 | 60307.0095 | 11.4647 | 60318.4742
450 | double | L11+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60307.2021 | 11.4647 | 60318.6669
450 | double | L11+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 60308.22 | 11.4647 | 60319.6847
450 | double | L11+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60308.4126 | 11.4647 | 60319.8774
450 | double | L11+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60308.6053 | 11.4647 | 60320.07
450 | double | L11+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 60308.7337 | 11.4647 | 60320.1984
450 | double | L11+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60308.9263 | 11.4647 | 60320.3911
450 | double | L11+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 60309.0548 | 11.4647 | 60320.5195
450 | double | L11+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 4.7921e-06 | 60309.7046 | 11.4647 | 60321.1693
450 | double | L11+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 60310.0256 | 11.4647 | 60321.4904
450 | double | L11+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 60311.0435 | 11.4647 | 60322.5082
450 | double | L11+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 60311.3645 | 11.4647 | 60322.8293
450 | double | L21+U61 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 2.4573e-06 | 60312.1474 | 11.4647 | 60323.6122
450 | double | L21+U62 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.4573e-06 | 60312.345 | 11.4647 | 60323.8097
450 | double | L21+S1 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60312.345 | 11.4647 | 60323.8097
450 | double | L21+S2 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60312.345 | 11.4647 | 60323.8097
450 | double | L21+S3 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60312.345 | 11.4647 | 60323.8097
450 | double | L21+S4 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60312.345 | 11.4647 | 60323.8097
450 | double | L21+S5 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60312.345 | 11.4647 | 60323.8097
450 | double | L21+S6 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 9.7995e-07 | 60313.9399 | 11.4647 | 60325.4046
450 | double | L21+S7 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60313.9399 | 11.4647 | 60325.4046
450 | double | L21+S8 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60313.9399 | 11.4647 | 60325.4046
450 | double | L21+S9 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60313.9399 | 11.4647 | 60325.4046
450 | double | L21+S10 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60313.9399 | 11.4647 | 60325.4046
450 | double | L21+S11 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60313.9399 | 11.4647 | 60325.4046
450 | double | L21+S12 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60313.9399 | 11.4647 | 60325.4046
450 | double | L21+S13 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60313.9399 | 11.4647 | 60325.4046
450 | double | L21+S14 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60313.9399 | 11.4647 | 60325.4046
450 | double | L21+S15 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60313.9399 | 11.4647 | 60325.4046
450 | double | L21+S16 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60313.9399 | 11.4647 | 60325.4046
450 | double | L21+S17 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 9.7995e-07 | 60314.3458 | 11.4647 | 60325.8106
450 | double | L21+S18 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60314.3458 | 11.4647 | 60325.8106
450 | double | L21+S19 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 9.7995e-07 | 60315.023 | 11.4647 | 60326.4877
450 | double | L21+S20 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 9.7995e-07 | 60315.2839 | 11.4647 | 60326.7486
450 | double | L21+S21 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 9.7995e-07 | 60316.0761 | 11.4647 | 60327.5409
450 | double | L21+S22 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60316.0761 | 11.4647 | 60327.5409
450 | double | L21+S23 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 9.7995e-07 | 60317.4528 | 11.4647 | 60328.9175
450 | double | L21+S24 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 9.7995e-07 | 60317.8599 | 11.4647 | 60329.3246
450 | double | L21+S25 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 9.7995e-07 | 60318.3028 | 11.4647 | 60329.7675
450 | double | L21+S26 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60318.3028 | 11.4647 | 60329.7675
450 | double | L21+S27 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60318.3028 | 11.4647 | 60329.7675
450 | double | L21+S28 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 9.7995e-07 | 60318.5405 | 11.4647 | 60330.0052
450 | double | L10+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 60323.7628 | 11.4647 | 60335.2275
450 | double | L10+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 60324.2788 | 11.4647 | 60335.7436
450 | double | L10+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.9256e-05 | 60331.0955 | 11.4647 | 60342.5603
450 | double | L10+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.9256e-05 | 60331.4052 | 11.4647 | 60342.8699
450 | double | L10+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60332.1793 | 11.4647 | 60343.644
450 | double | L10+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 60336.2693 | 11.4647 | 60347.734
450 | double | L10+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60337.0434 | 11.4647 | 60348.5081
450 | double | L10+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60337.8175 | 11.4647 | 60349.2822
450 | double | L10+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 60338.3335 | 11.4647 | 60349.7983
450 | double | L10+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60339.1076 | 11.4647 | 60350.5724
450 | double | L10+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 60339.6237 | 11.4647 | 60351.0885
450 | double | L10+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.9256e-05 | 60342.2349 | 11.4647 | 60353.6996
450 | double | L10+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 60343.525 | 11.4647 | 60354.9898
450 | double | L10+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 60347.615 | 11.4647 | 60359.0798
450 | double | L10+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 60348.9052 | 11.4647 | 60360.3699
450 | double | L10+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 60354.1275 | 11.4647 | 60365.5922
450 | double | L10+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 60367.7609 | 11.4647 | 60379.2256
450 | double | L10+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 60374.2887 | 11.4647 | 60385.7535
450 | double | L10+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.9256e-05 | 60378.2054 | 11.4647 | 60389.6702
450 | double | L10+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 60378.7215 | 11.4647 | 60390.1862
450 | double | L10+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.9256e-05 | 60385.5382 | 11.4647 | 60397.0029
450 | double | L10+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 60386.6993 | 11.4647 | 60398.1641
450 | double | L10+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.9256e-05 | 60395.8383 | 11.4647 | 60407.3031
450 | double | L10+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 60396.9995 | 11.4647 | 60408.4642
450 | double | L10+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 60405.1795 | 11.4647 | 60416.6443
450 | double | L10+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60405.9536 | 11.4647 | 60417.4184
450 | double | L10+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.9256e-05 | 60410.3055 | 11.4647 | 60421.7703
450 | double | L10+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 60410.8216 | 11.4647 | 60422.2863
450 | double | L10+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60411.5957 | 11.4647 | 60423.0604
450 | double | L10+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 60419.7757 | 11.4647 | 60431.2405
450 | double | L15+S29 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60419.7757 | 11.4647 | 60431.2405
450 | double | L15+S13-1 | 打开开关 S9 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60419.7757 | 11.4647 | 60431.2405
450 | double | L15+S29-2 | 打开开关 S9 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60419.7757 | 11.4647 | 60431.2405
450 | double | L15+S62-3 | 打开开关 S9 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60419.7757 | 11.4647 | 60431.2405
450 | double | L15+CB1 | 打开开关 S9 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60419.7757 | 11.4647 | 60431.2405
450 | double | L15+CB2 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60419.7757 | 11.4647 | 60431.2405
450 | double | L15+CB3 | 打开开关 S9 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3824e-06 | 60419.7757 | 11.4647 | 60431.2405
450 | double | L15+DG1 | 打开开关 S9 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 60419.7757 | 11.4647 | 60431.2405
450 | double | L15+DG2 | 不操作（L15 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 60419.9151 | 11.4647 | 60431.3798
450 | double | L15+DG3 | 打开开关 S9 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 60419.9151 | 11.4647 | 60431.3798
450 | double | L15+DG4 | 打开开关 S9 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 60419.9151 | 11.4647 | 60431.3798
450 | double | L15+DG5 | 打开开关 S9 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 60419.9151 | 11.4647 | 60431.3798
450 | double | L15+DG6 | 打开开关 S9 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 60419.9151 | 11.4647 | 60431.3798
450 | double | L15+DG7 | 打开开关 S9 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 60419.9151 | 11.4647 | 60431.3798
450 | double | L15+DG8 | 打开开关 S9 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 3.4665e-06 | 60419.9151 | 11.4647 | 60431.3798
450 | double | L16+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 60419.9911 | 11.4647 | 60431.4558
450 | double | L16+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60420.1051 | 11.4647 | 60431.5698
450 | double | L16+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60420.2191 | 11.4647 | 60431.6838
450 | double | L16+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60420.3331 | 11.4647 | 60431.7978
450 | double | L16+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.8356e-06 | 60420.523 | 11.4647 | 60431.9878
450 | double | L16+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60420.637 | 11.4647 | 60432.1018
450 | double | L16+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.8356e-06 | 60421.2393 | 11.4647 | 60432.7041
450 | double | L16+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60421.3533 | 11.4647 | 60432.8181
450 | double | L16+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.8356e-06 | 60422.5579 | 11.4647 | 60434.0226
450 | double | L16+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.8356e-06 | 60422.9379 | 11.4647 | 60434.4026
450 | double | L16+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.8356e-06 | 60423.8992 | 11.4647 | 60435.3639
450 | double | L16+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8356e-06 | 60425.9068 | 11.4647 | 60437.3715
450 | double | L16+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60426.0208 | 11.4647 | 60437.4855
450 | double | L16+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 2.8356e-06 | 60430.2368 | 11.4647 | 60441.7016
450 | double | L16+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.8356e-06 | 60430.6358 | 11.4647 | 60442.1005
450 | double | L11+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 4.7921e-06 | 60432.1626 | 11.4647 | 60443.6273
450 | double | L11+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 4.7921e-06 | 60432.5478 | 11.4647 | 60444.0126
450 | double | L11+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60432.5478 | 11.4647 | 60444.0126
450 | double | L11+S2 | 操作：开S13-1(源:L11) | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 1.9111e-06 | 60434.8232 | 11.4647 | 60446.2879
450 | double | L11+S3 | 操作：开S13-1(源:L11) | 938000 | 0 | 938000 | - | 1.9111e-06 | 60436.6157 | 11.4647 | 60448.0805
450 | double | L11+S4 | 操作：开S13-1(源:L11) | 473000 | 0 | 473000 | - | 1.9111e-06 | 60437.5197 | 11.4647 | 60448.9844
450 | double | L11+S5 | 操作：开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60437.5197 | 11.4647 | 60448.9844
450 | double | L11+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.9111e-06 | 60440.6299 | 11.4647 | 60452.0947
450 | double | L11+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60440.6299 | 11.4647 | 60452.0947
450 | double | L11+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60440.6299 | 11.4647 | 60452.0947
450 | double | L11+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60440.6299 | 11.4647 | 60452.0947
450 | double | L11+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60440.6299 | 11.4647 | 60452.0947
450 | double | L11+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60440.6299 | 11.4647 | 60452.0947
450 | double | L11+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60440.6299 | 11.4647 | 60452.0947
450 | double | L11+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60440.6299 | 11.4647 | 60452.0947
450 | double | L11+S14 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60440.6299 | 11.4647 | 60452.0947
450 | double | L11+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60440.6299 | 11.4647 | 60452.0947
450 | double | L11+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60440.6299 | 11.4647 | 60452.0947
450 | double | L11+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.9111e-06 | 60441.4217 | 11.4647 | 60452.8864
450 | double | L11+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60441.4217 | 11.4647 | 60452.8864
450 | double | L11+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.9111e-06 | 60442.7422 | 11.4647 | 60454.207
450 | double | L11+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.9111e-06 | 60443.2509 | 11.4647 | 60454.7157
450 | double | L11+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.9111e-06 | 60444.796 | 11.4647 | 60456.2608
450 | double | L11+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60444.796 | 11.4647 | 60456.2608
450 | double | L11+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.9111e-06 | 60447.4807 | 11.4647 | 60458.9454
450 | double | L11+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.9111e-06 | 60448.2746 | 11.4647 | 60459.7393
450 | double | L11+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.9111e-06 | 60449.1384 | 11.4647 | 60460.6031
450 | double | L11+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60449.1384 | 11.4647 | 60460.6031
450 | double | L11+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60449.1384 | 11.4647 | 60460.6031
450 | double | L11+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.9111e-06 | 60449.6019 | 11.4647 | 60461.0666
450 | double | L12+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1627e-05 | 60452.7551 | 11.4647 | 60464.2199
450 | double | L12+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 60453.0667 | 11.4647 | 60464.5315
450 | double | L12+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.1627e-05 | 60457.1827 | 11.4647 | 60468.6474
450 | double | L12+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.1627e-05 | 60457.3697 | 11.4647 | 60468.8344
450 | double | L12+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60457.8371 | 11.4647 | 60469.3018
450 | double | L12+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1627e-05 | 60460.3066 | 11.4647 | 60471.7714
450 | double | L12+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60460.774 | 11.4647 | 60472.2388
450 | double | L12+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60461.2414 | 11.4647 | 60472.7062
450 | double | L12+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 60461.553 | 11.4647 | 60473.0178
450 | double | L12+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60462.0204 | 11.4647 | 60473.4852
450 | double | L12+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 60462.3321 | 11.4647 | 60473.7968
450 | double | L12+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.1627e-05 | 60463.9087 | 11.4647 | 60475.3734
450 | double | L12+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1627e-05 | 60464.6877 | 11.4647 | 60476.1524
450 | double | L12+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1627e-05 | 60467.1573 | 11.4647 | 60478.622
450 | double | L12+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1627e-05 | 60467.9363 | 11.4647 | 60479.401
450 | double | L12+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1627e-05 | 60471.0895 | 11.4647 | 60482.5542
450 | double | L12+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1627e-05 | 60479.3214 | 11.4647 | 60490.7862
450 | double | L12+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1627e-05 | 60483.263 | 11.4647 | 60494.7277
450 | double | L12+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.1627e-05 | 60485.6279 | 11.4647 | 60497.0926
450 | double | L12+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 60485.9395 | 11.4647 | 60497.4042
450 | double | L12+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.1627e-05 | 60490.0555 | 11.4647 | 60501.5202
450 | double | L12+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1627e-05 | 60490.7566 | 11.4647 | 60502.2213
450 | double | L12+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.1627e-05 | 60496.2747 | 11.4647 | 60507.7395
450 | double | L12+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1627e-05 | 60496.9758 | 11.4647 | 60508.4406
450 | double | L12+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1627e-05 | 60501.915 | 11.4647 | 60513.3797
450 | double | L12+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60502.3824 | 11.4647 | 60513.8471
450 | double | L12+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.1627e-05 | 60505.0101 | 11.4647 | 60516.4748
450 | double | L12+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 60505.3217 | 11.4647 | 60516.7864
450 | double | L12+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60505.7891 | 11.4647 | 60517.2538
450 | double | L12+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1627e-05 | 60510.7283 | 11.4647 | 60522.193
450 | double | L9+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60510.7283 | 11.4647 | 60522.193
450 | double | L9+S13-1 | 不操作（L9 基本策略）(源:L9) | 1221200 | 0 | 1221200 | - | 7.6793e-06 | 60520.1062 | 11.4647 | 60531.571
450 | double | L9+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60520.1062 | 11.4647 | 60531.571
450 | double | L9+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60520.1062 | 11.4647 | 60531.571
450 | double | L9+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60520.1062 | 11.4647 | 60531.571
450 | double | L9+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L9) | 0 | 391980.7194 | 391980.7194 | - | 7.6793e-06 | 60520.1062 | 14.4749 | 60534.5811
450 | double | L9+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60520.1062 | 14.4749 | 60534.5811
450 | double | L9+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60520.1062 | 14.4749 | 60534.5811
450 | double | L9+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60520.1062 | 14.4749 | 60534.5811
450 | double | L9+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60520.1062 | 14.4749 | 60534.5811
450 | double | L9+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60520.1062 | 14.4749 | 60534.5811
450 | double | L9+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60520.1062 | 14.4749 | 60534.5811
450 | double | L9+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60520.1062 | 14.4749 | 60534.5811
450 | double | L9+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60520.1062 | 14.4749 | 60534.5811
450 | double | L9+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60520.1062 | 14.4749 | 60534.5811
450 | double | L10+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 60520.6223 | 14.4749 | 60535.0972
450 | double | L10+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60521.3964 | 14.4749 | 60535.8713
450 | double | L10+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60522.1705 | 14.4749 | 60536.6454
450 | double | L10+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60522.9446 | 14.4749 | 60537.4195
450 | double | L10+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 60524.2348 | 14.4749 | 60538.7097
450 | double | L10+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60525.0089 | 14.4749 | 60539.4838
450 | double | L10+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 60529.0989 | 14.4749 | 60543.5738
450 | double | L10+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60529.873 | 14.4749 | 60544.3479
450 | double | L10+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 60538.053 | 14.4749 | 60552.5279
450 | double | L10+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 60540.6334 | 14.4749 | 60555.1082
450 | double | L10+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 60547.1612 | 14.4749 | 60561.6361
450 | double | L10+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 60560.7946 | 14.4749 | 60575.2695
450 | double | L10+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60561.5687 | 14.4749 | 60576.0436
450 | double | L10+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.9256e-05 | 60590.1988 | 14.4749 | 60604.6737
450 | double | L10+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.9256e-05 | 60592.9082 | 14.4749 | 60607.3831
450 | double | L10+S14 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60592.9082 | 14.4749 | 60607.3831
450 | double | L10+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60592.9082 | 14.4749 | 60607.3831
450 | double | L10+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60592.9082 | 14.4749 | 60607.3831
450 | double | L10+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 7.6793e-06 | 60596.0897 | 14.4749 | 60610.5646
450 | double | L10+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60596.0897 | 14.4749 | 60610.5646
450 | double | L10+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 7.6793e-06 | 60601.3961 | 14.4749 | 60615.871
450 | double | L10+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.6793e-06 | 60603.4404 | 14.4749 | 60617.9153
450 | double | L10+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 7.6793e-06 | 60609.6491 | 14.4749 | 60624.124
450 | double | L10+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60609.6491 | 14.4749 | 60624.124
450 | double | L10+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.6793e-06 | 60620.437 | 14.4749 | 60634.9119
450 | double | L10+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.6793e-06 | 60623.627 | 14.4749 | 60638.1019
450 | double | L10+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.6793e-06 | 60627.0981 | 14.4749 | 60641.573
450 | double | L10+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60627.0981 | 14.4749 | 60641.573
450 | double | L10+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60627.0981 | 14.4749 | 60641.573
450 | double | L10+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.6793e-06 | 60628.9607 | 14.4749 | 60643.4356
450 | double | L10+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60628.9607 | 14.4749 | 60643.4356
450 | double | L10+S13-1 | 不操作（L10 基本策略）(源:L10) | 1087200 | 0 | 1087200 | - | 7.6793e-06 | 60637.3097 | 14.4749 | 60651.7845
450 | double | L10+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60637.3097 | 14.4749 | 60651.7845
450 | double | L10+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60637.3097 | 14.4749 | 60651.7845
450 | double | L10+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60637.3097 | 14.4749 | 60651.7845
450 | double | L10+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L10) | 0 | 45014.9723 | 45014.9723 | - | 7.6793e-06 | 60637.3097 | 14.8206 | 60652.1302
450 | double | L10+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60637.3097 | 14.8206 | 60652.1302
450 | double | L10+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60637.3097 | 14.8206 | 60652.1302
450 | double | L10+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60637.3097 | 14.8206 | 60652.1302
450 | double | L10+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60637.3097 | 14.8206 | 60652.1302
450 | double | L10+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60637.3097 | 14.8206 | 60652.1302
450 | double | L10+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60637.3097 | 14.8206 | 60652.1302
450 | double | L10+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60637.3097 | 14.8206 | 60652.1302
450 | double | L10+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60637.3097 | 14.8206 | 60652.1302
450 | double | L10+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 60637.3097 | 14.8206 | 60652.1302
450 | double | L17+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 60637.3502 | 14.8206 | 60652.1707
450 | double | L17+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 60637.4109 | 14.8206 | 60652.2315
450 | double | L17+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 60637.4717 | 14.8206 | 60652.2923
450 | double | L17+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 60637.5325 | 14.8206 | 60652.3531
450 | double | L17+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 60637.6338 | 14.8206 | 60652.4543
450 | double | L17+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 60637.6945 | 14.8206 | 60652.5151
450 | double | L17+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 60638.0156 | 14.8206 | 60652.8362
450 | double | L17+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 60638.0764 | 14.8206 | 60652.897
450 | double | L17+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5117e-06 | 60638.7186 | 14.8206 | 60653.5391
450 | double | L17+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 60638.9211 | 14.8206 | 60653.7417
450 | double | L17+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5117e-06 | 60639.4336 | 14.8206 | 60654.2542
450 | double | L17+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5117e-06 | 60640.5039 | 14.8206 | 60655.3245
450 | double | L17+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 60640.5647 | 14.8206 | 60655.3852
450 | double | L17+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5117e-06 | 60642.8123 | 14.8206 | 60657.6329
450 | double | L17+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5117e-06 | 60643.025 | 14.8206 | 60657.8455
450 | double | L17+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5117e-06 | 60643.435 | 14.8206 | 60658.2555
450 | double | L17+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 60643.4755 | 14.8206 | 60658.296
450 | double | L17+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5117e-06 | 60644.0106 | 14.8206 | 60658.8312
450 | double | L17+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5117e-06 | 60644.0349 | 14.8206 | 60658.8555
450 | double | L17+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 60644.0957 | 14.8206 | 60658.9163
450 | double | L17+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 60644.4168 | 14.8206 | 60659.2373
450 | double | L17+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 60644.4775 | 14.8206 | 60659.2981
450 | double | L17+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 60644.5383 | 14.8206 | 60659.3589
450 | double | L17+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 60644.5788 | 14.8206 | 60659.3994
450 | double | L17+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 60644.6396 | 14.8206 | 60659.4602
450 | double | L17+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 60644.6801 | 14.8206 | 60659.5007
450 | double | L17+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5117e-06 | 60644.8851 | 14.8206 | 60659.7057
450 | double | L17+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 60644.9864 | 14.8206 | 60659.807
450 | double | L17+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 60645.3075 | 14.8206 | 60660.128
450 | double | L17+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 60645.4088 | 14.8206 | 60660.2293
450 | double | L21+S29 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60645.4088 | 14.8206 | 60660.2293
450 | double | L21+S13-1 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60645.4088 | 14.8206 | 60660.2293
450 | double | L21+S29-2 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60645.4088 | 14.8206 | 60660.2293
450 | double | L21+S62-3 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60645.4088 | 14.8206 | 60660.2293
450 | double | L21+CB1 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60645.4088 | 14.8206 | 60660.2293
450 | double | L21+CB2 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60645.4088 | 14.8206 | 60660.2293
450 | double | L21+CB3 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 9.7995e-07 | 60645.4088 | 14.8206 | 60660.2293
450 | double | L21+DG1 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 60646.0752 | 14.8206 | 60660.8957
450 | double | L21+DG2 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 60646.0752 | 14.8206 | 60660.8957
450 | double | L21+DG3 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 60646.0752 | 14.8206 | 60660.8957
450 | double | L21+DG4 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 60646.0752 | 14.8206 | 60660.8957
450 | double | L21+DG5 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 60646.0752 | 14.8206 | 60660.8957
450 | double | L21+DG6 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 60646.0752 | 14.8206 | 60660.8957
450 | double | L21+DG7 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 60646.0752 | 14.8206 | 60660.8957
450 | double | L21+DG8 | 不操作（L21 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 2.4573e-06 | 60646.0752 | 14.8206 | 60660.8957
450 | double | L22+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 60646.0794 | 14.8206 | 60660.9
450 | double | L22+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 60646.0857 | 14.8206 | 60660.9063
450 | double | L22+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 60646.092 | 14.8206 | 60660.9126
450 | double | L22+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 60646.0984 | 14.8206 | 60660.9189
450 | double | L22+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 60646.1089 | 14.8206 | 60660.9295
450 | double | L22+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 60646.1152 | 14.8206 | 60660.9358
450 | double | L22+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 60646.1487 | 14.8206 | 60660.9692
450 | double | L22+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 60646.155 | 14.8206 | 60660.9756
450 | double | L22+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 60646.2219 | 14.8206 | 60661.0424
450 | double | L22+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 60646.243 | 14.8206 | 60661.0635
450 | double | L22+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 60646.2963 | 14.8206 | 60661.1169
450 | double | L22+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 60646.4078 | 14.8206 | 60661.2283
450 | double | L22+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 60646.4141 | 14.8206 | 60661.2347
450 | double | L22+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.574e-07 | 60646.6481 | 14.8206 | 60661.4687
450 | double | L22+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.574e-07 | 60646.6703 | 14.8206 | 60661.4908
450 | double | L11+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60646.6703 | 14.8206 | 60661.4908
450 | double | L11+S13-1 | 不操作（L11 基本策略）(源:L11) | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.9111e-06 | 60648.1001 | 14.8206 | 60662.9207
450 | double | L11+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60648.1001 | 14.8206 | 60662.9207
450 | double | L11+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60648.1001 | 14.8206 | 60662.9207
450 | double | L11+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60648.1001 | 14.8206 | 60662.9207
450 | double | L11+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L11) | 0 | 21629.2108 | 21629.2108 | - | 1.9111e-06 | 60648.1001 | 14.8619 | 60662.962
450 | double | L11+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 60648.1001 | 14.8619 | 60662.962
450 | double | L11+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 60648.1001 | 14.8619 | 60662.962
450 | double | L11+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 60648.1001 | 14.8619 | 60662.962
450 | double | L11+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 60648.1001 | 14.8619 | 60662.962
450 | double | L11+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 60648.1001 | 14.8619 | 60662.962
450 | double | L11+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 60648.1001 | 14.8619 | 60662.962
450 | double | L11+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 60648.1001 | 14.8619 | 60662.962
450 | double | L11+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 60648.1001 | 14.8619 | 60662.962
450 | double | L11+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 60648.1001 | 14.8619 | 60662.962
450 | double | L12+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 60648.4117 | 14.8619 | 60663.2736
450 | double | L12+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60648.8791 | 14.8619 | 60663.741
450 | double | L12+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60649.3465 | 14.8619 | 60664.2084
450 | double | L12+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60649.8139 | 14.8619 | 60664.6758
450 | double | L12+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1627e-05 | 60650.5929 | 14.8619 | 60665.4549
450 | double | L12+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60651.0604 | 14.8619 | 60665.9223
450 | double | L12+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1627e-05 | 60653.5299 | 14.8619 | 60668.3918
450 | double | L12+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60653.9973 | 14.8619 | 60668.8592
450 | double | L12+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1627e-05 | 60658.9365 | 14.8619 | 60673.7984
450 | double | L12+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1627e-05 | 60660.4945 | 14.8619 | 60675.3564
450 | double | L12+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1627e-05 | 60664.436 | 14.8619 | 60679.298
450 | double | L12+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1627e-05 | 60672.668 | 14.8619 | 60687.5299
450 | double | L12+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60673.1354 | 14.8619 | 60687.9973
450 | double | L12+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.1627e-05 | 60690.4224 | 14.8619 | 60705.2843
450 | double | L12+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.1627e-05 | 60692.0583 | 14.8619 | 60706.9202
450 | double | L10+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 60693.9935 | 14.8619 | 60708.8555
450 | double | L10+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 60707.6269 | 14.8619 | 60722.4888
450 | double | L10+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 60713.0456 | 14.8619 | 60727.9075
450 | double | L10+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.9256e-05 | 60731.3236 | 14.8619 | 60746.1855
450 | double | L10+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60732.0977 | 14.8619 | 60746.9596
450 | double | L10+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 60737.5164 | 14.8619 | 60752.3783
450 | double | L10+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 60740.0967 | 14.8619 | 60754.9587
450 | double | L10+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.9256e-05 | 60748.8005 | 14.8619 | 60763.6625
450 | double | L10+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 60750.7358 | 14.8619 | 60765.5977
450 | double | L10+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 60753.3161 | 14.8619 | 60768.178
450 | double | L10+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.9256e-05 | 60755.0569 | 14.8619 | 60769.9188
450 | double | L10+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 60756.6051 | 14.8619 | 60771.467
450 | double | L10+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 60760.6951 | 14.8619 | 60775.557
450 | double | L10+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.9256e-05 | 60761.2757 | 14.8619 | 60776.1376
450 | double | L10+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 60762.0498 | 14.8619 | 60776.9117
450 | double | L10+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.9256e-05 | 60768.1848 | 14.8619 | 60783.0467
450 | double | L10+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 60769.733 | 14.8619 | 60784.5949
450 | double | L10+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60769.733 | 14.8619 | 60784.5949
450 | double | L10+S2 | 操作：开S13-1(源:L10) | 851600 | 0 | 851600 | - | 7.6793e-06 | 60776.2727 | 14.8619 | 60791.1346
450 | double | L10+S3 | 操作：开S13-1(源:L10) | 599000 | 0 | 599000 | - | 7.6793e-06 | 60780.8726 | 14.8619 | 60795.7345
450 | double | L10+S4 | 操作：开S13-1(源:L10) | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6793e-06 | 60781.9017 | 14.8619 | 60796.7636
450 | double | L10+S5 | 操作：开S13-1(源:L10) | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6793e-06 | 60784.505 | 14.8619 | 60799.3669
450 | double | L10+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 7.6793e-06 | 60797.0031 | 14.8619 | 60811.865
450 | double | L10+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60797.0031 | 14.8619 | 60811.865
450 | double | L10+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60797.0031 | 14.8619 | 60811.865
450 | double | L10+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60797.0031 | 14.8619 | 60811.865
450 | double | L10+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60797.0031 | 14.8619 | 60811.865
450 | double | L10+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60797.0031 | 14.8619 | 60811.865
450 | double | L10+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60797.0031 | 14.8619 | 60811.865
450 | double | L10+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 60797.0031 | 14.8619 | 60811.865
450 | double | L16+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.8356e-06 | 60797.7721 | 14.8619 | 60812.634
450 | double | L16+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 60797.8481 | 14.8619 | 60812.71
450 | double | L16+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.8356e-06 | 60798.8519 | 14.8619 | 60813.7138
450 | double | L16+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 2.8356e-06 | 60798.8975 | 14.8619 | 60813.7594
450 | double | L16+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60799.0115 | 14.8619 | 60813.8734
450 | double | L16+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.8356e-06 | 60799.6138 | 14.8619 | 60814.4757
450 | double | L16+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60799.7278 | 14.8619 | 60814.5897
450 | double | L16+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60799.8418 | 14.8619 | 60814.7037
450 | double | L16+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 60799.9178 | 14.8619 | 60814.7797
450 | double | L16+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60800.0318 | 14.8619 | 60814.8937
450 | double | L16+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 60800.1078 | 14.8619 | 60814.9697
450 | double | L16+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 2.8356e-06 | 60800.4923 | 14.8619 | 60815.3542
450 | double | L16+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.8356e-06 | 60800.6823 | 14.8619 | 60815.5442
450 | double | L16+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.8356e-06 | 60801.2845 | 14.8619 | 60816.1465
450 | double | L16+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.8356e-06 | 60801.4745 | 14.8619 | 60816.3364
450 | double | L16+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.8356e-06 | 60802.2436 | 14.8619 | 60817.1055
450 | double | L16+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8356e-06 | 60804.2512 | 14.8619 | 60819.1131
450 | double | L16+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.8356e-06 | 60805.2125 | 14.8619 | 60820.0744
450 | double | L16+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 2.8356e-06 | 60805.7893 | 14.8619 | 60820.6512
450 | double | L16+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 60805.8652 | 14.8619 | 60820.7272
450 | double | L16+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.8356e-06 | 60806.8691 | 14.8619 | 60821.731
450 | double | L16+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.8356e-06 | 60807.0401 | 14.8619 | 60821.902
450 | double | L16+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.8356e-06 | 60808.3859 | 14.8619 | 60823.2478
450 | double | L16+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.8356e-06 | 60808.5568 | 14.8619 | 60823.4188
450 | double | L16+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.8356e-06 | 60809.7614 | 14.8619 | 60824.6233
450 | double | L16+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60809.8754 | 14.8619 | 60824.7373
450 | double | L16+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.8356e-06 | 60810.5163 | 14.8619 | 60825.3782
450 | double | L16+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 60810.5923 | 14.8619 | 60825.4542
450 | double | L16+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 60810.7063 | 14.8619 | 60825.5682
450 | double | L16+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.8356e-06 | 60811.9108 | 14.8619 | 60826.7728
450 | double | L12+S14 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60811.9108 | 14.8619 | 60826.7728
450 | double | L12+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60811.9108 | 14.8619 | 60826.7728
450 | double | L12+S16 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60811.9108 | 14.8619 | 60826.7728
450 | double | L12+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 4.6368e-06 | 60813.8319 | 14.8619 | 60828.6938
450 | double | L12+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60813.8319 | 14.8619 | 60828.6938
450 | double | L12+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 4.6368e-06 | 60817.0359 | 14.8619 | 60831.8978
450 | double | L12+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.6368e-06 | 60818.2702 | 14.8619 | 60833.1321
450 | double | L12+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 4.6368e-06 | 60822.0191 | 14.8619 | 60836.881
450 | double | L12+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60822.0191 | 14.8619 | 60836.881
450 | double | L12+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.6368e-06 | 60828.5329 | 14.8619 | 60843.3948
450 | double | L12+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.6368e-06 | 60830.459 | 14.8619 | 60845.3209
450 | double | L12+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 4.6368e-06 | 60832.5549 | 14.8619 | 60847.4168
450 | double | L12+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60832.5549 | 14.8619 | 60847.4168
450 | double | L12+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60832.5549 | 14.8619 | 60847.4168
450 | double | L12+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 4.6368e-06 | 60833.6795 | 14.8619 | 60848.5415
450 | double | L12+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60833.6795 | 14.8619 | 60848.5415
450 | double | L12+S13-1 | 不操作（L12 基本策略）(源:L12) | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.6368e-06 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L12+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 60833.8659 | 14.8619 | 60848.7279
450 | double | L17+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5117e-06 | 60834.3476 | 14.8619 | 60849.2095
450 | double | L17+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5117e-06 | 60834.4691 | 14.8619 | 60849.331
450 | double | L17+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60834.4691 | 14.8619 | 60849.331
450 | double | L17+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60834.4691 | 14.8619 | 60849.331
450 | double | L17+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60834.4691 | 14.8619 | 60849.331
450 | double | L17+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60834.4691 | 14.8619 | 60849.331
450 | double | L17+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60834.4691 | 14.8619 | 60849.331
450 | double | L17+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.0287e-07 | 60835.4503 | 14.8619 | 60850.3122
450 | double | L17+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60835.4503 | 14.8619 | 60850.3122
450 | double | L17+S8 | 操作：开S29-2(源:L17) | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.0287e-07 | 60835.4664 | 14.8619 | 60850.3283
450 | double | L17+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60835.4664 | 14.8619 | 60850.3283
450 | double | L17+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60835.4664 | 14.8619 | 60850.3283
450 | double | L17+S11 | 操作：关S12(源:L17) | 852080 | 0 | 852080 | - | 6.0287e-07 | 60835.9801 | 14.8619 | 60850.842
450 | double | L17+S12 | 不操作（L17 基本策略）(源:L17) | 785080 | 0 | 785080 | - | 6.0287e-07 | 60836.4534 | 14.8619 | 60851.3153
450 | double | L17+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60836.4534 | 14.8619 | 60851.3153
450 | double | L17+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60836.4534 | 14.8619 | 60851.3153
450 | double | L17+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60836.4534 | 14.8619 | 60851.3153
450 | double | L17+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60836.4534 | 14.8619 | 60851.3153
450 | double | L17+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.0287e-07 | 60836.7032 | 14.8619 | 60851.5651
450 | double | L17+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60836.7032 | 14.8619 | 60851.5651
450 | double | L17+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.0287e-07 | 60837.1198 | 14.8619 | 60851.9817
450 | double | L17+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.0287e-07 | 60837.2803 | 14.8619 | 60852.1422
450 | double | L17+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.0287e-07 | 60837.7677 | 14.8619 | 60852.6296
450 | double | L17+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60837.7677 | 14.8619 | 60852.6296
450 | double | L17+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.0287e-07 | 60838.6146 | 14.8619 | 60853.4765
450 | double | L17+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.0287e-07 | 60838.865 | 14.8619 | 60853.7269
450 | double | L17+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.0287e-07 | 60839.1375 | 14.8619 | 60853.9994
450 | double | L17+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60839.1375 | 14.8619 | 60853.9994
450 | double | L17+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 60839.1375 | 14.8619 | 60853.9994
450 | double | L17+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.0287e-07 | 60839.2837 | 14.8619 | 60854.1456
450 | double | L11+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.7921e-06 | 60840.5833 | 14.8619 | 60855.4452
450 | double | L11+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 4.7921e-06 | 60843.9761 | 14.8619 | 60858.838
450 | double | L11+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 4.7921e-06 | 60845.6006 | 14.8619 | 60860.4625
450 | double | L11+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 4.7921e-06 | 60846.5753 | 14.8619 | 60861.4372
450 | double | L11+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 60846.7038 | 14.8619 | 60861.5657
450 | double | L11+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 4.7921e-06 | 60848.4002 | 14.8619 | 60863.2621
450 | double | L11+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 4.7921e-06 | 60848.6891 | 14.8619 | 60863.551
450 | double | L11+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 4.7921e-06 | 60850.9634 | 14.8619 | 60865.8253
450 | double | L11+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 4.7921e-06 | 60851.2524 | 14.8619 | 60866.1143
450 | double | L11+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 4.7921e-06 | 60853.2881 | 14.8619 | 60868.15
450 | double | L11+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60853.4807 | 14.8619 | 60868.3426
450 | double | L11+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 4.7921e-06 | 60854.5637 | 14.8619 | 60869.4256
450 | double | L11+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 60854.6921 | 14.8619 | 60869.554
450 | double | L11+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60854.8848 | 14.8619 | 60869.7467
450 | double | L11+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 4.7921e-06 | 60856.9204 | 14.8619 | 60871.7824
450 | double | L11+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.7921e-06 | 60857.402 | 14.8619 | 60872.264
450 | double | L11+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 4.7921e-06 | 60860.7948 | 14.8619 | 60875.6567
450 | double | L11+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7921e-06 | 60862.1433 | 14.8619 | 60877.0052
450 | double | L11+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 4.7921e-06 | 60866.6919 | 14.8619 | 60881.5539
450 | double | L11+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60866.8846 | 14.8619 | 60881.7465
450 | double | L11+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7921e-06 | 60868.2331 | 14.8619 | 60883.095
450 | double | L11+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 60868.8752 | 14.8619 | 60883.7371
450 | double | L11+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 4.7921e-06 | 60871.0412 | 14.8619 | 60885.9031
450 | double | L11+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.7921e-06 | 60871.5228 | 14.8619 | 60886.3847
450 | double | L11+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 60872.165 | 14.8619 | 60887.0269
450 | double | L11+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 4.7921e-06 | 60872.5982 | 14.8619 | 60887.4601
450 | double | L11+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 4.7921e-06 | 60872.9834 | 14.8619 | 60887.8454
450 | double | L11+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 60874.0013 | 14.8619 | 60888.8632
450 | double | L11+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 4.7921e-06 | 60874.1458 | 14.8619 | 60889.0077
450 | double | L11+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 60874.3384 | 14.8619 | 60889.2003
450 | double | L28+U16 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.1554e-06 | 60876.8214 | 14.8619 | 60891.6833
450 | double | L28+U17 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 9.1554e-06 | 60877.0667 | 14.8619 | 60891.9286
450 | double | L28+U18 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 9.1554e-06 | 60880.3077 | 14.8619 | 60895.1696
450 | double | L28+U19 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 9.1554e-06 | 60880.4549 | 14.8619 | 60895.3169
450 | double | L28+U20 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 60880.823 | 14.8619 | 60895.6849
450 | double | L28+U21 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 9.1554e-06 | 60882.7676 | 14.8619 | 60897.6295
450 | double | L28+U22 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 60883.1357 | 14.8619 | 60897.9976
450 | double | L28+U23 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 60883.5037 | 14.8619 | 60898.3656
450 | double | L28+U24 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 9.1554e-06 | 60883.7491 | 14.8619 | 60898.611
450 | double | L28+U25 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 60884.1171 | 14.8619 | 60898.979
450 | double | L28+U26 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 9.1554e-06 | 60884.3625 | 14.8619 | 60899.2244
450 | double | L28+U27 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 9.1554e-06 | 60885.604 | 14.8619 | 60900.4659
450 | double | L28+U28 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 9.1554e-06 | 60886.2174 | 14.8619 | 60901.0793
450 | double | L28+U29 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 9.1554e-06 | 60888.162 | 14.8619 | 60903.0239
450 | double | L28+U30 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 9.1554e-06 | 60888.7754 | 14.8619 | 60903.6373
450 | double | L28+U31 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.1554e-06 | 60891.2583 | 14.8619 | 60906.1202
450 | double | L28+U32 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 9.1554e-06 | 60897.7404 | 14.8619 | 60912.6023
450 | double | L28+U33 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 9.1554e-06 | 60900.844 | 14.8619 | 60915.706
450 | double | L28+U34 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 9.1554e-06 | 60902.7063 | 14.8619 | 60917.5682
450 | double | L28+U35 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 9.1554e-06 | 60902.9516 | 14.8619 | 60917.8135
450 | double | L28+U36 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 9.1554e-06 | 60906.1926 | 14.8619 | 60921.0545
450 | double | L28+U37 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 9.1554e-06 | 60906.7447 | 14.8619 | 60921.6066
450 | double | L28+U38 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 9.1554e-06 | 60911.0899 | 14.8619 | 60925.9518
450 | double | L28+U39 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 9.1554e-06 | 60911.6419 | 14.8619 | 60926.5038
450 | double | L28+U40 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 9.1554e-06 | 60915.5312 | 14.8619 | 60930.3931
450 | double | L28+U41 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 60915.8992 | 14.8619 | 60930.7611
450 | double | L28+U42 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 9.1554e-06 | 60917.9683 | 14.8619 | 60932.8302
450 | double | L28+U43 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 9.1554e-06 | 60918.2137 | 14.8619 | 60933.0756
450 | double | L28+U44 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 60918.5817 | 14.8619 | 60933.4436
450 | double | L28+U45 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 9.1554e-06 | 60922.471 | 14.8619 | 60937.3329
450 | double | L12+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1627e-05 | 60923.6395 | 14.8619 | 60938.5014
450 | double | L12+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1627e-05 | 60931.8714 | 14.8619 | 60946.7333
450 | double | L12+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1627e-05 | 60935.1432 | 14.8619 | 60950.0051
450 | double | L12+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.1627e-05 | 60946.1796 | 14.8619 | 60961.0415
450 | double | L12+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60946.647 | 14.8619 | 60961.5089
450 | double | L12+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1627e-05 | 60949.9188 | 14.8619 | 60964.7807
450 | double | L12+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1627e-05 | 60951.4768 | 14.8619 | 60966.3387
450 | double | L12+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.1627e-05 | 60956.7322 | 14.8619 | 60971.5941
450 | double | L12+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1627e-05 | 60957.9007 | 14.8619 | 60972.7626
450 | double | L12+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1627e-05 | 60959.4587 | 14.8619 | 60974.3207
450 | double | L12+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.1627e-05 | 60960.5098 | 14.8619 | 60975.3717
450 | double | L12+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1627e-05 | 60961.4446 | 14.8619 | 60976.3065
450 | double | L12+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1627e-05 | 60963.9142 | 14.8619 | 60978.7761
450 | double | L12+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.1627e-05 | 60964.2648 | 14.8619 | 60979.1267
450 | double | L12+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 60964.7322 | 14.8619 | 60979.5941
450 | double | L12+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.1627e-05 | 60968.4365 | 14.8619 | 60983.2984
450 | double | L12+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1627e-05 | 60969.3713 | 14.8619 | 60984.2333
450 | double | L12+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 60969.3713 | 14.8619 | 60984.2333
450 | double | L12+S2 | 操作：开S13-1(源:L12) | 1898600 | 0 | 1898600 | - | 4.6368e-06 | 60978.1748 | 14.8619 | 60993.0367
450 | double | L12+S3 | 操作：开S13-1(源:L12) | 1646000 | 0 | 1646000 | - | 4.6368e-06 | 60985.807 | 14.8619 | 61000.6689
450 | double | L12+S4 | 操作：开S13-1(源:L12) | 1181000 | 0 | 1181000 | - | 4.6368e-06 | 60991.2831 | 14.8619 | 61006.145
450 | double | L12+S5 | 操作：开S13-1(源:L12) | 708000 | 0 | 708000 | - | 4.6368e-06 | 60994.566 | 14.8619 | 61009.4279
450 | double | L12+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 4.6368e-06 | 61002.1124 | 14.8619 | 61016.9743
450 | double | L12+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 61002.1124 | 14.8619 | 61016.9743
450 | double | L12+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 61002.1124 | 14.8619 | 61016.9743
450 | double | L12+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 61002.1124 | 14.8619 | 61016.9743
450 | double | L12+S10 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 61002.1124 | 14.8619 | 61016.9743
450 | double | L12+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 61002.1124 | 14.8619 | 61016.9743
450 | double | L12+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 61002.1124 | 14.8619 | 61016.9743
450 | double | L12+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 61002.1124 | 14.8619 | 61016.9743
450 | double | L29+U1 | 打开开关 S13 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0076e-06 | 61002.1394 | 14.8619 | 61017.0013
450 | double | L29+U2 | 打开开关 S13 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61002.1799 | 14.8619 | 61017.0418
450 | double | L29+U3 | 打开开关 S13 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61002.2204 | 14.8619 | 61017.0823
450 | double | L29+U4 | 打开开关 S13 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61002.2609 | 14.8619 | 61017.1228
450 | double | L29+U5 | 打开开关 S13 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0076e-06 | 61002.3284 | 14.8619 | 61017.1903
450 | double | L29+U6 | 打开开关 S13 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61002.3689 | 14.8619 | 61017.2308
450 | double | L29+U7 | 打开开关 S13 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0076e-06 | 61002.5829 | 14.8619 | 61017.4449
450 | double | L29+U8 | 打开开关 S13 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61002.6235 | 14.8619 | 61017.4854
450 | double | L29+U9 | 打开开关 S13 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0076e-06 | 61003.0515 | 14.8619 | 61017.9134
450 | double | L29+U10 | 打开开关 S13 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 61003.1865 | 14.8619 | 61018.0484
450 | double | L29+U11 | 打开开关 S13 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0076e-06 | 61003.5281 | 14.8619 | 61018.39
450 | double | L29+U12 | 打开开关 S13 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0076e-06 | 61004.2415 | 14.8619 | 61019.1034
450 | double | L29+U13 | 打开开关 S13 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61004.282 | 14.8619 | 61019.1439
450 | double | L29+U14 | 打开开关 S13 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.0076e-06 | 61005.7802 | 14.8619 | 61020.6421
450 | double | L29+U15 | 打开开关 S13 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0076e-06 | 61005.922 | 14.8619 | 61020.7839
450 | double | L29+U16 | 打开开关 S13 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0076e-06 | 61006.1952 | 14.8619 | 61021.0572
450 | double | L29+U17 | 打开开关 S13 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0076e-06 | 61006.2223 | 14.8619 | 61021.0842
450 | double | L29+U18 | 打开开关 S13 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0076e-06 | 61006.579 | 14.8619 | 61021.4409
450 | double | L29+U19 | 打开开关 S13 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.0076e-06 | 61006.5952 | 14.8619 | 61021.4571
450 | double | L29+U20 | 打开开关 S13 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61006.6357 | 14.8619 | 61021.4976
450 | double | L29+U21 | 打开开关 S13 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0076e-06 | 61006.8497 | 14.8619 | 61021.7116
450 | double | L29+U22 | 打开开关 S13 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61006.8902 | 14.8619 | 61021.7521
450 | double | L29+U23 | 打开开关 S13 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61006.9307 | 14.8619 | 61021.7926
450 | double | L29+U24 | 打开开关 S13 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0076e-06 | 61006.9577 | 14.8619 | 61021.8196
450 | double | L29+U25 | 打开开关 S13 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61006.9982 | 14.8619 | 61021.8601
450 | double | L29+U26 | 打开开关 S13 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0076e-06 | 61007.0252 | 14.8619 | 61021.8871
450 | double | L29+U27 | 打开开关 S13 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.0076e-06 | 61007.1619 | 14.8619 | 61022.0238
450 | double | L29+U28 | 打开开关 S13 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0076e-06 | 61007.2294 | 14.8619 | 61022.0913
450 | double | L29+U29 | 打开开关 S13 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0076e-06 | 61007.4434 | 14.8619 | 61022.3053
450 | double | L29+U30 | 不操作（L29 基本策略） + 打开开关 S13 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0076e-06 | 61007.5109 | 14.8619 | 61022.3728
450 | double | L29+U31 | 不操作（L29 基本策略） + 打开开关 S13 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0076e-06 | 61007.7842 | 14.8619 | 61022.6461
450 | double | L29+U32 | 不操作（L29 基本策略） + 打开开关 S13 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0076e-06 | 61008.4976 | 14.8619 | 61023.3595
450 | double | L29+U33 | 打开开关 S13 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0076e-06 | 61008.8392 | 14.8619 | 61023.7011
450 | double | L29+U34 | 打开开关 S13 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.0076e-06 | 61009.0441 | 14.8619 | 61023.9061
450 | double | L29+U35 | 打开开关 S13 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0076e-06 | 61009.0711 | 14.8619 | 61023.9331
450 | double | L29+U36 | 打开开关 S13 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0076e-06 | 61009.4279 | 14.8619 | 61024.2898
450 | double | L29+U37 | 打开开关 S13 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0076e-06 | 61009.4886 | 14.8619 | 61024.3505
450 | double | L29+U38 | 打开开关 S13 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.0076e-06 | 61009.9668 | 14.8619 | 61024.8288
450 | double | L29+U39 | 打开开关 S13 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0076e-06 | 61010.0276 | 14.8619 | 61024.8895
450 | double | L29+U40 | 打开开关 S13 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0076e-06 | 61010.4557 | 14.8619 | 61025.3176
450 | double | L29+U41 | 打开开关 S13 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61010.4962 | 14.8619 | 61025.3581
450 | double | L29+U42 | 打开开关 S13 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0076e-06 | 61010.7239 | 14.8619 | 61025.5858
450 | double | L29+U43 | 打开开关 S13 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0076e-06 | 61010.7509 | 14.8619 | 61025.6128
450 | double | L29+U44 | 打开开关 S13 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61010.7914 | 14.8619 | 61025.6533
450 | double | L29+U45 | 打开开关 S13 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0076e-06 | 61011.2194 | 14.8619 | 61026.0814
450 | double | L29+U46 | 打开开关 S13 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0076e-06 | 61011.3207 | 14.8619 | 61026.1826
450 | double | L29+U47 | 打开开关 S13 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0076e-06 | 61012.0341 | 14.8619 | 61026.896
450 | double | L29+U48 | 打开开关 S13 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0076e-06 | 61012.3177 | 14.8619 | 61027.1796
450 | double | L29+U49 | 打开开关 S13 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.0076e-06 | 61013.2741 | 14.8619 | 61028.136
450 | double | L29+U50 | 打开开关 S13 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61013.3146 | 14.8619 | 61028.1766
450 | double | L29+U51 | 打开开关 S13 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0076e-06 | 61013.5982 | 14.8619 | 61028.4601
450 | double | L29+U52 | 打开开关 S13 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 61013.7332 | 14.8619 | 61028.5951
450 | double | L29+U53 | 打开开关 S13 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.0076e-06 | 61014.1887 | 14.8619 | 61029.0506
450 | double | L29+U54 | 打开开关 S13 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0076e-06 | 61014.2899 | 14.8619 | 61029.1518
450 | double | L29+U55 | 打开开关 S13 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 61014.425 | 14.8619 | 61029.2869
450 | double | L29+U56 | 打开开关 S13 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.0076e-06 | 61014.5161 | 14.8619 | 61029.378
450 | double | L29+U57 | 打开开关 S13 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0076e-06 | 61014.5971 | 14.8619 | 61029.459
450 | double | L29+U58 | 打开开关 S13 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0076e-06 | 61014.8111 | 14.8619 | 61029.673
450 | double | L29+U59 | 打开开关 S13 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.0076e-06 | 61014.8415 | 14.8619 | 61029.7034
450 | double | L29+U60 | 打开开关 S13 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0076e-06 | 61014.882 | 14.8619 | 61029.7439
450 | double | L18+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1967e-06 | 61015.2065 | 14.8619 | 61030.0684
450 | double | L18+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 61015.2386 | 14.8619 | 61030.1005
450 | double | L18+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.1967e-06 | 61015.6622 | 14.8619 | 61030.5241
450 | double | L18+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.1967e-06 | 61015.6814 | 14.8619 | 61030.5433
450 | double | L18+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61015.7295 | 14.8619 | 61030.5915
450 | double | L18+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1967e-06 | 61015.9837 | 14.8619 | 61030.8456
450 | double | L18+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61016.0318 | 14.8619 | 61030.8937
450 | double | L18+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61016.0799 | 14.8619 | 61030.9418
450 | double | L18+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 61016.112 | 14.8619 | 61030.9739
450 | double | L18+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61016.1601 | 14.8619 | 61031.022
450 | double | L18+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 61016.1922 | 14.8619 | 61031.0541
450 | double | L18+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.1967e-06 | 61016.3544 | 14.8619 | 61031.2163
450 | double | L18+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1967e-06 | 61016.4346 | 14.8619 | 61031.2965
450 | double | L18+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1967e-06 | 61016.6888 | 14.8619 | 61031.5507
450 | double | L18+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1967e-06 | 61016.769 | 14.8619 | 61031.6309
450 | double | L18+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1967e-06 | 61017.0935 | 14.8619 | 61031.9554
450 | double | L18+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1967e-06 | 61017.9407 | 14.8619 | 61032.8026
450 | double | L18+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1967e-06 | 61018.3464 | 14.8619 | 61033.2083
450 | double | L18+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.1967e-06 | 61018.5898 | 14.8619 | 61033.4517
450 | double | L18+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 61018.6218 | 14.8619 | 61033.4838
450 | double | L18+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.1967e-06 | 61019.0455 | 14.8619 | 61033.9074
450 | double | L18+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1967e-06 | 61019.1176 | 14.8619 | 61033.9795
450 | double | L18+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.1967e-06 | 61019.6856 | 14.8619 | 61034.5475
450 | double | L18+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1967e-06 | 61019.7577 | 14.8619 | 61034.6196
450 | double | L18+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1967e-06 | 61020.266 | 14.8619 | 61035.128
450 | double | L18+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61020.3142 | 14.8619 | 61035.1761
450 | double | L18+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.1967e-06 | 61020.5846 | 14.8619 | 61035.4465
450 | double | L18+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 61020.6167 | 14.8619 | 61035.4786
450 | double | L18+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61020.6648 | 14.8619 | 61035.5267
450 | double | L18+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1967e-06 | 61021.1731 | 14.8619 | 61036.035
450 | double | L23+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 61021.1815 | 14.8619 | 61036.0435
450 | double | L23+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61021.1942 | 14.8619 | 61036.0561
450 | double | L23+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61021.2069 | 14.8619 | 61036.0688
450 | double | L23+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61021.2195 | 14.8619 | 61036.0814
450 | double | L23+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 61021.2406 | 14.8619 | 61036.1025
450 | double | L23+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61021.2533 | 14.8619 | 61036.1152
450 | double | L23+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 61021.3201 | 14.8619 | 61036.182
450 | double | L23+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61021.3328 | 14.8619 | 61036.1947
450 | double | L23+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 61021.4665 | 14.8619 | 61036.3284
450 | double | L23+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 61021.5087 | 14.8619 | 61036.3706
450 | double | L23+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 61021.6154 | 14.8619 | 61036.4773
450 | double | L23+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 61021.8383 | 14.8619 | 61036.7002
450 | double | L23+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61021.851 | 14.8619 | 61036.7129
450 | double | L23+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 3.1482e-07 | 61022.3191 | 14.8619 | 61037.181
450 | double | L23+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.1482e-07 | 61022.3633 | 14.8619 | 61037.2253
450 | double | L23+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 61022.4487 | 14.8619 | 61037.3106
450 | double | L23+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 61022.4572 | 14.8619 | 61037.3191
450 | double | L23+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 61022.5686 | 14.8619 | 61037.4305
450 | double | L23+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 3.1482e-07 | 61022.5737 | 14.8619 | 61037.4356
450 | double | L23+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61022.5863 | 14.8619 | 61037.4482
450 | double | L23+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 61022.6532 | 14.8619 | 61037.5151
450 | double | L23+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61022.6659 | 14.8619 | 61037.5278
450 | double | L23+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61022.6785 | 14.8619 | 61037.5404
450 | double | L23+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 61022.6869 | 14.8619 | 61037.5489
450 | double | L23+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61022.6996 | 14.8619 | 61037.5615
450 | double | L23+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 61022.708 | 14.8619 | 61037.5699
450 | double | L23+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 3.1482e-07 | 61022.7507 | 14.8619 | 61037.6126
450 | double | L23+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 61022.7718 | 14.8619 | 61037.6337
450 | double | L23+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 61022.8387 | 14.8619 | 61037.7006
450 | double | L23+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 61022.8598 | 14.8619 | 61037.7217
450 | double | L30+U16 | 打开开关 S13 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3227e-06 | 61023.2185 | 14.8619 | 61038.0804
450 | double | L30+U17 | 打开开关 S13 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3227e-06 | 61023.2539 | 14.8619 | 61038.1158
450 | double | L30+U18 | 打开开关 S13 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.3227e-06 | 61023.7222 | 14.8619 | 61038.5841
450 | double | L30+U19 | 打开开关 S13 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.3227e-06 | 61023.7434 | 14.8619 | 61038.6053
450 | double | L30+U20 | 打开开关 S13 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61023.7966 | 14.8619 | 61038.6585
450 | double | L30+U21 | 打开开关 S13 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3227e-06 | 61024.0775 | 14.8619 | 61038.9394
450 | double | L30+U22 | 打开开关 S13 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61024.1307 | 14.8619 | 61038.9926
450 | double | L30+U23 | 打开开关 S13 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61024.1839 | 14.8619 | 61039.0458
450 | double | L30+U24 | 打开开关 S13 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3227e-06 | 61024.2193 | 14.8619 | 61039.0812
450 | double | L30+U25 | 打开开关 S13 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61024.2725 | 14.8619 | 61039.1344
450 | double | L30+U26 | 打开开关 S13 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3227e-06 | 61024.3079 | 14.8619 | 61039.1698
450 | double | L30+U27 | 打开开关 S13 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.3227e-06 | 61024.4873 | 14.8619 | 61039.3492
450 | double | L30+U28 | 打开开关 S13 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3227e-06 | 61024.5759 | 14.8619 | 61039.4378
450 | double | L30+U29 | 打开开关 S13 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3227e-06 | 61024.8568 | 14.8619 | 61039.7188
450 | double | L30+U30 | 不操作（L30 基本策略） + 打开开关 S13 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3227e-06 | 61024.9455 | 14.8619 | 61039.8074
450 | double | L30+U31 | 不操作（L30 基本策略） + 打开开关 S13 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3227e-06 | 61025.3042 | 14.8619 | 61040.1661
450 | double | L30+U32 | 不操作（L30 基本策略） + 打开开关 S13 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 61026.2406 | 14.8619 | 61041.1025
450 | double | L30+U33 | 打开开关 S13 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.3227e-06 | 61026.689 | 14.8619 | 61041.5509
450 | double | L30+U34 | 打开开关 S13 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.3227e-06 | 61026.958 | 14.8619 | 61041.8199
450 | double | L30+U35 | 打开开关 S13 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3227e-06 | 61026.9935 | 14.8619 | 61041.8554
450 | double | L30+U36 | 打开开关 S13 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.3227e-06 | 61027.4617 | 14.8619 | 61042.3236
450 | double | L30+U37 | 打开开关 S13 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3227e-06 | 61027.5415 | 14.8619 | 61042.4034
450 | double | L30+U38 | 打开开关 S13 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.3227e-06 | 61028.1692 | 14.8619 | 61043.0311
450 | double | L30+U39 | 打开开关 S13 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3227e-06 | 61028.249 | 14.8619 | 61043.1109
450 | double | L30+U40 | 打开开关 S13 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.3227e-06 | 61028.8108 | 14.8619 | 61043.6727
450 | double | L30+U41 | 打开开关 S13 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61028.864 | 14.8619 | 61043.7259
450 | double | L30+U42 | 打开开关 S13 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.3227e-06 | 61029.1629 | 14.8619 | 61044.0248
450 | double | L30+U43 | 打开开关 S13 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3227e-06 | 61029.1984 | 14.8619 | 61044.0603
450 | double | L30+U44 | 打开开关 S13 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61029.2515 | 14.8619 | 61044.1134
450 | double | L30+U45 | 打开开关 S13 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.3227e-06 | 61029.8134 | 14.8619 | 61044.6753
450 | double | L16+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61029.8134 | 14.8619 | 61044.6753
450 | double | L16+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61029.8134 | 14.8619 | 61044.6753
450 | double | L16+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61029.8134 | 14.8619 | 61044.6753
450 | double | L16+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.1308e-06 | 61030.2819 | 14.8619 | 61045.1438
450 | double | L16+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61030.2819 | 14.8619 | 61045.1438
450 | double | L16+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.1308e-06 | 61031.0633 | 14.8619 | 61045.9252
450 | double | L16+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.1308e-06 | 61031.3644 | 14.8619 | 61046.2263
450 | double | L16+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.1308e-06 | 61032.2787 | 14.8619 | 61047.1406
450 | double | L16+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61032.2787 | 14.8619 | 61047.1406
450 | double | L16+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.1308e-06 | 61033.8673 | 14.8619 | 61048.7292
450 | double | L16+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.1308e-06 | 61034.337 | 14.8619 | 61049.1989
450 | double | L16+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.1308e-06 | 61034.8482 | 14.8619 | 61049.7101
450 | double | L16+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61034.8482 | 14.8619 | 61049.7101
450 | double | L16+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61034.8482 | 14.8619 | 61049.7101
450 | double | L16+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.1308e-06 | 61035.1225 | 14.8619 | 61049.9844
450 | double | L16+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61035.1225 | 14.8619 | 61049.9844
450 | double | L16+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61035.1225 | 14.8619 | 61049.9844
450 | double | L16+S29-2 | 不操作（L16 基本策略）(源:L16) | 396880 | 0 | 396880 | - | 1.1308e-06 | 61035.5713 | 14.8619 | 61050.4332
450 | double | L16+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61035.5713 | 14.8619 | 61050.4332
450 | double | L16+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 2140.8954 | 2140.8954 | - | 1.1308e-06 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L16+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L16+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L16+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L16+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L16+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L16+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L16+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L16+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L16+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L16+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L17+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L17+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 61035.5713 | 14.8643 | 61050.4356
450 | double | L17+S29-2 | 不操作（L17 基本策略）(源:L17) | 370080 | 0 | 370080 | - | 6.0287e-07 | 61035.7944 | 14.8643 | 61050.6587
450 | double | L17+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 61035.7944 | 14.8643 | 61050.6587
450 | double | L17+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 5347.7777 | 5347.7777 | - | 6.0287e-07 | 61035.7944 | 14.8676 | 61050.6619
450 | double | L17+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 61035.7944 | 14.8676 | 61050.6619
450 | double | L17+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 61035.7944 | 14.8676 | 61050.6619
450 | double | L17+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 61035.7944 | 14.8676 | 61050.6619
450 | double | L17+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 61035.7944 | 14.8676 | 61050.6619
450 | double | L17+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 61035.7944 | 14.8676 | 61050.6619
450 | double | L17+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 61035.7944 | 14.8676 | 61050.6619
450 | double | L17+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 61035.7944 | 14.8676 | 61050.6619
450 | double | L17+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 61035.7944 | 14.8676 | 61050.6619
450 | double | L17+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 61035.7944 | 14.8676 | 61050.6619
450 | double | L17+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 61035.7944 | 14.8676 | 61050.6619
450 | double | L18+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 61035.8264 | 14.8676 | 61050.694
450 | double | L18+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61035.8746 | 14.8676 | 61050.7421
450 | double | L18+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61035.9227 | 14.8676 | 61050.7902
450 | double | L18+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61035.9708 | 14.8676 | 61050.8383
450 | double | L18+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1967e-06 | 61036.0509 | 14.8676 | 61050.9185
450 | double | L18+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61036.099 | 14.8676 | 61050.9666
450 | double | L18+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1967e-06 | 61036.3532 | 14.8676 | 61051.2208
450 | double | L18+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61036.4013 | 14.8676 | 61051.2689
450 | double | L18+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1967e-06 | 61036.9097 | 14.8676 | 61051.7772
450 | double | L18+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1967e-06 | 61037.07 | 14.8676 | 61051.9376
450 | double | L18+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1967e-06 | 61037.4757 | 14.8676 | 61052.3432
450 | double | L18+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1967e-06 | 61038.3229 | 14.8676 | 61053.1905
450 | double | L18+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61038.371 | 14.8676 | 61053.2386
450 | double | L18+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.1967e-06 | 61040.1502 | 14.8676 | 61055.0177
450 | double | L18+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.1967e-06 | 61040.3186 | 14.8676 | 61055.1861
450 | double | L31+U1 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 61040.4554 | 14.8676 | 61055.323
450 | double | L31+U2 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61040.6608 | 14.8676 | 61055.5283
450 | double | L31+U3 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61040.8661 | 14.8676 | 61055.7337
450 | double | L31+U4 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61041.0714 | 14.8676 | 61055.939
450 | double | L31+U5 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.1078e-06 | 61041.4137 | 14.8676 | 61056.2812
450 | double | L31+U6 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61041.619 | 14.8676 | 61056.4866
450 | double | L31+U7 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.1078e-06 | 61042.7039 | 14.8676 | 61057.5715
450 | double | L31+U8 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61042.9093 | 14.8676 | 61057.7768
450 | double | L31+U9 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 5.1078e-06 | 61045.0791 | 14.8676 | 61059.9466
450 | double | L31+U10 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.1078e-06 | 61045.7635 | 14.8676 | 61060.6311
450 | double | L31+U11 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 5.1078e-06 | 61047.4951 | 14.8676 | 61062.3626
450 | double | L31+U12 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.1078e-06 | 61051.1114 | 14.8676 | 61065.979
450 | double | L31+U13 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61051.3168 | 14.8676 | 61066.1843
450 | double | L31+U14 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 5.1078e-06 | 61058.9111 | 14.8676 | 61073.7787
450 | double | L31+U15 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 5.1078e-06 | 61059.6298 | 14.8676 | 61074.4973
450 | double | L31+U16 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.1078e-06 | 61061.015 | 14.8676 | 61075.8826
450 | double | L31+U17 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 61061.1519 | 14.8676 | 61076.0195
450 | double | L31+U18 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 5.1078e-06 | 61062.9601 | 14.8676 | 61077.8276
450 | double | L31+U19 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 5.1078e-06 | 61063.0422 | 14.8676 | 61077.9098
450 | double | L31+U20 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61063.2476 | 14.8676 | 61078.1151
450 | double | L31+U21 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.1078e-06 | 61064.3325 | 14.8676 | 61079.2
450 | double | L31+U22 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61064.5378 | 14.8676 | 61079.4054
450 | double | L31+U23 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61064.7431 | 14.8676 | 61079.6107
450 | double | L31+U24 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 61064.88 | 14.8676 | 61079.7476
450 | double | L31+U25 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61065.0854 | 14.8676 | 61079.9529
450 | double | L31+U26 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 61065.2223 | 14.8676 | 61080.0898
450 | double | L31+U27 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 5.1078e-06 | 61065.9149 | 14.8676 | 61080.7824
450 | double | L31+U28 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.1078e-06 | 61066.2571 | 14.8676 | 61081.1247
450 | double | L31+U29 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.1078e-06 | 61067.342 | 14.8676 | 61082.2096
450 | double | L31+U30 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.1078e-06 | 61067.6842 | 14.8676 | 61082.5518
450 | double | L22+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 61067.7269 | 14.8676 | 61082.5945
450 | double | L22+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 61067.7311 | 14.8676 | 61082.5987
450 | double | L22+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.574e-07 | 61067.7869 | 14.8676 | 61082.6544
450 | double | L22+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.574e-07 | 61067.7894 | 14.8676 | 61082.6569
450 | double | L22+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 61067.7957 | 14.8676 | 61082.6633
450 | double | L22+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 61067.8292 | 14.8676 | 61082.6967
450 | double | L22+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 61067.8355 | 14.8676 | 61082.703
450 | double | L22+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 61067.8418 | 14.8676 | 61082.7094
450 | double | L22+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 61067.846 | 14.8676 | 61082.7136
450 | double | L22+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 61067.8524 | 14.8676 | 61082.7199
450 | double | L22+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 61067.8566 | 14.8676 | 61082.7241
450 | double | L22+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.574e-07 | 61067.8779 | 14.8676 | 61082.7455
450 | double | L22+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 61067.8885 | 14.8676 | 61082.756
450 | double | L22+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 61067.9219 | 14.8676 | 61082.7894
450 | double | L22+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 61067.9324 | 14.8676 | 61082.8
450 | double | L22+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 61067.9751 | 14.8676 | 61082.8427
450 | double | L22+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 61068.0866 | 14.8676 | 61082.9541
450 | double | L22+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 61068.1399 | 14.8676 | 61083.0075
450 | double | L22+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.574e-07 | 61068.1719 | 14.8676 | 61083.0395
450 | double | L22+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 61068.1762 | 14.8676 | 61083.0437
450 | double | L22+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.574e-07 | 61068.2319 | 14.8676 | 61083.0994
450 | double | L22+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 61068.2414 | 14.8676 | 61083.1089
450 | double | L22+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.574e-07 | 61068.3161 | 14.8676 | 61083.1836
450 | double | L22+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 61068.3256 | 14.8676 | 61083.1931
450 | double | L22+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 61068.3924 | 14.8676 | 61083.26
450 | double | L22+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 61068.3988 | 14.8676 | 61083.2663
450 | double | L22+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.574e-07 | 61068.4343 | 14.8676 | 61083.3019
450 | double | L22+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 61068.4386 | 14.8676 | 61083.3061
450 | double | L22+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 61068.4449 | 14.8676 | 61083.3124
450 | double | L22+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 61068.5117 | 14.8676 | 61083.3793
450 | double | L31+U31 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.1078e-06 | 61069.897 | 14.8676 | 61084.7645
450 | double | L31+U32 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.1078e-06 | 61073.5133 | 14.8676 | 61088.3809
450 | double | L31+U33 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 5.1078e-06 | 61075.2449 | 14.8676 | 61090.1125
450 | double | L31+U34 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 5.1078e-06 | 61076.2838 | 14.8676 | 61091.1514
450 | double | L31+U35 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 61076.4207 | 14.8676 | 61091.2883
450 | double | L31+U36 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 5.1078e-06 | 61078.2289 | 14.8676 | 61093.0965
450 | double | L31+U37 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 5.1078e-06 | 61078.5369 | 14.8676 | 61093.4045
450 | double | L31+U38 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 5.1078e-06 | 61080.9611 | 14.8676 | 61095.8286
450 | double | L31+U39 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 5.1078e-06 | 61081.2691 | 14.8676 | 61096.1366
450 | double | L31+U40 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 5.1078e-06 | 61083.4389 | 14.8676 | 61098.3065
450 | double | L31+U41 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61083.6442 | 14.8676 | 61098.5118
450 | double | L31+U42 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 5.1078e-06 | 61084.7986 | 14.8676 | 61099.6662
450 | double | L31+U43 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.1078e-06 | 61084.9355 | 14.8676 | 61099.8031
450 | double | L31+U44 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61085.1408 | 14.8676 | 61100.0084
450 | double | L31+U45 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 5.1078e-06 | 61087.3107 | 14.8676 | 61102.1782
450 | double | L31+U46 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 5.1078e-06 | 61087.824 | 14.8676 | 61102.6915
450 | double | L31+U47 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.1078e-06 | 61091.4403 | 14.8676 | 61106.3079
450 | double | L31+U48 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.1078e-06 | 61092.8777 | 14.8676 | 61107.7452
450 | double | L31+U49 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 5.1078e-06 | 61097.7261 | 14.8676 | 61112.5936
450 | double | L31+U50 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61097.9314 | 14.8676 | 61112.7989
450 | double | L31+U51 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.1078e-06 | 61099.3687 | 14.8676 | 61114.2363
450 | double | L31+U52 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.1078e-06 | 61100.0532 | 14.8676 | 61114.9207
450 | double | L31+U53 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.1078e-06 | 61102.3619 | 14.8676 | 61117.2295
450 | double | L31+U54 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 5.1078e-06 | 61102.8753 | 14.8676 | 61117.7428
450 | double | L31+U55 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.1078e-06 | 61103.5597 | 14.8676 | 61118.4273
450 | double | L31+U56 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 5.1078e-06 | 61104.0215 | 14.8676 | 61118.889
450 | double | L31+U57 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 5.1078e-06 | 61104.4321 | 14.8676 | 61119.2997
450 | double | L31+U58 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.1078e-06 | 61105.5171 | 14.8676 | 61120.3846
450 | double | L31+U59 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 5.1078e-06 | 61105.6711 | 14.8676 | 61120.5386
450 | double | L31+U60 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.1078e-06 | 61105.8764 | 14.8676 | 61120.7439
450 | double | L16+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.8356e-06 | 61106.1614 | 14.8676 | 61121.0289
450 | double | L16+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8356e-06 | 61108.169 | 14.8676 | 61123.0366
450 | double | L16+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.8356e-06 | 61108.967 | 14.8676 | 61123.8345
450 | double | L16+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.8356e-06 | 61111.6586 | 14.8676 | 61126.5261
450 | double | L16+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 61111.7725 | 14.8676 | 61126.6401
450 | double | L16+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.8356e-06 | 61112.5705 | 14.8676 | 61127.4381
450 | double | L16+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.8356e-06 | 61112.9505 | 14.8676 | 61127.818
450 | double | L16+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.8356e-06 | 61114.2322 | 14.8676 | 61129.0997
450 | double | L16+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.8356e-06 | 61114.5172 | 14.8676 | 61129.3847
450 | double | L16+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.8356e-06 | 61114.8971 | 14.8676 | 61129.7647
450 | double | L16+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 2.8356e-06 | 61115.1535 | 14.8676 | 61130.021
450 | double | L16+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.8356e-06 | 61115.3815 | 14.8676 | 61130.249
450 | double | L16+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.8356e-06 | 61115.9838 | 14.8676 | 61130.8513
450 | double | L16+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 2.8356e-06 | 61116.0693 | 14.8676 | 61130.9368
450 | double | L16+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 61116.1833 | 14.8676 | 61131.0508
450 | double | L16+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 2.8356e-06 | 61117.0867 | 14.8676 | 61131.9542
450 | double | L16+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.8356e-06 | 61117.3147 | 14.8676 | 61132.1822
450 | double | L16+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61117.3147 | 14.8676 | 61132.1822
450 | double | L16+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61117.3147 | 14.8676 | 61132.1822
450 | double | L16+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61117.3147 | 14.8676 | 61132.1822
450 | double | L16+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61117.3147 | 14.8676 | 61132.1822
450 | double | L16+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61117.3147 | 14.8676 | 61132.1822
450 | double | L16+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.1308e-06 | 61119.1551 | 14.8676 | 61134.0227
450 | double | L16+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61119.1551 | 14.8676 | 61134.0227
450 | double | L16+S8 | 操作：开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61119.1551 | 14.8676 | 61134.0227
450 | double | L16+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61119.1551 | 14.8676 | 61134.0227
450 | double | L16+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61119.1551 | 14.8676 | 61134.0227
450 | double | L16+S11 | 不操作（L16 基本策略）(源:L16) | 878880 | 0 | 878880 | - | 1.1308e-06 | 61120.149 | 14.8676 | 61135.0166
450 | double | L16+S12 | 不操作（L16 基本策略）(源:L16) | 811880 | 0 | 811880 | - | 1.1308e-06 | 61121.0671 | 14.8676 | 61135.9347
450 | double | L16+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 61121.0671 | 14.8676 | 61135.9347
450 | double | L18+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61121.0671 | 14.8676 | 61135.9347
450 | double | L18+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61121.0671 | 14.8676 | 61135.9347
450 | double | L18+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61121.0671 | 14.8676 | 61135.9347
450 | double | L18+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 4.7722e-07 | 61121.2648 | 14.8676 | 61136.1324
450 | double | L18+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61121.2648 | 14.8676 | 61136.1324
450 | double | L18+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 4.7722e-07 | 61121.5946 | 14.8676 | 61136.4622
450 | double | L18+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.7722e-07 | 61121.7216 | 14.8676 | 61136.5892
450 | double | L18+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 4.7722e-07 | 61122.1075 | 14.8676 | 61136.975
450 | double | L18+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61122.1075 | 14.8676 | 61136.975
450 | double | L18+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.7722e-07 | 61122.7779 | 14.8676 | 61137.6454
450 | double | L18+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.7722e-07 | 61122.9761 | 14.8676 | 61137.8437
450 | double | L18+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 4.7722e-07 | 61123.1918 | 14.8676 | 61138.0594
450 | double | L18+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61123.1918 | 14.8676 | 61138.0594
450 | double | L18+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61123.1918 | 14.8676 | 61138.0594
450 | double | L18+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 4.7722e-07 | 61123.3076 | 14.8676 | 61138.1751
450 | double | L18+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61123.3076 | 14.8676 | 61138.1751
450 | double | L18+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61123.3076 | 14.8676 | 61138.1751
450 | double | L18+S29-2 | 不操作（L18 基本策略）(源:L18) | 16080 | 0 | 16080 | - | 4.7722e-07 | 61123.3152 | 14.8676 | 61138.1828
450 | double | L18+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61123.3152 | 14.8676 | 61138.1828
450 | double | L18+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 13404.0322 | 13404.0322 | - | 4.7722e-07 | 61123.3152 | 14.8739 | 61138.1892
450 | double | L18+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61123.3152 | 14.8739 | 61138.1892
450 | double | L18+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61123.3152 | 14.8739 | 61138.1892
450 | double | L18+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 61123.3152 | 14.8739 | 61138.1892
450 | double | L18+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 61123.3152 | 14.8739 | 61138.1892
450 | double | L18+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 61123.3152 | 14.8739 | 61138.1892
450 | double | L18+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 61123.3152 | 14.8739 | 61138.1892
450 | double | L18+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 61123.3152 | 14.8739 | 61138.1892
450 | double | L18+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 61123.3152 | 14.8739 | 61138.1892
450 | double | L18+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 61123.3152 | 14.8739 | 61138.1892
450 | double | L18+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 61123.3152 | 14.8739 | 61138.1892
450 | double | L32+U16 | 打开开关 S15 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.7638e-06 | 61123.7936 | 14.8739 | 61138.6675
450 | double | L32+U17 | 打开开关 S15 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 61123.8408 | 14.8739 | 61138.7148
450 | double | L32+U18 | 打开开关 S15 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.7638e-06 | 61124.4652 | 14.8739 | 61139.3392
450 | double | L32+U19 | 打开开关 S15 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.7638e-06 | 61124.4936 | 14.8739 | 61139.3675
450 | double | L32+U20 | 打开开关 S15 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61124.5645 | 14.8739 | 61139.4384
450 | double | L32+U21 | 打开开关 S15 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.7638e-06 | 61124.9391 | 14.8739 | 61139.8131
450 | double | L32+U22 | 打开开关 S15 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61125.01 | 14.8739 | 61139.884
450 | double | L32+U23 | 打开开关 S15 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61125.0809 | 14.8739 | 61139.9549
450 | double | L32+U24 | 打开开关 S15 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 61125.1282 | 14.8739 | 61140.0022
450 | double | L32+U25 | 打开开关 S15 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61125.1991 | 14.8739 | 61140.0731
450 | double | L32+U26 | 打开开关 S15 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 61125.2464 | 14.8739 | 61140.1203
450 | double | L32+U27 | 打开开关 S15 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.7638e-06 | 61125.4856 | 14.8739 | 61140.3595
450 | double | L32+U28 | 打开开关 S15 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.7638e-06 | 61125.6037 | 14.8739 | 61140.4777
450 | double | L32+U29 | 打开开关 S15 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.7638e-06 | 61125.9784 | 14.8739 | 61140.8523
450 | double | L32+U30 | 打开开关 S15 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.7638e-06 | 61126.0965 | 14.8739 | 61140.9705
450 | double | L32+U31 | 打开开关 S15 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.7638e-06 | 61126.5749 | 14.8739 | 61141.4488
450 | double | L32+U32 | 打开开关 S15 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.7638e-06 | 61127.8237 | 14.8739 | 61142.6976
450 | double | L32+U33 | 不操作（L32 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.7638e-06 | 61128.4216 | 14.8739 | 61143.2955
450 | double | L32+U34 | 不操作（L32 基本策略） + 打开开关 S15 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.7638e-06 | 61128.7803 | 14.8739 | 61143.6543
450 | double | L32+U35 | 不操作（L32 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 61128.8276 | 14.8739 | 61143.7016
450 | double | L32+U36 | 打开开关 S15 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.7638e-06 | 61129.452 | 14.8739 | 61144.3259
450 | double | L32+U37 | 打开开关 S15 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.7638e-06 | 61129.5584 | 14.8739 | 61144.4323
450 | double | L32+U38 | 打开开关 S15 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.7638e-06 | 61130.3955 | 14.8739 | 61145.2694
450 | double | L32+U39 | 打开开关 S15 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.7638e-06 | 61130.5018 | 14.8739 | 61145.3758
450 | double | L32+U40 | 打开开关 S15 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.7638e-06 | 61131.2511 | 14.8739 | 61146.125
450 | double | L32+U41 | 打开开关 S15 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61131.322 | 14.8739 | 61146.1959
450 | double | L32+U42 | 打开开关 S15 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.7638e-06 | 61131.7206 | 14.8739 | 61146.5945
450 | double | L32+U43 | 打开开关 S15 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 61131.7679 | 14.8739 | 61146.6418
450 | double | L32+U44 | 打开开关 S15 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61131.8388 | 14.8739 | 61146.7127
450 | double | L32+U45 | 打开开关 S15 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.7638e-06 | 61132.588 | 14.8739 | 61147.462
450 | double | L23+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 3.1482e-07 | 61132.6883 | 14.8739 | 61147.5623
450 | double | L23+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 61132.7136 | 14.8739 | 61147.5876
450 | double | L23+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 28396.7923 | 28396.7923 | - | 1.2555e-07 | 61132.7136 | 14.8775 | 61147.5912
450 | double | L23+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61132.7136 | 14.8775 | 61147.5912
450 | double | L23+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61132.7136 | 14.8775 | 61147.5912
450 | double | L23+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61132.7136 | 14.8775 | 61147.5912
450 | double | L23+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61132.7136 | 14.8775 | 61147.5912
450 | double | L23+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.2555e-07 | 61132.918 | 14.8775 | 61147.7955
450 | double | L23+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61132.918 | 14.8775 | 61147.7955
450 | double | L23+S8 | 不操作（L23 基本策略）(源:L23) | 878880 | 0 | 878880 | - | 1.2555e-07 | 61133.0283 | 14.8775 | 61147.9058
450 | double | L23+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61133.0283 | 14.8775 | 61147.9058
450 | double | L23+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61133.0283 | 14.8775 | 61147.9058
450 | double | L23+S11 | 操作：开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61133.0283 | 14.8775 | 61147.9058
450 | double | L23+S12 | 操作：开S29-2(源:L23) | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.2555e-07 | 61133.0367 | 14.8775 | 61147.9142
450 | double | L23+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61133.0367 | 14.8775 | 61147.9142
450 | double | L23+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61133.0367 | 14.8775 | 61147.9142
450 | double | L23+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61133.0367 | 14.8775 | 61147.9142
450 | double | L23+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61133.0367 | 14.8775 | 61147.9142
450 | double | L23+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 61133.0887 | 14.8775 | 61147.9663
450 | double | L23+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61133.0887 | 14.8775 | 61147.9663
450 | double | L23+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2555e-07 | 61133.1755 | 14.8775 | 61148.053
450 | double | L23+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.2555e-07 | 61133.2089 | 14.8775 | 61148.0864
450 | double | L23+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.2555e-07 | 61133.3104 | 14.8775 | 61148.1879
450 | double | L23+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61133.3104 | 14.8775 | 61148.1879
450 | double | L23+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.2555e-07 | 61133.4868 | 14.8775 | 61148.3643
450 | double | L23+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.2555e-07 | 61133.539 | 14.8775 | 61148.4165
450 | double | L23+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.2555e-07 | 61133.5957 | 14.8775 | 61148.4732
450 | double | L23+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61133.5957 | 14.8775 | 61148.4732
450 | double | L23+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61133.5957 | 14.8775 | 61148.4732
450 | double | L23+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.2555e-07 | 61133.6262 | 14.8775 | 61148.5037
450 | double | L33+U1 | 打开开关 S15 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61133.6768 | 14.8775 | 61148.5543
450 | double | L33+U2 | 打开开关 S15 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61133.7528 | 14.8775 | 61148.6303
450 | double | L33+U3 | 打开开关 S15 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61133.8287 | 14.8775 | 61148.7063
450 | double | L33+U4 | 打开开关 S15 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61133.9047 | 14.8775 | 61148.7822
450 | double | L33+U5 | 打开开关 S15 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 61134.0313 | 14.8775 | 61148.9089
450 | double | L33+U6 | 打开开关 S15 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61134.1073 | 14.8775 | 61148.9848
450 | double | L33+U7 | 打开开关 S15 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8899e-06 | 61134.5087 | 14.8775 | 61149.3862
450 | double | L33+U8 | 打开开关 S15 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61134.5847 | 14.8775 | 61149.4622
450 | double | L33+U9 | 打开开关 S15 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8899e-06 | 61135.3875 | 14.8775 | 61150.265
450 | double | L33+U10 | 打开开关 S15 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8899e-06 | 61135.6408 | 14.8775 | 61150.5183
450 | double | L33+U11 | 打开开关 S15 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8899e-06 | 61136.2814 | 14.8775 | 61151.1589
450 | double | L33+U12 | 打开开关 S15 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8899e-06 | 61137.6194 | 14.8775 | 61152.497
450 | double | L33+U13 | 打开开关 S15 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61137.6954 | 14.8775 | 61152.5729
450 | double | L33+U14 | 打开开关 S15 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.8899e-06 | 61140.5053 | 14.8775 | 61155.3828
450 | double | L33+U15 | 打开开关 S15 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.8899e-06 | 61140.7712 | 14.8775 | 61155.6487
450 | double | L33+U16 | 打开开关 S15 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8899e-06 | 61141.2837 | 14.8775 | 61156.1612
450 | double | L33+U17 | 打开开关 S15 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61141.3343 | 14.8775 | 61156.2119
450 | double | L33+U18 | 打开开关 S15 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.8899e-06 | 61142.0034 | 14.8775 | 61156.8809
450 | double | L33+U19 | 打开开关 S15 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.8899e-06 | 61142.0337 | 14.8775 | 61156.9113
450 | double | L33+U20 | 打开开关 S15 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61142.1097 | 14.8775 | 61156.9872
450 | double | L33+U21 | 打开开关 S15 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8899e-06 | 61142.5111 | 14.8775 | 61157.3886
450 | double | L33+U22 | 打开开关 S15 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61142.5871 | 14.8775 | 61157.4646
450 | double | L33+U23 | 打开开关 S15 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61142.6631 | 14.8775 | 61157.5406
450 | double | L33+U24 | 打开开关 S15 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61142.7137 | 14.8775 | 61157.5912
450 | double | L33+U25 | 打开开关 S15 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61142.7897 | 14.8775 | 61157.6672
450 | double | L33+U26 | 打开开关 S15 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61142.8403 | 14.8775 | 61157.7179
450 | double | L33+U27 | 打开开关 S15 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.8899e-06 | 61143.0966 | 14.8775 | 61157.9741
450 | double | L33+U28 | 打开开关 S15 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 61143.2232 | 14.8775 | 61158.1007
450 | double | L33+U29 | 打开开关 S15 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8899e-06 | 61143.6246 | 14.8775 | 61158.5021
450 | double | L33+U30 | 打开开关 S15 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 61143.7512 | 14.8775 | 61158.6288
450 | double | L17+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5117e-06 | 61144.1612 | 14.8775 | 61159.0387
450 | double | L17+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5117e-06 | 61145.2315 | 14.8775 | 61160.109
450 | double | L17+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5117e-06 | 61145.744 | 14.8775 | 61160.6215
450 | double | L17+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5117e-06 | 61146.0515 | 14.8775 | 61160.929
450 | double | L17+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 61146.092 | 14.8775 | 61160.9695
450 | double | L17+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5117e-06 | 61146.6271 | 14.8775 | 61161.5046
450 | double | L17+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5117e-06 | 61146.7183 | 14.8775 | 61161.5958
450 | double | L17+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5117e-06 | 61147.4357 | 14.8775 | 61162.3133
450 | double | L17+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5117e-06 | 61147.5269 | 14.8775 | 61162.4044
450 | double | L17+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5117e-06 | 61148.1691 | 14.8775 | 61163.0466
450 | double | L17+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 61148.2298 | 14.8775 | 61163.1074
450 | double | L17+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5117e-06 | 61148.5715 | 14.8775 | 61163.449
450 | double | L17+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 61148.612 | 14.8775 | 61163.4895
450 | double | L17+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 61148.6728 | 14.8775 | 61163.5503
450 | double | L17+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5117e-06 | 61149.3149 | 14.8775 | 61164.1925
450 | double | L17+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5117e-06 | 61149.4669 | 14.8775 | 61164.3444
450 | double | L17+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5117e-06 | 61150.5372 | 14.8775 | 61165.4147
450 | double | L17+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 61150.9626 | 14.8775 | 61165.8401
450 | double | L17+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5117e-06 | 61152.3975 | 14.8775 | 61167.275
450 | double | L17+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 61152.4582 | 14.8775 | 61167.3358
450 | double | L17+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 61152.8836 | 14.8775 | 61167.7612
450 | double | L17+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 61153.0862 | 14.8775 | 61167.9637
450 | double | L17+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5117e-06 | 61153.7695 | 14.8775 | 61168.647
450 | double | L17+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5117e-06 | 61153.9214 | 14.8775 | 61168.7989
450 | double | L17+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 61154.124 | 14.8775 | 61169.0015
450 | double | L17+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5117e-06 | 61154.2607 | 14.8775 | 61169.1382
450 | double | L17+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5117e-06 | 61154.3822 | 14.8775 | 61169.2597
450 | double | L17+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 61154.7033 | 14.8775 | 61169.5808
450 | double | L17+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5117e-06 | 61154.7489 | 14.8775 | 61169.6264
450 | double | L17+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 61154.8096 | 14.8775 | 61169.6871
450 | double | L33+U31 | 打开开关 S15 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8899e-06 | 61155.3222 | 14.8775 | 61170.1997
450 | double | L33+U32 | 打开开关 S15 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8899e-06 | 61156.6602 | 14.8775 | 61171.5377
450 | double | L33+U33 | 不操作（L33 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8899e-06 | 61157.3008 | 14.8775 | 61172.1784
450 | double | L33+U34 | 不操作（L33 基本策略） + 打开开关 S15 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.8899e-06 | 61157.6852 | 14.8775 | 61172.5628
450 | double | L33+U35 | 不操作（L33 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61157.7359 | 14.8775 | 61172.6134
450 | double | L33+U36 | 打开开关 S15 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.8899e-06 | 61158.4049 | 14.8775 | 61173.2824
450 | double | L33+U37 | 打开开关 S15 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 61158.5189 | 14.8775 | 61173.3964
450 | double | L33+U38 | 打开开关 S15 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.8899e-06 | 61159.4158 | 14.8775 | 61174.2933
450 | double | L33+U39 | 打开开关 S15 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 61159.5298 | 14.8775 | 61174.4073
450 | double | L33+U40 | 打开开关 S15 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8899e-06 | 61160.3326 | 14.8775 | 61175.2101
450 | double | L33+U41 | 打开开关 S15 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61160.4085 | 14.8775 | 61175.2861
450 | double | L33+U42 | 打开开关 S15 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.8899e-06 | 61160.8356 | 14.8775 | 61175.7132
450 | double | L33+U43 | 打开开关 S15 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61160.8863 | 14.8775 | 61175.7638
450 | double | L33+U44 | 打开开关 S15 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61160.9623 | 14.8775 | 61175.8398
450 | double | L33+U45 | 打开开关 S15 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8899e-06 | 61161.7651 | 14.8775 | 61176.6426
450 | double | L33+U46 | 打开开关 S15 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 61161.955 | 14.8775 | 61176.8325
450 | double | L33+U47 | 打开开关 S15 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8899e-06 | 61163.293 | 14.8775 | 61178.1706
450 | double | L33+U48 | 打开开关 S15 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8899e-06 | 61163.8248 | 14.8775 | 61178.7024
450 | double | L33+U49 | 打开开关 S15 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.8899e-06 | 61165.6187 | 14.8775 | 61180.4962
450 | double | L33+U50 | 打开开关 S15 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61165.6947 | 14.8775 | 61180.5722
450 | double | L33+U51 | 打开开关 S15 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8899e-06 | 61166.2265 | 14.8775 | 61181.104
450 | double | L33+U52 | 打开开关 S15 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8899e-06 | 61166.4797 | 14.8775 | 61181.3572
450 | double | L33+U53 | 打开开关 S15 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.8899e-06 | 61167.3339 | 14.8775 | 61182.2115
450 | double | L33+U54 | 打开开关 S15 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 61167.5239 | 14.8775 | 61182.4014
450 | double | L33+U55 | 打开开关 S15 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8899e-06 | 61167.7771 | 14.8775 | 61182.6546
450 | double | L33+U56 | 打开开关 S15 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.8899e-06 | 61167.948 | 14.8775 | 61182.8255
450 | double | L33+U57 | 打开开关 S15 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8899e-06 | 61168.0999 | 14.8775 | 61182.9774
450 | double | L33+U58 | 打开开关 S15 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8899e-06 | 61168.5013 | 14.8775 | 61183.3788
450 | double | L33+U59 | 打开开关 S15 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.8899e-06 | 61168.5583 | 14.8775 | 61183.4358
450 | double | L33+U60 | 打开开关 S15 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61168.6343 | 14.8775 | 61183.5118
450 | double | L18+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1967e-06 | 61168.7545 | 14.8775 | 61183.632
450 | double | L18+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1967e-06 | 61169.6018 | 14.8775 | 61184.4793
450 | double | L18+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1967e-06 | 61169.9385 | 14.8775 | 61184.816
450 | double | L18+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.1967e-06 | 61171.0744 | 14.8775 | 61185.9519
450 | double | L18+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61171.1225 | 14.8775 | 61186
450 | double | L18+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1967e-06 | 61171.4592 | 14.8775 | 61186.3367
450 | double | L18+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1967e-06 | 61171.6195 | 14.8775 | 61186.4971
450 | double | L18+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.1967e-06 | 61172.1604 | 14.8775 | 61187.0379
450 | double | L18+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1967e-06 | 61172.2807 | 14.8775 | 61187.1582
450 | double | L18+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1967e-06 | 61172.441 | 14.8775 | 61187.3186
450 | double | L18+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.1967e-06 | 61172.5492 | 14.8775 | 61187.4267
450 | double | L18+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1967e-06 | 61172.6454 | 14.8775 | 61187.5229
450 | double | L18+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1967e-06 | 61172.8996 | 14.8775 | 61187.7771
450 | double | L18+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.1967e-06 | 61172.9357 | 14.8775 | 61187.8132
450 | double | L18+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 61172.9838 | 14.8775 | 61187.8613
450 | double | L18+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.1967e-06 | 61173.365 | 14.8775 | 61188.2426
450 | double | L18+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1967e-06 | 61173.4612 | 14.8775 | 61188.3388
450 | double | L18+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 541.7868 | 541.7868 | - | 4.7722e-07 | 61173.4612 | 14.8778 | 61188.339
450 | double | L18+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61173.4612 | 14.8778 | 61188.339
450 | double | L18+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61173.4612 | 14.8778 | 61188.339
450 | double | L18+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61173.4612 | 14.8778 | 61188.339
450 | double | L18+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61173.4612 | 14.8778 | 61188.339
450 | double | L18+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 4.7722e-07 | 61174.2379 | 14.8778 | 61189.1157
450 | double | L18+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61174.2379 | 14.8778 | 61189.1157
450 | double | L18+S8 | 操作：开S29-2(源:L18) | 380800 | 0 | 380800 | - | 4.7722e-07 | 61174.4197 | 14.8778 | 61189.2974
450 | double | L18+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61174.4197 | 14.8778 | 61189.2974
450 | double | L18+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61174.4197 | 14.8778 | 61189.2974
450 | double | L18+S11 | 不操作（L18 基本策略）(源:L18) | 498080 | 0 | 498080 | - | 4.7722e-07 | 61174.6573 | 14.8778 | 61189.5351
450 | double | L18+S12 | 不操作（L18 基本策略）(源:L18) | 431080 | 0 | 431080 | - | 4.7722e-07 | 61174.8631 | 14.8778 | 61189.7408
450 | double | L18+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 61174.8631 | 14.8778 | 61189.7408
450 | double | L34+U16 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 962200 | 0 | 962200 | - | 3.0249e-06 | 61177.7736 | 14.8778 | 61192.6514
450 | double | L34+U17 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 61179.9449 | 14.8778 | 61194.8226
450 | double | L34+U18 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1045000 | 0 | 1045000 | - | 3.0249e-06 | 61183.1058 | 14.8778 | 61197.9836
450 | double | L34+U19 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 707080 | 0 | 707080 | - | 3.0249e-06 | 61185.2447 | 14.8778 | 61200.1224
450 | double | L34+U20 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61187.4565 | 14.8778 | 61202.3342
450 | double | L34+U21 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 3.0249e-06 | 61190.1891 | 14.8778 | 61205.0669
450 | double | L34+U22 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61192.4009 | 14.8778 | 61207.2787
450 | double | L34+U23 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61194.6127 | 14.8778 | 61209.4905
450 | double | L34+U24 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 61196.7839 | 14.8778 | 61211.6617
450 | double | L34+U25 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61198.9957 | 14.8778 | 61213.8735
450 | double | L34+U26 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 61201.167 | 14.8778 | 61216.0448
450 | double | L34+U27 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 826600 | 0 | 826600 | - | 3.0249e-06 | 61203.6673 | 14.8778 | 61218.5451
450 | double | L34+U28 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 3.0249e-06 | 61205.9602 | 14.8778 | 61220.838
450 | double | L34+U29 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 3.0249e-06 | 61208.6929 | 14.8778 | 61223.5706
450 | double | L34+U30 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 3.0249e-06 | 61210.9857 | 14.8778 | 61225.8635
450 | double | L34+U31 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 962200 | 0 | 962200 | - | 3.0249e-06 | 61213.8962 | 14.8778 | 61228.774
450 | double | L34+U32 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 3.0249e-06 | 61218.128 | 14.8778 | 61233.0058
450 | double | L34+U33 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1030000 | 0 | 1030000 | - | 3.0249e-06 | 61221.2437 | 14.8778 | 61236.1214
450 | double | L34+U34 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 894400 | 0 | 894400 | - | 3.0249e-06 | 61223.9491 | 14.8778 | 61238.8269
450 | double | L34+U35 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 61226.1204 | 14.8778 | 61240.9981
450 | double | L34+U36 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1045000 | 0 | 1045000 | - | 3.0249e-06 | 61229.2813 | 14.8778 | 61244.1591
450 | double | L34+U37 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 751300 | 0 | 751300 | - | 3.0249e-06 | 61231.5539 | 14.8778 | 61246.4317
450 | double | L34+U38 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1165600 | 0 | 1165600 | - | 3.0249e-06 | 61235.0797 | 14.8778 | 61249.9575
450 | double | L34+U39 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 751300 | 0 | 751300 | - | 3.0249e-06 | 61237.3523 | 14.8778 | 61252.2301
450 | double | L34+U40 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 3.0249e-06 | 61240.7275 | 14.8778 | 61255.6052
450 | double | L34+U41 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61242.9392 | 14.8778 | 61257.817
450 | double | L34+U42 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 917000 | 0 | 917000 | - | 3.0249e-06 | 61245.713 | 14.8778 | 61260.5908
450 | double | L34+U43 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 61247.8843 | 14.8778 | 61262.7621
450 | double | L34+U44 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61250.0961 | 14.8778 | 61264.9739
450 | double | L34+U45 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 3.0249e-06 | 61253.4712 | 14.8778 | 61268.349
450 | double | L28+U46 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 9.1554e-06 | 61254.3914 | 14.8778 | 61269.2691
450 | double | L28+U47 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 9.1554e-06 | 61260.8734 | 14.8778 | 61275.7512
450 | double | L28+U48 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 9.1554e-06 | 61263.4497 | 14.8778 | 61278.3275
450 | double | L28+U49 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 9.1554e-06 | 61272.14 | 14.8778 | 61287.0178
450 | double | L28+U50 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 61272.5081 | 14.8778 | 61287.3859
450 | double | L28+U51 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 9.1554e-06 | 61275.0844 | 14.8778 | 61289.9622
450 | double | L28+U52 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 9.1554e-06 | 61276.3112 | 14.8778 | 61291.189
450 | double | L28+U53 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 9.1554e-06 | 61280.4495 | 14.8778 | 61295.3273
450 | double | L28+U54 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 9.1554e-06 | 61281.3696 | 14.8778 | 61296.2474
450 | double | L28+U55 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 9.1554e-06 | 61282.5964 | 14.8778 | 61297.4742
450 | double | L28+U56 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 9.1554e-06 | 61283.4241 | 14.8778 | 61298.3018
450 | double | L28+U57 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 9.1554e-06 | 61284.1602 | 14.8778 | 61299.0379
450 | double | L28+U58 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 9.1554e-06 | 61286.1048 | 14.8778 | 61300.9825
450 | double | L28+U59 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 61286.3808 | 14.8778 | 61301.2586
450 | double | L28+U60 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 61286.7489 | 14.8778 | 61301.6266
450 | double | L28+U61 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 9.1554e-06 | 61289.6658 | 14.8778 | 61304.5435
450 | double | L28+U62 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 9.1554e-06 | 61290.4019 | 14.8778 | 61305.2796
450 | double | L28+S1 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61290.4019 | 14.8778 | 61305.2796
450 | double | L28+S2 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61290.4019 | 14.8778 | 61305.2796
450 | double | L28+S3 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61290.4019 | 14.8778 | 61305.2796
450 | double | L28+S4 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61290.4019 | 14.8778 | 61305.2796
450 | double | L28+S5 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61290.4019 | 14.8778 | 61305.2796
450 | double | L28+S6 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.6512e-06 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L28+S7 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L28+S8 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L28+S9 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L28+S10 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L28+S11 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L28+S12 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L28+S13 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L29+S29 | 打开开关 S13 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L29+S13-1 | 打开开关 S13 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L29+S29-2 | 打开开关 S13 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L29+S62-3 | 打开开关 S13 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L29+CB1 | 打开开关 S13 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L29+CB2 | 打开开关 S13 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L29+CB3 | 打开开关 S13 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L29+DG1 | 打开开关 S13 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0076e-06 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L29+DG2 | 打开开关 S13 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0076e-06 | 61296.3441 | 14.8778 | 61311.2219
450 | double | L29+DG3 | 不操作（L29 基本策略） + 打开开关 S13 | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.0076e-06 | 61297.3308 | 14.8778 | 61312.2086
450 | double | L29+DG4 | 打开开关 S13 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0076e-06 | 61297.3308 | 14.8778 | 61312.2086
450 | double | L29+DG5 | 打开开关 S13 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0076e-06 | 61297.3308 | 14.8778 | 61312.2086
450 | double | L29+DG6 | 打开开关 S13 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0076e-06 | 61297.3308 | 14.8778 | 61312.2086
450 | double | L29+DG7 | 打开开关 S13 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0076e-06 | 61297.3308 | 14.8778 | 61312.2086
450 | double | L29+DG8 | 打开开关 S13 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0076e-06 | 61297.3308 | 14.8778 | 61312.2086
450 | double | L30+U1 | 打开开关 S13 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3227e-06 | 61297.3663 | 14.8778 | 61312.244
450 | double | L30+U2 | 打开开关 S13 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61297.4194 | 14.8778 | 61312.2972
450 | double | L30+U3 | 打开开关 S13 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61297.4726 | 14.8778 | 61312.3504
450 | double | L30+U4 | 打开开关 S13 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61297.5258 | 14.8778 | 61312.4035
450 | double | L30+U5 | 打开开关 S13 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3227e-06 | 61297.6144 | 14.8778 | 61312.4922
450 | double | L30+U6 | 打开开关 S13 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61297.6676 | 14.8778 | 61312.5453
450 | double | L30+U7 | 打开开关 S13 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3227e-06 | 61297.9485 | 14.8778 | 61312.8263
450 | double | L30+U8 | 打开开关 S13 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61298.0017 | 14.8778 | 61312.8794
450 | double | L30+U9 | 打开开关 S13 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.3227e-06 | 61298.5635 | 14.8778 | 61313.4413
450 | double | L30+U10 | 打开开关 S13 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3227e-06 | 61298.7408 | 14.8778 | 61313.6185
450 | double | L30+U11 | 打开开关 S13 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.3227e-06 | 61299.1892 | 14.8778 | 61314.0669
450 | double | L30+U12 | 打开开关 S13 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 61300.1256 | 14.8778 | 61315.0034
450 | double | L30+U13 | 打开开关 S13 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61300.1788 | 14.8778 | 61315.0565
450 | double | L30+U14 | 打开开关 S13 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.3227e-06 | 61302.1453 | 14.8778 | 61317.0231
450 | double | L30+U15 | 打开开关 S13 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.3227e-06 | 61302.3314 | 14.8778 | 61317.2092
450 | double | L35+U1 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 61302.9775 | 14.8778 | 61317.8553
450 | double | L35+U2 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61303.6531 | 14.8778 | 61318.5309
450 | double | L35+U3 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61304.3288 | 14.8778 | 61319.2065
450 | double | L35+U4 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61305.0044 | 14.8778 | 61319.8822
450 | double | L35+U5 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 2.2051e-06 | 61305.7391 | 14.8778 | 61320.6169
450 | double | L35+U6 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61306.4147 | 14.8778 | 61321.2925
450 | double | L35+U7 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 2.2051e-06 | 61307.4701 | 14.8778 | 61322.3479
450 | double | L35+U8 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61308.1457 | 14.8778 | 61323.0235
450 | double | L35+U9 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.2051e-06 | 61309.6694 | 14.8778 | 61324.5472
450 | double | L35+U10 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 2.2051e-06 | 61310.5519 | 14.8778 | 61325.4297
450 | double | L35+U11 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 2.2051e-06 | 61311.8864 | 14.8778 | 61326.7642
450 | double | L35+U12 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 2.2051e-06 | 61314.0346 | 14.8778 | 61328.9123
450 | double | L35+U13 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61314.7102 | 14.8778 | 61329.588
450 | double | L35+U14 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1753000 | 0 | 1753000 | - | 2.2051e-06 | 61318.5757 | 14.8778 | 61333.4534
450 | double | L35+U15 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 406900 | 0 | 406900 | - | 2.2051e-06 | 61319.4729 | 14.8778 | 61334.3507
450 | double | L35+U16 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 2.2051e-06 | 61320.6579 | 14.8778 | 61335.5357
450 | double | L35+U17 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 61321.304 | 14.8778 | 61336.1818
450 | double | L35+U18 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 620200 | 0 | 620200 | - | 2.2051e-06 | 61322.6716 | 14.8778 | 61337.5493
450 | double | L35+U19 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 282280 | 0 | 282280 | - | 2.2051e-06 | 61323.294 | 14.8778 | 61338.1718
450 | double | L35+U20 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61323.9696 | 14.8778 | 61338.8474
450 | double | L35+U21 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 2.2051e-06 | 61325.025 | 14.8778 | 61339.9027
450 | double | L35+U22 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61325.7006 | 14.8778 | 61340.5784
450 | double | L35+U23 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61326.3762 | 14.8778 | 61341.254
450 | double | L35+U24 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 61327.0223 | 14.8778 | 61341.9001
450 | double | L35+U25 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61327.6979 | 14.8778 | 61342.5757
450 | double | L35+U26 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 61328.344 | 14.8778 | 61343.2218
450 | double | L35+U27 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 401800 | 0 | 401800 | - | 2.2051e-06 | 61329.23 | 14.8778 | 61344.1078
450 | double | L35+U28 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 2.2051e-06 | 61329.9648 | 14.8778 | 61344.8425
450 | double | L35+U29 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 2.2051e-06 | 61331.0201 | 14.8778 | 61345.8979
450 | double | L35+U30 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 2.2051e-06 | 61331.7548 | 14.8778 | 61346.6326
450 | double | L35+U31 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 2.2051e-06 | 61332.9398 | 14.8778 | 61347.8176
450 | double | L35+U32 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 2.2051e-06 | 61335.088 | 14.8778 | 61349.9658
450 | double | L35+U33 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 2.2051e-06 | 61336.4225 | 14.8778 | 61351.3003
450 | double | L35+U34 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 469600 | 0 | 469600 | - | 2.2051e-06 | 61337.458 | 14.8778 | 61352.3358
450 | double | L35+U35 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 61338.1041 | 14.8778 | 61352.9818
450 | double | L35+U36 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 620200 | 0 | 620200 | - | 2.2051e-06 | 61339.4717 | 14.8778 | 61354.3494
450 | double | L35+U37 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.2051e-06 | 61340.1916 | 14.8778 | 61355.0694
450 | double | L35+U38 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 740800 | 0 | 740800 | - | 2.2051e-06 | 61341.8251 | 14.8778 | 61356.7029
450 | double | L35+U39 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.2051e-06 | 61342.5451 | 14.8778 | 61357.4228
450 | double | L35+U40 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.2051e-06 | 61344.0688 | 14.8778 | 61358.9465
450 | double | L35+U41 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61344.7444 | 14.8778 | 61359.6222
450 | double | L35+U42 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 2.2051e-06 | 61345.8297 | 14.8778 | 61360.7075
450 | double | L35+U43 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 61346.4758 | 14.8778 | 61361.3536
450 | double | L35+U44 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61347.1514 | 14.8778 | 61362.0292
450 | double | L35+U45 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.2051e-06 | 61348.6751 | 14.8778 | 61363.5529
450 | double | L35+U46 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 2.2051e-06 | 61349.4837 | 14.8778 | 61364.3615
450 | double | L35+U47 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 2.2051e-06 | 61351.6319 | 14.8778 | 61366.5097
450 | double | L35+U48 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 2.2051e-06 | 61352.8394 | 14.8778 | 61367.7172
450 | double | L35+U49 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1215400 | 0 | 1215400 | - | 2.2051e-06 | 61355.5194 | 14.8778 | 61370.3972
450 | double | L35+U50 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61356.1951 | 14.8778 | 61371.0728
450 | double | L35+U51 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 2.2051e-06 | 61357.4025 | 14.8778 | 61372.2803
450 | double | L35+U52 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 2.2051e-06 | 61358.285 | 14.8778 | 61373.1628
450 | double | L35+U53 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 718200 | 0 | 718200 | - | 2.2051e-06 | 61359.8687 | 14.8778 | 61374.7465
450 | double | L35+U54 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 2.2051e-06 | 61360.6773 | 14.8778 | 61375.5551
450 | double | L35+U55 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 2.2051e-06 | 61361.5598 | 14.8778 | 61376.4375
450 | double | L35+U56 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 356600 | 0 | 356600 | - | 2.2051e-06 | 61362.3461 | 14.8778 | 61377.2238
450 | double | L35+U57 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 2.2051e-06 | 61363.1104 | 14.8778 | 61377.9881
450 | double | L35+U58 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 2.2051e-06 | 61364.1657 | 14.8778 | 61379.0435
450 | double | L35+U59 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 296350 | 0 | 296350 | - | 2.2051e-06 | 61364.8192 | 14.8778 | 61379.6969
450 | double | L35+U60 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 61365.4948 | 14.8778 | 61380.3726
450 | double | L28+S14 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.6512e-06 | 61365.7394 | 14.8778 | 61380.6172
450 | double | L28+S15 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61365.7394 | 14.8778 | 61380.6172
450 | double | L28+S16 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61365.7394 | 14.8778 | 61380.6172
450 | double | L28+S17 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.6512e-06 | 61367.2521 | 14.8778 | 61382.1299
450 | double | L28+S18 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61367.2521 | 14.8778 | 61382.1299
450 | double | L28+S19 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.6512e-06 | 61369.775 | 14.8778 | 61384.6528
450 | double | L28+S20 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.6512e-06 | 61370.747 | 14.8778 | 61385.6248
450 | double | L28+S21 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.6512e-06 | 61373.6989 | 14.8778 | 61388.5767
450 | double | L28+S22 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61373.6989 | 14.8778 | 61388.5767
450 | double | L28+S23 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.6512e-06 | 61378.8281 | 14.8778 | 61393.7059
450 | double | L28+S24 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.6512e-06 | 61380.3448 | 14.8778 | 61395.2225
450 | double | L28+S25 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.6512e-06 | 61381.9951 | 14.8778 | 61396.8729
450 | double | L28+S26 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61381.9951 | 14.8778 | 61396.8729
450 | double | L28+S27 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61381.9951 | 14.8778 | 61396.8729
450 | double | L28+S28 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 3.6512e-06 | 61382.8807 | 14.8778 | 61397.7585
450 | double | L28+S29 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61382.8807 | 14.8778 | 61397.7585
450 | double | L28+S13-1 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61382.8807 | 14.8778 | 61397.7585
450 | double | L28+S29-2 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61382.8807 | 14.8778 | 61397.7585
450 | double | L28+S62-3 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61382.8807 | 14.8778 | 61397.7585
450 | double | L28+CB1 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61382.8807 | 14.8778 | 61397.7585
450 | double | L28+CB2 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61382.8807 | 14.8778 | 61397.7585
450 | double | L28+CB3 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 3.6512e-06 | 61382.8807 | 14.8778 | 61397.7585
450 | double | L28+DG1 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1554e-06 | 61382.8807 | 14.8778 | 61397.7585
450 | double | L28+DG2 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1554e-06 | 61382.8807 | 14.8778 | 61397.7585
450 | double | L28+DG3 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 9.1554e-06 | 61392.4591 | 14.8778 | 61407.3368
450 | double | L28+DG4 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1554e-06 | 61392.4591 | 14.8778 | 61407.3368
450 | double | L28+DG5 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1554e-06 | 61392.4591 | 14.8778 | 61407.3368
450 | double | L28+DG6 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1554e-06 | 61392.4591 | 14.8778 | 61407.3368
450 | double | L28+DG7 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 9.1554e-06 | 61392.4591 | 14.8778 | 61407.3368
450 | double | L28+DG8 | 不操作（L28 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 9.1554e-06 | 61392.4591 | 14.8778 | 61407.3368
450 | double | L29+U61 | 打开开关 S13 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.0076e-06 | 61392.7801 | 14.8778 | 61407.6579
450 | double | L29+U62 | 打开开关 S13 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0076e-06 | 61392.8611 | 14.8778 | 61407.7389
450 | double | L29+S1 | 打开开关 S13 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61392.8611 | 14.8778 | 61407.7389
450 | double | L29+S2 | 打开开关 S13 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61392.8611 | 14.8778 | 61407.7389
450 | double | L29+S3 | 打开开关 S13 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61392.8611 | 14.8778 | 61407.7389
450 | double | L29+S4 | 打开开关 S13 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61392.8611 | 14.8778 | 61407.7389
450 | double | L29+S5 | 打开开关 S13 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61392.8611 | 14.8778 | 61407.7389
450 | double | L29+S6 | 打开开关 S13 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 4.0185e-07 | 61393.5151 | 14.8778 | 61408.3929
450 | double | L29+S7 | 打开开关 S13 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61393.5151 | 14.8778 | 61408.3929
450 | double | L29+S8 | 打开开关 S13 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61393.5151 | 14.8778 | 61408.3929
450 | double | L29+S9 | 打开开关 S13 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61393.5151 | 14.8778 | 61408.3929
450 | double | L29+S10 | 打开开关 S13 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61393.5151 | 14.8778 | 61408.3929
450 | double | L29+S11 | 打开开关 S13 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61393.5151 | 14.8778 | 61408.3929
450 | double | L29+S12 | 打开开关 S13 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61393.5151 | 14.8778 | 61408.3929
450 | double | L29+S13 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.0185e-07 | 61393.542 | 14.8778 | 61408.4198
450 | double | L29+S14 | 不操作（L29 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61393.542 | 14.8778 | 61408.4198
450 | double | L29+S15 | 打开开关 S13 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61393.542 | 14.8778 | 61408.4198
450 | double | L29+S16 | 打开开关 S13 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61393.542 | 14.8778 | 61408.4198
450 | double | L29+S17 | 打开开关 S13 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 4.0185e-07 | 61393.7085 | 14.8778 | 61408.5863
450 | double | L29+S18 | 打开开关 S13 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61393.7085 | 14.8778 | 61408.5863
450 | double | L29+S19 | 打开开关 S13 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 4.0185e-07 | 61393.9862 | 14.8778 | 61408.864
450 | double | L29+S20 | 打开开关 S13 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.0185e-07 | 61394.0932 | 14.8778 | 61408.971
450 | double | L29+S21 | 打开开关 S13 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 4.0185e-07 | 61394.4181 | 14.8778 | 61409.2958
450 | double | L29+S22 | 打开开关 S13 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61394.4181 | 14.8778 | 61409.2958
450 | double | L29+S23 | 打开开关 S13 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.0185e-07 | 61394.9826 | 14.8778 | 61409.8604
450 | double | L29+S24 | 打开开关 S13 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 61395.1495 | 14.8778 | 61410.0273
450 | double | L29+S25 | 打开开关 S13 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 4.0185e-07 | 61395.3311 | 14.8778 | 61410.2089
450 | double | L29+S26 | 打开开关 S13 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61395.3311 | 14.8778 | 61410.2089
450 | double | L29+S27 | 打开开关 S13 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.0185e-07 | 61395.3311 | 14.8778 | 61410.2089
450 | double | L29+S28 | 打开开关 S13 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 4.0185e-07 | 61395.4286 | 14.8778 | 61410.3064
450 | double | L36+U16 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 497200 | 0 | 497200 | - | 2.7095e-06 | 61396.7758 | 14.8778 | 61411.6536
450 | double | L36+U17 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 61397.4607 | 14.8778 | 61412.3385
450 | double | L36+U18 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 580000 | 0 | 580000 | - | 2.7095e-06 | 61399.0323 | 14.8778 | 61413.91
450 | double | L36+U19 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 242080 | 0 | 242080 | - | 2.7095e-06 | 61399.6882 | 14.8778 | 61414.566
450 | double | L36+U20 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61400.4095 | 14.8778 | 61415.2872
450 | double | L36+U21 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 438400 | 0 | 438400 | - | 2.7095e-06 | 61401.5973 | 14.8778 | 61416.4751
450 | double | L36+U22 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61402.3186 | 14.8778 | 61417.1963
450 | double | L36+U23 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61403.0398 | 14.8778 | 61417.9176
450 | double | L36+U24 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 61403.7248 | 14.8778 | 61418.6026
450 | double | L36+U25 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61404.4461 | 14.8778 | 61419.3239
450 | double | L36+U26 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 61405.131 | 14.8778 | 61420.0088
450 | double | L36+U27 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 361600 | 0 | 361600 | - | 2.7095e-06 | 61406.1108 | 14.8778 | 61420.9886
450 | double | L36+U28 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.7095e-06 | 61406.9047 | 14.8778 | 61421.7825
450 | double | L36+U29 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 438400 | 0 | 438400 | - | 2.7095e-06 | 61408.0925 | 14.8778 | 61422.9703
450 | double | L36+U30 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.7095e-06 | 61408.8864 | 14.8778 | 61423.7642
450 | double | L36+U31 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 497200 | 0 | 497200 | - | 2.7095e-06 | 61410.2336 | 14.8778 | 61425.1114
450 | double | L36+U32 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 934000 | 0 | 934000 | - | 2.7095e-06 | 61412.7643 | 14.8778 | 61427.642
450 | double | L36+U33 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 565000 | 0 | 565000 | - | 2.7095e-06 | 61414.2951 | 14.8778 | 61429.1729
450 | double | L36+U34 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 429400 | 0 | 429400 | - | 2.7095e-06 | 61415.4586 | 14.8778 | 61430.3364
450 | double | L36+U35 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 61416.1436 | 14.8778 | 61431.0213
450 | double | L36+U36 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 580000 | 0 | 580000 | - | 2.7095e-06 | 61417.7151 | 14.8778 | 61432.5929
450 | double | L36+U37 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 286300 | 0 | 286300 | - | 2.7095e-06 | 61418.4908 | 14.8778 | 61433.3686
450 | double | L36+U38 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 700600 | 0 | 700600 | - | 2.7095e-06 | 61420.3891 | 14.8778 | 61435.2669
450 | double | L36+U39 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 286300 | 0 | 286300 | - | 2.7095e-06 | 61421.1648 | 14.8778 | 61436.0426
450 | double | L36+U40 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 650800 | 0 | 650800 | - | 2.7095e-06 | 61422.9282 | 14.8778 | 61437.806
450 | double | L36+U41 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61423.6495 | 14.8778 | 61438.5272
450 | double | L36+U42 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.7095e-06 | 61424.8742 | 14.8778 | 61439.7519
450 | double | L36+U43 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 61425.5591 | 14.8778 | 61440.4369
450 | double | L36+U44 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61426.2804 | 14.8778 | 61441.1582
450 | double | L36+U45 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 650800 | 0 | 650800 | - | 2.7095e-06 | 61428.0437 | 14.8778 | 61442.9215
450 | double | L22+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.0437 | 14.8778 | 61442.9215
450 | double | L22+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.0437 | 14.8778 | 61442.9215
450 | double | L22+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.0437 | 14.8778 | 61442.9215
450 | double | L22+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.2772e-08 | 61428.0697 | 14.8778 | 61442.9475
450 | double | L22+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.0697 | 14.8778 | 61442.9475
450 | double | L22+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.2772e-08 | 61428.1131 | 14.8778 | 61442.9909
450 | double | L22+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.2772e-08 | 61428.1298 | 14.8778 | 61443.0076
450 | double | L22+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.2772e-08 | 61428.1806 | 14.8778 | 61443.0584
450 | double | L22+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.1806 | 14.8778 | 61443.0584
450 | double | L22+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.2772e-08 | 61428.2688 | 14.8778 | 61443.1465
450 | double | L22+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.2772e-08 | 61428.2948 | 14.8778 | 61443.1726
450 | double | L22+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.2772e-08 | 61428.3232 | 14.8778 | 61443.201
450 | double | L22+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.3232 | 14.8778 | 61443.201
450 | double | L22+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.3232 | 14.8778 | 61443.201
450 | double | L22+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.2772e-08 | 61428.3384 | 14.8778 | 61443.2162
450 | double | L22+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.3384 | 14.8778 | 61443.2162
450 | double | L22+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.3384 | 14.8778 | 61443.2162
450 | double | L22+S29-2 | 操作：关S11+关S12(源:L22) | 1614100 | 0 | 1614100 | - | 6.2772e-08 | 61428.4398 | 14.8778 | 61443.3175
450 | double | L22+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.4398 | 14.8778 | 61443.3175
450 | double | L22+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 418792.3054 | 418792.3054 | - | 6.2772e-08 | 61428.4398 | 14.9041 | 61443.3438
450 | double | L22+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.4398 | 14.9041 | 61443.3438
450 | double | L22+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61428.4398 | 14.9041 | 61443.3438
450 | double | L22+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 61428.4398 | 14.9041 | 61443.3438
450 | double | L22+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 61428.4398 | 14.9041 | 61443.3438
450 | double | L22+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 61428.4398 | 14.9041 | 61443.3438
450 | double | L22+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 61428.4398 | 14.9041 | 61443.3438
450 | double | L22+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 61428.4398 | 14.9041 | 61443.3438
450 | double | L22+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 61428.4398 | 14.9041 | 61443.3438
450 | double | L22+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 61428.4398 | 14.9041 | 61443.3438
450 | double | L22+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 61428.4398 | 14.9041 | 61443.3438
450 | double | L22+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 61428.4556 | 14.9041 | 61443.3596
450 | double | L22+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 61428.567 | 14.9041 | 61443.4711
450 | double | L22+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 61428.6113 | 14.9041 | 61443.5154
450 | double | L22+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.574e-07 | 61428.7607 | 14.9041 | 61443.6648
450 | double | L22+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 61428.767 | 14.9041 | 61443.6711
450 | double | L22+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 61428.8113 | 14.9041 | 61443.7154
450 | double | L22+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 61428.8324 | 14.9041 | 61443.7365
450 | double | L22+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.574e-07 | 61428.9036 | 14.9041 | 61443.8076
450 | double | L22+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 61428.9194 | 14.9041 | 61443.8234
450 | double | L22+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 61428.9405 | 14.9041 | 61443.8445
450 | double | L22+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.574e-07 | 61428.9547 | 14.9041 | 61443.8588
450 | double | L22+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 61428.9674 | 14.9041 | 61443.8714
450 | double | L22+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 61429.0008 | 14.9041 | 61443.9049
450 | double | L22+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.574e-07 | 61429.0055 | 14.9041 | 61443.9096
450 | double | L22+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 61429.0119 | 14.9041 | 61443.9159
450 | double | L22+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.574e-07 | 61429.062 | 14.9041 | 61443.9661
450 | double | L22+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 61429.0747 | 14.9041 | 61443.9787
450 | double | L22+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 375278.8104 | 375278.8104 | - | 6.2772e-08 | 61429.0747 | 14.9276 | 61444.0023
450 | double | L22+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61429.0747 | 14.9276 | 61444.0023
450 | double | L22+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61429.0747 | 14.9276 | 61444.0023
450 | double | L22+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61429.0747 | 14.9276 | 61444.0023
450 | double | L22+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61429.0747 | 14.9276 | 61444.0023
450 | double | L22+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.2772e-08 | 61429.1768 | 14.9276 | 61444.1045
450 | double | L22+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61429.1768 | 14.9276 | 61444.1045
450 | double | L22+S8 | 操作：关S12(源:L22) | 2010980 | 0 | 2010980 | - | 6.2772e-08 | 61429.3031 | 14.9276 | 61444.2307
450 | double | L22+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61429.3031 | 14.9276 | 61444.2307
450 | double | L22+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61429.3031 | 14.9276 | 61444.2307
450 | double | L22+S11 | 操作：开S29-2(源:L22) | 1132100 | 0 | 1132100 | - | 6.2772e-08 | 61429.3741 | 14.9276 | 61444.3017
450 | double | L22+S12 | 操作：开S29-2(源:L22) | 1199100 | 0 | 1199100 | - | 6.2772e-08 | 61429.4494 | 14.9276 | 61444.377
450 | double | L22+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 61429.4494 | 14.9276 | 61444.377
450 | double | L37+U1 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 3.1482e-07 | 61429.5883 | 14.9276 | 61444.5159
450 | double | L37+U2 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61429.7314 | 14.9276 | 61444.659
450 | double | L37+U3 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61429.8744 | 14.9276 | 61444.8021
450 | double | L37+U4 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61430.0175 | 14.9276 | 61444.9451
450 | double | L37+U5 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 481300 | 0 | 481300 | - | 3.1482e-07 | 61430.169 | 14.9276 | 61445.0967
450 | double | L37+U6 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61430.3121 | 14.9276 | 61445.2397
450 | double | L37+U7 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 626700 | 0 | 626700 | - | 3.1482e-07 | 61430.5094 | 14.9276 | 61445.437
450 | double | L37+U8 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61430.6525 | 14.9276 | 61445.5801
450 | double | L37+U9 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 839100 | 0 | 839100 | - | 3.1482e-07 | 61430.9167 | 14.9276 | 61445.8443
450 | double | L37+U10 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 548300 | 0 | 548300 | - | 3.1482e-07 | 61431.0893 | 14.9276 | 61446.0169
450 | double | L37+U11 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 753300 | 0 | 753300 | - | 3.1482e-07 | 61431.3264 | 14.9276 | 61446.2541
450 | double | L37+U12 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1122300 | 0 | 1122300 | - | 3.1482e-07 | 61431.6798 | 14.9276 | 61446.6074
450 | double | L37+U13 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61431.8229 | 14.9276 | 61446.7505
450 | double | L37+U14 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1901100 | 0 | 1901100 | - | 3.1482e-07 | 61432.4214 | 14.9276 | 61447.349
450 | double | L37+U15 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 555000 | 0 | 555000 | - | 3.1482e-07 | 61432.5961 | 14.9276 | 61447.5237
450 | double | L37+U16 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 685500 | 0 | 685500 | - | 3.1482e-07 | 61432.8119 | 14.9276 | 61447.7395
450 | double | L37+U17 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 3.1482e-07 | 61432.9508 | 14.9276 | 61447.8784
450 | double | L37+U18 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 3.1482e-07 | 61433.1926 | 14.9276 | 61448.1203
450 | double | L37+U19 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 430380 | 0 | 430380 | - | 3.1482e-07 | 61433.3281 | 14.9276 | 61448.2557
450 | double | L37+U20 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61433.4712 | 14.9276 | 61448.3988
450 | double | L37+U21 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 626700 | 0 | 626700 | - | 3.1482e-07 | 61433.6685 | 14.9276 | 61448.5961
450 | double | L37+U22 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61433.8116 | 14.9276 | 61448.7392
450 | double | L37+U23 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61433.9547 | 14.9276 | 61448.8823
450 | double | L37+U24 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 3.1482e-07 | 61434.0935 | 14.9276 | 61449.0212
450 | double | L37+U25 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61434.2366 | 14.9276 | 61449.1643
450 | double | L37+U26 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 3.1482e-07 | 61434.3755 | 14.9276 | 61449.3031
450 | double | L37+U27 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 549900 | 0 | 549900 | - | 3.1482e-07 | 61434.5486 | 14.9276 | 61449.4762
450 | double | L37+U28 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 481300 | 0 | 481300 | - | 3.1482e-07 | 61434.7001 | 14.9276 | 61449.6278
450 | double | L37+U29 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 626700 | 0 | 626700 | - | 3.1482e-07 | 61434.8974 | 14.9276 | 61449.8251
450 | double | L37+U30 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 481300 | 0 | 481300 | - | 3.1482e-07 | 61435.049 | 14.9276 | 61449.9766
450 | double | L23+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61435.049 | 14.9276 | 61449.9766
450 | double | L23+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61435.049 | 14.9276 | 61449.9766
450 | double | L23+S29-2 | 不操作（L23 基本策略）(源:L23) | 482000 | 0 | 482000 | - | 1.2555e-07 | 61435.1095 | 14.9276 | 61450.0371
450 | double | L23+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61435.1095 | 14.9276 | 61450.0371
450 | double | L23+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 41568.054 | 41568.054 | - | 1.2555e-07 | 61435.1095 | 14.9328 | 61450.0423
450 | double | L23+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61435.1095 | 14.9328 | 61450.0423
450 | double | L23+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 61435.1095 | 14.9328 | 61450.0423
450 | double | L23+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 61435.1095 | 14.9328 | 61450.0423
450 | double | L23+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 61435.1095 | 14.9328 | 61450.0423
450 | double | L23+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 61435.1095 | 14.9328 | 61450.0423
450 | double | L23+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 61435.1095 | 14.9328 | 61450.0423
450 | double | L23+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 61435.1095 | 14.9328 | 61450.0423
450 | double | L23+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 61435.1095 | 14.9328 | 61450.0423
450 | double | L23+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 61435.1095 | 14.9328 | 61450.0423
450 | double | L23+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 61435.1095 | 14.9328 | 61450.0423
450 | double | L24+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 61435.2667 | 14.9328 | 61450.1995
450 | double | L24+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61435.5025 | 14.9328 | 61450.4353
450 | double | L24+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61435.7383 | 14.9328 | 61450.6711
450 | double | L24+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61435.9741 | 14.9328 | 61450.907
450 | double | L24+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.866e-06 | 61436.3671 | 14.9328 | 61451.3
450 | double | L24+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61436.603 | 14.9328 | 61451.5358
450 | double | L24+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.866e-06 | 61437.8489 | 14.9328 | 61452.7817
450 | double | L24+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61438.0847 | 14.9328 | 61453.0175
450 | double | L24+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 5.866e-06 | 61440.5766 | 14.9328 | 61455.5094
450 | double | L24+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.866e-06 | 61441.3626 | 14.9328 | 61456.2954
450 | double | L24+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 5.866e-06 | 61443.3512 | 14.9328 | 61458.284
450 | double | L24+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.866e-06 | 61447.5043 | 14.9328 | 61462.4371
450 | double | L24+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61447.7401 | 14.9328 | 61462.6729
450 | double | L24+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 5.866e-06 | 61456.4616 | 14.9328 | 61471.3945
450 | double | L24+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 5.866e-06 | 61457.287 | 14.9328 | 61472.2198
450 | double | L37+U31 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 685500 | 0 | 685500 | - | 3.1482e-07 | 61457.5028 | 14.9328 | 61472.4356
450 | double | L37+U32 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1122300 | 0 | 1122300 | - | 3.1482e-07 | 61457.8561 | 14.9328 | 61472.7889
450 | double | L37+U33 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 753300 | 0 | 753300 | - | 3.1482e-07 | 61458.0932 | 14.9328 | 61473.0261
450 | double | L37+U34 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 617700 | 0 | 617700 | - | 3.1482e-07 | 61458.2877 | 14.9328 | 61473.2205
450 | double | L37+U35 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 3.1482e-07 | 61458.4266 | 14.9328 | 61473.3594
450 | double | L37+U36 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 3.1482e-07 | 61458.6685 | 14.9328 | 61473.6013
450 | double | L37+U37 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.1482e-07 | 61458.8179 | 14.9328 | 61473.7507
450 | double | L37+U38 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 888900 | 0 | 888900 | - | 3.1482e-07 | 61459.0977 | 14.9328 | 61474.0305
450 | double | L37+U39 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.1482e-07 | 61459.2471 | 14.9328 | 61474.18
450 | double | L37+U40 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 839100 | 0 | 839100 | - | 3.1482e-07 | 61459.5113 | 14.9328 | 61474.4441
450 | double | L37+U41 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61459.6544 | 14.9328 | 61474.5872
450 | double | L37+U42 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 640300 | 0 | 640300 | - | 3.1482e-07 | 61459.856 | 14.9328 | 61474.7888
450 | double | L37+U43 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 3.1482e-07 | 61459.9948 | 14.9328 | 61474.9277
450 | double | L37+U44 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61460.1379 | 14.9328 | 61475.0707
450 | double | L37+U45 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 839100 | 0 | 839100 | - | 3.1482e-07 | 61460.4021 | 14.9328 | 61475.3349
450 | double | L37+U46 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 514800 | 0 | 514800 | - | 3.1482e-07 | 61460.5641 | 14.9328 | 61475.497
450 | double | L37+U47 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1122300 | 0 | 1122300 | - | 3.1482e-07 | 61460.9175 | 14.9328 | 61475.8503
450 | double | L37+U48 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 695700 | 0 | 695700 | - | 3.1482e-07 | 61461.1365 | 14.9328 | 61476.0693
450 | double | L37+U49 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1363500 | 0 | 1363500 | - | 3.1482e-07 | 61461.5657 | 14.9328 | 61476.4986
450 | double | L37+U50 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61461.7088 | 14.9328 | 61476.6417
450 | double | L37+U51 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 695700 | 0 | 695700 | - | 3.1482e-07 | 61461.9278 | 14.9328 | 61476.8607
450 | double | L37+U52 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 548300 | 0 | 548300 | - | 3.1482e-07 | 61462.1005 | 14.9328 | 61477.0333
450 | double | L37+U53 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 866300 | 0 | 866300 | - | 3.1482e-07 | 61462.3732 | 14.9328 | 61477.306
450 | double | L37+U54 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 514800 | 0 | 514800 | - | 3.1482e-07 | 61462.5353 | 14.9328 | 61477.4681
450 | double | L37+U55 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 548300 | 0 | 548300 | - | 3.1482e-07 | 61462.7079 | 14.9328 | 61477.6407
450 | double | L37+U56 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 504700 | 0 | 504700 | - | 3.1482e-07 | 61462.8668 | 14.9328 | 61477.7996
450 | double | L37+U57 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 494700 | 0 | 494700 | - | 3.1482e-07 | 61463.0225 | 14.9328 | 61477.9553
450 | double | L37+U58 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 626700 | 0 | 626700 | - | 3.1482e-07 | 61463.2198 | 14.9328 | 61478.1526
450 | double | L37+U59 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 444450 | 0 | 444450 | - | 3.1482e-07 | 61463.3597 | 14.9328 | 61478.2926
450 | double | L37+U60 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 3.1482e-07 | 61463.5028 | 14.9328 | 61478.4356
450 | double | L34+U46 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 791500 | 0 | 791500 | - | 3.0249e-06 | 61465.897 | 14.9328 | 61480.8298
450 | double | L34+U47 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 3.0249e-06 | 61470.1288 | 14.9328 | 61485.0616
450 | double | L34+U48 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 972400 | 0 | 972400 | - | 3.0249e-06 | 61473.0702 | 14.9328 | 61488.003
450 | double | L34+U49 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1640200 | 0 | 1640200 | - | 3.0249e-06 | 61478.0316 | 14.9328 | 61492.9644
450 | double | L34+U50 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61480.2433 | 14.9328 | 61495.1762
450 | double | L34+U51 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 972400 | 0 | 972400 | - | 3.0249e-06 | 61483.1847 | 14.9328 | 61498.1176
450 | double | L34+U52 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 3.0249e-06 | 61485.6803 | 14.9328 | 61500.6131
450 | double | L34+U53 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1143000 | 0 | 1143000 | - | 3.0249e-06 | 61489.1377 | 14.9328 | 61504.0705
450 | double | L34+U54 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 791500 | 0 | 791500 | - | 3.0249e-06 | 61491.5319 | 14.9328 | 61506.4647
450 | double | L34+U55 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 3.0249e-06 | 61494.0274 | 14.9328 | 61508.9602
450 | double | L34+U56 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 781400 | 0 | 781400 | - | 3.0249e-06 | 61496.391 | 14.9328 | 61511.3239
450 | double | L34+U57 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 771400 | 0 | 771400 | - | 3.0249e-06 | 61498.7244 | 14.9328 | 61513.6572
450 | double | L34+U58 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 3.0249e-06 | 61501.4571 | 14.9328 | 61516.3899
450 | double | L34+U59 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 721150 | 0 | 721150 | - | 3.0249e-06 | 61503.6385 | 14.9328 | 61518.5713
450 | double | L34+U60 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61505.8502 | 14.9328 | 61520.7831
450 | double | L34+U61 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1009600 | 0 | 1009600 | - | 3.0249e-06 | 61508.9042 | 14.9328 | 61523.837
450 | double | L34+U62 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 771400 | 0 | 771400 | - | 3.0249e-06 | 61511.2375 | 14.9328 | 61526.1704
450 | double | L34+S1 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61512.0711 | 14.9328 | 61527.0039
450 | double | L34+S2 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61512.9047 | 14.9328 | 61527.8375
450 | double | L34+S3 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61513.7382 | 14.9328 | 61528.6711
450 | double | L34+S4 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61514.5718 | 14.9328 | 61529.5046
450 | double | L34+S5 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61515.4053 | 14.9328 | 61530.3382
450 | double | L34+S6 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2318500 | 0 | 2318500 | - | 1.2063e-06 | 61518.2022 | 14.9328 | 61533.135
450 | double | L34+S7 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61519.0357 | 14.9328 | 61533.9686
450 | double | L34+S8 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61519.8693 | 14.9328 | 61534.8021
450 | double | L34+S9 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61520.7029 | 14.9328 | 61535.6357
450 | double | L34+S10 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S9 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61521.5364 | 14.9328 | 61536.4693
450 | double | L34+S11 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61522.37 | 14.9328 | 61537.3028
450 | double | L34+S12 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61523.2035 | 14.9328 | 61538.1364
450 | double | L34+S13 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61524.0371 | 14.9328 | 61538.9699
450 | double | L38+U16 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 3.4665e-06 | 61525.1862 | 14.9328 | 61540.1191
450 | double | L38+U17 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 3.4665e-06 | 61525.4882 | 14.9328 | 61540.421
450 | double | L38+U18 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.4665e-06 | 61526.9243 | 14.9328 | 61541.8572
450 | double | L38+U19 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 76380 | 0 | 76380 | - | 3.4665e-06 | 61527.1891 | 14.9328 | 61542.1219
450 | double | L38+U20 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 61527.5375 | 14.9328 | 61542.4703
450 | double | L38+U21 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 3.4665e-06 | 61528.4828 | 14.9328 | 61543.4156
450 | double | L38+U22 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 61528.8312 | 14.9328 | 61543.764
450 | double | L38+U23 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 61529.1796 | 14.9328 | 61544.1124
450 | double | L38+U24 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 3.4665e-06 | 61529.4815 | 14.9328 | 61544.4143
450 | double | L38+U25 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 61529.8299 | 14.9328 | 61544.7627
450 | double | L38+U26 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 3.4665e-06 | 61530.1318 | 14.9328 | 61545.0646
450 | double | L38+U27 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 195900 | 0 | 195900 | - | 3.4665e-06 | 61530.8109 | 14.9328 | 61545.7437
450 | double | L38+U28 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 3.4665e-06 | 61531.2522 | 14.9328 | 61546.185
450 | double | L38+U29 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 3.4665e-06 | 61532.1975 | 14.9328 | 61547.1303
450 | double | L38+U30 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 3.4665e-06 | 61532.6388 | 14.9328 | 61547.5716
450 | double | L38+U31 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 3.4665e-06 | 61533.7879 | 14.9328 | 61548.7207
450 | double | L38+U32 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 3.4665e-06 | 61536.4512 | 14.9328 | 61551.384
450 | double | L38+U33 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 399300 | 0 | 399300 | - | 3.4665e-06 | 61537.8354 | 14.9328 | 61552.7682
450 | double | L38+U34 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 263700 | 0 | 263700 | - | 3.4665e-06 | 61538.7495 | 14.9328 | 61553.6823
450 | double | L38+U35 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 3.4665e-06 | 61539.0514 | 14.9328 | 61553.9843
450 | double | L38+U36 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.4665e-06 | 61540.4876 | 14.9328 | 61555.4204
450 | double | L38+U37 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 120600 | 0 | 120600 | - | 3.4665e-06 | 61540.9056 | 14.9328 | 61555.8385
450 | double | L38+U38 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S18 | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.4665e-06 | 61542.5508 | 14.9328 | 61557.4837
450 | double | L38+U39 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S18 | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 61542.7599 | 14.9328 | 61557.6927
450 | double | L38+U40 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 485100 | 0 | 485100 | - | 3.4665e-06 | 61544.4414 | 14.9328 | 61559.3743
450 | double | L38+U41 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 61544.7898 | 14.9328 | 61559.7227
450 | double | L38+U42 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 286300 | 0 | 286300 | - | 3.4665e-06 | 61545.7823 | 14.9328 | 61560.7151
450 | double | L38+U43 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 3.4665e-06 | 61546.0842 | 14.9328 | 61561.0171
450 | double | L38+U44 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 61546.4326 | 14.9328 | 61561.3654
450 | double | L38+U45 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 485100 | 0 | 485100 | - | 3.4665e-06 | 61548.1142 | 14.9328 | 61563.047
450 | double | L30+U46 | 打开开关 S13 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.3227e-06 | 61548.2471 | 14.9328 | 61563.18
450 | double | L30+U47 | 打开开关 S13 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 61549.1836 | 14.9328 | 61564.1164
450 | double | L30+U48 | 打开开关 S13 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.3227e-06 | 61549.5558 | 14.9328 | 61564.4886
450 | double | L30+U49 | 打开开关 S13 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.3227e-06 | 61550.8112 | 14.9328 | 61565.7441
450 | double | L30+U50 | 打开开关 S13 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61550.8644 | 14.9328 | 61565.7972
450 | double | L30+U51 | 打开开关 S13 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.3227e-06 | 61551.2366 | 14.9328 | 61566.1694
450 | double | L30+U52 | 打开开关 S13 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3227e-06 | 61551.4138 | 14.9328 | 61566.3467
450 | double | L30+U53 | 打开开关 S13 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.3227e-06 | 61552.0117 | 14.9328 | 61566.9445
450 | double | L30+U54 | 打开开关 S13 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.3227e-06 | 61552.1446 | 14.9328 | 61567.0775
450 | double | L30+U55 | 打开开关 S13 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3227e-06 | 61552.3219 | 14.9328 | 61567.2547
450 | double | L30+U56 | 打开开关 S13 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.3227e-06 | 61552.4414 | 14.9328 | 61567.3743
450 | double | L30+U57 | 打开开关 S13 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.3227e-06 | 61552.5478 | 14.9328 | 61567.4806
450 | double | L30+U58 | 打开开关 S13 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3227e-06 | 61552.8287 | 14.9328 | 61567.7615
450 | double | L30+U59 | 打开开关 S13 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.3227e-06 | 61552.8686 | 14.9328 | 61567.8014
450 | double | L30+U60 | 打开开关 S13 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3227e-06 | 61552.9217 | 14.9328 | 61567.8546
450 | double | L30+U61 | 打开开关 S13 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.3227e-06 | 61553.3432 | 14.9328 | 61568.276
450 | double | L30+U62 | 打开开关 S13 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.3227e-06 | 61553.4495 | 14.9328 | 61568.3823
450 | double | L30+S1 | 打开开关 S13 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61553.4495 | 14.9328 | 61568.3823
450 | double | L30+S2 | 打开开关 S13 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61553.4495 | 14.9328 | 61568.3823
450 | double | L30+S3 | 打开开关 S13 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61553.4495 | 14.9328 | 61568.3823
450 | double | L30+S4 | 打开开关 S13 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61553.4495 | 14.9328 | 61568.3823
450 | double | L30+S5 | 打开开关 S13 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61553.4495 | 14.9328 | 61568.3823
450 | double | L30+S6 | 打开开关 S13 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 5.2748e-07 | 61554.308 | 14.9328 | 61569.2408
450 | double | L30+S7 | 打开开关 S13 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61554.308 | 14.9328 | 61569.2408
450 | double | L30+S8 | 打开开关 S13 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61554.308 | 14.9328 | 61569.2408
450 | double | L30+S9 | 打开开关 S13 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61554.308 | 14.9328 | 61569.2408
450 | double | L30+S10 | 打开开关 S13 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61554.308 | 14.9328 | 61569.2408
450 | double | L30+S11 | 打开开关 S13 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61554.308 | 14.9328 | 61569.2408
450 | double | L30+S12 | 打开开关 S13 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61554.308 | 14.9328 | 61569.2408
450 | double | L30+S13 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 338200 | 0 | 338200 | - | 5.2748e-07 | 61554.4864 | 14.9328 | 61569.4192
450 | double | L24+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.866e-06 | 61556.0772 | 14.9328 | 61571.01
450 | double | L24+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 61556.2344 | 14.9328 | 61571.1673
450 | double | L24+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 5.866e-06 | 61558.311 | 14.9328 | 61573.2438
450 | double | L24+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 5.866e-06 | 61558.4053 | 14.9328 | 61573.3381
450 | double | L24+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61558.6411 | 14.9328 | 61573.5739
450 | double | L24+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.866e-06 | 61559.887 | 14.9328 | 61574.8199
450 | double | L24+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61560.1228 | 14.9328 | 61575.0557
450 | double | L24+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61560.3587 | 14.9328 | 61575.2915
450 | double | L24+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 61560.5159 | 14.9328 | 61575.4487
450 | double | L24+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61560.7517 | 14.9328 | 61575.6845
450 | double | L24+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 61560.9089 | 14.9328 | 61575.8417
450 | double | L24+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 5.866e-06 | 61561.7043 | 14.9328 | 61576.6372
450 | double | L24+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.866e-06 | 61562.0973 | 14.9328 | 61577.0302
450 | double | L24+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.866e-06 | 61563.3433 | 14.9328 | 61578.2761
450 | double | L24+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.866e-06 | 61563.7363 | 14.9328 | 61578.6691
450 | double | L24+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.866e-06 | 61565.3271 | 14.9328 | 61580.26
450 | double | L24+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.866e-06 | 61569.4802 | 14.9328 | 61584.4131
450 | double | L24+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 5.866e-06 | 61571.4688 | 14.9328 | 61586.4016
450 | double | L24+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 5.866e-06 | 61572.6619 | 14.9328 | 61587.5948
450 | double | L24+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 61572.8192 | 14.9328 | 61587.752
450 | double | L24+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 5.866e-06 | 61574.8957 | 14.9328 | 61589.8285
450 | double | L24+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 5.866e-06 | 61575.2494 | 14.9328 | 61590.1823
450 | double | L24+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 5.866e-06 | 61578.0334 | 14.9328 | 61592.9663
450 | double | L24+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 5.866e-06 | 61578.3871 | 14.9328 | 61593.32
450 | double | L24+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 5.866e-06 | 61580.879 | 14.9328 | 61595.8118
450 | double | L24+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61581.1148 | 14.9328 | 61596.0477
450 | double | L24+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 5.866e-06 | 61582.4405 | 14.9328 | 61597.3734
450 | double | L24+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 61582.5977 | 14.9328 | 61597.5306
450 | double | L24+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 61582.8335 | 14.9328 | 61597.7664
450 | double | L24+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 5.866e-06 | 61585.3254 | 14.9328 | 61600.2582
450 | double | L25+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 61585.349 | 14.9328 | 61600.2819
450 | double | L25+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 61585.3845 | 14.9328 | 61600.3173
450 | double | L25+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 61585.4199 | 14.9328 | 61600.3528
450 | double | L25+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 61585.4554 | 14.9328 | 61600.3882
450 | double | L25+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 8.8165e-07 | 61585.5144 | 14.9328 | 61600.4473
450 | double | L25+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 61585.5499 | 14.9328 | 61600.4827
450 | double | L25+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 8.8165e-07 | 61585.7371 | 14.9328 | 61600.67
450 | double | L25+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 61585.7726 | 14.9328 | 61600.7054
450 | double | L25+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 8.8165e-07 | 61586.1471 | 14.9328 | 61601.0799
450 | double | L25+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 8.8165e-07 | 61586.2653 | 14.9328 | 61601.1981
450 | double | L25+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 8.8165e-07 | 61586.5641 | 14.9328 | 61601.497
450 | double | L25+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 8.8165e-07 | 61587.1883 | 14.9328 | 61602.1212
450 | double | L25+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 61587.2238 | 14.9328 | 61602.1566
450 | double | L25+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 8.8165e-07 | 61588.5346 | 14.9328 | 61603.4675
450 | double | L25+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 8.8165e-07 | 61588.6587 | 14.9328 | 61603.5915
450 | double | L25+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 8.8165e-07 | 61588.8978 | 14.9328 | 61603.8306
450 | double | L25+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 61588.9214 | 14.9328 | 61603.8542
450 | double | L25+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 8.8165e-07 | 61589.2335 | 14.9328 | 61604.1664
450 | double | L25+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 8.8165e-07 | 61589.2477 | 14.9328 | 61604.1805
450 | double | L25+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 61589.2831 | 14.9328 | 61604.216
450 | double | L25+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 8.8165e-07 | 61589.4704 | 14.9328 | 61604.4032
450 | double | L25+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 61589.5058 | 14.9328 | 61604.4387
450 | double | L25+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 61589.5413 | 14.9328 | 61604.4741
450 | double | L25+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 61589.5649 | 14.9328 | 61604.4978
450 | double | L25+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 61589.6004 | 14.9328 | 61604.5332
450 | double | L25+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 61589.624 | 14.9328 | 61604.5568
450 | double | L25+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 8.8165e-07 | 61589.7435 | 14.9328 | 61604.6764
450 | double | L25+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 8.8165e-07 | 61589.8026 | 14.9328 | 61604.7354
450 | double | L25+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 8.8165e-07 | 61589.9899 | 14.9328 | 61604.9227
450 | double | L25+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 8.8165e-07 | 61590.0489 | 14.9328 | 61604.9818
450 | double | L31+S29 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61590.0489 | 14.9328 | 61604.9818
450 | double | L31+S13-1 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61590.0489 | 14.9328 | 61604.9818
450 | double | L31+S29-2 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61590.0489 | 14.9328 | 61604.9818
450 | double | L31+S62-3 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61590.0489 | 14.9328 | 61604.9818
450 | double | L31+CB1 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61590.0489 | 14.9328 | 61604.9818
450 | double | L31+CB2 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61590.0489 | 14.9328 | 61604.9818
450 | double | L31+CB3 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61590.0489 | 14.9328 | 61604.9818
450 | double | L31+DG1 | 不操作（L31 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 61590.0489 | 14.9328 | 61604.9818
450 | double | L31+DG2 | 不操作（L31 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 61590.0489 | 14.9328 | 61604.9818
450 | double | L31+DG3 | 不操作（L31 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 61590.0489 | 14.9328 | 61604.9818
450 | double | L31+DG4 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.1078e-06 | 61592.9563 | 14.9328 | 61607.8892
450 | double | L31+DG5 | 不操作（L31 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 61592.9563 | 14.9328 | 61607.8892
450 | double | L31+DG6 | 不操作（L31 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 61592.9563 | 14.9328 | 61607.8892
450 | double | L31+DG7 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 61592.9563 | 14.9328 | 61607.8892
450 | double | L31+DG8 | 不操作（L31 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 5.1078e-06 | 61592.9563 | 14.9328 | 61607.8892
450 | double | L32+U1 | 打开开关 S15 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.7638e-06 | 61593.0036 | 14.9328 | 61607.9364
450 | double | L32+U2 | 打开开关 S15 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61593.0745 | 14.9328 | 61608.0073
450 | double | L32+U3 | 打开开关 S15 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61593.1454 | 14.9328 | 61608.0782
450 | double | L32+U4 | 打开开关 S15 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61593.2163 | 14.9328 | 61608.1491
450 | double | L32+U5 | 打开开关 S15 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.7638e-06 | 61593.3345 | 14.9328 | 61608.2673
450 | double | L32+U6 | 打开开关 S15 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61593.4054 | 14.9328 | 61608.3382
450 | double | L32+U7 | 打开开关 S15 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.7638e-06 | 61593.78 | 14.9328 | 61608.7129
450 | double | L32+U8 | 打开开关 S15 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61593.8509 | 14.9328 | 61608.7838
450 | double | L32+U9 | 打开开关 S15 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.7638e-06 | 61594.6002 | 14.9328 | 61609.533
450 | double | L32+U10 | 打开开关 S15 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.7638e-06 | 61594.8365 | 14.9328 | 61609.7694
450 | double | L32+U11 | 打开开关 S15 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.7638e-06 | 61595.4345 | 14.9328 | 61610.3673
450 | double | L32+U12 | 打开开关 S15 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.7638e-06 | 61596.6832 | 14.9328 | 61611.6161
450 | double | L32+U13 | 打开开关 S15 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61596.7541 | 14.9328 | 61611.687
450 | double | L32+U14 | 打开开关 S15 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.7638e-06 | 61599.3766 | 14.9328 | 61614.3094
450 | double | L32+U15 | 打开开关 S15 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.7638e-06 | 61599.6247 | 14.9328 | 61614.5576
450 | double | L39+U1 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 61599.6923 | 14.9328 | 61614.6251
450 | double | L39+U2 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61599.7936 | 14.9328 | 61614.7264
450 | double | L39+U3 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61599.8949 | 14.9328 | 61614.8277
450 | double | L39+U4 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61599.9962 | 14.9328 | 61614.9291
450 | double | L39+U5 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.5203e-06 | 61600.1651 | 14.9328 | 61615.0979
450 | double | L39+U6 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61600.2664 | 14.9328 | 61615.1992
450 | double | L39+U7 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.5203e-06 | 61600.8017 | 14.9328 | 61615.7346
450 | double | L39+U8 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61600.903 | 14.9328 | 61615.8359
450 | double | L39+U9 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.5203e-06 | 61601.9737 | 14.9328 | 61616.9065
450 | double | L39+U10 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.5203e-06 | 61602.3114 | 14.9328 | 61617.2442
450 | double | L39+U11 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.5203e-06 | 61603.1658 | 14.9328 | 61618.0986
450 | double | L39+U12 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.5203e-06 | 61604.9502 | 14.9328 | 61619.883
450 | double | L39+U13 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61605.0515 | 14.9328 | 61619.9843
450 | double | L39+U14 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 2.5203e-06 | 61608.7987 | 14.9328 | 61623.7315
450 | double | L39+U15 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.5203e-06 | 61609.1533 | 14.9328 | 61624.0862
450 | double | L39+U16 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.5203e-06 | 61609.8368 | 14.9328 | 61624.7697
450 | double | L39+U17 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 61609.9044 | 14.9328 | 61624.8372
450 | double | L39+U18 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.5203e-06 | 61610.7966 | 14.9328 | 61625.7294
450 | double | L39+U19 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 2.5203e-06 | 61610.8371 | 14.9328 | 61625.7699
450 | double | L39+U20 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61610.9384 | 14.9328 | 61625.8712
450 | double | L39+U21 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.5203e-06 | 61611.4737 | 14.9328 | 61626.4066
450 | double | L39+U22 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61611.575 | 14.9328 | 61626.5079
450 | double | L39+U23 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61611.6764 | 14.9328 | 61626.6092
450 | double | L39+U24 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 61611.7439 | 14.9328 | 61626.6767
450 | double | L39+U25 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61611.8452 | 14.9328 | 61626.7781
450 | double | L39+U26 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 61611.9128 | 14.9328 | 61626.8456
450 | double | L39+U27 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 2.5203e-06 | 61612.2545 | 14.9328 | 61627.1874
450 | double | L39+U28 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.5203e-06 | 61612.4234 | 14.9328 | 61627.3562
450 | double | L39+U29 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.5203e-06 | 61612.9587 | 14.9328 | 61627.8915
450 | double | L39+U30 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.5203e-06 | 61613.1276 | 14.9328 | 61628.0604
450 | double | L39+U31 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.5203e-06 | 61613.8111 | 14.9328 | 61628.7439
450 | double | L39+U32 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.5203e-06 | 61615.5955 | 14.9328 | 61630.5283
450 | double | L39+U33 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.5203e-06 | 61616.4498 | 14.9328 | 61631.3827
450 | double | L39+U34 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 2.5203e-06 | 61616.9625 | 14.9328 | 61631.8953
450 | double | L39+U35 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 61617.03 | 14.9328 | 61631.9629
450 | double | L39+U36 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.5203e-06 | 61617.9222 | 14.9328 | 61632.8551
450 | double | L39+U37 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.5203e-06 | 61618.0742 | 14.9328 | 61633.007
450 | double | L39+U38 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.5203e-06 | 61619.2703 | 14.9328 | 61634.2032
450 | double | L39+U39 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.5203e-06 | 61619.4223 | 14.9328 | 61634.3552
450 | double | L39+U40 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.5203e-06 | 61620.4929 | 14.9328 | 61635.4258
450 | double | L39+U41 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61620.5943 | 14.9328 | 61635.5271
450 | double | L39+U42 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.5203e-06 | 61621.1639 | 14.9328 | 61636.0967
450 | double | L39+U43 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.5203e-06 | 61621.2314 | 14.9328 | 61636.1642
450 | double | L39+U44 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61621.3327 | 14.9328 | 61636.2656
450 | double | L39+U45 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.5203e-06 | 61622.4034 | 14.9328 | 61637.3362
450 | double | L39+U46 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.5203e-06 | 61622.6566 | 14.9328 | 61637.5895
450 | double | L39+U47 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.5203e-06 | 61624.441 | 14.9328 | 61639.3739
450 | double | L39+U48 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.5203e-06 | 61625.1503 | 14.9328 | 61640.0831
450 | double | L39+U49 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.5203e-06 | 61627.5425 | 14.9328 | 61642.4754
450 | double | L39+U50 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61627.6439 | 14.9328 | 61642.5767
450 | double | L39+U51 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.5203e-06 | 61628.3531 | 14.9328 | 61643.2859
450 | double | L39+U52 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.5203e-06 | 61628.6908 | 14.9328 | 61643.6236
450 | double | L39+U53 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.5203e-06 | 61629.83 | 14.9328 | 61644.7628
450 | double | L39+U54 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.5203e-06 | 61630.0833 | 14.9328 | 61645.0161
450 | double | L39+U55 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.5203e-06 | 61630.421 | 14.9328 | 61645.3538
450 | double | L39+U56 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 2.5203e-06 | 61630.6488 | 14.9328 | 61645.5817
450 | double | L39+U57 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.5203e-06 | 61630.8515 | 14.9328 | 61645.7843
450 | double | L39+U58 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.5203e-06 | 61631.3868 | 14.9328 | 61646.3196
450 | double | L39+U59 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 2.5203e-06 | 61631.4628 | 14.9328 | 61646.3956
450 | double | L39+U60 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.5203e-06 | 61631.5641 | 14.9328 | 61646.4969
450 | double | L23+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 61631.6495 | 14.9328 | 61646.5823
450 | double | L23+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 61631.8724 | 14.9328 | 61646.8052
450 | double | L23+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 61631.9791 | 14.9328 | 61646.9119
450 | double | L23+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 3.1482e-07 | 61632.0431 | 14.9328 | 61646.976
450 | double | L23+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 61632.0516 | 14.9328 | 61646.9844
450 | double | L23+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 61632.163 | 14.9328 | 61647.0958
450 | double | L23+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 61632.182 | 14.9328 | 61647.1148
450 | double | L23+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.1482e-07 | 61632.3314 | 14.9328 | 61647.2642
450 | double | L23+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 61632.3504 | 14.9328 | 61647.2832
450 | double | L23+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 61632.4841 | 14.9328 | 61647.417
450 | double | L23+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61632.4968 | 14.9328 | 61647.4296
450 | double | L23+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 3.1482e-07 | 61632.5679 | 14.9328 | 61647.5008
450 | double | L23+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 61632.5764 | 14.9328 | 61647.5092
450 | double | L23+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61632.589 | 14.9328 | 61647.5219
450 | double | L23+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 61632.7228 | 14.9328 | 61647.6556
450 | double | L23+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 61632.7544 | 14.9328 | 61647.6872
450 | double | L23+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 61632.9773 | 14.9328 | 61647.9101
450 | double | L23+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 61633.0659 | 14.9328 | 61647.9987
450 | double | L23+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 61633.3647 | 14.9328 | 61648.2975
450 | double | L23+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61633.3774 | 14.9328 | 61648.3102
450 | double | L23+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 61633.466 | 14.9328 | 61648.3988
450 | double | L23+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 61633.5081 | 14.9328 | 61648.441
450 | double | L23+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.1482e-07 | 61633.6504 | 14.9328 | 61648.5833
450 | double | L23+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 61633.6821 | 14.9328 | 61648.6149
450 | double | L23+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 61633.7243 | 14.9328 | 61648.6571
450 | double | L23+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 3.1482e-07 | 61633.7527 | 14.9328 | 61648.6856
450 | double | L23+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 61633.778 | 14.9328 | 61648.7109
450 | double | L23+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 61633.8449 | 14.9328 | 61648.7777
450 | double | L23+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.1482e-07 | 61633.8544 | 14.9328 | 61648.7872
450 | double | L23+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 61633.867 | 14.9328 | 61648.7999
450 | double | L40+U16 | 打开开关 S18 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8899e-06 | 61634.3796 | 14.9328 | 61649.3124
450 | double | L40+U17 | 打开开关 S18 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61634.4302 | 14.9328 | 61649.3631
450 | double | L40+U18 | 打开开关 S18 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.8899e-06 | 61635.0992 | 14.9328 | 61650.0321
450 | double | L40+U19 | 打开开关 S18 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.8899e-06 | 61635.1296 | 14.9328 | 61650.0625
450 | double | L40+U20 | 打开开关 S18 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61635.2056 | 14.9328 | 61650.1384
450 | double | L40+U21 | 打开开关 S18 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8899e-06 | 61635.607 | 14.9328 | 61650.5398
450 | double | L40+U22 | 打开开关 S18 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61635.683 | 14.9328 | 61650.6158
450 | double | L40+U23 | 打开开关 S18 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61635.759 | 14.9328 | 61650.6918
450 | double | L40+U24 | 打开开关 S18 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61635.8096 | 14.9328 | 61650.7424
450 | double | L40+U25 | 打开开关 S18 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61635.8856 | 14.9328 | 61650.8184
450 | double | L40+U26 | 打开开关 S18 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61635.9362 | 14.9328 | 61650.8691
450 | double | L40+U27 | 打开开关 S18 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.8899e-06 | 61636.1925 | 14.9328 | 61651.1253
450 | double | L40+U28 | 打开开关 S18 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 61636.3191 | 14.9328 | 61651.2519
450 | double | L40+U29 | 打开开关 S18 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8899e-06 | 61636.7205 | 14.9328 | 61651.6534
450 | double | L40+U30 | 打开开关 S18 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 61636.8471 | 14.9328 | 61651.78
450 | double | L40+U31 | 打开开关 S18 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8899e-06 | 61637.3597 | 14.9328 | 61652.2925
450 | double | L40+U32 | 打开开关 S18 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8899e-06 | 61638.6977 | 14.9328 | 61653.6305
450 | double | L40+U33 | 打开开关 S18 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8899e-06 | 61639.3384 | 14.9328 | 61654.2712
450 | double | L40+U34 | 打开开关 S18 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.8899e-06 | 61639.7227 | 14.9328 | 61654.6556
450 | double | L40+U35 | 打开开关 S18 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61639.7734 | 14.9328 | 61654.7062
450 | double | L40+U36 | 打开开关 S18 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.8899e-06 | 61640.4424 | 14.9328 | 61655.3752
450 | double | L40+U37 | 打开开关 S18 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 61640.5564 | 14.9328 | 61655.4892
450 | double | L40+U38 | 不操作（L40 基本策略） + 打开开关 S18 | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.8899e-06 | 61641.4533 | 14.9328 | 61656.3861
450 | double | L40+U39 | 不操作（L40 基本策略） + 打开开关 S18 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 61641.5673 | 14.9328 | 61656.5001
450 | double | L40+U40 | 打开开关 S18 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8899e-06 | 61642.3701 | 14.9328 | 61657.3029
450 | double | L40+U41 | 打开开关 S18 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61642.446 | 14.9328 | 61657.3789
450 | double | L40+U42 | 打开开关 S18 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.8899e-06 | 61642.8732 | 14.9328 | 61657.806
450 | double | L40+U43 | 打开开关 S18 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61642.9238 | 14.9328 | 61657.8566
450 | double | L40+U44 | 打开开关 S18 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 61642.9998 | 14.9328 | 61657.9326
450 | double | L40+U45 | 打开开关 S18 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8899e-06 | 61643.8026 | 14.9328 | 61658.7354
450 | double | L30+S14 | 不操作（L30 基本策略） + 打开开关 S13 | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.2748e-07 | 61643.9456 | 14.9328 | 61658.8785
450 | double | L30+S15 | 打开开关 S13 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61643.9456 | 14.9328 | 61658.8785
450 | double | L30+S16 | 打开开关 S13 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61643.9456 | 14.9328 | 61658.8785
450 | double | L30+S17 | 打开开关 S13 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 5.2748e-07 | 61644.1642 | 14.9328 | 61659.097
450 | double | L30+S18 | 打开开关 S13 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61644.1642 | 14.9328 | 61659.097
450 | double | L30+S19 | 打开开关 S13 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 5.2748e-07 | 61644.5287 | 14.9328 | 61659.4615
450 | double | L30+S20 | 打开开关 S13 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 5.2748e-07 | 61644.6691 | 14.9328 | 61659.6019
450 | double | L30+S21 | 打开开关 S13 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 5.2748e-07 | 61645.0955 | 14.9328 | 61660.0284
450 | double | L30+S22 | 打开开关 S13 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61645.0955 | 14.9328 | 61660.0284
450 | double | L30+S23 | 打开开关 S13 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 5.2748e-07 | 61645.8365 | 14.9328 | 61660.7694
450 | double | L30+S24 | 打开开关 S13 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 5.2748e-07 | 61646.0556 | 14.9328 | 61660.9885
450 | double | L30+S25 | 打开开关 S13 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.2748e-07 | 61646.2941 | 14.9328 | 61661.2269
450 | double | L30+S26 | 打开开关 S13 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61646.2941 | 14.9328 | 61661.2269
450 | double | L30+S27 | 打开开关 S13 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61646.2941 | 14.9328 | 61661.2269
450 | double | L30+S28 | 打开开关 S13 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 5.2748e-07 | 61646.422 | 14.9328 | 61661.3548
450 | double | L30+S29 | 打开开关 S13 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61646.422 | 14.9328 | 61661.3548
450 | double | L30+S13-1 | 打开开关 S13 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61646.422 | 14.9328 | 61661.3548
450 | double | L30+S29-2 | 打开开关 S13 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61646.422 | 14.9328 | 61661.3548
450 | double | L30+S62-3 | 打开开关 S13 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61646.422 | 14.9328 | 61661.3548
450 | double | L30+CB1 | 打开开关 S13 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61646.422 | 14.9328 | 61661.3548
450 | double | L30+CB2 | 打开开关 S13 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61646.422 | 14.9328 | 61661.3548
450 | double | L30+CB3 | 打开开关 S13 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 5.2748e-07 | 61646.422 | 14.9328 | 61661.3548
450 | double | L30+DG1 | 打开开关 S13 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3227e-06 | 61646.422 | 14.9328 | 61661.3548
450 | double | L30+DG2 | 打开开关 S13 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3227e-06 | 61646.422 | 14.9328 | 61661.3548
450 | double | L30+DG3 | 不操作（L30 基本策略） + 打开开关 S13 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 61647.3585 | 14.9328 | 61662.2913
450 | double | L30+DG4 | 打开开关 S13 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3227e-06 | 61647.3585 | 14.9328 | 61662.2913
450 | double | L30+DG5 | 打开开关 S13 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3227e-06 | 61647.3585 | 14.9328 | 61662.2913
450 | double | L30+DG6 | 打开开关 S13 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3227e-06 | 61647.3585 | 14.9328 | 61662.2913
450 | double | L30+DG7 | 打开开关 S13 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3227e-06 | 61647.3585 | 14.9328 | 61662.2913
450 | double | L30+DG8 | 打开开关 S13 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3227e-06 | 61647.3585 | 14.9328 | 61662.2913
450 | double | L35+S29 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61647.5925 | 14.9328 | 61662.5254
450 | double | L35+S13-1 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61647.8266 | 14.9328 | 61662.7595
450 | double | L35+S29-2 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61648.0607 | 14.9328 | 61662.9936
450 | double | L35+S62-3 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61648.2948 | 14.9328 | 61663.2276
450 | double | L35+CB1 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61648.5289 | 14.9328 | 61663.4617
450 | double | L35+CB2 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61648.763 | 14.9328 | 61663.6958
450 | double | L35+CB3 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61648.9971 | 14.9328 | 61663.9299
450 | double | L35+DG1 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S7 | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 61649.5841 | 14.9328 | 61664.5169
450 | double | L35+DG2 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S9 | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 61650.1711 | 14.9328 | 61665.1039
450 | double | L35+DG3 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S13 | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 61650.758 | 14.9328 | 61665.6909
450 | double | L35+DG4 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S15 | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 61651.345 | 14.9328 | 61666.2779
450 | double | L35+DG5 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S18 | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 61651.932 | 14.9328 | 61666.8649
450 | double | L35+DG6 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S22 | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 61652.519 | 14.9328 | 61667.4518
450 | double | L35+DG7 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 61653.106 | 14.9328 | 61668.0388
450 | double | L35+DG8 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S26 | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 61653.693 | 14.9328 | 61668.6258
450 | double | L36+U1 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 61654.3779 | 14.9328 | 61669.3108
450 | double | L36+U2 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61655.0992 | 14.9328 | 61670.032
450 | double | L36+U3 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61655.8205 | 14.9328 | 61670.7533
450 | double | L36+U4 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61656.5418 | 14.9328 | 61671.4746
450 | double | L36+U5 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.7095e-06 | 61657.3356 | 14.9328 | 61672.2685
450 | double | L36+U6 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61658.0569 | 14.9328 | 61672.9897
450 | double | L36+U7 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 438400 | 0 | 438400 | - | 2.7095e-06 | 61659.2448 | 14.9328 | 61674.1776
450 | double | L36+U8 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61659.966 | 14.9328 | 61674.8989
450 | double | L36+U9 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 650800 | 0 | 650800 | - | 2.7095e-06 | 61661.7294 | 14.9328 | 61676.6622
450 | double | L36+U10 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 2.7095e-06 | 61662.7048 | 14.9328 | 61677.6376
450 | double | L36+U11 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 565000 | 0 | 565000 | - | 2.7095e-06 | 61664.2357 | 14.9328 | 61679.1685
450 | double | L36+U12 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 934000 | 0 | 934000 | - | 2.7095e-06 | 61666.7664 | 14.9328 | 61681.6992
450 | double | L36+U13 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 61667.4876 | 14.9328 | 61682.4205
450 | double | L36+U14 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1712800 | 0 | 1712800 | - | 2.7095e-06 | 61672.1285 | 14.9328 | 61687.0613
450 | double | L36+U15 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 2.7095e-06 | 61673.1221 | 14.9328 | 61688.0549
450 | double | L34+S14 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S13 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61673.9556 | 14.9328 | 61688.8885
450 | double | L34+S15 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61674.7892 | 14.9328 | 61689.722
450 | double | L34+S16 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S15 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61675.6227 | 14.9328 | 61690.5556
450 | double | L34+S17 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1105300 | 0 | 1105300 | - | 1.2063e-06 | 61676.9561 | 14.9328 | 61691.8889
450 | double | L34+S18 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61677.7896 | 14.9328 | 61692.7225
450 | double | L34+S19 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61678.6232 | 14.9328 | 61693.556
450 | double | L34+S20 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61679.4568 | 14.9328 | 61694.3896
450 | double | L34+S21 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1499500 | 0 | 1499500 | - | 1.2063e-06 | 61681.2656 | 14.9328 | 61696.1985
450 | double | L34+S22 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61682.0992 | 14.9328 | 61697.032
450 | double | L34+S23 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2095800 | 0 | 2095800 | - | 1.2063e-06 | 61684.6274 | 14.9328 | 61699.5602
450 | double | L34+S24 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1106400 | 0 | 1106400 | - | 1.2063e-06 | 61685.962 | 14.9328 | 61700.8949
450 | double | L34+S25 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1143000 | 0 | 1143000 | - | 1.2063e-06 | 61687.3408 | 14.9328 | 61702.2737
450 | double | L34+S26 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61688.1744 | 14.9328 | 61703.1072
450 | double | L34+S27 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61689.008 | 14.9328 | 61703.9408
450 | double | L34+S28 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 933550 | 0 | 933550 | - | 1.2063e-06 | 61690.1341 | 14.9328 | 61705.067
450 | double | L34+S29 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61690.9677 | 14.9328 | 61705.9005
450 | double | L34+S13-1 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61691.8012 | 14.9328 | 61706.7341
450 | double | L34+S29-2 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61692.6348 | 14.9328 | 61707.5676
450 | double | L34+S62-3 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61693.4684 | 14.9328 | 61708.4012
450 | double | L34+CB1 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61694.3019 | 14.9328 | 61709.2348
450 | double | L34+CB2 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61695.1355 | 14.9328 | 61710.0683
450 | double | L34+CB3 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 61695.969 | 14.9328 | 61710.9019
450 | double | L34+DG1 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S7 | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 61698.0592 | 14.9328 | 61712.9921
450 | double | L34+DG2 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S9 | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 61700.1494 | 14.9328 | 61715.0823
450 | double | L34+DG3 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S13 | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 61702.2396 | 14.9328 | 61717.1724
450 | double | L34+DG4 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S15 | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 61704.3298 | 14.9328 | 61719.2626
450 | double | L34+DG5 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S18 | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 61706.42 | 14.9328 | 61721.3528
450 | double | L34+DG6 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S22 | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 61708.5102 | 14.9328 | 61723.443
450 | double | L34+DG7 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 61710.6003 | 14.9328 | 61725.5332
450 | double | L34+DG8 | 不操作（L34 基本策略） + 打开开关 S26 | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 61712.6905 | 14.9328 | 61727.6234
450 | double | L33+S29 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 61712.6905 | 14.9328 | 61727.6234
450 | double | L33+S13-1 | 打开开关 S15 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 61712.6905 | 14.9328 | 61727.6234
450 | double | L33+S29-2 | 打开开关 S15 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 61712.6905 | 14.9328 | 61727.6234
450 | double | L33+S62-3 | 打开开关 S15 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 61712.6905 | 14.9328 | 61727.6234
450 | double | L33+CB1 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 61712.6905 | 14.9328 | 61727.6234
450 | double | L33+CB2 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 61712.6905 | 14.9328 | 61727.6234
450 | double | L33+CB3 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 61712.6905 | 14.9328 | 61727.6234
450 | double | L33+DG1 | 打开开关 S15 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 61712.6905 | 14.9328 | 61727.6234
450 | double | L33+DG2 | 打开开关 S15 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 61712.6905 | 14.9328 | 61727.6234
450 | double | L33+DG3 | 打开开关 S15 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 61712.6905 | 14.9328 | 61727.6234
450 | double | L33+DG4 | 不操作（L33 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 61712.7412 | 14.9328 | 61727.674
450 | double | L33+DG5 | 打开开关 S15 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 61712.7412 | 14.9328 | 61727.674
450 | double | L33+DG6 | 打开开关 S15 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 61712.7412 | 14.9328 | 61727.674
450 | double | L33+DG7 | 打开开关 S15 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 61712.7412 | 14.9328 | 61727.674
450 | double | L33+DG8 | 打开开关 S15 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 61712.7412 | 14.9328 | 61727.674
450 | double | L34+U1 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 61714.9124 | 14.9328 | 61729.8453
450 | double | L34+U2 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61717.1242 | 14.9328 | 61732.0571
450 | double | L34+U3 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61719.336 | 14.9328 | 61734.2688
450 | double | L34+U4 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61721.5478 | 14.9328 | 61736.4806
450 | double | L34+U5 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 3.0249e-06 | 61723.8406 | 14.9328 | 61738.7735
450 | double | L34+U6 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61726.0524 | 14.9328 | 61740.9853
450 | double | L34+U7 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 3.0249e-06 | 61728.7851 | 14.9328 | 61743.7179
450 | double | L34+U8 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61730.9969 | 14.9328 | 61745.9297
450 | double | L34+U9 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 3.0249e-06 | 61734.372 | 14.9328 | 61749.3049
450 | double | L34+U10 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 3.0249e-06 | 61736.8675 | 14.9328 | 61751.8004
450 | double | L34+U11 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1030000 | 0 | 1030000 | - | 3.0249e-06 | 61739.9832 | 14.9328 | 61754.916
450 | double | L34+U12 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 3.0249e-06 | 61744.215 | 14.9328 | 61759.1478
450 | double | L34+U13 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 61746.4267 | 14.9328 | 61761.3596
450 | double | L34+U14 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2177800 | 0 | 2177800 | - | 3.0249e-06 | 61753.0143 | 14.9328 | 61767.9471
450 | double | L34+U15 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 831700 | 0 | 831700 | - | 3.0249e-06 | 61755.5301 | 14.9328 | 61770.4629
450 | double | L32+U46 | 打开开关 S15 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.7638e-06 | 61755.7074 | 14.9328 | 61770.6402
450 | double | L32+U47 | 打开开关 S15 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.7638e-06 | 61756.9561 | 14.9328 | 61771.889
450 | double | L32+U48 | 打开开关 S15 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.7638e-06 | 61757.4525 | 14.9328 | 61772.3853
450 | double | L32+U49 | 打开开关 S15 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.7638e-06 | 61759.1267 | 14.9328 | 61774.0595
450 | double | L32+U50 | 打开开关 S15 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61759.1976 | 14.9328 | 61774.1304
450 | double | L32+U51 | 打开开关 S15 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.7638e-06 | 61759.6939 | 14.9328 | 61774.6267
450 | double | L32+U52 | 打开开关 S15 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.7638e-06 | 61759.9303 | 14.9328 | 61774.8631
450 | double | L32+U53 | 打开开关 S15 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.7638e-06 | 61760.7275 | 14.9328 | 61775.6603
450 | double | L32+U54 | 打开开关 S15 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.7638e-06 | 61760.9048 | 14.9328 | 61775.8376
450 | double | L32+U55 | 打开开关 S15 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.7638e-06 | 61761.1411 | 14.9328 | 61776.0739
450 | double | L32+U56 | 打开开关 S15 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.7638e-06 | 61761.3005 | 14.9328 | 61776.2334
450 | double | L32+U57 | 打开开关 S15 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.7638e-06 | 61761.4424 | 14.9328 | 61776.3752
450 | double | L32+U58 | 打开开关 S15 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.7638e-06 | 61761.817 | 14.9328 | 61776.7498
450 | double | L32+U59 | 打开开关 S15 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.7638e-06 | 61761.8702 | 14.9328 | 61776.803
450 | double | L32+U60 | 打开开关 S15 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.7638e-06 | 61761.9411 | 14.9328 | 61776.8739
450 | double | L32+U61 | 打开开关 S15 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.7638e-06 | 61762.503 | 14.9328 | 61777.4359
450 | double | L32+U62 | 打开开关 S15 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.7638e-06 | 61762.6448 | 14.9328 | 61777.5777
450 | double | L32+S1 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61762.6448 | 14.9328 | 61777.5777
450 | double | L32+S2 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61762.6448 | 14.9328 | 61777.5777
450 | double | L32+S3 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61762.6448 | 14.9328 | 61777.5777
450 | double | L32+S4 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61762.6448 | 14.9328 | 61777.5777
450 | double | L32+S5 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61762.6448 | 14.9328 | 61777.5777
450 | double | L32+S6 | 打开开关 S15 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 7.034e-07 | 61763.7896 | 14.9328 | 61778.7225
450 | double | L32+S7 | 打开开关 S15 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61763.7896 | 14.9328 | 61778.7225
450 | double | L32+S8 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61763.7896 | 14.9328 | 61778.7225
450 | double | L32+S9 | 打开开关 S15 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61763.7896 | 14.9328 | 61778.7225
450 | double | L32+S10 | 打开开关 S15 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61763.7896 | 14.9328 | 61778.7225
450 | double | L32+S11 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61763.7896 | 14.9328 | 61778.7225
450 | double | L32+S12 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61763.7896 | 14.9328 | 61778.7225
450 | double | L32+S13 | 打开开关 S15 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61763.7896 | 14.9328 | 61778.7225
450 | double | L35+U61 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 584800 | 0 | 584800 | - | 2.2051e-06 | 61765.0791 | 14.9328 | 61780.012
450 | double | L35+U62 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 2.2051e-06 | 61765.8434 | 14.9328 | 61780.7762
450 | double | L35+S1 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61766.0775 | 14.9328 | 61781.0103
450 | double | L35+S2 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61766.3116 | 14.9328 | 61781.2444
450 | double | L35+S3 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61766.5457 | 14.9328 | 61781.4785
450 | double | L35+S4 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61766.7798 | 14.9328 | 61781.7126
450 | double | L35+S5 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61767.0139 | 14.9328 | 61781.9467
450 | double | L35+S6 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1893700 | 0 | 1893700 | - | 8.7937e-07 | 61768.6791 | 14.9328 | 61783.612
450 | double | L35+S7 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61768.9132 | 14.9328 | 61783.846
450 | double | L35+S8 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61769.1473 | 14.9328 | 61784.0801
450 | double | L35+S9 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61769.3814 | 14.9328 | 61784.3142
450 | double | L35+S10 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S9 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61769.6155 | 14.9328 | 61784.5483
450 | double | L35+S11 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61769.8496 | 14.9328 | 61784.7824
450 | double | L35+S12 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61770.0837 | 14.9328 | 61785.0165
450 | double | L35+S13 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61770.3177 | 14.9328 | 61785.2506
450 | double | L35+S14 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S13 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61770.5518 | 14.9328 | 61785.4847
450 | double | L35+S15 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61770.7859 | 14.9328 | 61785.7188
450 | double | L35+S16 | 不操作（L35 基本策略） + 打开开关 S15 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61771.02 | 14.9328 | 61785.9529
450 | double | L35+S17 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 680500 | 0 | 680500 | - | 8.7937e-07 | 61771.6184 | 14.9328 | 61786.5513
450 | double | L35+S18 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61771.8525 | 14.9328 | 61786.7854
450 | double | L35+S19 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 8.7937e-07 | 61772.4602 | 14.9328 | 61787.393
450 | double | L35+S20 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61772.6943 | 14.9328 | 61787.6271
450 | double | L35+S21 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1074700 | 0 | 1074700 | - | 8.7937e-07 | 61773.6393 | 14.9328 | 61788.5722
450 | double | L35+S22 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61773.8734 | 14.9328 | 61788.8062
450 | double | L35+S23 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1671000 | 0 | 1671000 | - | 8.7937e-07 | 61775.3428 | 14.9328 | 61790.2757
450 | double | L35+S24 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 681600 | 0 | 681600 | - | 8.7937e-07 | 61775.9422 | 14.9328 | 61790.8751
450 | double | L35+S25 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 718200 | 0 | 718200 | - | 8.7937e-07 | 61776.5738 | 14.9328 | 61791.5066
450 | double | L35+S26 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61776.8079 | 14.9328 | 61791.7407
450 | double | L35+S27 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 61777.042 | 14.9328 | 61791.9748
450 | double | L35+S28 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 508750 | 0 | 508750 | - | 8.7937e-07 | 61777.4893 | 14.9328 | 61792.4222
450 | double | L31+U61 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 5.1078e-06 | 61779.1167 | 14.9328 | 61794.0495
450 | double | L31+U62 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 5.1078e-06 | 61779.5274 | 14.9328 | 61794.4602
450 | double | L31+S1 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61779.5274 | 14.9328 | 61794.4602
450 | double | L31+S2 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61779.5274 | 14.9328 | 61794.4602
450 | double | L31+S3 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61779.5274 | 14.9328 | 61794.4602
450 | double | L31+S4 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61779.5274 | 14.9328 | 61794.4602
450 | double | L31+S5 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61779.5274 | 14.9328 | 61794.4602
450 | double | L31+S6 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 2.037e-06 | 61782.8426 | 14.9328 | 61797.7754
450 | double | L31+S7 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61782.8426 | 14.9328 | 61797.7754
450 | double | L31+S8 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61782.8426 | 14.9328 | 61797.7754
450 | double | L31+S9 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61782.8426 | 14.9328 | 61797.7754
450 | double | L31+S10 | 不操作（L31 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61782.8426 | 14.9328 | 61797.7754
450 | double | L31+S11 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61782.8426 | 14.9328 | 61797.7754
450 | double | L31+S12 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61782.8426 | 14.9328 | 61797.7754
450 | double | L31+S13 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61782.8426 | 14.9328 | 61797.7754
450 | double | L31+S14 | 不操作（L31 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61782.8426 | 14.9328 | 61797.7754
450 | double | L31+S15 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61782.8426 | 14.9328 | 61797.7754
450 | double | L31+S16 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.037e-06 | 61783.5331 | 14.9328 | 61798.466
450 | double | L31+S17 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 2.037e-06 | 61784.3771 | 14.9328 | 61799.3099
450 | double | L31+S18 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61784.3771 | 14.9328 | 61799.3099
450 | double | L31+S19 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.037e-06 | 61785.7846 | 14.9328 | 61800.7175
450 | double | L31+S20 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.037e-06 | 61786.3269 | 14.9328 | 61801.2597
450 | double | L31+S21 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 2.037e-06 | 61787.9738 | 14.9328 | 61802.9066
450 | double | L31+S22 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61787.9738 | 14.9328 | 61802.9066
450 | double | L31+S23 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.037e-06 | 61790.8353 | 14.9328 | 61805.7682
450 | double | L31+S24 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.037e-06 | 61791.6815 | 14.9328 | 61806.6144
450 | double | L31+S25 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.037e-06 | 61792.6022 | 14.9328 | 61807.5351
450 | double | L31+S26 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61792.6022 | 14.9328 | 61807.5351
450 | double | L31+S27 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 2.037e-06 | 61792.6022 | 14.9328 | 61807.5351
450 | double | L31+S28 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 2.037e-06 | 61793.0963 | 14.9328 | 61808.0291
450 | double | L32+S14 | 打开开关 S15 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61793.0963 | 14.9328 | 61808.0291
450 | double | L32+S15 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.034e-07 | 61793.3348 | 14.9328 | 61808.2676
450 | double | L32+S16 | 不操作（L32 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61793.3348 | 14.9328 | 61808.2676
450 | double | L32+S17 | 打开开关 S15 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 7.034e-07 | 61793.6262 | 14.9328 | 61808.559
450 | double | L32+S18 | 打开开关 S15 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61793.6262 | 14.9328 | 61808.559
450 | double | L32+S19 | 打开开关 S15 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 7.034e-07 | 61794.1122 | 14.9328 | 61809.0451
450 | double | L32+S20 | 打开开关 S15 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.034e-07 | 61794.2995 | 14.9328 | 61809.2323
450 | double | L32+S21 | 打开开关 S15 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 7.034e-07 | 61794.8682 | 14.9328 | 61809.801
450 | double | L32+S22 | 打开开关 S15 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61794.8682 | 14.9328 | 61809.801
450 | double | L32+S23 | 打开开关 S15 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.034e-07 | 61795.8563 | 14.9328 | 61810.7891
450 | double | L32+S24 | 打开开关 S15 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.034e-07 | 61796.1485 | 14.9328 | 61811.0813
450 | double | L32+S25 | 打开开关 S15 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.034e-07 | 61796.4664 | 14.9328 | 61811.3993
450 | double | L32+S26 | 打开开关 S15 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61796.4664 | 14.9328 | 61811.3993
450 | double | L32+S27 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61796.4664 | 14.9328 | 61811.3993
450 | double | L32+S28 | 打开开关 S15 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.034e-07 | 61796.637 | 14.9328 | 61811.5699
450 | double | L32+S29 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61796.637 | 14.9328 | 61811.5699
450 | double | L32+S13-1 | 打开开关 S15 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61796.637 | 14.9328 | 61811.5699
450 | double | L32+S29-2 | 打开开关 S15 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61796.637 | 14.9328 | 61811.5699
450 | double | L32+S62-3 | 打开开关 S15 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61796.637 | 14.9328 | 61811.5699
450 | double | L32+CB1 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61796.637 | 14.9328 | 61811.5699
450 | double | L32+CB2 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61796.637 | 14.9328 | 61811.5699
450 | double | L32+CB3 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.034e-07 | 61796.637 | 14.9328 | 61811.5699
450 | double | L32+DG1 | 打开开关 S15 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 61796.637 | 14.9328 | 61811.5699
450 | double | L32+DG2 | 打开开关 S15 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 61796.637 | 14.9328 | 61811.5699
450 | double | L32+DG3 | 打开开关 S15 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 61796.637 | 14.9328 | 61811.5699
450 | double | L32+DG4 | 不操作（L32 基本策略） + 打开开关 S15 | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.7638e-06 | 61797.0431 | 14.9328 | 61811.9759
450 | double | L32+DG5 | 打开开关 S15 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 61797.0431 | 14.9328 | 61811.9759
450 | double | L32+DG6 | 打开开关 S15 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 61797.0431 | 14.9328 | 61811.9759
450 | double | L32+DG7 | 打开开关 S15 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 61797.0431 | 14.9328 | 61811.9759
450 | double | L32+DG8 | 打开开关 S15 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.7638e-06 | 61797.0431 | 14.9328 | 61811.9759
450 | double | L43+U1 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 9.9155e-06 | 61805.3255 | 14.9328 | 61820.2583
450 | double | L43+U2 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 61813.7408 | 14.9328 | 61828.6736
450 | double | L43+U3 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 61822.156 | 14.9328 | 61837.0889
450 | double | L43+U4 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 61830.5713 | 14.9328 | 61845.5041
450 | double | L43+U5 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 875500 | 0 | 875500 | - | 9.9155e-06 | 61839.2523 | 14.9328 | 61854.1851
450 | double | L43+U6 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 61847.6676 | 14.9328 | 61862.6004
450 | double | L43+U7 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1020900 | 0 | 1020900 | - | 9.9155e-06 | 61857.7903 | 14.9328 | 61872.7231
450 | double | L43+U8 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 61866.2056 | 14.9328 | 61881.1384
450 | double | L43+U9 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1233300 | 0 | 1233300 | - | 9.9155e-06 | 61878.4343 | 14.9328 | 61893.3672
450 | double | L43+U10 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 9.9155e-06 | 61887.7797 | 14.9328 | 61902.7125
450 | double | L43+U11 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1147500 | 0 | 1147500 | - | 9.9155e-06 | 61899.1577 | 14.9328 | 61914.0905
450 | double | L43+U12 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1516500 | 0 | 1516500 | - | 9.9155e-06 | 61914.1945 | 14.9328 | 61929.1274
450 | double | L43+U13 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 61922.6098 | 14.9328 | 61937.5426
450 | double | L43+U14 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2295300 | 0 | 2295300 | - | 9.9155e-06 | 61945.3688 | 14.9328 | 61960.3017
450 | double | L43+U15 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 9.9155e-06 | 61954.7806 | 14.9328 | 61969.7134
450 | double | L43+U16 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1079700 | 0 | 1079700 | - | 9.9155e-06 | 61965.4863 | 14.9328 | 61980.4192
450 | double | L43+U17 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 9.9155e-06 | 61973.7688 | 14.9328 | 61988.7016
450 | double | L43+U18 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1162500 | 0 | 1162500 | - | 9.9155e-06 | 61985.2955 | 14.9328 | 62000.2283
450 | double | L43+U19 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 824580 | 0 | 824580 | - | 9.9155e-06 | 61993.4716 | 14.9328 | 62008.4045
450 | double | L43+U20 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 62001.8869 | 14.9328 | 62016.8197
450 | double | L43+U21 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1020900 | 0 | 1020900 | - | 9.9155e-06 | 62012.0096 | 14.9328 | 62026.9424
450 | double | L43+U22 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 62020.4249 | 14.9328 | 62035.3577
450 | double | L43+U23 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 62028.8401 | 14.9328 | 62043.773
450 | double | L43+U24 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 9.9155e-06 | 62037.1226 | 14.9328 | 62052.0554
450 | double | L43+U25 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 62045.5378 | 14.9328 | 62060.4707
450 | double | L43+U26 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 9.9155e-06 | 62053.8202 | 14.9328 | 62068.7531
450 | double | L43+U27 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 944100 | 0 | 944100 | - | 9.9155e-06 | 62063.1814 | 14.9328 | 62078.1143
450 | double | L43+U28 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 875500 | 0 | 875500 | - | 9.9155e-06 | 62071.8624 | 14.9328 | 62086.7953
450 | double | L43+U29 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1020900 | 0 | 1020900 | - | 9.9155e-06 | 62081.9852 | 14.9328 | 62096.918
450 | double | L43+U30 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 875500 | 0 | 875500 | - | 9.9155e-06 | 62090.6662 | 14.9328 | 62105.599
450 | double | L43+U31 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1079700 | 0 | 1079700 | - | 9.9155e-06 | 62101.3719 | 14.9328 | 62116.3048
450 | double | L43+U32 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1516500 | 0 | 1516500 | - | 9.9155e-06 | 62116.4088 | 14.9328 | 62131.3416
450 | double | L43+U33 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1147500 | 0 | 1147500 | - | 9.9155e-06 | 62127.7868 | 14.9328 | 62142.7196
450 | double | L43+U34 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1011900 | 0 | 1011900 | - | 9.9155e-06 | 62137.8203 | 14.9328 | 62152.7531
450 | double | L43+U35 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 9.9155e-06 | 62146.1027 | 14.9328 | 62161.0355
450 | double | L43+U36 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1162500 | 0 | 1162500 | - | 9.9155e-06 | 62157.6294 | 14.9328 | 62172.5622
450 | double | L43+U37 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 868800 | 0 | 868800 | - | 9.9155e-06 | 62166.244 | 14.9328 | 62181.1768
450 | double | L43+U38 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1283100 | 0 | 1283100 | - | 9.9155e-06 | 62178.9665 | 14.9328 | 62193.8994
450 | double | L43+U39 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 868800 | 0 | 868800 | - | 9.9155e-06 | 62187.5811 | 14.9328 | 62202.514
450 | double | L43+U40 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1233300 | 0 | 1233300 | - | 9.9155e-06 | 62199.8099 | 14.9328 | 62214.7427
450 | double | L43+U41 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 62208.2252 | 14.9328 | 62223.158
450 | double | L43+U42 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1034500 | 0 | 1034500 | - | 9.9155e-06 | 62218.4827 | 14.9328 | 62233.4156
450 | double | L43+U43 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 9.9155e-06 | 62226.7651 | 14.9328 | 62241.698
450 | double | L43+U44 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 62235.1804 | 14.9328 | 62250.1132
450 | double | L43+U45 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1233300 | 0 | 1233300 | - | 9.9155e-06 | 62247.4092 | 14.9328 | 62262.342
450 | double | L43+U46 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 909000 | 0 | 909000 | - | 9.9155e-06 | 62256.4223 | 14.9328 | 62271.3552
450 | double | L43+U47 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1516500 | 0 | 1516500 | - | 9.9155e-06 | 62271.4592 | 14.9328 | 62286.392
450 | double | L43+U48 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 9.9155e-06 | 62282.2661 | 14.9328 | 62297.1989
450 | double | L43+U49 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1757700 | 0 | 1757700 | - | 9.9155e-06 | 62299.6945 | 14.9328 | 62314.6274
450 | double | L43+U50 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 62308.1098 | 14.9328 | 62323.0426
450 | double | L43+U51 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 9.9155e-06 | 62318.9167 | 14.9328 | 62333.8495
450 | double | L43+U52 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 9.9155e-06 | 62328.262 | 14.9328 | 62343.1949
450 | double | L43+U53 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1260500 | 0 | 1260500 | - | 9.9155e-06 | 62340.7605 | 14.9328 | 62355.6933
450 | double | L43+U54 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 909000 | 0 | 909000 | - | 9.9155e-06 | 62349.7737 | 14.9328 | 62364.7065
450 | double | L43+U55 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 9.9155e-06 | 62359.119 | 14.9328 | 62374.0518
450 | double | L43+U56 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 898900 | 0 | 898900 | - | 9.9155e-06 | 62368.032 | 14.9328 | 62382.9649
450 | double | L43+U57 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 888900 | 0 | 888900 | - | 9.9155e-06 | 62376.8459 | 14.9328 | 62391.7787
450 | double | L43+U58 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1020900 | 0 | 1020900 | - | 9.9155e-06 | 62386.9686 | 14.9328 | 62401.9015
450 | double | L43+U59 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 838650 | 0 | 838650 | - | 9.9155e-06 | 62395.2843 | 14.9328 | 62410.2171
450 | double | L43+U60 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 9.9155e-06 | 62403.6995 | 14.9328 | 62418.6324
450 | double | L36+U46 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.7095e-06 | 62404.5842 | 14.9328 | 62419.517
450 | double | L36+U47 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 934000 | 0 | 934000 | - | 2.7095e-06 | 62407.1149 | 14.9328 | 62422.0477
450 | double | L36+U48 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 2.7095e-06 | 62408.4897 | 14.9328 | 62423.4225
450 | double | L36+U49 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1175200 | 0 | 1175200 | - | 2.7095e-06 | 62411.6739 | 14.9328 | 62426.6067
450 | double | L36+U50 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 62412.3952 | 14.9328 | 62427.328
450 | double | L36+U51 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 2.7095e-06 | 62413.77 | 14.9328 | 62428.7028
450 | double | L36+U52 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 2.7095e-06 | 62414.7454 | 14.9328 | 62429.6782
450 | double | L36+U53 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 678000 | 0 | 678000 | - | 2.7095e-06 | 62416.5824 | 14.9328 | 62431.5153
450 | double | L36+U54 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.7095e-06 | 62417.4671 | 14.9328 | 62432.3999
450 | double | L36+U55 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 2.7095e-06 | 62418.4425 | 14.9328 | 62433.3753
450 | double | L36+U56 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 316400 | 0 | 316400 | - | 2.7095e-06 | 62419.2998 | 14.9328 | 62434.2326
450 | double | L36+U57 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.7095e-06 | 62420.13 | 14.9328 | 62435.0628
450 | double | L36+U58 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 438400 | 0 | 438400 | - | 2.7095e-06 | 62421.3178 | 14.9328 | 62436.2507
450 | double | L36+U59 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 256150 | 0 | 256150 | - | 2.7095e-06 | 62422.0119 | 14.9328 | 62436.9447
450 | double | L36+U60 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 62422.7331 | 14.9328 | 62437.666
450 | double | L36+U61 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 544600 | 0 | 544600 | - | 2.7095e-06 | 62424.2087 | 14.9328 | 62439.1416
450 | double | L36+U62 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.7095e-06 | 62425.0389 | 14.9328 | 62439.9718
450 | double | L36+S1 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62425.2831 | 14.9328 | 62440.216
450 | double | L36+S2 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62425.5273 | 14.9328 | 62440.4602
450 | double | L36+S3 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62425.7715 | 14.9328 | 62440.7044
450 | double | L36+S4 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62426.0158 | 14.9328 | 62440.9486
450 | double | L36+S5 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62426.26 | 14.9328 | 62441.1928
450 | double | L36+S6 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1853500 | 0 | 1853500 | - | 1.0805e-06 | 62428.2627 | 14.9328 | 62443.1956
450 | double | L36+S7 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62428.5069 | 14.9328 | 62443.4398
450 | double | L36+S8 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62428.7512 | 14.9328 | 62443.684
450 | double | L36+S9 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62428.9954 | 14.9328 | 62443.9282
450 | double | L36+S10 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S9 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62429.2396 | 14.9328 | 62444.1724
450 | double | L36+S11 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62429.4838 | 14.9328 | 62444.4166
450 | double | L36+S12 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62429.728 | 14.9328 | 62444.6608
450 | double | L36+S13 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62429.9722 | 14.9328 | 62444.905
450 | double | L33+U61 | 打开开关 S15 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.8899e-06 | 62430.5743 | 14.9328 | 62445.5071
450 | double | L33+U62 | 打开开关 S15 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8899e-06 | 62430.7262 | 14.9328 | 62445.6591
450 | double | L33+S1 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62430.7262 | 14.9328 | 62445.6591
450 | double | L33+S2 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62430.7262 | 14.9328 | 62445.6591
450 | double | L33+S3 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62430.7262 | 14.9328 | 62445.6591
450 | double | L33+S4 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62430.7262 | 14.9328 | 62445.6591
450 | double | L33+S5 | 打开开关 S15 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62430.7262 | 14.9328 | 62445.6591
450 | double | L33+S6 | 打开开关 S15 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 7.5367e-07 | 62431.9528 | 14.9328 | 62446.8857
450 | double | L33+S7 | 打开开关 S15 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62431.9528 | 14.9328 | 62446.8857
450 | double | L33+S8 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62431.9528 | 14.9328 | 62446.8857
450 | double | L33+S9 | 打开开关 S15 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62431.9528 | 14.9328 | 62446.8857
450 | double | L33+S10 | 打开开关 S15 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62431.9528 | 14.9328 | 62446.8857
450 | double | L33+S11 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62431.9528 | 14.9328 | 62446.8857
450 | double | L33+S12 | 打开开关 S15 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62431.9528 | 14.9328 | 62446.8857
450 | double | L33+S13 | 打开开关 S15 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62431.9528 | 14.9328 | 62446.8857
450 | double | L33+S14 | 打开开关 S15 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62431.9528 | 14.9328 | 62446.8857
450 | double | L33+S15 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 542400 | 0 | 542400 | - | 7.5367e-07 | 62432.3616 | 14.9328 | 62447.2945
450 | double | L33+S16 | 不操作（L33 基本策略） + 打开开关 S15 | 203400 | 0 | 203400 | - | 7.5367e-07 | 62432.5149 | 14.9328 | 62447.4478
450 | double | L33+S17 | 打开开关 S15 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 7.5367e-07 | 62432.8272 | 14.9328 | 62447.76
450 | double | L33+S18 | 打开开关 S15 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62432.8272 | 14.9328 | 62447.76
450 | double | L33+S19 | 打开开关 S15 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 7.5367e-07 | 62433.348 | 14.9328 | 62448.2808
450 | double | L33+S20 | 打开开关 S15 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.5367e-07 | 62433.5486 | 14.9328 | 62448.4814
450 | double | L33+S21 | 打开开关 S15 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 7.5367e-07 | 62434.1579 | 14.9328 | 62449.0908
450 | double | L33+S22 | 打开开关 S15 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62434.1579 | 14.9328 | 62449.0908
450 | double | L33+S23 | 打开开关 S15 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.5367e-07 | 62435.2167 | 14.9328 | 62450.1495
450 | double | L33+S24 | 打开开关 S15 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.5367e-07 | 62435.5298 | 14.9328 | 62450.4626
450 | double | L33+S25 | 打开开关 S15 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.5367e-07 | 62435.8704 | 14.9328 | 62450.8033
450 | double | L33+S26 | 打开开关 S15 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62435.8704 | 14.9328 | 62450.8033
450 | double | L33+S27 | 打开开关 S15 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 62435.8704 | 14.9328 | 62450.8033
450 | double | L33+S28 | 打开开关 S15 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.5367e-07 | 62436.0532 | 14.9328 | 62450.9861
450 | double | L44+U16 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 2.8987e-06 | 62438.8916 | 14.9328 | 62453.8245
450 | double | L44+U17 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 2.8987e-06 | 62441.0216 | 14.9328 | 62455.9545
450 | double | L44+U18 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1062000 | 0 | 1062000 | - | 2.8987e-06 | 62444.1001 | 14.9328 | 62459.0329
450 | double | L44+U19 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 724080 | 0 | 724080 | - | 2.8987e-06 | 62446.199 | 14.9328 | 62461.1318
450 | double | L44+U20 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 62448.3678 | 14.9328 | 62463.3006
450 | double | L44+U21 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 920400 | 0 | 920400 | - | 2.8987e-06 | 62451.0358 | 14.9328 | 62465.9686
450 | double | L44+U22 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 62453.2046 | 14.9328 | 62468.1374
450 | double | L44+U23 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 62455.3734 | 14.9328 | 62470.3063
450 | double | L44+U24 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 2.8987e-06 | 62457.5034 | 14.9328 | 62472.4362
450 | double | L44+U25 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 62459.6722 | 14.9328 | 62474.6051
450 | double | L44+U26 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 2.8987e-06 | 62461.8022 | 14.9328 | 62476.735
450 | double | L44+U27 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 843600 | 0 | 843600 | - | 2.8987e-06 | 62464.2476 | 14.9328 | 62479.1804
450 | double | L44+U28 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 775000 | 0 | 775000 | - | 2.8987e-06 | 62466.4941 | 14.9328 | 62481.4269
450 | double | L44+U29 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 920400 | 0 | 920400 | - | 2.8987e-06 | 62469.162 | 14.9328 | 62484.0949
450 | double | L44+U30 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 775000 | 0 | 775000 | - | 2.8987e-06 | 62471.4085 | 14.9328 | 62486.3414
450 | double | L44+U31 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 2.8987e-06 | 62474.247 | 14.9328 | 62489.1798
450 | double | L44+U32 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1416000 | 0 | 1416000 | - | 2.8987e-06 | 62478.3516 | 14.9328 | 62493.2844
450 | double | L44+U33 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1047000 | 0 | 1047000 | - | 2.8987e-06 | 62481.3865 | 14.9328 | 62496.3194
450 | double | L44+U34 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 911400 | 0 | 911400 | - | 2.8987e-06 | 62484.0284 | 14.9328 | 62498.9612
450 | double | L44+U35 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 2.8987e-06 | 62486.1584 | 14.9328 | 62501.0912
450 | double | L44+U36 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1062000 | 0 | 1062000 | - | 2.8987e-06 | 62489.2368 | 14.9328 | 62504.1697
450 | double | L44+U37 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 2.8987e-06 | 62491.4639 | 14.9328 | 62506.3967
450 | double | L44+U38 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1182600 | 0 | 1182600 | - | 2.8987e-06 | 62494.8919 | 14.9328 | 62509.8248
450 | double | L44+U39 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 2.8987e-06 | 62497.119 | 14.9328 | 62512.0519
450 | double | L44+U40 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1132800 | 0 | 1132800 | - | 2.8987e-06 | 62500.4027 | 14.9328 | 62515.3355
450 | double | L44+U41 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 62502.5715 | 14.9328 | 62517.5043
450 | double | L44+U42 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 934000 | 0 | 934000 | - | 2.8987e-06 | 62505.2789 | 14.9328 | 62520.2117
450 | double | L44+U43 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 2.8987e-06 | 62507.4089 | 14.9328 | 62522.3417
450 | double | L44+U44 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 62509.5777 | 14.9328 | 62524.5105
450 | double | L44+U45 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1132800 | 0 | 1132800 | - | 2.8987e-06 | 62512.8614 | 14.9328 | 62527.7942
450 | double | L37+S29 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 62512.9134 | 14.9328 | 62527.8462
450 | double | L37+S13-1 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 62512.9654 | 14.9328 | 62527.8982
450 | double | L37+S29-2 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 62513.0174 | 14.9328 | 62527.9503
450 | double | L37+S62-3 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 62513.0694 | 14.9328 | 62528.0023
450 | double | L37+CB1 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 62513.1215 | 14.9328 | 62528.0543
450 | double | L37+CB2 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 62513.1735 | 14.9328 | 62528.1063
450 | double | L37+CB3 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 62513.2255 | 14.9328 | 62528.1583
450 | double | L37+DG1 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S7 | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.1482e-07 | 62513.3559 | 14.9328 | 62528.2888
450 | double | L37+DG2 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S9 | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.1482e-07 | 62513.4863 | 14.9328 | 62528.4192
450 | double | L37+DG3 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S13 | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.1482e-07 | 62513.6168 | 14.9328 | 62528.5496
450 | double | L37+DG4 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S15 | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.1482e-07 | 62513.7472 | 14.9328 | 62528.68
450 | double | L37+DG5 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 62514.046 | 14.9328 | 62528.9789
450 | double | L37+DG6 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S22 | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.1482e-07 | 62514.1765 | 14.9328 | 62529.1093
450 | double | L37+DG7 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.1482e-07 | 62514.3069 | 14.9328 | 62529.2397
450 | double | L37+DG8 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S26 | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.1482e-07 | 62514.4373 | 14.9328 | 62529.3702
450 | double | L38+U1 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 3.4665e-06 | 62514.7393 | 14.9328 | 62529.6721
450 | double | L38+U2 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 62515.0876 | 14.9328 | 62530.0205
450 | double | L38+U3 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 62515.436 | 14.9328 | 62530.3689
450 | double | L38+U4 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 62515.7844 | 14.9328 | 62530.7172
450 | double | L38+U5 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 3.4665e-06 | 62516.2257 | 14.9328 | 62531.1585
450 | double | L38+U6 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 62516.5741 | 14.9328 | 62531.5069
450 | double | L38+U7 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 3.4665e-06 | 62517.5194 | 14.9328 | 62532.4522
450 | double | L38+U8 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 62517.8678 | 14.9328 | 62532.8006
450 | double | L38+U9 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 485100 | 0 | 485100 | - | 3.4665e-06 | 62519.5493 | 14.9328 | 62534.4822
450 | double | L38+U10 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 3.4665e-06 | 62520.2229 | 14.9328 | 62535.1557
450 | double | L38+U11 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 399300 | 0 | 399300 | - | 3.4665e-06 | 62521.607 | 14.9328 | 62536.5399
450 | double | L38+U12 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 3.4665e-06 | 62524.2703 | 14.9328 | 62539.2032
450 | double | L38+U13 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 62524.6187 | 14.9328 | 62539.5516
450 | double | L38+U14 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1547100 | 0 | 1547100 | - | 3.4665e-06 | 62529.9817 | 14.9328 | 62544.9146
450 | double | L38+U15 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 3.4665e-06 | 62530.6785 | 14.9328 | 62545.6113
450 | double | L36+S14 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S13 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62530.9227 | 14.9328 | 62545.8555
450 | double | L36+S15 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62531.1669 | 14.9328 | 62546.0997
450 | double | L36+S16 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S15 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62531.4111 | 14.9328 | 62546.3439
450 | double | L36+S17 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 640300 | 0 | 640300 | - | 1.0805e-06 | 62532.103 | 14.9328 | 62547.0358
450 | double | L36+S18 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62532.3472 | 14.9328 | 62547.28
450 | double | L36+S19 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.0805e-06 | 62533.0938 | 14.9328 | 62548.0267
450 | double | L36+S20 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.0805e-06 | 62533.3815 | 14.9328 | 62548.3143
450 | double | L36+S21 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1034500 | 0 | 1034500 | - | 1.0805e-06 | 62534.4993 | 14.9328 | 62549.4321
450 | double | L36+S22 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62534.7435 | 14.9328 | 62549.6763
450 | double | L36+S23 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1630800 | 0 | 1630800 | - | 1.0805e-06 | 62536.5057 | 14.9328 | 62551.4385
450 | double | L36+S24 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 641400 | 0 | 641400 | - | 1.0805e-06 | 62537.1987 | 14.9328 | 62552.1316
450 | double | L36+S25 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 678000 | 0 | 678000 | - | 1.0805e-06 | 62537.9313 | 14.9328 | 62552.8642
450 | double | L36+S26 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62538.1755 | 14.9328 | 62553.1084
450 | double | L36+S27 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62538.4197 | 14.9328 | 62553.3526
450 | double | L36+S28 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 468550 | 0 | 468550 | - | 1.0805e-06 | 62538.926 | 14.9328 | 62553.8589
450 | double | L36+S29 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62539.1702 | 14.9328 | 62554.1031
450 | double | L36+S13-1 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62539.4144 | 14.9328 | 62554.3473
450 | double | L36+S29-2 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62539.6586 | 14.9328 | 62554.5915
450 | double | L36+S62-3 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62539.9028 | 14.9328 | 62554.8357
450 | double | L36+CB1 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62540.147 | 14.9328 | 62555.0799
450 | double | L36+CB2 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62540.3912 | 14.9328 | 62555.3241
450 | double | L36+CB3 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 62540.6354 | 14.9328 | 62555.5683
450 | double | L36+DG1 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S7 | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 62541.2478 | 14.9328 | 62556.1806
450 | double | L36+DG2 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S9 | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 62541.8601 | 14.9328 | 62556.793
450 | double | L36+DG3 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S13 | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 62542.4725 | 14.9328 | 62557.4053
450 | double | L36+DG4 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S15 | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 62543.0848 | 14.9328 | 62558.0177
450 | double | L36+DG5 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S18 | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 62543.6972 | 14.9328 | 62558.63
450 | double | L36+DG6 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S22 | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 62544.3095 | 14.9328 | 62559.2424
450 | double | L36+DG7 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 62544.9219 | 14.9328 | 62559.8547
450 | double | L36+DG8 | 不操作（L36 基本策略） + 打开开关 S26 | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 62545.5342 | 14.9328 | 62560.4671
450 | double | L45+U1 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 62545.5748 | 14.9328 | 62560.5076
450 | double | L45+U2 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62545.6355 | 14.9328 | 62560.5684
450 | double | L45+U3 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62545.6963 | 14.9328 | 62560.6291
450 | double | L45+U4 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62545.7571 | 14.9328 | 62560.6899
450 | double | L45+U5 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 62545.8584 | 14.9328 | 62560.7912
450 | double | L45+U6 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62545.9191 | 14.9328 | 62560.852
450 | double | L45+U7 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 62546.2402 | 14.9328 | 62561.173
450 | double | L45+U8 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62546.301 | 14.9328 | 62561.2338
450 | double | L45+U9 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5117e-06 | 62546.9432 | 14.9328 | 62561.876
450 | double | L45+U10 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 62547.1457 | 14.9328 | 62562.0786
450 | double | L45+U11 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5117e-06 | 62547.6582 | 14.9328 | 62562.591
450 | double | L45+U12 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5117e-06 | 62548.7285 | 14.9328 | 62563.6613
450 | double | L45+U13 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62548.7893 | 14.9328 | 62563.7221
450 | double | L45+U14 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5117e-06 | 62551.0369 | 14.9328 | 62565.9697
450 | double | L45+U15 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5117e-06 | 62551.2496 | 14.9328 | 62566.1824
450 | double | L45+U16 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5117e-06 | 62551.6595 | 14.9328 | 62566.5924
450 | double | L45+U17 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 62551.7 | 14.9328 | 62566.6329
450 | double | L45+U18 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5117e-06 | 62552.2352 | 14.9328 | 62567.168
450 | double | L45+U19 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5117e-06 | 62552.2595 | 14.9328 | 62567.1923
450 | double | L45+U20 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62552.3203 | 14.9328 | 62567.2531
450 | double | L45+U21 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 62552.6414 | 14.9328 | 62567.5742
450 | double | L45+U22 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62552.7021 | 14.9328 | 62567.635
450 | double | L45+U23 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62552.7629 | 14.9328 | 62567.6957
450 | double | L45+U24 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 62552.8034 | 14.9328 | 62567.7363
450 | double | L45+U25 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62552.8642 | 14.9328 | 62567.797
450 | double | L45+U26 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 62552.9047 | 14.9328 | 62567.8375
450 | double | L45+U27 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5117e-06 | 62553.1097 | 14.9328 | 62568.0425
450 | double | L45+U28 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 62553.211 | 14.9328 | 62568.1438
450 | double | L45+U29 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 62553.5321 | 14.9328 | 62568.4649
450 | double | L45+U30 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 62553.6333 | 14.9328 | 62568.5662
450 | double | L25+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 8.8165e-07 | 62553.9142 | 14.9328 | 62568.8471
450 | double | L25+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 8.8165e-07 | 62553.9851 | 14.9328 | 62568.918
450 | double | L25+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 20226.6351 | 20226.6351 | - | 3.516e-07 | 62553.9851 | 14.9399 | 62568.9251
450 | double | L25+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62553.9851 | 14.9399 | 62568.9251
450 | double | L25+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62553.9851 | 14.9399 | 62568.9251
450 | double | L25+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62553.9851 | 14.9399 | 62568.9251
450 | double | L25+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62553.9851 | 14.9399 | 62568.9251
450 | double | L25+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 3.516e-07 | 62554.5574 | 14.9399 | 62569.4973
450 | double | L25+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62554.5574 | 14.9399 | 62569.4973
450 | double | L25+S8 | 操作：开S29-2(源:L25) | 811880 | 0 | 811880 | - | 3.516e-07 | 62554.8428 | 14.9399 | 62569.7828
450 | double | L25+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62554.8428 | 14.9399 | 62569.7828
450 | double | L25+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62554.8428 | 14.9399 | 62569.7828
450 | double | L25+S11 | 操作：开S29-2(源:L25) | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.516e-07 | 62554.8664 | 14.9399 | 62569.8063
450 | double | L25+S12 | 操作：开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62554.8664 | 14.9399 | 62569.8063
450 | double | L25+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62554.8664 | 14.9399 | 62569.8063
450 | double | L25+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62554.8664 | 14.9399 | 62569.8063
450 | double | L25+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62554.8664 | 14.9399 | 62569.8063
450 | double | L25+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62554.8664 | 14.9399 | 62569.8063
450 | double | L25+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 3.516e-07 | 62555.012 | 14.9399 | 62569.952
450 | double | L25+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62555.012 | 14.9399 | 62569.952
450 | double | L25+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.516e-07 | 62555.255 | 14.9399 | 62570.1949
450 | double | L25+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.516e-07 | 62555.3486 | 14.9399 | 62570.2885
450 | double | L25+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.516e-07 | 62555.6329 | 14.9399 | 62570.5728
450 | double | L25+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62555.6329 | 14.9399 | 62570.5728
450 | double | L25+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.516e-07 | 62556.1268 | 14.9399 | 62571.0667
450 | double | L25+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.516e-07 | 62556.2728 | 14.9399 | 62571.2128
450 | double | L25+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.516e-07 | 62556.4318 | 14.9399 | 62571.3717
450 | double | L25+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62556.4318 | 14.9399 | 62571.3717
450 | double | L25+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 62556.4318 | 14.9399 | 62571.3717
450 | double | L25+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 3.516e-07 | 62556.5171 | 14.9399 | 62571.457
450 | double | L45+U31 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5117e-06 | 62556.927 | 14.9399 | 62571.867
450 | double | L45+U32 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5117e-06 | 62557.9973 | 14.9399 | 62572.9373
450 | double | L45+U33 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5117e-06 | 62558.5098 | 14.9399 | 62573.4497
450 | double | L45+U34 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5117e-06 | 62558.8173 | 14.9399 | 62573.7572
450 | double | L45+U35 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 62558.8578 | 14.9399 | 62573.7977
450 | double | L45+U36 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5117e-06 | 62559.3929 | 14.9399 | 62574.3329
450 | double | L45+U37 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5117e-06 | 62559.4841 | 14.9399 | 62574.424
450 | double | L45+U38 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5117e-06 | 62560.2015 | 14.9399 | 62575.1415
450 | double | L45+U39 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5117e-06 | 62560.2927 | 14.9399 | 62575.2326
450 | double | L45+U40 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5117e-06 | 62560.9349 | 14.9399 | 62575.8748
450 | double | L45+U41 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62560.9956 | 14.9399 | 62575.9356
450 | double | L45+U42 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5117e-06 | 62561.3373 | 14.9399 | 62576.2772
450 | double | L45+U43 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 62561.3778 | 14.9399 | 62576.3178
450 | double | L45+U44 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62561.4386 | 14.9399 | 62576.3785
450 | double | L45+U45 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5117e-06 | 62562.0807 | 14.9399 | 62577.0207
450 | double | L45+U46 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5117e-06 | 62562.2327 | 14.9399 | 62577.1726
450 | double | L45+U47 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5117e-06 | 62563.303 | 14.9399 | 62578.2429
450 | double | L45+U48 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 62563.7284 | 14.9399 | 62578.6683
450 | double | L45+U49 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5117e-06 | 62565.1633 | 14.9399 | 62580.1032
450 | double | L45+U50 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62565.224 | 14.9399 | 62580.164
450 | double | L45+U51 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 62565.6494 | 14.9399 | 62580.5894
450 | double | L45+U52 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 62565.852 | 14.9399 | 62580.792
450 | double | L45+U53 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5117e-06 | 62566.5353 | 14.9399 | 62581.4752
450 | double | L45+U54 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5117e-06 | 62566.6872 | 14.9399 | 62581.6272
450 | double | L45+U55 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 62566.8898 | 14.9399 | 62581.8297
450 | double | L45+U56 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5117e-06 | 62567.0265 | 14.9399 | 62581.9664
450 | double | L45+U57 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5117e-06 | 62567.148 | 14.9399 | 62582.0879
450 | double | L45+U58 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 62567.4691 | 14.9399 | 62582.409
450 | double | L45+U59 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5117e-06 | 62567.5147 | 14.9399 | 62582.4546
450 | double | L45+U60 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 62567.5754 | 14.9399 | 62582.5154
450 | double | L38+U46 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 3.4665e-06 | 62568.1328 | 14.9399 | 62583.0728
450 | double | L38+U47 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 3.4665e-06 | 62570.7961 | 14.9399 | 62585.7361
450 | double | L38+U48 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 3.4665e-06 | 62571.9806 | 14.9399 | 62586.9206
450 | double | L38+U49 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1009500 | 0 | 1009500 | - | 3.4665e-06 | 62575.4801 | 14.9399 | 62590.42
450 | double | L38+U50 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 62575.8284 | 14.9399 | 62590.7684
450 | double | L38+U51 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 3.4665e-06 | 62577.0129 | 14.9399 | 62591.9529
450 | double | L38+U52 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 3.4665e-06 | 62577.6865 | 14.9399 | 62592.6264
450 | double | L38+U53 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 512300 | 0 | 512300 | - | 3.4665e-06 | 62579.4623 | 14.9399 | 62594.4023
450 | double | L38+U54 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 3.4665e-06 | 62580.0198 | 14.9399 | 62594.9597
450 | double | L38+U55 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 3.4665e-06 | 62580.6933 | 14.9399 | 62595.6332
450 | double | L38+U56 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 150700 | 0 | 150700 | - | 3.4665e-06 | 62581.2157 | 14.9399 | 62596.1556
450 | double | L38+U57 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.4665e-06 | 62581.7034 | 14.9399 | 62596.6434
450 | double | L38+U58 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 3.4665e-06 | 62582.6487 | 14.9399 | 62597.5887
450 | double | L38+U59 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 90450 | 0 | 90450 | - | 3.4665e-06 | 62582.9623 | 14.9399 | 62597.9022
450 | double | L38+U60 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 62583.3107 | 14.9399 | 62598.2506
450 | double | L38+U61 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 378900 | 0 | 378900 | - | 3.4665e-06 | 62584.6241 | 14.9399 | 62599.5641
450 | double | L38+U62 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.4665e-06 | 62585.1119 | 14.9399 | 62600.0518
450 | double | L38+S1 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62585.1952 | 14.9399 | 62600.1352
450 | double | L38+S2 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62585.2786 | 14.9399 | 62600.2185
450 | double | L38+S3 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62585.3619 | 14.9399 | 62600.3019
450 | double | L38+S4 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62585.4453 | 14.9399 | 62600.3852
450 | double | L38+S5 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62585.5287 | 14.9399 | 62600.4686
450 | double | L38+S6 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1687800 | 0 | 1687800 | - | 1.3824e-06 | 62587.8619 | 14.9399 | 62602.8019
450 | double | L38+S7 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62587.9453 | 14.9399 | 62602.8852
450 | double | L38+S8 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62588.0286 | 14.9399 | 62602.9686
450 | double | L38+S9 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62588.112 | 14.9399 | 62603.0519
450 | double | L38+S10 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62588.1954 | 14.9399 | 62603.1353
450 | double | L38+S11 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62588.2787 | 14.9399 | 62603.2187
450 | double | L38+S12 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62588.3621 | 14.9399 | 62603.302
450 | double | L38+S13 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 62588.4454 | 14.9399 | 62603.3854
450 | double | L46+U16 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 8.8388e-06 | 62603.2593 | 14.9399 | 62618.1992
450 | double | L46+U17 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 62615.9129 | 14.9399 | 62630.8529
450 | double | L46+U18 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1758800 | 0 | 1758800 | - | 8.8388e-06 | 62631.4587 | 14.9399 | 62646.3986
450 | double | L46+U19 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1420880 | 0 | 1420880 | - | 8.8388e-06 | 62644.0176 | 14.9399 | 62658.9575
450 | double | L46+U20 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 62656.7897 | 14.9399 | 62671.7296
450 | double | L46+U21 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 8.8388e-06 | 62671.0838 | 14.9399 | 62686.0237
450 | double | L46+U22 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 62683.8559 | 14.9399 | 62698.7958
450 | double | L46+U23 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 62696.628 | 14.9399 | 62711.5679
450 | double | L46+U24 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 62709.2816 | 14.9399 | 62724.2216
450 | double | L46+U25 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 62722.0537 | 14.9399 | 62736.9937
450 | double | L46+U26 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 62734.7074 | 14.9399 | 62749.6473
450 | double | L46+U27 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1540400 | 0 | 1540400 | - | 8.8388e-06 | 62748.3227 | 14.9399 | 62763.2626
450 | double | L46+U28 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 8.8388e-06 | 62761.3317 | 14.9399 | 62776.2716
450 | double | L46+U29 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 8.8388e-06 | 62775.6258 | 14.9399 | 62790.5658
450 | double | L46+U30 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 8.8388e-06 | 62788.6348 | 14.9399 | 62803.5747
450 | double | L46+U31 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 8.8388e-06 | 62803.4486 | 14.9399 | 62818.3886
450 | double | L46+U32 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 8.8388e-06 | 62822.1233 | 14.9399 | 62837.0633
450 | double | L46+U33 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 8.8388e-06 | 62837.5364 | 14.9399 | 62852.4764
450 | double | L46+U34 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1608200 | 0 | 1608200 | - | 8.8388e-06 | 62851.751 | 14.9399 | 62866.691
450 | double | L46+U35 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 62864.4047 | 14.9399 | 62879.3446
450 | double | L46+U36 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1758800 | 0 | 1758800 | - | 8.8388e-06 | 62879.9504 | 14.9399 | 62894.8903
450 | double | L46+U37 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 8.8388e-06 | 62892.9001 | 14.9399 | 62907.8401
450 | double | L46+U38 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1879400 | 0 | 1879400 | - | 8.8388e-06 | 62909.5118 | 14.9399 | 62924.4518
450 | double | L46+U39 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 8.8388e-06 | 62922.4616 | 14.9399 | 62937.4015
450 | double | L46+U40 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 8.8388e-06 | 62938.6331 | 14.9399 | 62953.573
450 | double | L46+U41 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 62951.4052 | 14.9399 | 62966.3451
450 | double | L46+U42 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1630800 | 0 | 1630800 | - | 8.8388e-06 | 62965.8195 | 14.9399 | 62980.7595
450 | double | L46+U43 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 62978.4732 | 14.9399 | 62993.4131
450 | double | L46+U44 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 62991.2453 | 14.9399 | 63006.1852
450 | double | L46+U45 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 8.8388e-06 | 63007.4168 | 14.9399 | 63022.3567
450 | double | L38+S14 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S13 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63007.5001 | 14.9399 | 63022.4401
450 | double | L38+S15 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63007.5835 | 14.9399 | 63022.5234
450 | double | L38+S16 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63007.6669 | 14.9399 | 63022.6068
450 | double | L38+S17 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.3824e-06 | 63008.2396 | 14.9399 | 63023.1795
450 | double | L38+S18 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63008.323 | 14.9399 | 63023.2629
450 | double | L38+S19 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 751300 | 0 | 751300 | - | 1.3824e-06 | 63009.3616 | 14.9399 | 63024.3015
450 | double | L38+S20 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 1.3824e-06 | 63009.8129 | 14.9399 | 63024.7529
450 | double | L38+S21 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 868800 | 0 | 868800 | - | 1.3824e-06 | 63011.014 | 14.9399 | 63025.9539
450 | double | L38+S22 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63011.0973 | 14.9399 | 63026.0373
450 | double | L38+S23 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 1.3824e-06 | 63013.1227 | 14.9399 | 63028.0627
450 | double | L38+S24 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 1.3824e-06 | 63013.7804 | 14.9399 | 63028.7203
450 | double | L38+S25 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 512300 | 0 | 512300 | - | 1.3824e-06 | 63014.4886 | 14.9399 | 63029.4285
450 | double | L38+S26 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63014.5719 | 14.9399 | 63029.5119
450 | double | L38+S27 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63014.6553 | 14.9399 | 63029.5952
450 | double | L38+S28 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 302850 | 0 | 302850 | - | 1.3824e-06 | 63015.074 | 14.9399 | 63030.0139
450 | double | L38+S29 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63015.1573 | 14.9399 | 63030.0973
450 | double | L38+S13-1 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63015.2407 | 14.9399 | 63030.1806
450 | double | L38+S29-2 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63015.324 | 14.9399 | 63030.264
450 | double | L38+S62-3 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63015.4074 | 14.9399 | 63030.3473
450 | double | L38+CB1 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63015.4908 | 14.9399 | 63030.4307
450 | double | L38+CB2 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63015.5741 | 14.9399 | 63030.5141
450 | double | L38+CB3 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3824e-06 | 63015.6575 | 14.9399 | 63030.5974
450 | double | L38+DG1 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S7 | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 63015.8665 | 14.9399 | 63030.8065
450 | double | L38+DG2 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 63016.0755 | 14.9399 | 63031.0155
450 | double | L38+DG3 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S13 | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 63016.2846 | 14.9399 | 63031.2245
450 | double | L38+DG4 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 63016.4936 | 14.9399 | 63031.4335
450 | double | L38+DG5 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 63018.5568 | 14.9399 | 63033.4968
450 | double | L38+DG6 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S22 | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 63018.7659 | 14.9399 | 63033.7058
450 | double | L38+DG7 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 63018.9749 | 14.9399 | 63033.9149
450 | double | L38+DG8 | 不操作（L38 基本策略） + 打开开关 S26 | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.4665e-06 | 63019.1839 | 14.9399 | 63034.1239
450 | double | L37+U61 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 732900 | 0 | 732900 | - | 3.1482e-07 | 63019.4147 | 14.9399 | 63034.3546
450 | double | L37+U62 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 494700 | 0 | 494700 | - | 3.1482e-07 | 63019.5704 | 14.9399 | 63034.5104
450 | double | L37+S1 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63019.6224 | 14.9399 | 63034.5624
450 | double | L37+S2 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63019.6744 | 14.9399 | 63034.6144
450 | double | L37+S3 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63019.7265 | 14.9399 | 63034.6664
450 | double | L37+S4 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63019.7785 | 14.9399 | 63034.7184
450 | double | L37+S5 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63019.8305 | 14.9399 | 63034.7704
450 | double | L37+S6 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2041800 | 0 | 2041800 | - | 1.2555e-07 | 63020.0868 | 14.9399 | 63035.0268
450 | double | L37+S7 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.1388 | 14.9399 | 63035.0788
450 | double | L37+S8 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.1909 | 14.9399 | 63035.1308
450 | double | L37+S9 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.2429 | 14.9399 | 63035.1828
450 | double | L37+S10 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S9 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.2949 | 14.9399 | 63035.2348
450 | double | L37+S11 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.3469 | 14.9399 | 63035.2869
450 | double | L37+S12 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.3989 | 14.9399 | 63035.3389
450 | double | L37+S13 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.4509 | 14.9399 | 63035.3909
450 | double | L37+S14 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S13 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.503 | 14.9399 | 63035.4429
450 | double | L37+S15 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.555 | 14.9399 | 63035.4949
450 | double | L37+S16 | 不操作（L37 基本策略） + 打开开关 S15 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.607 | 14.9399 | 63035.5469
450 | double | L37+S17 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.659 | 14.9399 | 63035.5989
450 | double | L37+S18 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63020.711 | 14.9399 | 63035.651
450 | double | L37+S19 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1105300 | 0 | 1105300 | - | 1.2555e-07 | 63020.8498 | 14.9399 | 63035.7897
450 | double | L37+S20 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 680500 | 0 | 680500 | - | 1.2555e-07 | 63020.9352 | 14.9399 | 63035.8752
450 | double | L37+S21 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1222800 | 0 | 1222800 | - | 1.2555e-07 | 63021.0887 | 14.9399 | 63036.0287
450 | double | L37+S22 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63021.1408 | 14.9399 | 63036.0807
450 | double | L37+S23 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1819100 | 0 | 1819100 | - | 1.2555e-07 | 63021.3691 | 14.9399 | 63036.3091
450 | double | L37+S24 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 829700 | 0 | 829700 | - | 1.2555e-07 | 63021.4733 | 14.9399 | 63036.4133
450 | double | L37+S25 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 866300 | 0 | 866300 | - | 1.2555e-07 | 63021.5821 | 14.9399 | 63036.522
450 | double | L37+S26 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63021.6341 | 14.9399 | 63036.574
450 | double | L37+S27 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 63021.6861 | 14.9399 | 63036.6261
450 | double | L37+S28 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 656850 | 0 | 656850 | - | 1.2555e-07 | 63021.7686 | 14.9399 | 63036.7085
450 | double | L47+U1 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 63022.6194 | 14.9399 | 63037.5594
450 | double | L47+U2 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63023.4939 | 14.9399 | 63038.4339
450 | double | L47+U3 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63024.3684 | 14.9399 | 63039.3084
450 | double | L47+U4 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63025.2429 | 14.9399 | 63040.1829
450 | double | L47+U5 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 522600 | 0 | 522600 | - | 1.7638e-06 | 63026.1647 | 14.9399 | 63041.1046
450 | double | L47+U6 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63027.0392 | 14.9399 | 63041.9791
450 | double | L47+U7 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 668000 | 0 | 668000 | - | 1.7638e-06 | 63028.2174 | 14.9399 | 63043.1573
450 | double | L47+U8 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63029.0919 | 14.9399 | 63044.0318
450 | double | L47+U9 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 880400 | 0 | 880400 | - | 1.7638e-06 | 63030.6447 | 14.9399 | 63045.5847
450 | double | L47+U10 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 589600 | 0 | 589600 | - | 1.7638e-06 | 63031.6847 | 14.9399 | 63046.6246
450 | double | L47+U11 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 794600 | 0 | 794600 | - | 1.7638e-06 | 63033.0862 | 14.9399 | 63048.0261
450 | double | L47+U12 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1163600 | 0 | 1163600 | - | 1.7638e-06 | 63035.1385 | 14.9399 | 63050.0785
450 | double | L47+U13 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63036.013 | 14.9399 | 63050.953
450 | double | L47+U14 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1942400 | 0 | 1942400 | - | 1.7638e-06 | 63039.439 | 14.9399 | 63054.379
450 | double | L47+U15 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 596300 | 0 | 596300 | - | 1.7638e-06 | 63040.4908 | 14.9399 | 63055.4307
450 | double | L47+U16 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 726800 | 0 | 726800 | - | 1.7638e-06 | 63041.7727 | 14.9399 | 63056.7127
450 | double | L47+U17 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 63042.6236 | 14.9399 | 63057.5635
450 | double | L47+U18 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 809600 | 0 | 809600 | - | 1.7638e-06 | 63044.0516 | 14.9399 | 63058.9915
450 | double | L47+U19 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 471680 | 0 | 471680 | - | 1.7638e-06 | 63044.8835 | 14.9399 | 63059.8235
450 | double | L47+U20 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63045.758 | 14.9399 | 63060.698
450 | double | L47+U21 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 668000 | 0 | 668000 | - | 1.7638e-06 | 63046.9362 | 14.9399 | 63061.8762
450 | double | L47+U22 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63047.8107 | 14.9399 | 63062.7507
450 | double | L47+U23 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63048.6852 | 14.9399 | 63063.6252
450 | double | L47+U24 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 63049.5361 | 14.9399 | 63064.476
450 | double | L47+U25 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63050.4106 | 14.9399 | 63065.3505
450 | double | L47+U26 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 63051.2614 | 14.9399 | 63066.2014
450 | double | L47+U27 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 591200 | 0 | 591200 | - | 1.7638e-06 | 63052.3042 | 14.9399 | 63067.2441
450 | double | L47+U28 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 522600 | 0 | 522600 | - | 1.7638e-06 | 63053.2259 | 14.9399 | 63068.1659
450 | double | L47+U29 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 668000 | 0 | 668000 | - | 1.7638e-06 | 63054.4042 | 14.9399 | 63069.3441
450 | double | L47+U30 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 522600 | 0 | 522600 | - | 1.7638e-06 | 63055.3259 | 14.9399 | 63070.2659
450 | double | L47+U31 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 726800 | 0 | 726800 | - | 1.7638e-06 | 63056.6079 | 14.9399 | 63071.5478
450 | double | L47+U32 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1163600 | 0 | 1163600 | - | 1.7638e-06 | 63058.6602 | 14.9399 | 63073.6002
450 | double | L47+U33 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 794600 | 0 | 794600 | - | 1.7638e-06 | 63060.0617 | 14.9399 | 63075.0017
450 | double | L47+U34 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 659000 | 0 | 659000 | - | 1.7638e-06 | 63061.2241 | 14.9399 | 63076.164
450 | double | L47+U35 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 63062.0749 | 14.9399 | 63077.0149
450 | double | L47+U36 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 809600 | 0 | 809600 | - | 1.7638e-06 | 63063.5029 | 14.9399 | 63078.4429
450 | double | L47+U37 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.7638e-06 | 63064.4129 | 14.9399 | 63079.3528
450 | double | L47+U38 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 930200 | 0 | 930200 | - | 1.7638e-06 | 63066.0535 | 14.9399 | 63080.9935
450 | double | L47+U39 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.7638e-06 | 63066.9635 | 14.9399 | 63081.9034
450 | double | L47+U40 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 880400 | 0 | 880400 | - | 1.7638e-06 | 63068.5163 | 14.9399 | 63083.4563
450 | double | L47+U41 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63069.3908 | 14.9399 | 63084.3308
450 | double | L47+U42 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 681600 | 0 | 681600 | - | 1.7638e-06 | 63070.593 | 14.9399 | 63085.533
450 | double | L47+U43 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 63071.4439 | 14.9399 | 63086.3838
450 | double | L47+U44 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63072.3184 | 14.9399 | 63087.2583
450 | double | L47+U45 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 880400 | 0 | 880400 | - | 1.7638e-06 | 63073.8712 | 14.9399 | 63088.8112
450 | double | L47+U46 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 1.7638e-06 | 63074.8521 | 14.9399 | 63089.792
450 | double | L47+U47 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1163600 | 0 | 1163600 | - | 1.7638e-06 | 63076.9044 | 14.9399 | 63091.8444
450 | double | L47+U48 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 737000 | 0 | 737000 | - | 1.7638e-06 | 63078.2044 | 14.9399 | 63093.1443
450 | double | L47+U49 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.7638e-06 | 63080.6822 | 14.9399 | 63095.6221
450 | double | L47+U50 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63081.5567 | 14.9399 | 63096.4966
450 | double | L47+U51 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 737000 | 0 | 737000 | - | 1.7638e-06 | 63082.8566 | 14.9399 | 63097.7965
450 | double | L47+U52 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 589600 | 0 | 589600 | - | 1.7638e-06 | 63083.8965 | 14.9399 | 63098.8365
450 | double | L47+U53 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 907600 | 0 | 907600 | - | 1.7638e-06 | 63085.4973 | 14.9399 | 63100.4373
450 | double | L47+U54 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 1.7638e-06 | 63086.4782 | 14.9399 | 63101.4181
450 | double | L47+U55 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 589600 | 0 | 589600 | - | 1.7638e-06 | 63087.5181 | 14.9399 | 63102.4581
450 | double | L47+U56 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 546000 | 0 | 546000 | - | 1.7638e-06 | 63088.4812 | 14.9399 | 63103.4211
450 | double | L47+U57 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 536000 | 0 | 536000 | - | 1.7638e-06 | 63089.4266 | 14.9399 | 63104.3665
450 | double | L47+U58 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 668000 | 0 | 668000 | - | 1.7638e-06 | 63090.6048 | 14.9399 | 63105.5447
450 | double | L47+U59 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 485750 | 0 | 485750 | - | 1.7638e-06 | 63091.4615 | 14.9399 | 63106.4015
450 | double | L47+U60 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 63092.336 | 14.9399 | 63107.276
450 | double | L27+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63092.336 | 14.9399 | 63107.276
450 | double | L27+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63092.336 | 14.9399 | 63107.276
450 | double | L27+S29-2 | 不操作（L27 基本策略）(源:L27) | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.2854e-07 | 63092.4908 | 14.9399 | 63107.4307
450 | double | L27+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63092.4908 | 14.9399 | 63107.4307
450 | double | L27+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 20215.4259 | 20215.4259 | - | 7.2854e-07 | 63092.4908 | 14.9547 | 63107.4455
450 | double | L27+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63092.4908 | 14.9547 | 63107.4455
450 | double | L27+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63092.4908 | 14.9547 | 63107.4455
450 | double | L27+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 63092.4908 | 14.9547 | 63107.4455
450 | double | L27+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 63092.4908 | 14.9547 | 63107.4455
450 | double | L27+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 63092.4908 | 14.9547 | 63107.4455
450 | double | L27+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 63092.4908 | 14.9547 | 63107.4455
450 | double | L27+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 63092.4908 | 14.9547 | 63107.4455
450 | double | L27+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 63092.4908 | 14.9547 | 63107.4455
450 | double | L27+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 63092.4908 | 14.9547 | 63107.4455
450 | double | L27+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 63092.4908 | 14.9547 | 63107.4455
450 | double | L28+U1 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 9.1554e-06 | 63092.7361 | 14.9547 | 63107.6908
450 | double | L28+U2 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 63093.1042 | 14.9547 | 63108.0589
450 | double | L28+U3 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 63093.4722 | 14.9547 | 63108.4269
450 | double | L28+U4 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 63093.8403 | 14.9547 | 63108.795
450 | double | L28+U5 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 9.1554e-06 | 63094.4537 | 14.9547 | 63109.4084
450 | double | L28+U6 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 63094.8217 | 14.9547 | 63109.7764
450 | double | L28+U7 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 9.1554e-06 | 63096.7664 | 14.9547 | 63111.721
450 | double | L28+U8 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 63097.1344 | 14.9547 | 63112.0891
450 | double | L28+U9 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 9.1554e-06 | 63101.0236 | 14.9547 | 63115.9783
450 | double | L28+U10 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 9.1554e-06 | 63102.2504 | 14.9547 | 63117.2051
450 | double | L28+U11 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 9.1554e-06 | 63105.3541 | 14.9547 | 63120.3088
450 | double | L28+U12 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 9.1554e-06 | 63111.8362 | 14.9547 | 63126.7908
450 | double | L28+U13 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 9.1554e-06 | 63112.2042 | 14.9547 | 63127.1589
450 | double | L28+U14 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 9.1554e-06 | 63125.8165 | 14.9547 | 63140.7711
450 | double | L28+U15 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 9.1554e-06 | 63127.1046 | 14.9547 | 63142.0593
450 | double | L27+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 63127.1536 | 14.9547 | 63142.1083
450 | double | L27+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 63127.227 | 14.9547 | 63142.1817
450 | double | L27+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 63127.3005 | 14.9547 | 63142.2552
450 | double | L27+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 63127.3739 | 14.9547 | 63142.3286
450 | double | L27+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8268e-06 | 63127.4963 | 14.9547 | 63142.451
450 | double | L27+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 63127.5697 | 14.9547 | 63142.5244
450 | double | L27+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8268e-06 | 63127.9578 | 14.9547 | 63142.9124
450 | double | L27+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 63128.0312 | 14.9547 | 63142.9859
450 | double | L27+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8268e-06 | 63128.8072 | 14.9547 | 63143.7619
450 | double | L27+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8268e-06 | 63129.052 | 14.9547 | 63144.0067
450 | double | L27+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8268e-06 | 63129.6713 | 14.9547 | 63144.626
450 | double | L27+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8268e-06 | 63130.9647 | 14.9547 | 63145.9194
450 | double | L27+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 63131.0382 | 14.9547 | 63145.9928
450 | double | L27+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.8268e-06 | 63133.7543 | 14.9547 | 63148.709
450 | double | L27+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.8268e-06 | 63134.0113 | 14.9547 | 63148.966
450 | double | L27+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8268e-06 | 63134.5068 | 14.9547 | 63149.4615
450 | double | L27+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 63134.5557 | 14.9547 | 63149.5104
450 | double | L27+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.8268e-06 | 63135.2024 | 14.9547 | 63150.1571
450 | double | L27+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.8268e-06 | 63135.2318 | 14.9547 | 63150.1865
450 | double | L27+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 63135.3052 | 14.9547 | 63150.2599
450 | double | L27+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8268e-06 | 63135.6933 | 14.9547 | 63150.6479
450 | double | L27+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 63135.7667 | 14.9547 | 63150.7214
450 | double | L27+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 63135.8401 | 14.9547 | 63150.7948
450 | double | L27+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 63135.8891 | 14.9547 | 63150.8438
450 | double | L27+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 63135.9625 | 14.9547 | 63150.9172
450 | double | L27+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 63136.0115 | 14.9547 | 63150.9662
450 | double | L27+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.8268e-06 | 63136.2592 | 14.9547 | 63151.2139
450 | double | L27+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8268e-06 | 63136.3816 | 14.9547 | 63151.3363
450 | double | L27+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8268e-06 | 63136.7696 | 14.9547 | 63151.7243
450 | double | L27+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8268e-06 | 63136.892 | 14.9547 | 63151.8467
450 | double | L48+U16 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 1.0076e-06 | 63137.5839 | 14.9547 | 63152.5386
450 | double | L48+U17 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 63138.0295 | 14.9547 | 63152.9841
450 | double | L48+U18 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 769400 | 0 | 769400 | - | 1.0076e-06 | 63138.8047 | 14.9547 | 63153.7594
450 | double | L48+U19 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 431480 | 0 | 431480 | - | 1.0076e-06 | 63139.2395 | 14.9547 | 63154.1942
450 | double | L48+U20 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 63139.6986 | 14.9547 | 63154.6533
450 | double | L48+U21 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 1.0076e-06 | 63140.3312 | 14.9547 | 63155.2859
450 | double | L48+U22 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 63140.7903 | 14.9547 | 63155.745
450 | double | L48+U23 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 63141.2494 | 14.9547 | 63156.204
450 | double | L48+U24 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 63141.695 | 14.9547 | 63156.6496
450 | double | L48+U25 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 63142.154 | 14.9547 | 63157.1087
450 | double | L48+U26 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 63142.5996 | 14.9547 | 63157.5543
450 | double | L48+U27 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 551000 | 0 | 551000 | - | 1.0076e-06 | 63143.1548 | 14.9547 | 63158.1095
450 | double | L48+U28 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.0076e-06 | 63143.6409 | 14.9547 | 63158.5956
450 | double | L48+U29 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 1.0076e-06 | 63144.2735 | 14.9547 | 63159.2282
450 | double | L48+U30 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.0076e-06 | 63144.7596 | 14.9547 | 63159.7143
450 | double | L48+U31 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 1.0076e-06 | 63145.4515 | 14.9547 | 63160.4061
450 | double | L48+U32 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 1.0076e-06 | 63146.5834 | 14.9547 | 63161.5381
450 | double | L48+U33 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 1.0076e-06 | 63147.3436 | 14.9547 | 63162.2983
450 | double | L48+U34 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 618800 | 0 | 618800 | - | 1.0076e-06 | 63147.9671 | 14.9547 | 63162.9218
450 | double | L48+U35 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 63148.4127 | 14.9547 | 63163.3674
450 | double | L48+U36 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 769400 | 0 | 769400 | - | 1.0076e-06 | 63149.188 | 14.9547 | 63164.1427
450 | double | L48+U37 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 1.0076e-06 | 63149.6673 | 14.9547 | 63164.622
450 | double | L48+U38 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 890000 | 0 | 890000 | - | 1.0076e-06 | 63150.5641 | 14.9547 | 63165.5188
450 | double | L48+U39 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 1.0076e-06 | 63151.0435 | 14.9547 | 63165.9982
450 | double | L48+U40 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 1.0076e-06 | 63151.8901 | 14.9547 | 63166.8448
450 | double | L48+U41 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 63152.3492 | 14.9547 | 63167.3039
450 | double | L48+U42 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 641400 | 0 | 641400 | - | 1.0076e-06 | 63152.9955 | 14.9547 | 63167.9502
450 | double | L48+U43 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 63153.4411 | 14.9547 | 63168.3957
450 | double | L48+U44 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 63153.9001 | 14.9547 | 63168.8548
450 | double | L48+U45 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 1.0076e-06 | 63154.7468 | 14.9547 | 63169.7014
450 | double | L24+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 5.866e-06 | 63155.3363 | 14.9547 | 63170.291
450 | double | L24+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.866e-06 | 63159.4894 | 14.9547 | 63174.4441
450 | double | L24+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.866e-06 | 63161.1401 | 14.9547 | 63176.0948
450 | double | L24+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 5.866e-06 | 63166.7081 | 14.9547 | 63181.6628
450 | double | L24+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 63166.9439 | 14.9547 | 63181.8986
450 | double | L24+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.866e-06 | 63168.5946 | 14.9547 | 63183.5492
450 | double | L24+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.866e-06 | 63169.3806 | 14.9547 | 63184.3353
450 | double | L24+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.866e-06 | 63172.032 | 14.9547 | 63186.9867
450 | double | L24+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 5.866e-06 | 63172.6216 | 14.9547 | 63187.5762
450 | double | L24+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.866e-06 | 63173.4076 | 14.9547 | 63188.3623
450 | double | L24+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 5.866e-06 | 63173.9379 | 14.9547 | 63188.8926
450 | double | L24+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 5.866e-06 | 63174.4095 | 14.9547 | 63189.3642
450 | double | L24+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.866e-06 | 63175.6554 | 14.9547 | 63190.6101
450 | double | L24+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 5.866e-06 | 63175.8323 | 14.9547 | 63190.787
450 | double | L24+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 63176.0681 | 14.9547 | 63191.0228
450 | double | L24+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 5.866e-06 | 63177.937 | 14.9547 | 63192.8917
450 | double | L24+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 5.866e-06 | 63178.4086 | 14.9547 | 63193.3633
450 | double | L24+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 23487.1694 | 23487.1694 | - | 2.3393e-06 | 63178.4086 | 15.0096 | 63193.4183
450 | double | L24+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63178.4086 | 15.0096 | 63193.4183
450 | double | L24+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63178.4086 | 15.0096 | 63193.4183
450 | double | L24+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63178.4086 | 15.0096 | 63193.4183
450 | double | L24+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63178.4086 | 15.0096 | 63193.4183
450 | double | L24+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 2.3393e-06 | 63182.2159 | 15.0096 | 63197.2255
450 | double | L24+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63182.2159 | 15.0096 | 63197.2255
450 | double | L24+S8 | 不操作（L24 基本策略）(源:L24) | 838680 | 0 | 838680 | - | 2.3393e-06 | 63184.1779 | 15.0096 | 63199.1875
450 | double | L24+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63184.1779 | 15.0096 | 63199.1875
450 | double | L24+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63184.1779 | 15.0096 | 63199.1875
450 | double | L24+S11 | 操作：开S29-2(源:L24) | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.3393e-06 | 63184.2719 | 15.0096 | 63199.2815
450 | double | L24+S12 | 操作：开S29-2(源:L24) | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.3393e-06 | 63184.3346 | 15.0096 | 63199.3442
450 | double | L24+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63184.3346 | 15.0096 | 63199.3442
450 | double | L43+S29 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63187.5316 | 15.0096 | 63202.5412
450 | double | L43+S13-1 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63190.7287 | 15.0096 | 63205.7383
450 | double | L43+S29-2 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63193.9257 | 15.0096 | 63208.9353
450 | double | L43+S62-3 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63197.1227 | 15.0096 | 63212.1323
450 | double | L43+CB1 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63200.3197 | 15.0096 | 63215.3294
450 | double | L43+CB2 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63203.5168 | 15.0096 | 63218.5264
450 | double | L43+CB3 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63206.7138 | 15.0096 | 63221.7234
450 | double | L43+DG1 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S7 | 808500 | 0 | 808500 | - | 9.9155e-06 | 63214.7305 | 15.0096 | 63229.7401
450 | double | L43+DG2 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S9 | 808500 | 0 | 808500 | - | 9.9155e-06 | 63222.7471 | 15.0096 | 63237.7568
450 | double | L43+DG3 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S13 | 808500 | 0 | 808500 | - | 9.9155e-06 | 63230.7638 | 15.0096 | 63245.7734
450 | double | L43+DG4 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S15 | 808500 | 0 | 808500 | - | 9.9155e-06 | 63238.7805 | 15.0096 | 63253.7901
450 | double | L43+DG5 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S18 | 808500 | 0 | 808500 | - | 9.9155e-06 | 63246.7971 | 15.0096 | 63261.8068
450 | double | L43+DG6 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 9.9155e-06 | 63257.604 | 15.0096 | 63272.6137
450 | double | L43+DG7 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 9.9155e-06 | 63265.6207 | 15.0096 | 63280.6303
450 | double | L43+DG8 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S26 | 808500 | 0 | 808500 | - | 9.9155e-06 | 63273.6374 | 15.0096 | 63288.647
450 | double | L44+U1 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 2.8987e-06 | 63275.7673 | 15.0096 | 63290.777
450 | double | L44+U2 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 63277.9362 | 15.0096 | 63292.9458
450 | double | L44+U3 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 63280.105 | 15.0096 | 63295.1146
450 | double | L44+U4 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 63282.2738 | 15.0096 | 63297.2834
450 | double | L44+U5 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 775000 | 0 | 775000 | - | 2.8987e-06 | 63284.5203 | 15.0096 | 63299.5299
450 | double | L44+U6 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 63286.6891 | 15.0096 | 63301.6988
450 | double | L44+U7 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 920400 | 0 | 920400 | - | 2.8987e-06 | 63289.3571 | 15.0096 | 63304.3667
450 | double | L44+U8 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 63291.5259 | 15.0096 | 63306.5356
450 | double | L44+U9 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1132800 | 0 | 1132800 | - | 2.8987e-06 | 63294.8096 | 15.0096 | 63309.8192
450 | double | L44+U10 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 2.8987e-06 | 63297.2503 | 15.0096 | 63312.26
450 | double | L44+U11 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1047000 | 0 | 1047000 | - | 2.8987e-06 | 63300.2853 | 15.0096 | 63315.2949
450 | double | L44+U12 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1416000 | 0 | 1416000 | - | 2.8987e-06 | 63304.3899 | 15.0096 | 63319.3995
450 | double | L44+U13 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 63306.5587 | 15.0096 | 63321.5683
450 | double | L44+U14 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2194800 | 0 | 2194800 | - | 2.8987e-06 | 63312.9208 | 15.0096 | 63327.9304
450 | double | L44+U15 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 2.8987e-06 | 63315.3809 | 15.0096 | 63330.3906
450 | double | L24+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63315.3809 | 15.0096 | 63330.3906
450 | double | L24+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63315.3809 | 15.0096 | 63330.3906
450 | double | L24+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63315.3809 | 15.0096 | 63330.3906
450 | double | L24+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 2.3393e-06 | 63316.3501 | 15.0096 | 63331.3598
450 | double | L24+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63316.3501 | 15.0096 | 63331.3598
450 | double | L24+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.3393e-06 | 63317.9666 | 15.0096 | 63332.9762
450 | double | L24+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.3393e-06 | 63318.5893 | 15.0096 | 63333.599
450 | double | L24+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 2.3393e-06 | 63320.4807 | 15.0096 | 63335.4903
450 | double | L24+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63320.4807 | 15.0096 | 63335.4903
450 | double | L24+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.3393e-06 | 63323.767 | 15.0096 | 63338.7766
450 | double | L24+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.3393e-06 | 63324.7388 | 15.0096 | 63339.7484
450 | double | L24+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.3393e-06 | 63325.7961 | 15.0096 | 63340.8058
450 | double | L24+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63325.7961 | 15.0096 | 63340.8058
450 | double | L24+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63325.7961 | 15.0096 | 63340.8058
450 | double | L24+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 2.3393e-06 | 63326.3635 | 15.0096 | 63341.3732
450 | double | L24+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63326.3635 | 15.0096 | 63341.3732
450 | double | L24+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63326.3635 | 15.0096 | 63341.3732
450 | double | L24+S29-2 | 不操作（L24 基本策略）(源:L24) | 441800 | 0 | 441800 | - | 2.3393e-06 | 63327.3971 | 15.0096 | 63342.4067
450 | double | L24+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63327.3971 | 15.0096 | 63342.4067
450 | double | L24+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 36602.871 | 36602.871 | - | 2.3393e-06 | 63327.3971 | 15.0952 | 63342.4923
450 | double | L24+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63327.3971 | 15.0952 | 63342.4923
450 | double | L24+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 63327.3971 | 15.0952 | 63342.4923
450 | double | L24+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 63327.3971 | 15.0952 | 63342.4923
450 | double | L24+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 63327.3971 | 15.0952 | 63342.4923
450 | double | L24+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 63327.3971 | 15.0952 | 63342.4923
450 | double | L24+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 63327.3971 | 15.0952 | 63342.4923
450 | double | L24+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 63327.3971 | 15.0952 | 63342.4923
450 | double | L24+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 63327.3971 | 15.0952 | 63342.4923
450 | double | L24+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 63327.3971 | 15.0952 | 63342.4923
450 | double | L24+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 63327.3971 | 15.0952 | 63342.4923
450 | double | L26+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3857e-06 | 63327.7729 | 15.0952 | 63342.8681
450 | double | L26+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 63327.81 | 15.0952 | 63342.9052
450 | double | L26+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.3857e-06 | 63328.3005 | 15.0952 | 63343.3958
450 | double | L26+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.3857e-06 | 63328.3228 | 15.0952 | 63343.418
450 | double | L26+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 63328.3785 | 15.0952 | 63343.4738
450 | double | L26+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3857e-06 | 63328.6728 | 15.0952 | 63343.7681
450 | double | L26+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 63328.7285 | 15.0952 | 63343.8238
450 | double | L26+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 63328.7842 | 15.0952 | 63343.8795
450 | double | L26+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 63328.8214 | 15.0952 | 63343.9166
450 | double | L26+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 63328.8771 | 15.0952 | 63343.9723
450 | double | L26+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 63328.9142 | 15.0952 | 63344.0095
450 | double | L26+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.3857e-06 | 63329.1021 | 15.0952 | 63344.1974
450 | double | L26+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3857e-06 | 63329.1949 | 15.0952 | 63344.2902
450 | double | L26+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3857e-06 | 63329.4893 | 15.0952 | 63344.5845
450 | double | L26+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3857e-06 | 63329.5821 | 15.0952 | 63344.6774
450 | double | L26+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3857e-06 | 63329.9579 | 15.0952 | 63345.0531
450 | double | L26+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3857e-06 | 63330.939 | 15.0952 | 63346.0342
450 | double | L26+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.3857e-06 | 63331.4087 | 15.0952 | 63346.504
450 | double | L26+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.3857e-06 | 63331.6906 | 15.0952 | 63346.7858
450 | double | L26+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 63331.7277 | 15.0952 | 63346.8229
450 | double | L26+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.3857e-06 | 63332.2182 | 15.0952 | 63347.3135
450 | double | L26+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3857e-06 | 63332.3018 | 15.0952 | 63347.397
450 | double | L26+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.3857e-06 | 63332.9594 | 15.0952 | 63348.0547
450 | double | L26+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3857e-06 | 63333.043 | 15.0952 | 63348.1382
450 | double | L26+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.3857e-06 | 63333.6316 | 15.0952 | 63348.7269
450 | double | L26+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 63333.6873 | 15.0952 | 63348.7826
450 | double | L26+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.3857e-06 | 63334.0005 | 15.0952 | 63349.0957
450 | double | L26+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 63334.0376 | 15.0952 | 63349.1329
450 | double | L26+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 63334.0933 | 15.0952 | 63349.1886
450 | double | L26+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.3857e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+S29 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+S13-1 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+S29-2 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+S62-3 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+CB1 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+CB2 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+CB3 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+DG1 | 不操作（L39 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+DG2 | 不操作（L39 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+DG3 | 不操作（L39 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+DG4 | 不操作（L39 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 63334.682 | 15.0952 | 63349.7772
450 | double | L39+DG5 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5203e-06 | 63336.0301 | 15.0952 | 63351.1253
450 | double | L39+DG6 | 不操作（L39 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 63336.0301 | 15.0952 | 63351.1253
450 | double | L39+DG7 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 63336.0301 | 15.0952 | 63351.1253
450 | double | L39+DG8 | 不操作（L39 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5203e-06 | 63336.0301 | 15.0952 | 63351.1253
450 | double | L40+U1 | 打开开关 S18 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 63336.0807 | 15.0952 | 63351.176
450 | double | L40+U2 | 打开开关 S18 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 63336.1567 | 15.0952 | 63351.2519
450 | double | L40+U3 | 打开开关 S18 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 63336.2327 | 15.0952 | 63351.3279
450 | double | L40+U4 | 打开开关 S18 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 63336.3086 | 15.0952 | 63351.4039
450 | double | L40+U5 | 打开开关 S18 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 63336.4353 | 15.0952 | 63351.5305
450 | double | L40+U6 | 打开开关 S18 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 63336.5112 | 15.0952 | 63351.6065
450 | double | L40+U7 | 打开开关 S18 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8899e-06 | 63336.9126 | 15.0952 | 63352.0079
450 | double | L40+U8 | 打开开关 S18 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 63336.9886 | 15.0952 | 63352.0839
450 | double | L40+U9 | 打开开关 S18 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8899e-06 | 63337.7914 | 15.0952 | 63352.8867
450 | double | L40+U10 | 打开开关 S18 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8899e-06 | 63338.0447 | 15.0952 | 63353.1399
450 | double | L40+U11 | 打开开关 S18 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8899e-06 | 63338.6853 | 15.0952 | 63353.7806
450 | double | L40+U12 | 打开开关 S18 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8899e-06 | 63340.0234 | 15.0952 | 63355.1186
450 | double | L40+U13 | 打开开关 S18 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 63340.0993 | 15.0952 | 63355.1946
450 | double | L40+U14 | 打开开关 S18 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.8899e-06 | 63342.9092 | 15.0952 | 63358.0044
450 | double | L40+U15 | 打开开关 S18 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.8899e-06 | 63343.1751 | 15.0952 | 63358.2703
450 | double | L43+U61 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1127100 | 0 | 1127100 | - | 9.9155e-06 | 63354.3508 | 15.0952 | 63369.4461
450 | double | L43+U62 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 888900 | 0 | 888900 | - | 9.9155e-06 | 63363.1647 | 15.0952 | 63378.2599
450 | double | L43+S1 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63366.3617 | 15.0952 | 63381.457
450 | double | L43+S2 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63369.5588 | 15.0952 | 63384.654
450 | double | L43+S3 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63372.7558 | 15.0952 | 63387.851
450 | double | L43+S4 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63375.9528 | 15.0952 | 63391.0481
450 | double | L43+S5 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63379.1498 | 15.0952 | 63394.2451
450 | double | L43+S6 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2436000 | 0 | 2436000 | - | 3.9543e-06 | 63388.7824 | 15.0952 | 63403.8777
450 | double | L43+S7 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63391.9795 | 15.0952 | 63407.0747
450 | double | L43+S8 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63395.1765 | 15.0952 | 63410.2718
450 | double | L43+S9 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63398.3735 | 15.0952 | 63413.4688
450 | double | L43+S10 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S9 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63401.5706 | 15.0952 | 63416.6658
450 | double | L43+S11 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63404.7676 | 15.0952 | 63419.8628
450 | double | L43+S12 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63407.9646 | 15.0952 | 63423.0599
450 | double | L43+S13 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63411.1616 | 15.0952 | 63426.2569
450 | double | L43+S14 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S13 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63414.3587 | 15.0952 | 63429.4539
450 | double | L43+S15 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63417.5557 | 15.0952 | 63432.651
450 | double | L43+S16 | 不操作（L43 基本策略） + 打开开关 S15 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63420.7527 | 15.0952 | 63435.848
450 | double | L43+S17 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1222800 | 0 | 1222800 | - | 3.9543e-06 | 63425.588 | 15.0952 | 63440.6833
450 | double | L43+S18 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63428.785 | 15.0952 | 63443.8803
450 | double | L43+S19 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1499500 | 0 | 1499500 | - | 3.9543e-06 | 63434.7145 | 15.0952 | 63449.8097
450 | double | L43+S20 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1074700 | 0 | 1074700 | - | 3.9543e-06 | 63438.9641 | 15.0952 | 63454.0594
450 | double | L43+S21 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63442.1612 | 15.0952 | 63457.2564
450 | double | L43+S22 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63445.3582 | 15.0952 | 63460.4534
450 | double | L43+S23 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2213300 | 0 | 2213300 | - | 3.9543e-06 | 63454.1102 | 15.0952 | 63469.2054
450 | double | L43+S24 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1223900 | 0 | 1223900 | - | 3.9543e-06 | 63458.9498 | 15.0952 | 63474.0451
450 | double | L43+S25 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1260500 | 0 | 1260500 | - | 3.9543e-06 | 63463.9342 | 15.0952 | 63479.0294
450 | double | L43+S26 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63467.1312 | 15.0952 | 63482.2264
450 | double | L43+S27 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 808500 | 0 | 808500 | - | 3.9543e-06 | 63470.3282 | 15.0952 | 63485.4235
450 | double | L43+S28 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1051050 | 0 | 1051050 | - | 3.9543e-06 | 63474.4844 | 15.0952 | 63489.5796
450 | double | L49+U1 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 63474.6464 | 15.0952 | 63489.7416
450 | double | L49+U2 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63474.8219 | 15.0952 | 63489.9172
450 | double | L49+U3 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63474.9975 | 15.0952 | 63490.0927
450 | double | L49+U4 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63475.173 | 15.0952 | 63490.2682
450 | double | L49+U5 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0076e-06 | 63475.3755 | 15.0952 | 63490.4708
450 | double | L49+U6 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63475.5511 | 15.0952 | 63490.6463
450 | double | L49+U7 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0076e-06 | 63475.9001 | 15.0952 | 63490.9954
450 | double | L49+U8 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63476.0756 | 15.0952 | 63491.1709
450 | double | L49+U9 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 558800 | 0 | 558800 | - | 1.0076e-06 | 63476.6387 | 15.0952 | 63491.734
450 | double | L49+U10 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0076e-06 | 63476.9088 | 15.0952 | 63492.004
450 | double | L49+U11 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 473000 | 0 | 473000 | - | 1.0076e-06 | 63477.3854 | 15.0952 | 63492.4806
450 | double | L49+U12 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.0076e-06 | 63478.2338 | 15.0952 | 63493.3291
450 | double | L49+U13 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63478.4093 | 15.0952 | 63493.5046
450 | double | L49+U14 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1620800 | 0 | 1620800 | - | 1.0076e-06 | 63480.0425 | 15.0952 | 63495.1378
450 | double | L49+U15 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 1.0076e-06 | 63480.3193 | 15.0952 | 63495.4146
450 | double | L49+U16 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 1.0076e-06 | 63480.7276 | 15.0952 | 63495.8229
450 | double | L49+U17 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 63480.8897 | 15.0952 | 63495.9849
450 | double | L49+U18 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 488000 | 0 | 488000 | - | 1.0076e-06 | 63481.3814 | 15.0952 | 63496.4766
450 | double | L49+U19 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 150080 | 0 | 150080 | - | 1.0076e-06 | 63481.5326 | 15.0952 | 63496.6279
450 | double | L49+U20 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63481.7082 | 15.0952 | 63496.8034
450 | double | L49+U21 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0076e-06 | 63482.0572 | 15.0952 | 63497.1524
450 | double | L49+U22 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63482.2327 | 15.0952 | 63497.328
450 | double | L49+U23 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63482.4083 | 15.0952 | 63497.5035
450 | double | L49+U24 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 63482.5703 | 15.0952 | 63497.6655
450 | double | L49+U25 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63482.7458 | 15.0952 | 63497.8411
450 | double | L49+U26 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 63482.9079 | 15.0952 | 63498.0031
450 | double | L49+U27 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 269600 | 0 | 269600 | - | 1.0076e-06 | 63483.1795 | 15.0952 | 63498.2748
450 | double | L49+U28 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0076e-06 | 63483.3821 | 15.0952 | 63498.4773
450 | double | L49+U29 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0076e-06 | 63483.7311 | 15.0952 | 63498.8263
450 | double | L49+U30 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0076e-06 | 63483.9336 | 15.0952 | 63499.0289
450 | double | L50+U16 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 723200 | 0 | 723200 | - | 5.6764e-06 | 63488.0388 | 15.0952 | 63503.1341
450 | double | L50+U17 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 5.6764e-06 | 63490.7567 | 15.0952 | 63505.8519
450 | double | L50+U18 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 806000 | 0 | 806000 | - | 5.6764e-06 | 63495.3319 | 15.0952 | 63510.4271
450 | double | L50+U19 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 468080 | 0 | 468080 | - | 5.6764e-06 | 63497.9889 | 15.0952 | 63513.0841
450 | double | L50+U20 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 63500.7828 | 15.0952 | 63515.878
450 | double | L50+U21 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 664400 | 0 | 664400 | - | 5.6764e-06 | 63504.5542 | 15.0952 | 63519.6494
450 | double | L50+U22 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 63507.3481 | 15.0952 | 63522.4434
450 | double | L50+U23 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 63510.1421 | 15.0952 | 63525.2373
450 | double | L50+U24 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 5.6764e-06 | 63512.8599 | 15.0952 | 63527.9552
450 | double | L50+U25 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 63515.6538 | 15.0952 | 63530.7491
450 | double | L50+U26 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 5.6764e-06 | 63518.3717 | 15.0952 | 63533.467
450 | double | L50+U27 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 587600 | 0 | 587600 | - | 5.6764e-06 | 63521.7072 | 15.0952 | 63536.8024
450 | double | L50+U28 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 519000 | 0 | 519000 | - | 5.6764e-06 | 63524.6532 | 15.0952 | 63539.7485
450 | double | L50+U29 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 664400 | 0 | 664400 | - | 5.6764e-06 | 63528.4246 | 15.0952 | 63543.5199
450 | double | L50+U30 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 519000 | 0 | 519000 | - | 5.6764e-06 | 63531.3707 | 15.0952 | 63546.4659
450 | double | L50+U31 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 723200 | 0 | 723200 | - | 5.6764e-06 | 63535.4759 | 15.0952 | 63550.5711
450 | double | L50+U32 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1160000 | 0 | 1160000 | - | 5.6764e-06 | 63542.0605 | 15.0952 | 63557.1557
450 | double | L50+U33 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 791000 | 0 | 791000 | - | 5.6764e-06 | 63546.5505 | 15.0952 | 63561.6458
450 | double | L50+U34 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 655400 | 0 | 655400 | - | 5.6764e-06 | 63550.2708 | 15.0952 | 63565.3661
450 | double | L50+U35 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 5.6764e-06 | 63552.9887 | 15.0952 | 63568.0839
450 | double | L50+U36 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 806000 | 0 | 806000 | - | 5.6764e-06 | 63557.5639 | 15.0952 | 63572.6591
450 | double | L50+U37 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 512300 | 0 | 512300 | - | 5.6764e-06 | 63560.4719 | 15.0952 | 63575.5672
450 | double | L50+U38 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 926600 | 0 | 926600 | - | 5.6764e-06 | 63565.7317 | 15.0952 | 63580.8269
450 | double | L50+U39 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 512300 | 0 | 512300 | - | 5.6764e-06 | 63568.6397 | 15.0952 | 63583.7349
450 | double | L50+U40 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 876800 | 0 | 876800 | - | 5.6764e-06 | 63573.6168 | 15.0952 | 63588.712
450 | double | L50+U41 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 63576.4107 | 15.0952 | 63591.5059
450 | double | L50+U42 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 678000 | 0 | 678000 | - | 5.6764e-06 | 63580.2593 | 15.0952 | 63595.3545
450 | double | L50+U43 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 5.6764e-06 | 63582.9772 | 15.0952 | 63598.0724
450 | double | L50+U44 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 63585.7711 | 15.0952 | 63600.8663
450 | double | L50+U45 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 876800 | 0 | 876800 | - | 5.6764e-06 | 63590.7482 | 15.0952 | 63605.8434
450 | double | L49+U31 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 1.0076e-06 | 63591.1564 | 15.0952 | 63606.2517
450 | double | L49+U32 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.0076e-06 | 63592.0049 | 15.0952 | 63607.1001
450 | double | L49+U33 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 473000 | 0 | 473000 | - | 1.0076e-06 | 63592.4815 | 15.0952 | 63607.5767
450 | double | L49+U34 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 337400 | 0 | 337400 | - | 1.0076e-06 | 63592.8215 | 15.0952 | 63607.9167
450 | double | L49+U35 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 63592.9835 | 15.0952 | 63608.0788
450 | double | L49+U36 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 488000 | 0 | 488000 | - | 1.0076e-06 | 63593.4752 | 15.0952 | 63608.5705
450 | double | L49+U37 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.0076e-06 | 63593.671 | 15.0952 | 63608.7663
450 | double | L49+U38 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 608600 | 0 | 608600 | - | 1.0076e-06 | 63594.2843 | 15.0952 | 63609.3795
450 | double | L49+U39 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.0076e-06 | 63594.4801 | 15.0952 | 63609.5753
450 | double | L49+U40 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 558800 | 0 | 558800 | - | 1.0076e-06 | 63595.0431 | 15.0952 | 63610.1384
450 | double | L49+U41 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63595.2187 | 15.0952 | 63610.3139
450 | double | L49+U42 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 1.0076e-06 | 63595.5814 | 15.0952 | 63610.6767
450 | double | L49+U43 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 63595.7434 | 15.0952 | 63610.8387
450 | double | L49+U44 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63595.919 | 15.0952 | 63611.0142
450 | double | L49+U45 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 558800 | 0 | 558800 | - | 1.0076e-06 | 63596.4821 | 15.0952 | 63611.5773
450 | double | L49+U46 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0076e-06 | 63596.7183 | 15.0952 | 63611.8136
450 | double | L49+U47 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.0076e-06 | 63597.5668 | 15.0952 | 63612.662
450 | double | L49+U48 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 63597.9854 | 15.0952 | 63613.0806
450 | double | L49+U49 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 1.0076e-06 | 63599.0768 | 15.0952 | 63614.1721
450 | double | L49+U50 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63599.2524 | 15.0952 | 63614.3476
450 | double | L49+U51 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 63599.6709 | 15.0952 | 63614.7662
450 | double | L49+U52 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0076e-06 | 63599.941 | 15.0952 | 63615.0362
450 | double | L49+U53 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 586000 | 0 | 586000 | - | 1.0076e-06 | 63600.5315 | 15.0952 | 63615.6267
450 | double | L49+U54 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0076e-06 | 63600.7678 | 15.0952 | 63615.863
450 | double | L49+U55 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0076e-06 | 63601.0378 | 15.0952 | 63616.1331
450 | double | L49+U56 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 224400 | 0 | 224400 | - | 1.0076e-06 | 63601.2639 | 15.0952 | 63616.3592
450 | double | L49+U57 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 214400 | 0 | 214400 | - | 1.0076e-06 | 63601.48 | 15.0952 | 63616.5752
450 | double | L49+U58 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0076e-06 | 63601.829 | 15.0952 | 63616.9243
450 | double | L49+U59 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 1.0076e-06 | 63601.9944 | 15.0952 | 63617.0897
450 | double | L49+U60 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 63602.17 | 15.0952 | 63617.2652
450 | double | L44+U46 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 2.8987e-06 | 63604.5136 | 15.0952 | 63619.6088
450 | double | L44+U47 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1416000 | 0 | 1416000 | - | 2.8987e-06 | 63608.6182 | 15.0952 | 63623.7134
450 | double | L44+U48 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 2.8987e-06 | 63611.4861 | 15.0952 | 63626.5814
450 | double | L44+U49 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1657200 | 0 | 1657200 | - | 2.8987e-06 | 63616.2899 | 15.0952 | 63631.3852
450 | double | L44+U50 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 63618.4587 | 15.0952 | 63633.554
450 | double | L44+U51 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 2.8987e-06 | 63621.3267 | 15.0952 | 63636.422
450 | double | L44+U52 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 2.8987e-06 | 63623.7674 | 15.0952 | 63638.8627
450 | double | L44+U53 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1160000 | 0 | 1160000 | - | 2.8987e-06 | 63627.13 | 15.0952 | 63642.2252
450 | double | L44+U54 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 2.8987e-06 | 63629.4736 | 15.0952 | 63644.5688
450 | double | L44+U55 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 2.8987e-06 | 63631.9143 | 15.0952 | 63647.0095
450 | double | L44+U56 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 798400 | 0 | 798400 | - | 2.8987e-06 | 63634.2286 | 15.0952 | 63649.3239
450 | double | L44+U57 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 788400 | 0 | 788400 | - | 2.8987e-06 | 63636.514 | 15.0952 | 63651.6092
450 | double | L44+U58 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 920400 | 0 | 920400 | - | 2.8987e-06 | 63639.182 | 15.0952 | 63654.2772
450 | double | L44+U59 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 738150 | 0 | 738150 | - | 2.8987e-06 | 63641.3216 | 15.0952 | 63656.4169
450 | double | L44+U60 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 2.8987e-06 | 63643.4905 | 15.0952 | 63658.5857
450 | double | L44+U61 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1026600 | 0 | 1026600 | - | 2.8987e-06 | 63646.4663 | 15.0952 | 63661.5615
450 | double | L44+U62 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 788400 | 0 | 788400 | - | 2.8987e-06 | 63648.7516 | 15.0952 | 63663.8469
450 | double | L44+S1 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63649.5701 | 15.0952 | 63664.6653
450 | double | L44+S2 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63650.3885 | 15.0952 | 63665.4838
450 | double | L44+S3 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63651.207 | 15.0952 | 63666.3022
450 | double | L44+S4 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63652.0254 | 15.0952 | 63667.1207
450 | double | L44+S5 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63652.8439 | 15.0952 | 63667.9391
450 | double | L44+S6 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2335500 | 0 | 2335500 | - | 1.156e-06 | 63655.5437 | 15.0952 | 63670.639
450 | double | L44+S7 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63656.3622 | 15.0952 | 63671.4574
450 | double | L44+S8 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63657.1806 | 15.0952 | 63672.2759
450 | double | L44+S9 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63657.9991 | 15.0952 | 63673.0943
450 | double | L44+S10 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S9 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63658.8175 | 15.0952 | 63673.9128
450 | double | L44+S11 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63659.636 | 15.0952 | 63674.7312
450 | double | L44+S12 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63660.4544 | 15.0952 | 63675.5497
450 | double | L44+S13 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63661.2729 | 15.0952 | 63676.3681
450 | double | L51+U1 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.0159e-06 | 63661.3269 | 15.0952 | 63676.4221
450 | double | L51+U2 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63661.4079 | 15.0952 | 63676.5032
450 | double | L51+U3 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63661.489 | 15.0952 | 63676.5842
450 | double | L51+U4 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63661.57 | 15.0952 | 63676.6653
450 | double | L51+U5 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.0159e-06 | 63661.7051 | 15.0952 | 63676.8003
450 | double | L51+U6 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63661.7861 | 15.0952 | 63676.8814
450 | double | L51+U7 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.0159e-06 | 63662.2143 | 15.0952 | 63677.3096
450 | double | L51+U8 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63662.2954 | 15.0952 | 63677.3906
450 | double | L51+U9 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.0159e-06 | 63663.1517 | 15.0952 | 63678.247
450 | double | L51+U10 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.0159e-06 | 63663.4219 | 15.0952 | 63678.5171
450 | double | L51+U11 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.0159e-06 | 63664.1053 | 15.0952 | 63679.2005
450 | double | L51+U12 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.0159e-06 | 63665.5325 | 15.0952 | 63680.6278
450 | double | L51+U13 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63665.6136 | 15.0952 | 63680.7088
450 | double | L51+U14 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 2.0159e-06 | 63668.6109 | 15.0952 | 63683.7061
450 | double | L51+U15 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.0159e-06 | 63668.8945 | 15.0952 | 63683.9898
450 | double | L51+U16 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.0159e-06 | 63669.4412 | 15.0952 | 63684.5365
450 | double | L51+U17 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.0159e-06 | 63669.4953 | 15.0952 | 63684.5905
450 | double | L51+U18 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.0159e-06 | 63670.2089 | 15.0952 | 63685.3042
450 | double | L51+U19 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 2.0159e-06 | 63670.2413 | 15.0952 | 63685.3366
450 | double | L51+U20 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63670.3224 | 15.0952 | 63685.4176
450 | double | L51+U21 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.0159e-06 | 63670.7505 | 15.0952 | 63685.8458
450 | double | L51+U22 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63670.8316 | 15.0952 | 63685.9268
450 | double | L51+U23 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63670.9126 | 15.0952 | 63686.0079
450 | double | L51+U24 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.0159e-06 | 63670.9667 | 15.0952 | 63686.0619
450 | double | L51+U25 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63671.0477 | 15.0952 | 63686.1429
450 | double | L51+U26 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.0159e-06 | 63671.1017 | 15.0952 | 63686.197
450 | double | L51+U27 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 2.0159e-06 | 63671.3751 | 15.0952 | 63686.4703
450 | double | L51+U28 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.0159e-06 | 63671.5102 | 15.0952 | 63686.6054
450 | double | L51+U29 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.0159e-06 | 63671.9383 | 15.0952 | 63687.0336
450 | double | L51+U30 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.0159e-06 | 63672.0734 | 15.0952 | 63687.1687
450 | double | L51+U31 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.0159e-06 | 63672.6201 | 15.0952 | 63687.7154
450 | double | L51+U32 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.0159e-06 | 63674.0474 | 15.0952 | 63689.1427
450 | double | L51+U33 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.0159e-06 | 63674.7308 | 15.0952 | 63689.8261
450 | double | L51+U34 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 2.0159e-06 | 63675.1409 | 15.0952 | 63690.2361
450 | double | L51+U35 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.0159e-06 | 63675.1949 | 15.0952 | 63690.2901
450 | double | L51+U36 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.0159e-06 | 63675.9085 | 15.0952 | 63691.0038
450 | double | L51+U37 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.0159e-06 | 63676.0301 | 15.0952 | 63691.1253
450 | double | L51+U38 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.0159e-06 | 63676.9868 | 15.0952 | 63692.0821
450 | double | L51+U39 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.0159e-06 | 63677.1084 | 15.0952 | 63692.2037
450 | double | L51+U40 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.0159e-06 | 63677.9648 | 15.0952 | 63693.06
450 | double | L51+U41 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63678.0458 | 15.0952 | 63693.1411
450 | double | L51+U42 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.0159e-06 | 63678.5014 | 15.0952 | 63693.5967
450 | double | L51+U43 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.0159e-06 | 63678.5554 | 15.0952 | 63693.6507
450 | double | L51+U44 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63678.6365 | 15.0952 | 63693.7317
450 | double | L51+U45 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.0159e-06 | 63679.4929 | 15.0952 | 63694.5881
450 | double | L51+U46 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.0159e-06 | 63679.6955 | 15.0952 | 63694.7907
450 | double | L51+U47 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.0159e-06 | 63681.1227 | 15.0952 | 63696.218
450 | double | L51+U48 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.0159e-06 | 63681.69 | 15.0952 | 63696.7853
450 | double | L51+U49 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.0159e-06 | 63683.6035 | 15.0952 | 63698.6988
450 | double | L51+U50 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63683.6846 | 15.0952 | 63698.7798
450 | double | L51+U51 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.0159e-06 | 63684.2519 | 15.0952 | 63699.3471
450 | double | L51+U52 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.0159e-06 | 63684.522 | 15.0952 | 63699.6173
450 | double | L51+U53 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.0159e-06 | 63685.4332 | 15.0952 | 63700.5285
450 | double | L51+U54 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.0159e-06 | 63685.6358 | 15.0952 | 63700.7311
450 | double | L51+U55 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.0159e-06 | 63685.9059 | 15.0952 | 63701.0012
450 | double | L51+U56 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 2.0159e-06 | 63686.0882 | 15.0952 | 63701.1834
450 | double | L51+U57 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.0159e-06 | 63686.2503 | 15.0952 | 63701.3455
450 | double | L51+U58 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.0159e-06 | 63686.6785 | 15.0952 | 63701.7737
450 | double | L51+U59 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 2.0159e-06 | 63686.7392 | 15.0952 | 63701.8345
450 | double | L51+U60 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.0159e-06 | 63686.8203 | 15.0952 | 63701.9155
450 | double | L27+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.8268e-06 | 63687.4023 | 15.0952 | 63702.4975
450 | double | L27+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8268e-06 | 63687.5492 | 15.0952 | 63702.6444
450 | double | L27+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 7279.7866 | 7279.7866 | - | 7.2854e-07 | 63687.5492 | 15.1006 | 63702.6497
450 | double | L27+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63687.5492 | 15.1006 | 63702.6497
450 | double | L27+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63687.5492 | 15.1006 | 63702.6497
450 | double | L27+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63687.5492 | 15.1006 | 63702.6497
450 | double | L27+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63687.5492 | 15.1006 | 63702.6497
450 | double | L27+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 7.2854e-07 | 63688.7349 | 15.1006 | 63703.8354
450 | double | L27+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63688.7349 | 15.1006 | 63703.8354
450 | double | L27+S8 | 不操作（L27 基本策略）(源:L27) | 609280 | 0 | 609280 | - | 7.2854e-07 | 63689.1788 | 15.1006 | 63704.2793
450 | double | L27+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63689.1788 | 15.1006 | 63704.2793
450 | double | L27+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63689.1788 | 15.1006 | 63704.2793
450 | double | L27+S11 | 操作：开S29-2(源:L27) | 269600 | 0 | 269600 | - | 7.2854e-07 | 63689.3752 | 15.1006 | 63704.4757
450 | double | L27+S12 | 操作：开S29-2(源:L27) | 202600 | 0 | 202600 | - | 7.2854e-07 | 63689.5228 | 15.1006 | 63704.6233
450 | double | L27+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63689.5228 | 15.1006 | 63704.6233
450 | double | L27+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63689.5228 | 15.1006 | 63704.6233
450 | double | L27+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63689.5228 | 15.1006 | 63704.6233
450 | double | L27+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63689.5228 | 15.1006 | 63704.6233
450 | double | L27+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 7.2854e-07 | 63689.8246 | 15.1006 | 63704.9252
450 | double | L27+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63689.8246 | 15.1006 | 63704.9252
450 | double | L27+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 7.2854e-07 | 63690.328 | 15.1006 | 63705.4286
450 | double | L27+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.2854e-07 | 63690.522 | 15.1006 | 63705.6225
450 | double | L27+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 7.2854e-07 | 63691.111 | 15.1006 | 63706.2115
450 | double | L27+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63691.111 | 15.1006 | 63706.2115
450 | double | L27+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.2854e-07 | 63692.1344 | 15.1006 | 63707.235
450 | double | L27+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.2854e-07 | 63692.4371 | 15.1006 | 63707.5376
450 | double | L27+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.2854e-07 | 63692.7664 | 15.1006 | 63707.8669
450 | double | L27+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63692.7664 | 15.1006 | 63707.8669
450 | double | L27+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 63692.7664 | 15.1006 | 63707.8669
450 | double | L27+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.2854e-07 | 63692.9431 | 15.1006 | 63708.0436
450 | double | L44+S14 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S13 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63693.7615 | 15.1006 | 63708.8621
450 | double | L44+S15 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63694.58 | 15.1006 | 63709.6805
450 | double | L44+S16 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S15 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63695.3984 | 15.1006 | 63710.499
450 | double | L44+S17 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1122300 | 0 | 1122300 | - | 1.156e-06 | 63696.6958 | 15.1006 | 63711.7963
450 | double | L44+S18 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63697.5142 | 15.1006 | 63712.6148
450 | double | L44+S19 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 1.156e-06 | 63699.1315 | 15.1006 | 63714.232
450 | double | L44+S20 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 1.156e-06 | 63700.2577 | 15.1006 | 63715.3582
450 | double | L44+S21 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.156e-06 | 63701.1923 | 15.1006 | 63716.2928
450 | double | L44+S22 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63702.0107 | 15.1006 | 63717.1113
450 | double | L44+S23 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 1.156e-06 | 63704.4531 | 15.1006 | 63719.5537
450 | double | L44+S24 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 1.156e-06 | 63705.7518 | 15.1006 | 63720.8523
450 | double | L44+S25 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1160000 | 0 | 1160000 | - | 1.156e-06 | 63707.0928 | 15.1006 | 63722.1933
450 | double | L44+S26 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63707.9112 | 15.1006 | 63723.0118
450 | double | L44+S27 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63708.7297 | 15.1006 | 63723.8302
450 | double | L44+S28 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 1.156e-06 | 63709.8285 | 15.1006 | 63724.929
450 | double | L44+S29 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63710.6469 | 15.1006 | 63725.7475
450 | double | L44+S13-1 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63711.4654 | 15.1006 | 63726.5659
450 | double | L44+S29-2 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63712.2838 | 15.1006 | 63727.3844
450 | double | L44+S62-3 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63713.1023 | 15.1006 | 63728.2028
450 | double | L44+CB1 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63713.9207 | 15.1006 | 63729.0213
450 | double | L44+CB2 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63714.7392 | 15.1006 | 63729.8397
450 | double | L44+CB3 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.156e-06 | 63715.5576 | 15.1006 | 63730.6582
450 | double | L44+DG1 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S7 | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8987e-06 | 63717.6099 | 15.1006 | 63732.7105
450 | double | L44+DG2 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S9 | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8987e-06 | 63719.6622 | 15.1006 | 63734.7628
450 | double | L44+DG3 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S13 | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8987e-06 | 63721.7145 | 15.1006 | 63736.8151
450 | double | L44+DG4 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S15 | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8987e-06 | 63723.7668 | 15.1006 | 63738.8674
450 | double | L44+DG5 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S18 | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8987e-06 | 63725.8191 | 15.1006 | 63740.9197
450 | double | L44+DG6 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 2.8987e-06 | 63728.6871 | 15.1006 | 63743.7876
450 | double | L44+DG7 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8987e-06 | 63730.7394 | 15.1006 | 63745.8399
450 | double | L44+DG8 | 不操作（L44 基本策略） + 打开开关 S26 | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8987e-06 | 63732.7917 | 15.1006 | 63747.8922
450 | double | L40+U46 | 打开开关 S18 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 63732.9816 | 15.1006 | 63748.0822
450 | double | L40+U47 | 打开开关 S18 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8899e-06 | 63734.3196 | 15.1006 | 63749.4202
450 | double | L40+U48 | 打开开关 S18 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8899e-06 | 63734.8514 | 15.1006 | 63749.952
450 | double | L40+U49 | 打开开关 S18 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.8899e-06 | 63736.6453 | 15.1006 | 63751.7459
450 | double | L40+U50 | 打开开关 S18 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 63736.7213 | 15.1006 | 63751.8218
450 | double | L40+U51 | 打开开关 S18 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8899e-06 | 63737.2531 | 15.1006 | 63752.3536
450 | double | L40+U52 | 打开开关 S18 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8899e-06 | 63737.5063 | 15.1006 | 63752.6069
450 | double | L40+U53 | 打开开关 S18 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.8899e-06 | 63738.3605 | 15.1006 | 63753.4611
450 | double | L40+U54 | 打开开关 S18 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 63738.5505 | 15.1006 | 63753.651
450 | double | L40+U55 | 打开开关 S18 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8899e-06 | 63738.8037 | 15.1006 | 63753.9043
450 | double | L40+U56 | 打开开关 S18 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.8899e-06 | 63738.9746 | 15.1006 | 63754.0751
450 | double | L40+U57 | 打开开关 S18 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8899e-06 | 63739.1265 | 15.1006 | 63754.2271
450 | double | L40+U58 | 打开开关 S18 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8899e-06 | 63739.5279 | 15.1006 | 63754.6285
450 | double | L40+U59 | 打开开关 S18 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.8899e-06 | 63739.5849 | 15.1006 | 63754.6854
450 | double | L40+U60 | 打开开关 S18 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8899e-06 | 63739.6609 | 15.1006 | 63754.7614
450 | double | L40+U61 | 打开开关 S18 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.8899e-06 | 63740.263 | 15.1006 | 63755.3635
450 | double | L40+U62 | 打开开关 S18 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8899e-06 | 63740.4149 | 15.1006 | 63755.5155
450 | double | L40+S1 | 打开开关 S18 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63740.4149 | 15.1006 | 63755.5155
450 | double | L40+S2 | 打开开关 S18 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63740.4149 | 15.1006 | 63755.5155
450 | double | L40+S3 | 打开开关 S18 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63740.4149 | 15.1006 | 63755.5155
450 | double | L40+S4 | 打开开关 S18 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63740.4149 | 15.1006 | 63755.5155
450 | double | L40+S5 | 打开开关 S18 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63740.4149 | 15.1006 | 63755.5155
450 | double | L40+S6 | 打开开关 S18 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 7.5367e-07 | 63741.6415 | 15.1006 | 63756.7421
450 | double | L40+S7 | 打开开关 S18 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63741.6415 | 15.1006 | 63756.7421
450 | double | L40+S8 | 打开开关 S18 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63741.6415 | 15.1006 | 63756.7421
450 | double | L40+S9 | 打开开关 S18 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63741.6415 | 15.1006 | 63756.7421
450 | double | L40+S10 | 打开开关 S18 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63741.6415 | 15.1006 | 63756.7421
450 | double | L40+S11 | 打开开关 S18 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63741.6415 | 15.1006 | 63756.7421
450 | double | L40+S12 | 打开开关 S18 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63741.6415 | 15.1006 | 63756.7421
450 | double | L40+S13 | 打开开关 S18 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63741.6415 | 15.1006 | 63756.7421
450 | double | L52+U16 | 打开开关 S26 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0706e-06 | 63741.9319 | 15.1006 | 63757.0324
450 | double | L52+U17 | 打开开关 S26 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0706e-06 | 63741.9606 | 15.1006 | 63757.0611
450 | double | L52+U18 | 打开开关 S26 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0706e-06 | 63742.3396 | 15.1006 | 63757.4401
450 | double | L52+U19 | 打开开关 S26 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.0706e-06 | 63742.3568 | 15.1006 | 63757.4573
450 | double | L52+U20 | 打开开关 S26 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 63742.3998 | 15.1006 | 63757.5004
450 | double | L52+U21 | 打开开关 S26 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0706e-06 | 63742.6272 | 15.1006 | 63757.7278
450 | double | L52+U22 | 打开开关 S26 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 63742.6703 | 15.1006 | 63757.7708
450 | double | L52+U23 | 打开开关 S26 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 63742.7133 | 15.1006 | 63757.8139
450 | double | L52+U24 | 打开开关 S26 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0706e-06 | 63742.742 | 15.1006 | 63757.8426
450 | double | L52+U25 | 打开开关 S26 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 63742.7851 | 15.1006 | 63757.8856
450 | double | L52+U26 | 打开开关 S26 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0706e-06 | 63742.8137 | 15.1006 | 63757.9143
450 | double | L52+U27 | 打开开关 S26 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.0706e-06 | 63742.9589 | 15.1006 | 63758.0595
450 | double | L52+U28 | 打开开关 S26 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0706e-06 | 63743.0307 | 15.1006 | 63758.1312
450 | double | L52+U29 | 打开开关 S26 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0706e-06 | 63743.2581 | 15.1006 | 63758.3586
450 | double | L52+U30 | 打开开关 S26 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0706e-06 | 63743.3298 | 15.1006 | 63758.4303
450 | double | L52+U31 | 打开开关 S26 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0706e-06 | 63743.6202 | 15.1006 | 63758.7207
450 | double | L52+U32 | 打开开关 S26 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0706e-06 | 63744.3782 | 15.1006 | 63759.4787
450 | double | L52+U33 | 打开开关 S26 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0706e-06 | 63744.7411 | 15.1006 | 63759.8417
450 | double | L52+U34 | 打开开关 S26 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.0706e-06 | 63744.9589 | 15.1006 | 63760.0594
450 | double | L52+U35 | 打开开关 S26 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0706e-06 | 63744.9876 | 15.1006 | 63760.0881
450 | double | L52+U36 | 打开开关 S26 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0706e-06 | 63745.3666 | 15.1006 | 63760.4671
450 | double | L52+U37 | 打开开关 S26 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0706e-06 | 63745.4311 | 15.1006 | 63760.5317
450 | double | L52+U38 | 打开开关 S26 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.0706e-06 | 63745.9393 | 15.1006 | 63761.0398
450 | double | L52+U39 | 打开开关 S26 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0706e-06 | 63746.0038 | 15.1006 | 63761.1044
450 | double | L52+U40 | 打开开关 S26 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0706e-06 | 63746.4586 | 15.1006 | 63761.5592
450 | double | L52+U41 | 打开开关 S26 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 63746.5017 | 15.1006 | 63761.6022
450 | double | L52+U42 | 打开开关 S26 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0706e-06 | 63746.7437 | 15.1006 | 63761.8442
450 | double | L52+U43 | 打开开关 S26 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0706e-06 | 63746.7723 | 15.1006 | 63761.8729
450 | double | L52+U44 | 打开开关 S26 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 63746.8154 | 15.1006 | 63761.9159
450 | double | L52+U45 | 打开开关 S26 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0706e-06 | 63747.2702 | 15.1006 | 63762.3707
450 | double | L40+S14 | 打开开关 S18 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63747.2702 | 15.1006 | 63762.3707
450 | double | L40+S15 | 打开开关 S18 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63747.2702 | 15.1006 | 63762.3707
450 | double | L40+S16 | 打开开关 S18 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63747.2702 | 15.1006 | 63762.3707
450 | double | L40+S17 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 888900 | 0 | 888900 | - | 7.5367e-07 | 63747.9401 | 15.1006 | 63763.0407
450 | double | L40+S18 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 7.5367e-07 | 63748.2978 | 15.1006 | 63763.3984
450 | double | L40+S19 | 打开开关 S18 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 7.5367e-07 | 63748.8186 | 15.1006 | 63763.9192
450 | double | L40+S20 | 打开开关 S18 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.5367e-07 | 63749.0192 | 15.1006 | 63764.1198
450 | double | L40+S21 | 打开开关 S18 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 7.5367e-07 | 63749.6286 | 15.1006 | 63764.7291
450 | double | L40+S22 | 打开开关 S18 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63749.6286 | 15.1006 | 63764.7291
450 | double | L40+S23 | 打开开关 S18 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.5367e-07 | 63750.6873 | 15.1006 | 63765.7879
450 | double | L40+S24 | 打开开关 S18 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.5367e-07 | 63751.0004 | 15.1006 | 63766.101
450 | double | L40+S25 | 打开开关 S18 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.5367e-07 | 63751.3411 | 15.1006 | 63766.4416
450 | double | L40+S26 | 打开开关 S18 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63751.3411 | 15.1006 | 63766.4416
450 | double | L40+S27 | 打开开关 S18 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63751.3411 | 15.1006 | 63766.4416
450 | double | L40+S28 | 打开开关 S18 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.5367e-07 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+S29 | 打开开关 S18 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+S13-1 | 打开开关 S18 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+S29-2 | 打开开关 S18 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+S62-3 | 打开开关 S18 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+CB1 | 打开开关 S18 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+CB2 | 打开开关 S18 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+CB3 | 打开开关 S18 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 7.5367e-07 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+DG1 | 打开开关 S18 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+DG2 | 打开开关 S18 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+DG3 | 打开开关 S18 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+DG4 | 打开开关 S18 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 63751.5239 | 15.1006 | 63766.6244
450 | double | L40+DG5 | 不操作（L40 基本策略） + 打开开关 S18 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 63751.6378 | 15.1006 | 63766.7384
450 | double | L40+DG6 | 打开开关 S18 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 63751.6378 | 15.1006 | 63766.7384
450 | double | L40+DG7 | 打开开关 S18 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 63751.6378 | 15.1006 | 63766.7384
450 | double | L40+DG8 | 打开开关 S18 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.8899e-06 | 63751.6378 | 15.1006 | 63766.7384
450 | double | L39+U61 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 2.5203e-06 | 63752.4408 | 15.1006 | 63767.5414
450 | double | L39+U62 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.5203e-06 | 63752.6435 | 15.1006 | 63767.744
450 | double | L39+S1 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63752.6435 | 15.1006 | 63767.744
450 | double | L39+S2 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63752.6435 | 15.1006 | 63767.744
450 | double | L39+S3 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63752.6435 | 15.1006 | 63767.744
450 | double | L39+S4 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63752.6435 | 15.1006 | 63767.744
450 | double | L39+S5 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63752.6435 | 15.1006 | 63767.744
450 | double | L39+S6 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.0051e-06 | 63754.2793 | 15.1006 | 63769.3798
450 | double | L39+S7 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63754.2793 | 15.1006 | 63769.3798
450 | double | L39+S8 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63754.2793 | 15.1006 | 63769.3798
450 | double | L39+S9 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63754.2793 | 15.1006 | 63769.3798
450 | double | L39+S10 | 不操作（L39 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63754.2793 | 15.1006 | 63769.3798
450 | double | L39+S11 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63754.2793 | 15.1006 | 63769.3798
450 | double | L39+S12 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63754.2793 | 15.1006 | 63769.3798
450 | double | L39+S13 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63754.2793 | 15.1006 | 63769.3798
450 | double | L39+S14 | 不操作（L39 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63754.2793 | 15.1006 | 63769.3798
450 | double | L39+S15 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63754.2793 | 15.1006 | 63769.3798
450 | double | L39+S16 | 不操作（L39 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63754.2793 | 15.1006 | 63769.3798
450 | double | L39+S17 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.0051e-06 | 63754.6957 | 15.1006 | 63769.7962
450 | double | L39+S18 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63754.6957 | 15.1006 | 63769.7962
450 | double | L39+S19 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.0051e-06 | 63755.3902 | 15.1006 | 63770.4907
450 | double | L39+S20 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.0051e-06 | 63755.6577 | 15.1006 | 63770.7583
450 | double | L39+S21 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.0051e-06 | 63756.4704 | 15.1006 | 63771.5709
450 | double | L39+S22 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63756.4704 | 15.1006 | 63771.5709
450 | double | L39+S23 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.0051e-06 | 63757.8823 | 15.1006 | 63772.9829
450 | double | L39+S24 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0051e-06 | 63758.2998 | 15.1006 | 63773.4004
450 | double | L39+S25 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.0051e-06 | 63758.7542 | 15.1006 | 63773.8547
450 | double | L39+S26 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63758.7542 | 15.1006 | 63773.8547
450 | double | L39+S27 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0051e-06 | 63758.7542 | 15.1006 | 63773.8547
450 | double | L39+S28 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.0051e-06 | 63758.9979 | 15.1006 | 63774.0985
450 | double | L46+U46 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 8.8388e-06 | 63772.303 | 15.1006 | 63787.4036
450 | double | L46+U47 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 8.8388e-06 | 63790.9777 | 15.1006 | 63806.0782
450 | double | L46+U48 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 8.8388e-06 | 63805.8817 | 15.1006 | 63820.9822
450 | double | L46+U49 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 2354000 | 0 | 2354000 | - | 8.8388e-06 | 63826.6883 | 15.1006 | 63841.7888
450 | double | L46+U50 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 63839.4604 | 15.1006 | 63854.5609
450 | double | L46+U51 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 8.8388e-06 | 63854.3644 | 15.1006 | 63869.4649
450 | double | L46+U52 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 8.8388e-06 | 63867.9656 | 15.1006 | 63883.0661
450 | double | L46+U53 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1856800 | 0 | 1856800 | - | 8.8388e-06 | 63884.3775 | 15.1006 | 63899.478
450 | double | L46+U54 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 8.8388e-06 | 63897.6825 | 15.1006 | 63912.7831
450 | double | L46+U55 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 8.8388e-06 | 63911.2837 | 15.1006 | 63926.3843
450 | double | L46+U56 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1495200 | 0 | 1495200 | - | 8.8388e-06 | 63924.4995 | 15.1006 | 63939.6001
450 | double | L46+U57 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 8.8388e-06 | 63937.6269 | 15.1006 | 63952.7275
450 | double | L46+U58 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 8.8388e-06 | 63951.9211 | 15.1006 | 63967.0216
450 | double | L46+U59 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1434950 | 0 | 1434950 | - | 8.8388e-06 | 63964.6043 | 15.1006 | 63979.7049
450 | double | L46+U60 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 63977.3764 | 15.1006 | 63992.477
450 | double | L46+U61 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1723400 | 0 | 1723400 | - | 8.8388e-06 | 63992.6093 | 15.1006 | 64007.7098
450 | double | L46+U62 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 8.8388e-06 | 64005.7367 | 15.1006 | 64020.8372
450 | double | L46+S1 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64010.6884 | 15.1006 | 64025.789
450 | double | L46+S2 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64015.6402 | 15.1006 | 64030.7408
450 | double | L46+S3 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64020.592 | 15.1006 | 64035.6926
450 | double | L46+S4 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64025.5438 | 15.1006 | 64040.6443
450 | double | L46+S5 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64030.4956 | 15.1006 | 64045.5961
450 | double | L46+S6 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 3032300 | 0 | 3032300 | - | 3.5249e-06 | 64041.1841 | 15.1006 | 64056.2847
450 | double | L46+S7 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64046.1359 | 15.1006 | 64061.2364
450 | double | L46+S8 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64051.0877 | 15.1006 | 64066.1882
450 | double | L46+S9 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64056.0395 | 15.1006 | 64071.14
450 | double | L46+S10 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S9 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64060.9912 | 15.1006 | 64076.0918
450 | double | L46+S11 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64065.943 | 15.1006 | 64081.0436
450 | double | L46+S12 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64070.8948 | 15.1006 | 64085.9953
450 | double | L46+S13 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64075.8466 | 15.1006 | 64090.9471
450 | double | L25+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 8.8165e-07 | 64076.0857 | 15.1006 | 64091.1862
450 | double | L25+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 8.8165e-07 | 64076.7099 | 15.1006 | 64091.8104
450 | double | L25+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 8.8165e-07 | 64077.0088 | 15.1006 | 64092.1093
450 | double | L25+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 8.8165e-07 | 64077.1881 | 15.1006 | 64092.2886
450 | double | L25+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 64077.2117 | 15.1006 | 64092.3123
450 | double | L25+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 8.8165e-07 | 64077.5238 | 15.1006 | 64092.6244
450 | double | L25+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 8.8165e-07 | 64077.577 | 15.1006 | 64092.6775
450 | double | L25+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 8.8165e-07 | 64077.9954 | 15.1006 | 64093.096
450 | double | L25+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 8.8165e-07 | 64078.0486 | 15.1006 | 64093.1491
450 | double | L25+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 8.8165e-07 | 64078.4231 | 15.1006 | 64093.5237
450 | double | L25+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 64078.4586 | 15.1006 | 64093.5591
450 | double | L25+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 8.8165e-07 | 64078.6578 | 15.1006 | 64093.7584
450 | double | L25+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 64078.6814 | 15.1006 | 64093.782
450 | double | L25+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 64078.7169 | 15.1006 | 64093.8174
450 | double | L25+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 8.8165e-07 | 64079.0914 | 15.1006 | 64094.192
450 | double | L25+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 8.8165e-07 | 64079.18 | 15.1006 | 64094.2806
450 | double | L25+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 8.8165e-07 | 64079.8042 | 15.1006 | 64094.9048
450 | double | L25+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 8.8165e-07 | 64080.0523 | 15.1006 | 64095.1529
450 | double | L25+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 8.8165e-07 | 64080.8892 | 15.1006 | 64095.9897
450 | double | L25+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 64080.9246 | 15.1006 | 64096.0252
450 | double | L25+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 8.8165e-07 | 64081.1727 | 15.1006 | 64096.2733
450 | double | L25+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 8.8165e-07 | 64081.2909 | 15.1006 | 64096.3914
450 | double | L25+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 8.8165e-07 | 64081.6894 | 15.1006 | 64096.7899
450 | double | L25+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 8.8165e-07 | 64081.778 | 15.1006 | 64096.8785
450 | double | L25+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 8.8165e-07 | 64081.8961 | 15.1006 | 64096.9967
450 | double | L25+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 8.8165e-07 | 64081.9758 | 15.1006 | 64097.0764
450 | double | L25+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 8.8165e-07 | 64082.0467 | 15.1006 | 64097.1473
450 | double | L25+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 8.8165e-07 | 64082.234 | 15.1006 | 64097.3345
450 | double | L25+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 8.8165e-07 | 64082.2606 | 15.1006 | 64097.3611
450 | double | L25+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 64082.296 | 15.1006 | 64097.3966
450 | double | L25+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 64082.296 | 15.1006 | 64097.3966
450 | double | L25+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 64082.296 | 15.1006 | 64097.3966
450 | double | L25+S29-2 | 不操作（L25 基本策略）(源:L25) | 415000 | 0 | 415000 | - | 3.516e-07 | 64082.4419 | 15.1006 | 64097.5425
450 | double | L25+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 64082.4419 | 15.1006 | 64097.5425
450 | double | L25+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 33305.7046 | 33305.7046 | - | 3.516e-07 | 64082.4419 | 15.1123 | 64097.5542
450 | double | L25+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 64082.4419 | 15.1123 | 64097.5542
450 | double | L25+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 64082.4419 | 15.1123 | 64097.5542
450 | double | L25+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 64082.4419 | 15.1123 | 64097.5542
450 | double | L25+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 64082.4419 | 15.1123 | 64097.5542
450 | double | L25+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 64082.4419 | 15.1123 | 64097.5542
450 | double | L25+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 64082.4419 | 15.1123 | 64097.5542
450 | double | L25+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 64082.4419 | 15.1123 | 64097.5542
450 | double | L25+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 64082.4419 | 15.1123 | 64097.5542
450 | double | L25+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 64082.4419 | 15.1123 | 64097.5542
450 | double | L25+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 64082.4419 | 15.1123 | 64097.5542
450 | double | L26+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 64082.4791 | 15.1123 | 64097.5913
450 | double | L26+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 64082.5348 | 15.1123 | 64097.647
450 | double | L26+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 64082.5905 | 15.1123 | 64097.7027
450 | double | L26+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 64082.6462 | 15.1123 | 64097.7584
450 | double | L26+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3857e-06 | 64082.739 | 15.1123 | 64097.8513
450 | double | L26+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 64082.7947 | 15.1123 | 64097.907
450 | double | L26+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3857e-06 | 64083.089 | 15.1123 | 64098.2013
450 | double | L26+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 64083.1447 | 15.1123 | 64098.257
450 | double | L26+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.3857e-06 | 64083.7334 | 15.1123 | 64098.8456
450 | double | L26+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3857e-06 | 64083.9191 | 15.1123 | 64099.0313
450 | double | L26+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.3857e-06 | 64084.3888 | 15.1123 | 64099.5011
450 | double | L26+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3857e-06 | 64085.3699 | 15.1123 | 64100.4821
450 | double | L26+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 64085.4256 | 15.1123 | 64100.5378
450 | double | L26+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.3857e-06 | 64087.4858 | 15.1123 | 64102.598
450 | double | L26+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.3857e-06 | 64087.6808 | 15.1123 | 64102.793
450 | double | L46+S14 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S13 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64092.6325 | 15.1123 | 64107.7448
450 | double | L46+S15 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64097.5843 | 15.1123 | 64112.6966
450 | double | L46+S16 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S15 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64102.5361 | 15.1123 | 64117.6483
450 | double | L46+S17 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1819100 | 0 | 1819100 | - | 3.5249e-06 | 64108.9482 | 15.1123 | 64124.0605
450 | double | L46+S18 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64113.9 | 15.1123 | 64129.0123
450 | double | L46+S19 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 2095800 | 0 | 2095800 | - | 3.5249e-06 | 64121.2875 | 15.1123 | 64136.3998
450 | double | L46+S20 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1671000 | 0 | 1671000 | - | 3.5249e-06 | 64127.1776 | 15.1123 | 64142.2899
450 | double | L46+S21 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2213300 | 0 | 2213300 | - | 3.5249e-06 | 64134.9793 | 15.1123 | 64150.0915
450 | double | L46+S22 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64139.931 | 15.1123 | 64155.0433
450 | double | L46+S23 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64144.8828 | 15.1123 | 64159.9951
450 | double | L46+S24 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64149.8346 | 15.1123 | 64164.9469
450 | double | L46+S25 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1856800 | 0 | 1856800 | - | 3.5249e-06 | 64156.3796 | 15.1123 | 64171.4919
450 | double | L46+S26 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64161.3314 | 15.1123 | 64176.4437
450 | double | L46+S27 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64166.2832 | 15.1123 | 64181.3955
450 | double | L46+S28 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1647350 | 0 | 1647350 | - | 3.5249e-06 | 64172.0899 | 15.1123 | 64187.2022
450 | double | L46+S29 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64177.0417 | 15.1123 | 64192.154
450 | double | L46+S13-1 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64181.9935 | 15.1123 | 64197.1058
450 | double | L46+S29-2 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64186.9453 | 15.1123 | 64202.0575
450 | double | L46+S62-3 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64191.8971 | 15.1123 | 64207.0093
450 | double | L46+CB1 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64196.8488 | 15.1123 | 64211.9611
450 | double | L46+CB2 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64201.8006 | 15.1123 | 64216.9129
450 | double | L46+CB3 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 64206.7524 | 15.1123 | 64221.8647
450 | double | L46+DG1 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S7 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 64219.1692 | 15.1123 | 64234.2814
450 | double | L46+DG2 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S9 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 64231.5859 | 15.1123 | 64246.6982
450 | double | L46+DG3 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S13 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 64244.0027 | 15.1123 | 64259.115
450 | double | L46+DG4 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S15 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 64256.4195 | 15.1123 | 64271.5317
450 | double | L46+DG5 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S18 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 64268.8363 | 15.1123 | 64283.9485
450 | double | L46+DG6 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S22 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 64281.253 | 15.1123 | 64296.3653
450 | double | L46+DG7 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 64293.6698 | 15.1123 | 64308.7821
450 | double | L46+DG8 | 不操作（L46 基本策略） + 打开开关 S26 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 64306.0866 | 15.1123 | 64321.1988
450 | double | L47+S29 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64306.407 | 15.1123 | 64321.5193
450 | double | L47+S13-1 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64306.7275 | 15.1123 | 64321.8398
450 | double | L47+S29-2 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64307.048 | 15.1123 | 64322.1602
450 | double | L47+S62-3 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64307.3685 | 15.1123 | 64322.4807
450 | double | L47+CB1 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64307.6889 | 15.1123 | 64322.8012
450 | double | L47+CB2 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64308.0094 | 15.1123 | 64323.1217
450 | double | L47+CB3 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64308.3299 | 15.1123 | 64323.4421
450 | double | L47+DG1 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S7 | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 64309.1335 | 15.1123 | 64324.2457
450 | double | L47+DG2 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S9 | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 64309.937 | 15.1123 | 64325.0493
450 | double | L47+DG3 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S13 | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 64310.7406 | 15.1123 | 64325.8529
450 | double | L47+DG4 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S15 | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 64311.5442 | 15.1123 | 64326.6565
450 | double | L47+DG5 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S18 | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 64312.3478 | 15.1123 | 64327.4601
450 | double | L47+DG6 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S22 | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 64313.1514 | 15.1123 | 64328.2637
450 | double | L47+DG7 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 64313.955 | 15.1123 | 64329.0672
450 | double | L47+DG8 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S26 | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 64314.7586 | 15.1123 | 64329.8708
450 | double | L48+U1 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 64315.2041 | 15.1123 | 64330.3164
450 | double | L48+U2 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 64315.6632 | 15.1123 | 64330.7755
450 | double | L48+U3 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 64316.1223 | 15.1123 | 64331.2346
450 | double | L48+U4 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 64316.5814 | 15.1123 | 64331.6937
450 | double | L48+U5 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.0076e-06 | 64317.0675 | 15.1123 | 64332.1797
450 | double | L48+U6 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 64317.5266 | 15.1123 | 64332.6388
450 | double | L48+U7 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 1.0076e-06 | 64318.1592 | 15.1123 | 64333.2714
450 | double | L48+U8 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 64318.6183 | 15.1123 | 64333.7305
450 | double | L48+U9 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 1.0076e-06 | 64319.4649 | 15.1123 | 64334.5771
450 | double | L48+U10 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 1.0076e-06 | 64320.0185 | 15.1123 | 64335.1307
450 | double | L48+U11 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 1.0076e-06 | 64320.7786 | 15.1123 | 64335.8909
450 | double | L48+U12 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 1.0076e-06 | 64321.9106 | 15.1123 | 64337.0229
450 | double | L48+U13 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 64322.3697 | 15.1123 | 64337.482
450 | double | L48+U14 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1902200 | 0 | 1902200 | - | 1.0076e-06 | 64324.2865 | 15.1123 | 64339.3987
450 | double | L48+U15 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 1.0076e-06 | 64324.8468 | 15.1123 | 64339.9591
450 | double | L55+U1 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 64330.0506 | 15.1123 | 64345.1629
450 | double | L55+U2 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64335.5133 | 15.1123 | 64350.6256
450 | double | L55+U3 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64340.9761 | 15.1123 | 64356.0883
450 | double | L55+U4 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64346.4388 | 15.1123 | 64361.551
450 | double | L55+U5 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 1.932e-05 | 64352.4192 | 15.1123 | 64367.5315
450 | double | L55+U6 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64357.882 | 15.1123 | 64372.9942
450 | double | L55+U7 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 1.932e-05 | 64366.6716 | 15.1123 | 64381.7838
450 | double | L55+U8 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64372.1343 | 15.1123 | 64387.2465
450 | double | L55+U9 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 1.932e-05 | 64385.0274 | 15.1123 | 64400.1397
450 | double | L55+U10 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 1.932e-05 | 64392.3024 | 15.1123 | 64407.4146
450 | double | L55+U11 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 581550 | 0 | 581550 | - | 1.932e-05 | 64403.5379 | 15.1123 | 64418.6501
450 | double | L55+U12 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 1.932e-05 | 64421.9024 | 15.1123 | 64437.0147
450 | double | L55+U13 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64427.3651 | 15.1123 | 64442.4774
450 | double | L55+U14 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1729350 | 0 | 1729350 | - | 1.932e-05 | 64460.7761 | 15.1123 | 64475.8883
450 | double | L55+U15 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 383250 | 0 | 383250 | - | 1.932e-05 | 64468.1804 | 15.1123 | 64483.2927
450 | double | L55+U16 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 513750 | 0 | 513750 | - | 1.932e-05 | 64478.106 | 15.1123 | 64493.2183
450 | double | L55+U17 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 64483.3099 | 15.1123 | 64498.4221
450 | double | L55+U18 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 596550 | 0 | 596550 | - | 1.932e-05 | 64494.8352 | 15.1123 | 64509.9474
450 | double | L55+U19 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 258630 | 0 | 258630 | - | 1.932e-05 | 64499.8319 | 15.1123 | 64514.9442
450 | double | L55+U20 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64505.2946 | 15.1123 | 64520.4069
450 | double | L55+U21 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 1.932e-05 | 64514.0842 | 15.1123 | 64529.1965
450 | double | L55+U22 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64519.5469 | 15.1123 | 64534.6592
450 | double | L55+U23 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64525.0096 | 15.1123 | 64540.1219
450 | double | L55+U24 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 64530.2135 | 15.1123 | 64545.3257
450 | double | L55+U25 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64535.6762 | 15.1123 | 64550.7884
450 | double | L55+U26 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 64540.88 | 15.1123 | 64555.9922
450 | double | L55+U27 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 378150 | 0 | 378150 | - | 1.932e-05 | 64548.1858 | 15.1123 | 64563.2981
450 | double | L55+U28 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 1.932e-05 | 64554.1663 | 15.1123 | 64569.2786
450 | double | L55+U29 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 1.932e-05 | 64562.9559 | 15.1123 | 64578.0682
450 | double | L55+U30 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 1.932e-05 | 64568.9364 | 15.1123 | 64584.0487
450 | double | L55+U31 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 513750 | 0 | 513750 | - | 1.932e-05 | 64578.862 | 15.1123 | 64593.9743
450 | double | L55+U32 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 1.932e-05 | 64597.2266 | 15.1123 | 64612.3388
450 | double | L55+U33 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 581550 | 0 | 581550 | - | 1.932e-05 | 64608.4621 | 15.1123 | 64623.5743
450 | double | L55+U34 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 445950 | 0 | 445950 | - | 1.932e-05 | 64617.0778 | 15.1123 | 64632.1901
450 | double | L55+U35 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 64622.2816 | 15.1123 | 64637.3939
450 | double | L55+U36 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 596550 | 0 | 596550 | - | 1.932e-05 | 64633.8069 | 15.1123 | 64648.9192
450 | double | L55+U37 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 302850 | 0 | 302850 | - | 1.932e-05 | 64639.658 | 15.1123 | 64654.7702
450 | double | L55+U38 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 717150 | 0 | 717150 | - | 1.932e-05 | 64653.5133 | 15.1123 | 64668.6255
450 | double | L55+U39 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 302850 | 0 | 302850 | - | 1.932e-05 | 64659.3643 | 15.1123 | 64674.4766
450 | double | L55+U40 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 1.932e-05 | 64672.2575 | 15.1123 | 64687.3697
450 | double | L55+U41 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64677.7202 | 15.1123 | 64692.8324
450 | double | L55+U42 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 468550 | 0 | 468550 | - | 1.932e-05 | 64686.7725 | 15.1123 | 64701.8848
450 | double | L55+U43 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 64691.9764 | 15.1123 | 64707.0886
450 | double | L55+U44 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64697.4391 | 15.1123 | 64712.5513
450 | double | L55+U45 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 1.932e-05 | 64710.3322 | 15.1123 | 64725.4445
450 | double | L55+U46 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 343050 | 0 | 343050 | - | 1.932e-05 | 64716.9599 | 15.1123 | 64732.0722
450 | double | L55+U47 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 1.932e-05 | 64735.3245 | 15.1123 | 64750.4368
450 | double | L55+U48 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 523950 | 0 | 523950 | - | 1.932e-05 | 64745.4472 | 15.1123 | 64760.5594
450 | double | L55+U49 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1191750 | 0 | 1191750 | - | 1.932e-05 | 64768.4717 | 15.1123 | 64783.584
450 | double | L55+U50 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64773.9344 | 15.1123 | 64789.0467
450 | double | L55+U51 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 523950 | 0 | 523950 | - | 1.932e-05 | 64784.0571 | 15.1123 | 64799.1694
450 | double | L55+U52 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 1.932e-05 | 64791.332 | 15.1123 | 64806.4443
450 | double | L55+U53 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 694550 | 0 | 694550 | - | 1.932e-05 | 64804.7507 | 15.1123 | 64819.8629
450 | double | L55+U54 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 343050 | 0 | 343050 | - | 1.932e-05 | 64811.3784 | 15.1123 | 64826.4906
450 | double | L55+U55 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 1.932e-05 | 64818.6533 | 15.1123 | 64833.7656
450 | double | L55+U56 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 332950 | 0 | 332950 | - | 1.932e-05 | 64825.0859 | 15.1123 | 64840.1981
450 | double | L55+U57 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 322950 | 0 | 322950 | - | 1.932e-05 | 64831.3252 | 15.1123 | 64846.4375
450 | double | L55+U58 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 1.932e-05 | 64840.1148 | 15.1123 | 64855.2271
450 | double | L55+U59 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 1.932e-05 | 64845.3834 | 15.1123 | 64860.4957
450 | double | L55+U60 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 64850.8461 | 15.1123 | 64865.9584
450 | double | L47+U61 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 774200 | 0 | 774200 | - | 1.7638e-06 | 64852.2116 | 15.1123 | 64867.3239
450 | double | L47+U62 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 536000 | 0 | 536000 | - | 1.7638e-06 | 64853.157 | 15.1123 | 64868.2693
450 | double | L47+S1 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64853.4775 | 15.1123 | 64868.5898
450 | double | L47+S2 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64853.798 | 15.1123 | 64868.9102
450 | double | L47+S3 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64854.1184 | 15.1123 | 64869.2307
450 | double | L47+S4 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64854.4389 | 15.1123 | 64869.5512
450 | double | L47+S5 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64854.7594 | 15.1123 | 64869.8716
450 | double | L47+S6 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2083100 | 0 | 2083100 | - | 7.034e-07 | 64856.2246 | 15.1123 | 64871.3369
450 | double | L47+S7 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64856.5451 | 15.1123 | 64871.6574
450 | double | L47+S8 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64856.8656 | 15.1123 | 64871.9778
450 | double | L47+S9 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64857.186 | 15.1123 | 64872.2983
450 | double | L47+S10 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S9 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64857.5065 | 15.1123 | 64872.6188
450 | double | L47+S11 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64857.827 | 15.1123 | 64872.9392
450 | double | L47+S12 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64858.1474 | 15.1123 | 64873.2597
450 | double | L47+S13 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64858.4679 | 15.1123 | 64873.5802
450 | double | L47+S14 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S13 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64858.7884 | 15.1123 | 64873.9006
450 | double | L47+S15 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64859.1089 | 15.1123 | 64874.2211
450 | double | L47+S16 | 不操作（L47 基本策略） + 打开开关 S15 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64859.4293 | 15.1123 | 64874.5416
450 | double | L47+S17 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 869900 | 0 | 869900 | - | 7.034e-07 | 64860.0412 | 15.1123 | 64875.1535
450 | double | L47+S18 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64860.3617 | 15.1123 | 64875.4739
450 | double | L47+S19 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1146600 | 0 | 1146600 | - | 7.034e-07 | 64861.1682 | 15.1123 | 64876.2805
450 | double | L47+S20 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 721800 | 0 | 721800 | - | 7.034e-07 | 64861.6759 | 15.1123 | 64876.7882
450 | double | L47+S21 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1264100 | 0 | 1264100 | - | 7.034e-07 | 64862.5651 | 15.1123 | 64877.6773
450 | double | L47+S22 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64862.8856 | 15.1123 | 64877.9978
450 | double | L47+S23 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.034e-07 | 64863.8737 | 15.1123 | 64878.9859
450 | double | L47+S24 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64864.1942 | 15.1123 | 64879.3064
450 | double | L47+S25 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 907600 | 0 | 907600 | - | 7.034e-07 | 64864.8326 | 15.1123 | 64879.9448
450 | double | L47+S26 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64865.153 | 15.1123 | 64880.2653
450 | double | L47+S27 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 64865.4735 | 15.1123 | 64880.5858
450 | double | L47+S28 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 698150 | 0 | 698150 | - | 7.034e-07 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+S29 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+S13-1 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+S29-2 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+S62-3 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+CB1 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+CB2 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+CB3 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+DG1 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+DG2 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+DG3 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+DG4 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+DG5 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 64865.9646 | 15.1123 | 64881.0768
450 | double | L45+DG6 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 64866.39 | 15.1123 | 64881.5022
450 | double | L45+DG7 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 64866.39 | 15.1123 | 64881.5022
450 | double | L45+DG8 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 64866.39 | 15.1123 | 64881.5022
450 | double | L46+U1 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 64879.0436 | 15.1123 | 64894.1559
450 | double | L46+U2 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 64891.8157 | 15.1123 | 64906.928
450 | double | L46+U3 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 64904.5878 | 15.1123 | 64919.7001
450 | double | L46+U4 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 64917.3599 | 15.1123 | 64932.4722
450 | double | L46+U5 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 8.8388e-06 | 64930.3689 | 15.1123 | 64945.4811
450 | double | L46+U6 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 64943.141 | 15.1123 | 64958.2532
450 | double | L46+U7 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 8.8388e-06 | 64957.4351 | 15.1123 | 64972.5474
450 | double | L46+U8 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 64970.2072 | 15.1123 | 64985.3195
450 | double | L46+U9 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 8.8388e-06 | 64986.3787 | 15.1123 | 65001.491
450 | double | L46+U10 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 8.8388e-06 | 64999.9799 | 15.1123 | 65015.0921
450 | double | L46+U11 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 8.8388e-06 | 65015.393 | 15.1123 | 65030.5053
450 | double | L46+U12 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 8.8388e-06 | 65034.0677 | 15.1123 | 65049.1799
450 | double | L46+U13 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 65046.8398 | 15.1123 | 65061.952
450 | double | L46+U14 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2891600 | 0 | 2891600 | - | 8.8388e-06 | 65072.3981 | 15.1123 | 65087.5104
450 | double | L46+U15 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1545500 | 0 | 1545500 | - | 8.8388e-06 | 65086.0585 | 15.1123 | 65101.1708
450 | double | L56+U16 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 301350 | 0 | 301350 | - | 9.1554e-06 | 65088.8175 | 15.1123 | 65103.9297
450 | double | L56+U17 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 65089.3389 | 15.1123 | 65104.4511
450 | double | L56+U18 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 384150 | 0 | 384150 | - | 9.1554e-06 | 65092.8559 | 15.1123 | 65107.9682
450 | double | L56+U19 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 46230 | 0 | 46230 | - | 9.1554e-06 | 65093.2792 | 15.1123 | 65108.3914
450 | double | L56+U20 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65093.9233 | 15.1123 | 65109.0355
450 | double | L56+U21 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 9.1554e-06 | 65096.1439 | 15.1123 | 65111.2562
450 | double | L56+U22 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65096.788 | 15.1123 | 65111.9003
450 | double | L56+U23 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65097.4321 | 15.1123 | 65112.5443
450 | double | L56+U24 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 65097.9535 | 15.1123 | 65113.0657
450 | double | L56+U25 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65098.5976 | 15.1123 | 65113.7098
450 | double | L56+U26 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 65099.119 | 15.1123 | 65114.2312
450 | double | L56+U27 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 165750 | 0 | 165750 | - | 9.1554e-06 | 65100.6365 | 15.1123 | 65115.7487
450 | double | L56+U28 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 97150 | 0 | 97150 | - | 9.1554e-06 | 65101.5259 | 15.1123 | 65116.6382
450 | double | L56+U29 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 9.1554e-06 | 65103.7466 | 15.1123 | 65118.8588
450 | double | L56+U30 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 97150 | 0 | 97150 | - | 9.1554e-06 | 65104.636 | 15.1123 | 65119.7483
450 | double | L56+U31 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 301350 | 0 | 301350 | - | 9.1554e-06 | 65107.395 | 15.1123 | 65122.5073
450 | double | L56+U32 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 738150 | 0 | 738150 | - | 9.1554e-06 | 65114.1531 | 15.1123 | 65129.2653
450 | double | L56+U33 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 369150 | 0 | 369150 | - | 9.1554e-06 | 65117.5328 | 15.1123 | 65132.645
450 | double | L56+U34 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 233550 | 0 | 233550 | - | 9.1554e-06 | 65119.671 | 15.1123 | 65134.7833
450 | double | L56+U35 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 65120.1924 | 15.1123 | 65135.3047
450 | double | L56+U36 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 384150 | 0 | 384150 | - | 9.1554e-06 | 65123.7095 | 15.1123 | 65138.8217
450 | double | L56+U37 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 90450 | 0 | 90450 | - | 9.1554e-06 | 65124.5376 | 15.1123 | 65139.6498
450 | double | L56+U38 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 504750 | 0 | 504750 | - | 9.1554e-06 | 65129.1588 | 15.1123 | 65144.271
450 | double | L56+U39 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 90450 | 0 | 90450 | - | 9.1554e-06 | 65129.9869 | 15.1123 | 65145.0991
450 | double | L56+U40 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 9.1554e-06 | 65134.1521 | 15.1123 | 65149.2644
450 | double | L56+U41 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65134.7962 | 15.1123 | 65149.9085
450 | double | L56+U42 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 256150 | 0 | 256150 | - | 9.1554e-06 | 65137.1414 | 15.1123 | 65152.2536
450 | double | L56+U43 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 65137.6628 | 15.1123 | 65152.775
450 | double | L56+U44 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65138.3069 | 15.1123 | 65153.4191
450 | double | L56+U45 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 9.1554e-06 | 65142.4721 | 15.1123 | 65157.5844
450 | double | L50+U46 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 552500 | 0 | 552500 | - | 5.6764e-06 | 65145.6083 | 15.1123 | 65160.7206
450 | double | L50+U47 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1160000 | 0 | 1160000 | - | 5.6764e-06 | 65152.193 | 15.1123 | 65167.3052
450 | double | L50+U48 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 733400 | 0 | 733400 | - | 5.6764e-06 | 65156.356 | 15.1123 | 65171.4683
450 | double | L50+U49 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1401200 | 0 | 1401200 | - | 5.6764e-06 | 65164.3098 | 15.1123 | 65179.4221
450 | double | L50+U50 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 65167.1037 | 15.1123 | 65182.216
450 | double | L50+U51 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 733400 | 0 | 733400 | - | 5.6764e-06 | 65171.2668 | 15.1123 | 65186.3791
450 | double | L50+U52 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 586000 | 0 | 586000 | - | 5.6764e-06 | 65174.5932 | 15.1123 | 65189.7055
450 | double | L50+U53 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 904000 | 0 | 904000 | - | 5.6764e-06 | 65179.7247 | 15.1123 | 65194.8369
450 | double | L50+U54 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 552500 | 0 | 552500 | - | 5.6764e-06 | 65182.8609 | 15.1123 | 65197.9731
450 | double | L50+U55 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 586000 | 0 | 586000 | - | 5.6764e-06 | 65186.1872 | 15.1123 | 65201.2995
450 | double | L50+U56 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 542400 | 0 | 542400 | - | 5.6764e-06 | 65189.2661 | 15.1123 | 65204.3784
450 | double | L50+U57 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 532400 | 0 | 532400 | - | 5.6764e-06 | 65192.2882 | 15.1123 | 65207.4005
450 | double | L50+U58 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 664400 | 0 | 664400 | - | 5.6764e-06 | 65196.0597 | 15.1123 | 65211.1719
450 | double | L50+U59 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 482150 | 0 | 482150 | - | 5.6764e-06 | 65198.7965 | 15.1123 | 65213.9088
450 | double | L50+U60 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 65201.5905 | 15.1123 | 65216.7027
450 | double | L50+U61 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 770600 | 0 | 770600 | - | 5.6764e-06 | 65205.9647 | 15.1123 | 65221.077
450 | double | L50+U62 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 532400 | 0 | 532400 | - | 5.6764e-06 | 65208.9868 | 15.1123 | 65224.0991
450 | double | L50+S1 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65210.01 | 15.1123 | 65225.1223
450 | double | L50+S2 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65211.0332 | 15.1123 | 65226.1455
450 | double | L50+S3 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65212.0564 | 15.1123 | 65227.1687
450 | double | L50+S4 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65213.0797 | 15.1123 | 65228.1919
450 | double | L50+S5 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65214.1029 | 15.1123 | 65229.2151
450 | double | L50+S6 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2079500 | 0 | 2079500 | - | 2.2637e-06 | 65218.8103 | 15.1123 | 65233.9226
450 | double | L50+S7 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65219.8335 | 15.1123 | 65234.9458
450 | double | L50+S8 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65220.8567 | 15.1123 | 65235.969
450 | double | L50+S9 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65221.8799 | 15.1123 | 65236.9922
450 | double | L50+S10 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S9 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65222.9031 | 15.1123 | 65238.0154
450 | double | L50+S11 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65223.9263 | 15.1123 | 65239.0386
450 | double | L50+S12 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65224.9496 | 15.1123 | 65240.0618
450 | double | L50+S13 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65225.9728 | 15.1123 | 65241.085
450 | double | L50+S14 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S13 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65226.996 | 15.1123 | 65242.1082
450 | double | L50+S15 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65228.0192 | 15.1123 | 65243.1314
450 | double | L50+S16 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S15 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65229.0424 | 15.1123 | 65244.1547
450 | double | L50+S17 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 866300 | 0 | 866300 | - | 2.2637e-06 | 65231.0035 | 15.1123 | 65246.1157
450 | double | L50+S18 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65232.0267 | 15.1123 | 65247.1389
450 | double | L50+S19 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1143000 | 0 | 1143000 | - | 2.2637e-06 | 65234.6141 | 15.1123 | 65249.7264
450 | double | L50+S20 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 718200 | 0 | 718200 | - | 2.2637e-06 | 65236.2399 | 15.1123 | 65251.3522
450 | double | L50+S21 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1260500 | 0 | 1260500 | - | 2.2637e-06 | 65239.0934 | 15.1123 | 65254.2056
450 | double | L50+S22 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65240.1166 | 15.1123 | 65255.2289
450 | double | L50+S23 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1856800 | 0 | 1856800 | - | 2.2637e-06 | 65244.3199 | 15.1123 | 65259.4322
450 | double | L50+S24 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 867400 | 0 | 867400 | - | 2.2637e-06 | 65246.2835 | 15.1123 | 65261.3957
450 | double | L50+S25 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65247.3067 | 15.1123 | 65262.4189
450 | double | L50+S26 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65248.3299 | 15.1123 | 65263.4421
450 | double | L50+S27 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65249.3531 | 15.1123 | 65264.4654
450 | double | L50+S28 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 694550 | 0 | 694550 | - | 2.2637e-06 | 65250.9254 | 15.1123 | 65266.0376
450 | double | L50+S29 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65251.9486 | 15.1123 | 65267.0608
450 | double | L50+S13-1 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65252.9718 | 15.1123 | 65268.0841
450 | double | L50+S29-2 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65253.995 | 15.1123 | 65269.1073
450 | double | L50+S62-3 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65255.0182 | 15.1123 | 65270.1305
450 | double | L50+CB1 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65256.0414 | 15.1123 | 65271.1537
450 | double | L50+CB2 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65257.0646 | 15.1123 | 65272.1769
450 | double | L50+CB3 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.2637e-06 | 65258.0878 | 15.1123 | 65273.2001
450 | double | L50+DG1 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S7 | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.6764e-06 | 65260.6536 | 15.1123 | 65275.7658
450 | double | L50+DG2 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S9 | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.6764e-06 | 65263.2193 | 15.1123 | 65278.3316
450 | double | L50+DG3 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S13 | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.6764e-06 | 65265.785 | 15.1123 | 65280.8973
450 | double | L50+DG4 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S15 | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.6764e-06 | 65268.3508 | 15.1123 | 65283.463
450 | double | L50+DG5 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S18 | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.6764e-06 | 65270.9165 | 15.1123 | 65286.0288
450 | double | L50+DG6 | 不操作（L50 基本策略） + 打开开关 S22 | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.6764e-06 | 65273.4822 | 15.1123 | 65288.5945
450 | double | L50+DG7 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.6764e-06 | 65276.048 | 15.1123 | 65291.1602
450 | double | L50+DG8 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 65279.9448 | 15.1123 | 65295.0571
450 | double | L26+S14 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65279.9448 | 15.1123 | 65295.0571
450 | double | L26+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65279.9448 | 15.1123 | 65295.0571
450 | double | L26+S16 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65279.9448 | 15.1123 | 65295.0571
450 | double | L26+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 5.5261e-07 | 65280.1738 | 15.1123 | 65295.286
450 | double | L26+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65280.1738 | 15.1123 | 65295.286
450 | double | L26+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 5.5261e-07 | 65280.5556 | 15.1123 | 65295.6679
450 | double | L26+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 5.5261e-07 | 65280.7027 | 15.1123 | 65295.815
450 | double | L26+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 5.5261e-07 | 65281.1495 | 15.1123 | 65296.2618
450 | double | L26+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65281.1495 | 15.1123 | 65296.2618
450 | double | L26+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 5.5261e-07 | 65281.9258 | 15.1123 | 65297.0381
450 | double | L26+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 5.5261e-07 | 65282.1554 | 15.1123 | 65297.2676
450 | double | L26+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.5261e-07 | 65282.4051 | 15.1123 | 65297.5174
450 | double | L26+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65282.4051 | 15.1123 | 65297.5174
450 | double | L26+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65282.4051 | 15.1123 | 65297.5174
450 | double | L26+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 5.5261e-07 | 65282.5392 | 15.1123 | 65297.6514
450 | double | L26+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65282.5392 | 15.1123 | 65297.6514
450 | double | L26+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65282.5392 | 15.1123 | 65297.6514
450 | double | L26+S29-2 | 不操作（L26 基本策略）(源:L26) | 279400 | 0 | 279400 | - | 5.5261e-07 | 65282.6936 | 15.1123 | 65297.8058
450 | double | L26+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65282.6936 | 15.1123 | 65297.8058
450 | double | L26+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 28378.6183 | 28378.6183 | - | 5.5261e-07 | 65282.6936 | 15.1279 | 65297.8215
450 | double | L26+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65282.6936 | 15.1279 | 65297.8215
450 | double | L26+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65282.6936 | 15.1279 | 65297.8215
450 | double | L26+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 65282.6936 | 15.1279 | 65297.8215
450 | double | L26+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 65282.6936 | 15.1279 | 65297.8215
450 | double | L26+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 65282.6936 | 15.1279 | 65297.8215
450 | double | L26+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 65282.6936 | 15.1279 | 65297.8215
450 | double | L26+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 65282.6936 | 15.1279 | 65297.8215
450 | double | L26+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 65282.6936 | 15.1279 | 65297.8215
450 | double | L26+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 65282.6936 | 15.1279 | 65297.8215
450 | double | L26+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 65282.6936 | 15.1279 | 65297.8215
450 | double | L45+U61 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5117e-06 | 65283.1752 | 15.1279 | 65298.3032
450 | double | L45+U62 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5117e-06 | 65283.2967 | 15.1279 | 65298.4247
450 | double | L45+S1 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65283.2967 | 15.1279 | 65298.4247
450 | double | L45+S2 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65283.2967 | 15.1279 | 65298.4247
450 | double | L45+S3 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65283.2967 | 15.1279 | 65298.4247
450 | double | L45+S4 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65283.2967 | 15.1279 | 65298.4247
450 | double | L45+S5 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65283.2967 | 15.1279 | 65298.4247
450 | double | L45+S6 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.0287e-07 | 65284.2779 | 15.1279 | 65299.4059
450 | double | L45+S7 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65284.2779 | 15.1279 | 65299.4059
450 | double | L45+S8 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65284.2779 | 15.1279 | 65299.4059
450 | double | L45+S9 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65284.2779 | 15.1279 | 65299.4059
450 | double | L45+S10 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65284.2779 | 15.1279 | 65299.4059
450 | double | L45+S11 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65284.2779 | 15.1279 | 65299.4059
450 | double | L45+S12 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65284.2779 | 15.1279 | 65299.4059
450 | double | L45+S13 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65284.2779 | 15.1279 | 65299.4059
450 | double | L45+S14 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65284.2779 | 15.1279 | 65299.4059
450 | double | L45+S15 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65284.2779 | 15.1279 | 65299.4059
450 | double | L45+S16 | 不操作（L45 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65284.2779 | 15.1279 | 65299.4059
450 | double | L45+S17 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.0287e-07 | 65284.5277 | 15.1279 | 65299.6556
450 | double | L45+S18 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65284.5277 | 15.1279 | 65299.6556
450 | double | L45+S19 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.0287e-07 | 65284.9443 | 15.1279 | 65300.0722
450 | double | L45+S20 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.0287e-07 | 65285.1047 | 15.1279 | 65300.2327
450 | double | L45+S21 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.0287e-07 | 65285.5922 | 15.1279 | 65300.7201
450 | double | L45+S22 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65285.5922 | 15.1279 | 65300.7201
450 | double | L45+S23 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.0287e-07 | 65286.4391 | 15.1279 | 65301.567
450 | double | L45+S24 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.0287e-07 | 65286.6895 | 15.1279 | 65301.8174
450 | double | L45+S25 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.0287e-07 | 65286.962 | 15.1279 | 65302.0899
450 | double | L45+S26 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65286.962 | 15.1279 | 65302.0899
450 | double | L45+S27 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 65286.962 | 15.1279 | 65302.0899
450 | double | L45+S28 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.0287e-07 | 65287.1082 | 15.1279 | 65302.2362
450 | double | L26+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.3857e-06 | 65287.2475 | 15.1279 | 65302.3754
450 | double | L26+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3857e-06 | 65288.2285 | 15.1279 | 65303.3565
450 | double | L26+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.3857e-06 | 65288.6185 | 15.1279 | 65303.7464
450 | double | L26+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.3857e-06 | 65289.9338 | 15.1279 | 65305.0617
450 | double | L26+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 65289.9895 | 15.1279 | 65305.1174
450 | double | L26+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.3857e-06 | 65290.3794 | 15.1279 | 65305.5073
450 | double | L26+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3857e-06 | 65290.5651 | 15.1279 | 65305.693
450 | double | L26+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.3857e-06 | 65291.1914 | 15.1279 | 65306.3193
450 | double | L26+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.3857e-06 | 65291.3307 | 15.1279 | 65306.4586
450 | double | L26+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3857e-06 | 65291.5163 | 15.1279 | 65306.6443
450 | double | L26+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.3857e-06 | 65291.6416 | 15.1279 | 65306.7695
450 | double | L26+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.3857e-06 | 65291.753 | 15.1279 | 65306.881
450 | double | L26+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3857e-06 | 65292.0473 | 15.1279 | 65307.1753
450 | double | L26+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.3857e-06 | 65292.0891 | 15.1279 | 65307.217
450 | double | L26+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 65292.1448 | 15.1279 | 65307.2728
450 | double | L26+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.3857e-06 | 65292.5863 | 15.1279 | 65307.7142
450 | double | L26+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.3857e-06 | 65292.6977 | 15.1279 | 65307.8256
450 | double | L26+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 15353.9078 | 15353.9078 | - | 5.5261e-07 | 65292.6977 | 15.1364 | 65307.8341
450 | double | L26+S2 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65292.6977 | 15.1364 | 65307.8341
450 | double | L26+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65292.6977 | 15.1364 | 65307.8341
450 | double | L26+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65292.6977 | 15.1364 | 65307.8341
450 | double | L26+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65292.6977 | 15.1364 | 65307.8341
450 | double | L26+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 5.5261e-07 | 65293.5971 | 15.1364 | 65308.7335
450 | double | L26+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65293.5971 | 15.1364 | 65308.7335
450 | double | L26+S8 | 不操作（L26 基本策略）(源:L26) | 676280 | 0 | 676280 | - | 5.5261e-07 | 65293.9708 | 15.1364 | 65309.1072
450 | double | L26+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65293.9708 | 15.1364 | 65309.1072
450 | double | L26+S10 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65293.9708 | 15.1364 | 65309.1072
450 | double | L26+S11 | 操作：开S29-2(源:L26) | 202600 | 0 | 202600 | - | 5.5261e-07 | 65294.0827 | 15.1364 | 65309.2192
450 | double | L26+S12 | 操作：开S29-2(源:L26) | 135600 | 0 | 135600 | - | 5.5261e-07 | 65294.1577 | 15.1364 | 65309.2941
450 | double | L26+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 65294.1577 | 15.1364 | 65309.2941
450 | double | L27+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8268e-06 | 65294.6531 | 15.1364 | 65309.7895
450 | double | L27+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8268e-06 | 65295.9465 | 15.1364 | 65311.0829
450 | double | L27+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8268e-06 | 65296.5658 | 15.1364 | 65311.7022
450 | double | L27+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.8268e-06 | 65296.9374 | 15.1364 | 65312.0738
450 | double | L27+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 65296.9863 | 15.1364 | 65312.1228
450 | double | L27+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.8268e-06 | 65297.633 | 15.1364 | 65312.7695
450 | double | L27+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8268e-06 | 65297.7432 | 15.1364 | 65312.8796
450 | double | L27+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.8268e-06 | 65298.6102 | 15.1364 | 65313.7466
450 | double | L27+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8268e-06 | 65298.7204 | 15.1364 | 65313.8568
450 | double | L27+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8268e-06 | 65299.4964 | 15.1364 | 65314.6328
450 | double | L27+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 65299.5698 | 15.1364 | 65314.7063
450 | double | L27+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.8268e-06 | 65299.9827 | 15.1364 | 65315.1191
450 | double | L27+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 65300.0317 | 15.1364 | 65315.1681
450 | double | L27+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 65300.1051 | 15.1364 | 65315.2415
450 | double | L27+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8268e-06 | 65300.8811 | 15.1364 | 65316.0176
450 | double | L27+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8268e-06 | 65301.0647 | 15.1364 | 65316.2012
450 | double | L27+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8268e-06 | 65302.3581 | 15.1364 | 65317.4946
450 | double | L27+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8268e-06 | 65302.8722 | 15.1364 | 65318.0086
450 | double | L27+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.8268e-06 | 65304.6062 | 15.1364 | 65319.7427
450 | double | L27+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 65304.6797 | 15.1364 | 65319.8161
450 | double | L27+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8268e-06 | 65305.1937 | 15.1364 | 65320.3302
450 | double | L27+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8268e-06 | 65305.4385 | 15.1364 | 65320.575
450 | double | L27+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.8268e-06 | 65306.2643 | 15.1364 | 65321.4007
450 | double | L27+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8268e-06 | 65306.4479 | 15.1364 | 65321.5843
450 | double | L27+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8268e-06 | 65306.6927 | 15.1364 | 65321.8291
450 | double | L27+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.8268e-06 | 65306.8578 | 15.1364 | 65321.9942
450 | double | L27+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8268e-06 | 65307.0047 | 15.1364 | 65322.1411
450 | double | L27+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8268e-06 | 65307.3927 | 15.1364 | 65322.5291
450 | double | L27+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.8268e-06 | 65307.4478 | 15.1364 | 65322.5842
450 | double | L27+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 65307.5212 | 15.1364 | 65322.6576
450 | double | L55+S29 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65309.39 | 15.1364 | 65324.5264
450 | double | L55+S13-1 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65311.2588 | 15.1364 | 65326.3952
450 | double | L55+S29-2 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65313.1276 | 15.1364 | 65328.264
450 | double | L55+S62-3 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65314.9964 | 15.1364 | 65330.1328
450 | double | L55+CB1 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65316.8651 | 15.1364 | 65332.0016
450 | double | L55+CB2 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65318.7339 | 15.1364 | 65333.8704
450 | double | L55+CB3 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65320.6027 | 15.1364 | 65335.7391
450 | double | L55+DG1 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S7 | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 65325.2888 | 15.1364 | 65340.4252
450 | double | L55+DG2 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S9 | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 65329.9748 | 15.1364 | 65345.1112
450 | double | L55+DG3 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S13 | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 65334.6609 | 15.1364 | 65349.7973
450 | double | L55+DG4 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S15 | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 65339.3469 | 15.1364 | 65354.4833
450 | double | L55+DG5 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S18 | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 65344.033 | 15.1364 | 65359.1694
450 | double | L55+DG6 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S22 | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 65348.719 | 15.1364 | 65363.8554
450 | double | L55+DG7 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 65353.4051 | 15.1364 | 65368.5415
450 | double | L55+DG8 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S26 | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 65358.0911 | 15.1364 | 65373.2275
450 | double | L56+U1 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 65358.6125 | 15.1364 | 65373.7489
450 | double | L56+U2 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65359.2566 | 15.1364 | 65374.393
450 | double | L56+U3 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65359.9007 | 15.1364 | 65375.0371
450 | double | L56+U4 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65360.5448 | 15.1364 | 65375.6812
450 | double | L56+U5 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 97150 | 0 | 97150 | - | 9.1554e-06 | 65361.4342 | 15.1364 | 65376.5706
450 | double | L56+U6 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65362.0783 | 15.1364 | 65377.2147
450 | double | L56+U7 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 9.1554e-06 | 65364.2989 | 15.1364 | 65379.4354
450 | double | L56+U8 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65364.943 | 15.1364 | 65380.0794
450 | double | L56+U9 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 9.1554e-06 | 65369.1083 | 15.1364 | 65384.2447
450 | double | L56+U10 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 9.1554e-06 | 65370.6111 | 15.1364 | 65385.7476
450 | double | L56+U11 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 369150 | 0 | 369150 | - | 9.1554e-06 | 65373.9909 | 15.1364 | 65389.1273
450 | double | L56+U12 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 738150 | 0 | 738150 | - | 9.1554e-06 | 65380.7489 | 15.1364 | 65395.8853
450 | double | L56+U13 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65381.393 | 15.1364 | 65396.5294
450 | double | L56+U14 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1516950 | 0 | 1516950 | - | 9.1554e-06 | 65395.2813 | 15.1364 | 65410.4177
450 | double | L56+U15 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 170850 | 0 | 170850 | - | 9.1554e-06 | 65396.8455 | 15.1364 | 65411.9819
450 | double | L55+U61 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 561150 | 0 | 561150 | - | 1.932e-05 | 65407.6869 | 15.1364 | 65422.8233
450 | double | L55+U62 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 322950 | 0 | 322950 | - | 1.932e-05 | 65413.9263 | 15.1364 | 65429.0627
450 | double | L55+S1 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65415.795 | 15.1364 | 65430.9315
450 | double | L55+S2 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65417.6638 | 15.1364 | 65432.8003
450 | double | L55+S3 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65419.5326 | 15.1364 | 65434.669
450 | double | L55+S4 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65421.4014 | 15.1364 | 65436.5378
450 | double | L55+S5 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65423.2702 | 15.1364 | 65438.4066
450 | double | L55+S6 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1870050 | 0 | 1870050 | - | 7.7047e-06 | 65437.6784 | 15.1364 | 65452.8149
450 | double | L55+S7 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65439.5472 | 15.1364 | 65454.6836
450 | double | L55+S8 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65441.416 | 15.1364 | 65456.5524
450 | double | L55+S9 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65443.2848 | 15.1364 | 65458.4212
450 | double | L55+S10 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S9 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65445.1536 | 15.1364 | 65460.29
450 | double | L55+S11 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65447.0224 | 15.1364 | 65462.1588
450 | double | L55+S12 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65448.8911 | 15.1364 | 65464.0276
450 | double | L55+S13 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65450.7599 | 15.1364 | 65465.8964
450 | double | L55+S14 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S13 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65452.6287 | 15.1364 | 65467.7651
450 | double | L55+S15 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65454.4975 | 15.1364 | 65469.6339
450 | double | L55+S16 | 不操作（L55 基本策略） + 打开开关 S15 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65456.3663 | 15.1364 | 65471.5027
450 | double | L55+S17 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 656850 | 0 | 656850 | - | 7.7047e-06 | 65461.4271 | 15.1364 | 65476.5636
450 | double | L55+S18 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65463.2959 | 15.1364 | 65478.4324
450 | double | L55+S19 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 933550 | 0 | 933550 | - | 7.7047e-06 | 65470.4887 | 15.1364 | 65485.6251
450 | double | L55+S20 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 508750 | 0 | 508750 | - | 7.7047e-06 | 65474.4085 | 15.1364 | 65489.5449
450 | double | L55+S21 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1051050 | 0 | 1051050 | - | 7.7047e-06 | 65482.5066 | 15.1364 | 65497.643
450 | double | L55+S22 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65484.3753 | 15.1364 | 65499.5118
450 | double | L55+S23 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1647350 | 0 | 1647350 | - | 7.7047e-06 | 65497.0678 | 15.1364 | 65512.2042
450 | double | L55+S24 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 657950 | 0 | 657950 | - | 7.7047e-06 | 65502.1371 | 15.1364 | 65517.2735
450 | double | L55+S25 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 694550 | 0 | 694550 | - | 7.7047e-06 | 65507.4884 | 15.1364 | 65522.6248
450 | double | L55+S26 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65509.3572 | 15.1364 | 65524.4936
450 | double | L55+S27 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65511.226 | 15.1364 | 65526.3624
450 | double | L55+S28 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+S29 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+S13-1 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+S29-2 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+S62-3 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+CB1 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+CB2 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+CB3 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+DG1 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0159e-06 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+DG2 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0159e-06 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+DG3 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0159e-06 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+DG4 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0159e-06 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+DG5 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0159e-06 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+DG6 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0159e-06 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+DG7 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.0159e-06 | 65513.0948 | 15.1364 | 65528.2312
450 | double | L51+DG8 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 65513.5675 | 15.1364 | 65528.7039
450 | double | L52+U1 | 打开开关 S26 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0706e-06 | 65513.5962 | 15.1364 | 65528.7326
450 | double | L52+U2 | 打开开关 S26 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 65513.6392 | 15.1364 | 65528.7757
450 | double | L52+U3 | 打开开关 S26 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 65513.6823 | 15.1364 | 65528.8187
450 | double | L52+U4 | 打开开关 S26 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 65513.7253 | 15.1364 | 65528.8617
450 | double | L52+U5 | 打开开关 S26 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0706e-06 | 65513.7971 | 15.1364 | 65528.9335
450 | double | L52+U6 | 打开开关 S26 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 65513.8401 | 15.1364 | 65528.9765
450 | double | L52+U7 | 打开开关 S26 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0706e-06 | 65514.0675 | 15.1364 | 65529.2039
450 | double | L52+U8 | 打开开关 S26 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 65514.1105 | 15.1364 | 65529.247
450 | double | L52+U9 | 打开开关 S26 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0706e-06 | 65514.5653 | 15.1364 | 65529.7018
450 | double | L52+U10 | 打开开关 S26 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 65514.7088 | 15.1364 | 65529.8452
450 | double | L52+U11 | 打开开关 S26 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0706e-06 | 65515.0718 | 15.1364 | 65530.2082
450 | double | L52+U12 | 打开开关 S26 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0706e-06 | 65515.8298 | 15.1364 | 65530.9662
450 | double | L52+U13 | 打开开关 S26 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 65515.8728 | 15.1364 | 65531.0092
450 | double | L52+U14 | 打开开关 S26 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.0706e-06 | 65517.4647 | 15.1364 | 65532.6011
450 | double | L52+U15 | 打开开关 S26 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0706e-06 | 65517.6153 | 15.1364 | 65532.7517
450 | double | L56+U46 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 130650 | 0 | 130650 | - | 9.1554e-06 | 65518.8114 | 15.1364 | 65533.9479
450 | double | L56+U47 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 738150 | 0 | 738150 | - | 9.1554e-06 | 65525.5695 | 15.1364 | 65540.7059
450 | double | L56+U48 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 9.1554e-06 | 65528.4219 | 15.1364 | 65543.5583
450 | double | L56+U49 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 979350 | 0 | 979350 | - | 9.1554e-06 | 65537.3882 | 15.1364 | 65552.5247
450 | double | L56+U50 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65538.0323 | 15.1364 | 65553.1687
450 | double | L56+U51 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 9.1554e-06 | 65540.8847 | 15.1364 | 65556.0211
450 | double | L56+U52 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 9.1554e-06 | 65542.3875 | 15.1364 | 65557.524
450 | double | L56+U53 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 482150 | 0 | 482150 | - | 9.1554e-06 | 65546.8018 | 15.1364 | 65561.9383
450 | double | L56+U54 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 130650 | 0 | 130650 | - | 9.1554e-06 | 65547.998 | 15.1364 | 65563.1344
450 | double | L56+U55 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 9.1554e-06 | 65549.5008 | 15.1364 | 65564.6373
450 | double | L56+U56 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 120550 | 0 | 120550 | - | 9.1554e-06 | 65550.6045 | 15.1364 | 65565.7409
450 | double | L56+U57 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 110550 | 0 | 110550 | - | 9.1554e-06 | 65551.6167 | 15.1364 | 65566.7531
450 | double | L56+U58 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 9.1554e-06 | 65553.8373 | 15.1364 | 65568.9737
450 | double | L56+U59 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 9.1554e-06 | 65554.3894 | 15.1364 | 65569.5258
450 | double | L56+U60 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 65555.0335 | 15.1364 | 65570.1699
450 | double | L56+U61 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 348750 | 0 | 348750 | - | 9.1554e-06 | 65558.2264 | 15.1364 | 65573.3628
450 | double | L56+U62 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 110550 | 0 | 110550 | - | 9.1554e-06 | 65559.2385 | 15.1364 | 65574.375
450 | double | L56+S1 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65559.3486 | 15.1364 | 65574.485
450 | double | L56+S2 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65559.4587 | 15.1364 | 65574.5951
450 | double | L56+S3 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65559.5688 | 15.1364 | 65574.7052
450 | double | L56+S4 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65559.6789 | 15.1364 | 65574.8153
450 | double | L56+S5 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65559.7889 | 15.1364 | 65574.9254
450 | double | L56+S6 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1657650 | 0 | 1657650 | - | 3.6512e-06 | 65565.8413 | 15.1364 | 65580.9777
450 | double | L56+S7 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65565.9514 | 15.1364 | 65581.0878
450 | double | L56+S8 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65566.0614 | 15.1364 | 65581.1979
450 | double | L56+S9 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65566.1715 | 15.1364 | 65581.308
450 | double | L56+S10 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S9 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65566.2816 | 15.1364 | 65581.418
450 | double | L56+S11 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65566.3917 | 15.1364 | 65581.5281
450 | double | L56+S12 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65566.5018 | 15.1364 | 65581.6382
450 | double | L56+S13 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65566.6119 | 15.1364 | 65581.7483
450 | double | L52+U46 | 打开开关 S26 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0706e-06 | 65566.7195 | 15.1364 | 65581.8559
450 | double | L52+U47 | 打开开关 S26 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0706e-06 | 65567.4775 | 15.1364 | 65582.6139
450 | double | L52+U48 | 打开开关 S26 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0706e-06 | 65567.7788 | 15.1364 | 65582.9152
450 | double | L52+U49 | 打开开关 S26 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.0706e-06 | 65568.795 | 15.1364 | 65583.9314
450 | double | L52+U50 | 打开开关 S26 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 65568.838 | 15.1364 | 65583.9745
450 | double | L52+U51 | 打开开关 S26 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0706e-06 | 65569.1393 | 15.1364 | 65584.2758
450 | double | L52+U52 | 打开开关 S26 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 65569.2828 | 15.1364 | 65584.4192
450 | double | L52+U53 | 打开开关 S26 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.0706e-06 | 65569.7667 | 15.1364 | 65584.9032
450 | double | L52+U54 | 不操作（L52 基本策略） + 打开开关 S26 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0706e-06 | 65569.8743 | 15.1364 | 65585.0108
450 | double | L52+U55 | 不操作（L52 基本策略） + 打开开关 S26 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 65570.0178 | 15.1364 | 65585.1542
450 | double | L52+U56 | 打开开关 S26 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.0706e-06 | 65570.1146 | 15.1364 | 65585.251
450 | double | L52+U57 | 打开开关 S26 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0706e-06 | 65570.2007 | 15.1364 | 65585.3371
450 | double | L52+U58 | 打开开关 S26 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0706e-06 | 65570.4281 | 15.1364 | 65585.5645
450 | double | L52+U59 | 打开开关 S26 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.0706e-06 | 65570.4603 | 15.1364 | 65585.5968
450 | double | L52+U60 | 打开开关 S26 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0706e-06 | 65570.5034 | 15.1364 | 65585.6398
450 | double | L52+U61 | 打开开关 S26 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.0706e-06 | 65570.8445 | 15.1364 | 65585.9809
450 | double | L52+U62 | 打开开关 S26 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0706e-06 | 65570.9306 | 15.1364 | 65586.067
450 | double | L52+S1 | 打开开关 S26 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65570.9306 | 15.1364 | 65586.067
450 | double | L52+S2 | 打开开关 S26 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65570.9306 | 15.1364 | 65586.067
450 | double | L52+S3 | 打开开关 S26 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65570.9306 | 15.1364 | 65586.067
450 | double | L52+S4 | 打开开关 S26 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65570.9306 | 15.1364 | 65586.067
450 | double | L52+S5 | 打开开关 S26 + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65570.9306 | 15.1364 | 65586.067
450 | double | L52+S6 | 打开开关 S26 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 4.2697e-07 | 65571.6255 | 15.1364 | 65586.7619
450 | double | L52+S7 | 打开开关 S26 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65571.6255 | 15.1364 | 65586.7619
450 | double | L52+S8 | 打开开关 S26 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65571.6255 | 15.1364 | 65586.7619
450 | double | L52+S9 | 打开开关 S26 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65571.6255 | 15.1364 | 65586.7619
450 | double | L52+S10 | 打开开关 S26 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65571.6255 | 15.1364 | 65586.7619
450 | double | L52+S11 | 打开开关 S26 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65571.6255 | 15.1364 | 65586.7619
450 | double | L52+S12 | 打开开关 S26 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65571.6255 | 15.1364 | 65586.7619
450 | double | L52+S13 | 打开开关 S26 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65571.6255 | 15.1364 | 65586.7619
450 | double | L52+S14 | 打开开关 S26 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65571.6255 | 15.1364 | 65586.7619
450 | double | L52+S15 | 打开开关 S26 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65571.6255 | 15.1364 | 65586.7619
450 | double | L52+S16 | 打开开关 S26 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65571.6255 | 15.1364 | 65586.7619
450 | double | L52+S17 | 打开开关 S26 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 4.2697e-07 | 65571.8024 | 15.1364 | 65586.9388
450 | double | L52+S18 | 打开开关 S26 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65571.8024 | 15.1364 | 65586.9388
450 | double | L52+S19 | 打开开关 S26 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 4.2697e-07 | 65572.0974 | 15.1364 | 65587.2338
450 | double | L52+S20 | 打开开关 S26 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.2697e-07 | 65572.211 | 15.1364 | 65587.3475
450 | double | L52+S21 | 打开开关 S26 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 4.2697e-07 | 65572.5563 | 15.1364 | 65587.6927
450 | double | L52+S22 | 打开开关 S26 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65572.5563 | 15.1364 | 65587.6927
450 | double | L52+S23 | 打开开关 S26 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.2697e-07 | 65573.1561 | 15.1364 | 65588.2925
450 | double | L52+S24 | 打开开关 S26 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.2697e-07 | 65573.3334 | 15.1364 | 65588.4699
450 | double | L52+S25 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 552500 | 0 | 552500 | - | 4.2697e-07 | 65573.5693 | 15.1364 | 65588.7058
450 | double | L52+S26 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.2697e-07 | 65573.6122 | 15.1364 | 65588.7487
450 | double | L52+S27 | 打开开关 S26 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65573.6122 | 15.1364 | 65588.7487
450 | double | L52+S28 | 打开开关 S26 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 4.2697e-07 | 65573.7158 | 15.1364 | 65588.8522
450 | double | L52+S29 | 打开开关 S26 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65573.7158 | 15.1364 | 65588.8522
450 | double | L52+S13-1 | 打开开关 S26 + 不操作（S13-1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65573.7158 | 15.1364 | 65588.8522
450 | double | L52+S29-2 | 打开开关 S26 + 不操作（S29-2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65573.7158 | 15.1364 | 65588.8522
450 | double | L52+S62-3 | 打开开关 S26 + 不操作（S62-3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65573.7158 | 15.1364 | 65588.8522
450 | double | L52+CB1 | 打开开关 S26 + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65573.7158 | 15.1364 | 65588.8522
450 | double | L52+CB2 | 打开开关 S26 + 操作：开S62-3 | 0 | 9123.8108 | 9123.8108 | - | 4.2697e-07 | 65573.7158 | 15.1403 | 65588.8561
450 | double | L52+CB3 | 打开开关 S26 + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 4.2697e-07 | 65573.7158 | 15.1403 | 65588.8561
450 | double | L52+DG1 | 打开开关 S26 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0706e-06 | 65573.7158 | 15.1403 | 65588.8561
450 | double | L52+DG2 | 打开开关 S26 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0706e-06 | 65573.7158 | 15.1403 | 65588.8561
450 | double | L52+DG3 | 打开开关 S26 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0706e-06 | 65573.7158 | 15.1403 | 65588.8561
450 | double | L52+DG4 | 打开开关 S26 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0706e-06 | 65573.7158 | 15.1403 | 65588.8561
450 | double | L52+DG5 | 打开开关 S26 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0706e-06 | 65573.7158 | 15.1403 | 65588.8561
450 | double | L52+DG6 | 打开开关 S26 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0706e-06 | 65573.7158 | 15.1403 | 65588.8561
450 | double | L52+DG7 | 打开开关 S26 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0706e-06 | 65573.7158 | 15.1403 | 65588.8561
450 | double | L52+DG8 | 不操作（L52 基本策略） + 打开开关 S26 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 65573.8593 | 15.1403 | 65588.9996
450 | double | L56+S14 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S13 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65573.9693 | 15.1403 | 65589.1097
450 | double | L56+S15 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65574.0794 | 15.1403 | 65589.2198
450 | double | L56+S16 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S15 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65574.1895 | 15.1403 | 65589.3298
450 | double | L56+S17 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 444450 | 0 | 444450 | - | 3.6512e-06 | 65575.8123 | 15.1403 | 65590.9526
450 | double | L56+S18 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65575.9224 | 15.1403 | 65591.0627
450 | double | L56+S19 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 721150 | 0 | 721150 | - | 3.6512e-06 | 65578.5554 | 15.1403 | 65593.6957
450 | double | L56+S20 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 296350 | 0 | 296350 | - | 3.6512e-06 | 65579.6374 | 15.1403 | 65594.7777
450 | double | L56+S21 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 838650 | 0 | 838650 | - | 3.6512e-06 | 65582.6994 | 15.1403 | 65597.8398
450 | double | L56+S22 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65582.8095 | 15.1403 | 65597.9498
450 | double | L56+S23 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1434950 | 0 | 1434950 | - | 3.6512e-06 | 65588.0488 | 15.1403 | 65603.1891
450 | double | L56+S24 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 445550 | 0 | 445550 | - | 3.6512e-06 | 65589.6755 | 15.1403 | 65604.8158
450 | double | L56+S25 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 482150 | 0 | 482150 | - | 3.6512e-06 | 65591.4359 | 15.1403 | 65606.5763
450 | double | L56+S26 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65591.546 | 15.1403 | 65606.6863
450 | double | L56+S27 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65591.6561 | 15.1403 | 65606.7964
450 | double | L56+S28 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 3.6512e-06 | 65592.5417 | 15.1403 | 65607.682
450 | double | L56+S29 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65592.6518 | 15.1403 | 65607.7921
450 | double | L56+S13-1 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65592.7618 | 15.1403 | 65607.9022
450 | double | L56+S29-2 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65592.8719 | 15.1403 | 65608.0123
450 | double | L56+S62-3 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65592.982 | 15.1403 | 65608.1223
450 | double | L56+CB1 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65593.0921 | 15.1403 | 65608.2324
450 | double | L56+CB2 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65593.2022 | 15.1403 | 65608.3425
450 | double | L56+CB3 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 65593.3123 | 15.1403 | 65608.4526
450 | double | L56+DG1 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S7 | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 65593.5883 | 15.1403 | 65608.7286
450 | double | L56+DG2 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S9 | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 65593.8643 | 15.1403 | 65609.0047
450 | double | L56+DG3 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S13 | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 65594.1404 | 15.1403 | 65609.2807
450 | double | L56+DG4 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S15 | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 65594.4164 | 15.1403 | 65609.5567
450 | double | L56+DG5 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S18 | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 65594.6924 | 15.1403 | 65609.8328
450 | double | L56+DG6 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S22 | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 65594.9685 | 15.1403 | 65610.1088
450 | double | L56+DG7 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 65595.2445 | 15.1403 | 65610.3848
450 | double | L56+DG8 | 不操作（L56 基本策略） + 打开开关 S26 | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 65595.5205 | 15.1403 | 65610.6609
450 | double | L51+U61 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 2.0159e-06 | 65596.1628 | 15.1403 | 65611.3031
450 | double | L51+U62 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.0159e-06 | 65596.3249 | 15.1403 | 65611.4652
450 | double | L51+S1 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65596.3249 | 15.1403 | 65611.4652
450 | double | L51+S2 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65596.3249 | 15.1403 | 65611.4652
450 | double | L51+S3 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65596.3249 | 15.1403 | 65611.4652
450 | double | L51+S4 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65596.3249 | 15.1403 | 65611.4652
450 | double | L51+S5 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65596.3249 | 15.1403 | 65611.4652
450 | double | L51+S6 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 8.0395e-07 | 65597.6333 | 15.1403 | 65612.7737
450 | double | L51+S7 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65597.6333 | 15.1403 | 65612.7737
450 | double | L51+S8 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65597.6333 | 15.1403 | 65612.7737
450 | double | L51+S9 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65597.6333 | 15.1403 | 65612.7737
450 | double | L51+S10 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65597.6333 | 15.1403 | 65612.7737
450 | double | L51+S11 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65597.6333 | 15.1403 | 65612.7737
450 | double | L51+S12 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65597.6333 | 15.1403 | 65612.7737
450 | double | L51+S13 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65597.6333 | 15.1403 | 65612.7737
450 | double | L51+S14 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65597.6333 | 15.1403 | 65612.7737
450 | double | L51+S15 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65597.6333 | 15.1403 | 65612.7737
450 | double | L51+S16 | 不操作（L51 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65597.6333 | 15.1403 | 65612.7737
450 | double | L51+S17 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 8.0395e-07 | 65597.9664 | 15.1403 | 65613.1067
450 | double | L51+S18 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65597.9664 | 15.1403 | 65613.1067
450 | double | L51+S19 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 8.0395e-07 | 65598.5219 | 15.1403 | 65613.6623
450 | double | L51+S20 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.0395e-07 | 65598.7359 | 15.1403 | 65613.8763
450 | double | L51+S21 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 8.0395e-07 | 65599.3859 | 15.1403 | 65614.5263
450 | double | L51+S22 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65599.3859 | 15.1403 | 65614.5263
450 | double | L51+S23 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.0395e-07 | 65600.5153 | 15.1403 | 65615.6557
450 | double | L51+S24 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 8.0395e-07 | 65600.8493 | 15.1403 | 65615.9896
450 | double | L51+S25 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 8.0395e-07 | 65601.2127 | 15.1403 | 65616.353
450 | double | L51+S26 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65601.2127 | 15.1403 | 65616.353
450 | double | L51+S27 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 | - | 8.0395e-07 | 65601.2127 | 15.1403 | 65616.353
450 | double | L51+S28 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 8.0395e-07 | 65601.4077 | 15.1403 | 65616.548
450 | double | L41+U1 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 3157100 | 0 | 3157100 | - | 3.1482e-07 | 65602.4016 | 15.1403 | 65617.5419
450 | double | L41+U2 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65603.3997 | 15.1403 | 65618.54
450 | double | L41+U3 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65604.3979 | 15.1403 | 65619.5382
450 | double | L41+U4 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65605.396 | 15.1403 | 65620.5363
450 | double | L41+U5 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 3197300 | 0 | 3197300 | - | 3.1482e-07 | 65606.4026 | 15.1403 | 65621.5429
450 | double | L41+U6 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65607.4007 | 15.1403 | 65622.541
450 | double | L41+U7 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 3342700 | 0 | 3342700 | - | 3.1482e-07 | 65608.4531 | 15.1403 | 65623.5934
450 | double | L41+U8 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65609.4512 | 15.1403 | 65624.5915
450 | double | L41+U9 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 3555100 | 0 | 3555100 | - | 3.1482e-07 | 65610.5704 | 15.1403 | 65625.7107
450 | double | L41+U10 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 3264300 | 0 | 3264300 | - | 3.1482e-07 | 65611.5981 | 15.1403 | 65626.7384
450 | double | L41+U11 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 3469300 | 0 | 3469300 | - | 3.1482e-07 | 65612.6903 | 15.1403 | 65627.8306
450 | double | L41+U12 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 3838300 | 0 | 3838300 | - | 3.1482e-07 | 65613.8986 | 15.1403 | 65629.039
450 | double | L41+U13 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65614.8968 | 15.1403 | 65630.0371
450 | double | L41+U14 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 4617100 | 0 | 4617100 | - | 3.1482e-07 | 65616.3503 | 15.1403 | 65631.4907
450 | double | L41+U15 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 3271000 | 0 | 3271000 | - | 3.1482e-07 | 65617.3801 | 15.1403 | 65632.5204
450 | double | L41+U16 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 3401500 | 0 | 3401500 | - | 3.1482e-07 | 65618.451 | 15.1403 | 65633.5913
450 | double | L41+U17 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 3157100 | 0 | 3157100 | - | 3.1482e-07 | 65619.4449 | 15.1403 | 65634.5852
450 | double | L41+U18 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 3484300 | 0 | 3484300 | - | 3.1482e-07 | 65620.5418 | 15.1403 | 65635.6821
450 | double | L41+U19 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 3146380 | 0 | 3146380 | - | 3.1482e-07 | 65621.5324 | 15.1403 | 65636.6727
450 | double | L41+U20 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65622.5305 | 15.1403 | 65637.6708
450 | double | L41+U21 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 3342700 | 0 | 3342700 | - | 3.1482e-07 | 65623.5828 | 15.1403 | 65638.7232
450 | double | L41+U22 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65624.581 | 15.1403 | 65639.7213
450 | double | L41+U23 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65625.5791 | 15.1403 | 65640.7194
450 | double | L41+U24 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 3157100 | 0 | 3157100 | - | 3.1482e-07 | 65626.573 | 15.1403 | 65641.7134
450 | double | L41+U25 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65627.5712 | 15.1403 | 65642.7115
450 | double | L41+U26 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 3157100 | 0 | 3157100 | - | 3.1482e-07 | 65628.5651 | 15.1403 | 65643.7054
450 | double | L41+U27 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 3265900 | 0 | 3265900 | - | 3.1482e-07 | 65629.5933 | 15.1403 | 65644.7336
450 | double | L41+U28 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 3197300 | 0 | 3197300 | - | 3.1482e-07 | 65630.5998 | 15.1403 | 65645.7402
450 | double | L41+U29 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 3342700 | 0 | 3342700 | - | 3.1482e-07 | 65631.6522 | 15.1403 | 65646.7925
450 | double | L41+U30 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 3197300 | 0 | 3197300 | - | 3.1482e-07 | 65632.6587 | 15.1403 | 65647.7991
450 | double | L41+U61 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 3448900 | 0 | 3448900 | - | 3.1482e-07 | 65633.7445 | 15.1403 | 65648.8849
450 | double | L41+U62 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 3210700 | 0 | 3210700 | - | 3.1482e-07 | 65634.7553 | 15.1403 | 65649.8956
450 | double | L41+S1 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65635.1483 | 15.1403 | 65650.2887
450 | double | L41+S2 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65635.5413 | 15.1403 | 65650.6817
450 | double | L41+S3 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65635.9343 | 15.1403 | 65651.0747
450 | double | L41+S4 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65636.3273 | 15.1403 | 65651.4677
450 | double | L41+S5 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65636.7204 | 15.1403 | 65651.8607
450 | double | L41+S6 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 4757800 | 0 | 4757800 | - | 1.2555e-07 | 65637.3177 | 15.1403 | 65652.458
450 | double | L41+S7 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65637.7107 | 15.1403 | 65652.851
450 | double | L41+S8 | 操作：开S29-2(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65638.1037 | 15.1403 | 65653.244
450 | double | L41+S9 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65638.4967 | 15.1403 | 65653.637
450 | double | L41+S10 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S9 | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65638.8897 | 15.1403 | 65654.03
450 | double | L41+S11 | 操作：开S29-2(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65639.2827 | 15.1403 | 65654.4231
450 | double | L41+S12 | 操作：开S29-2(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65639.6757 | 15.1403 | 65654.8161
450 | double | L41+S13 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65640.0687 | 15.1403 | 65655.2091
450 | double | L41+S14 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S13 | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65640.4618 | 15.1403 | 65655.6021
450 | double | L41+S15 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65640.8548 | 15.1403 | 65655.9951
450 | double | L41+S16 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S15 | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65641.2478 | 15.1403 | 65656.3881
450 | double | L41+S17 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 3544600 | 0 | 3544600 | - | 1.2555e-07 | 65641.6928 | 15.1403 | 65656.8331
450 | double | L41+S18 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65642.0858 | 15.1403 | 65657.2261
450 | double | L41+S19 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 3821300 | 0 | 3821300 | - | 1.2555e-07 | 65642.5656 | 15.1403 | 65657.7059
450 | double | L41+S20 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 3396500 | 0 | 3396500 | - | 1.2555e-07 | 65642.992 | 15.1403 | 65658.1323
450 | double | L41+S21 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65643.385 | 15.1403 | 65658.5253
450 | double | L41+S22 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65643.778 | 15.1403 | 65658.9183
450 | double | L41+S23 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65644.171 | 15.1403 | 65659.3113
450 | double | L41+S24 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65644.564 | 15.1403 | 65659.7043
450 | double | L41+S25 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65644.957 | 15.1403 | 65660.0973
450 | double | L41+S26 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65645.35 | 15.1403 | 65660.4904
450 | double | L41+S27 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65645.743 | 15.1403 | 65660.8834
450 | double | L41+S28 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 3372850 | 0 | 3372850 | - | 1.2555e-07 | 65646.1665 | 15.1403 | 65661.3068
450 | double | U1+S16 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65646.3356 | 15.1403 | 65661.4759
450 | double | U1+S17 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 6.3084e-06 | 65649.1182 | 15.1403 | 65664.2585
450 | double | U1+S18 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65649.2873 | 15.1403 | 65664.4276
450 | double | U1+S19 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 65653.8154 | 15.1403 | 65668.9557
450 | double | U1+S20 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 65655.6638 | 15.1403 | 65670.8041
450 | double | U1+S21 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 6.3084e-06 | 65660.9332 | 15.1403 | 65676.0735
450 | double | U1+S22 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65661.1022 | 15.1403 | 65676.2425
450 | double | U1+S23 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 65670.1333 | 15.1403 | 65685.2736
450 | double | U1+S24 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 65672.9229 | 15.1403 | 65688.0632
450 | double | U1+S25 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 6.3084e-06 | 65675.9433 | 15.1403 | 65691.0836
450 | double | U1+S26 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65676.1124 | 15.1403 | 65691.2527
450 | double | U1+S27 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65676.2814 | 15.1403 | 65691.4218
450 | double | U1+S28 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 65677.9806 | 15.1403 | 65693.1209
450 | double | U1+S29 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65678.1497 | 15.1403 | 65693.29
450 | double | U1+S13-1 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65678.3187 | 15.1403 | 65693.4591
450 | double | U1+S29-2 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65678.4878 | 15.1403 | 65693.6281
450 | double | U1+S62-3 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65678.6569 | 15.1403 | 65693.7972
450 | double | U1+CB1 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65678.8259 | 15.1403 | 65693.9663
450 | double | U1+CB2 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65678.995 | 15.1403 | 65694.1353
450 | double | U1+CB3 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 65679.1641 | 15.1403 | 65694.3044
450 | double | U1+DG1 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 65679.588 | 15.1403 | 65694.7283
450 | double | U1+DG2 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 65680.0119 | 15.1403 | 65695.1523
450 | double | U1+DG3 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 65680.4359 | 15.1403 | 65695.5762
450 | double | U1+DG4 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 65680.8598 | 15.1403 | 65696.0001
450 | double | U1+DG5 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S18 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 65681.2837 | 15.1403 | 65696.4241
450 | double | U1+DG6 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S22 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 65681.7077 | 15.1403 | 65696.848
450 | double | U1+DG7 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 65682.1316 | 15.1403 | 65697.2719
450 | double | U1+DG8 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S26 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 65682.5555 | 15.1403 | 65697.6959
450 | double | U2+S1 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65682.8091 | 15.1403 | 65697.9495
450 | double | U2+S2 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65683.0627 | 15.1403 | 65698.2031
450 | double | U2+S3 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65683.3163 | 15.1403 | 65698.4567
450 | double | U2+S4 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65683.5699 | 15.1403 | 65698.7103
450 | double | U2+S5 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65683.8235 | 15.1403 | 65698.9639
450 | double | U2+S6 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 65694.344 | 15.1403 | 65709.4843
450 | double | U2+S7 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65694.5976 | 15.1403 | 65709.7379
450 | double | U2+S8 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65694.8512 | 15.1403 | 65709.9915
450 | double | U2+S9 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65695.1048 | 15.1403 | 65710.2451
450 | double | U2+S10 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65695.3584 | 15.1403 | 65710.4987
450 | double | U2+S11 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65695.612 | 15.1403 | 65710.7523
450 | double | U2+S12 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65695.8656 | 15.1403 | 65711.0059
450 | double | U2+S13 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65696.1192 | 15.1403 | 65711.2595
450 | double | U2+S14 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65696.3728 | 15.1403 | 65711.5131
450 | double | U2+S15 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65696.6264 | 15.1403 | 65711.7667
450 | double | U2+S16 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65696.88 | 15.1403 | 65712.0203
450 | double | U2+S17 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 65699.7471 | 15.1403 | 65714.8875
450 | double | U2+S18 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65700.0007 | 15.1403 | 65715.1411
450 | double | U2+S19 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 65704.6134 | 15.1403 | 65719.7538
450 | double | U2+S20 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 65706.5463 | 15.1403 | 65721.6866
450 | double | U2+S21 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 65711.9002 | 15.1403 | 65727.0406
450 | double | U2+S22 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65712.1538 | 15.1403 | 65727.2942
450 | double | U2+S23 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 65721.2695 | 15.1403 | 65736.4098
450 | double | U2+S24 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 65724.1436 | 15.1403 | 65739.2839
450 | double | U2+S25 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 65727.2485 | 15.1403 | 65742.3889
450 | double | U2+S26 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65727.5021 | 15.1403 | 65742.6425
450 | double | U2+S27 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65727.7557 | 15.1403 | 65742.8961
450 | double | U2+S28 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 65729.5394 | 15.1403 | 65744.6797
450 | double | U2+S29 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65729.793 | 15.1403 | 65744.9333
450 | double | U2+S13-1 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65730.0466 | 15.1403 | 65745.1869
450 | double | U2+S29-2 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65730.3002 | 15.1403 | 65745.4405
450 | double | U2+S62-3 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65730.5538 | 15.1403 | 65745.6941
450 | double | L42+U16 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1956500 | 0 | 1956500 | - | 3.1482e-07 | 65731.1698 | 15.1403 | 65746.3101
450 | double | L42+U17 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1712100 | 0 | 1712100 | - | 3.1482e-07 | 65731.7088 | 15.1403 | 65746.8491
450 | double | L42+U18 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 2039300 | 0 | 2039300 | - | 3.1482e-07 | 65732.3508 | 15.1403 | 65747.4911
450 | double | L42+U19 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1701380 | 0 | 1701380 | - | 3.1482e-07 | 65732.8864 | 15.1403 | 65748.0267
450 | double | L42+U20 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65733.4296 | 15.1403 | 65748.5699
450 | double | L42+U21 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1897700 | 0 | 1897700 | - | 3.1482e-07 | 65734.0271 | 15.1403 | 65749.1674
450 | double | L42+U22 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65734.5703 | 15.1403 | 65749.7106
450 | double | L42+U23 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65735.1135 | 15.1403 | 65750.2538
450 | double | L42+U24 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1712100 | 0 | 1712100 | - | 3.1482e-07 | 65735.6525 | 15.1403 | 65750.7928
450 | double | L42+U25 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65736.1957 | 15.1403 | 65751.336
450 | double | L42+U26 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1712100 | 0 | 1712100 | - | 3.1482e-07 | 65736.7347 | 15.1403 | 65751.875
450 | double | L42+U27 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1820900 | 0 | 1820900 | - | 3.1482e-07 | 65737.308 | 15.1403 | 65752.4483
450 | double | L42+U28 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1752300 | 0 | 1752300 | - | 3.1482e-07 | 65737.8596 | 15.1403 | 65753
450 | double | L42+U29 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1897700 | 0 | 1897700 | - | 3.1482e-07 | 65738.4571 | 15.1403 | 65753.5974
450 | double | L42+U30 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1752300 | 0 | 1752300 | - | 3.1482e-07 | 65739.0087 | 15.1403 | 65754.1491
450 | double | L42+U31 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1956500 | 0 | 1956500 | - | 3.1482e-07 | 65739.6247 | 15.1403 | 65754.765
450 | double | L42+U32 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 2393300 | 0 | 2393300 | - | 3.1482e-07 | 65740.3781 | 15.1403 | 65755.5185
450 | double | L42+U33 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 2024300 | 0 | 2024300 | - | 3.1482e-07 | 65741.0154 | 15.1403 | 65756.1557
450 | double | L42+U34 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1888700 | 0 | 1888700 | - | 3.1482e-07 | 65741.61 | 15.1403 | 65756.7503
450 | double | L42+U35 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1712100 | 0 | 1712100 | - | 3.1482e-07 | 65742.149 | 15.1403 | 65757.2894
450 | double | L42+U36 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 2039300 | 0 | 2039300 | - | 3.1482e-07 | 65742.791 | 15.1403 | 65757.9314
450 | double | L42+U37 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1745600 | 0 | 1745600 | - | 3.1482e-07 | 65743.3406 | 15.1403 | 65758.4809
450 | double | L42+U38 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 2159900 | 0 | 2159900 | - | 3.1482e-07 | 65744.0206 | 15.1403 | 65759.1609
450 | double | L42+U39 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1745600 | 0 | 1745600 | - | 3.1482e-07 | 65744.5701 | 15.1403 | 65759.7104
450 | double | L42+U40 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 2110100 | 0 | 2110100 | - | 3.1482e-07 | 65745.2344 | 15.1403 | 65760.3747
450 | double | L42+U41 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65745.7776 | 15.1403 | 65760.918
450 | double | L42+U42 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1911300 | 0 | 1911300 | - | 3.1482e-07 | 65746.3794 | 15.1403 | 65761.5197
450 | double | L42+U43 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1712100 | 0 | 1712100 | - | 3.1482e-07 | 65746.9184 | 15.1403 | 65762.0587
450 | double | L42+U44 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65747.4616 | 15.1403 | 65762.6019
450 | double | L42+U45 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 2110100 | 0 | 2110100 | - | 3.1482e-07 | 65748.1259 | 15.1403 | 65763.2662
450 | double | U2+CB1 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65748.3795 | 15.1403 | 65763.5198
450 | double | U2+CB2 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65748.6331 | 15.1403 | 65763.7734
450 | double | U2+CB3 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65748.8867 | 15.1403 | 65764.027
450 | double | U2+DG1 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65749.5226 | 15.1403 | 65764.6629
450 | double | U2+DG2 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65750.1585 | 15.1403 | 65765.2988
450 | double | U2+DG3 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65750.7944 | 15.1403 | 65765.9347
450 | double | U2+DG4 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65751.4303 | 15.1403 | 65766.5706
450 | double | U2+DG5 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65752.0662 | 15.1403 | 65767.2065
450 | double | U2+DG6 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65752.7021 | 15.1403 | 65767.8424
450 | double | U2+DG7 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65753.338 | 15.1403 | 65768.4783
450 | double | U2+DG8 | 不操作（U2 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65753.9739 | 15.1403 | 65769.1142
450 | double | U3+S1 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65754.2275 | 15.1403 | 65769.3678
450 | double | U3+S2 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65754.4811 | 15.1403 | 65769.6214
450 | double | U3+S3 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65754.7347 | 15.1403 | 65769.875
450 | double | U3+S4 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65754.9883 | 15.1403 | 65770.1286
450 | double | U3+S5 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65755.2419 | 15.1403 | 65770.3822
450 | double | U3+S6 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 65765.7624 | 15.1403 | 65780.9027
450 | double | U3+S7 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65766.016 | 15.1403 | 65781.1563
450 | double | U3+S8 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65766.2696 | 15.1403 | 65781.4099
450 | double | U3+S9 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65766.5232 | 15.1403 | 65781.6635
450 | double | U3+S10 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65766.7768 | 15.1403 | 65781.9171
450 | double | U3+S11 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65767.0304 | 15.1403 | 65782.1707
450 | double | U3+S12 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65767.284 | 15.1403 | 65782.4243
450 | double | U3+S13 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65767.5376 | 15.1403 | 65782.6779
450 | double | U3+S14 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65767.7911 | 15.1403 | 65782.9315
450 | double | U3+S15 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65768.0447 | 15.1403 | 65783.1851
450 | double | U3+S16 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65768.2983 | 15.1403 | 65783.4387
450 | double | U3+S17 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 65771.1655 | 15.1403 | 65786.3058
450 | double | U3+S18 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65771.4191 | 15.1403 | 65786.5594
450 | double | U3+S19 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 65776.0318 | 15.1403 | 65791.1721
450 | double | L41+S29 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65776.4248 | 15.1403 | 65791.5651
450 | double | L41+S13-1 | 不操作（L41 基本策略）(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65776.8178 | 15.1403 | 65791.9581
450 | double | L41+S29-2 | 不操作（L41 基本策略）(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65777.2108 | 15.1403 | 65792.3511
450 | double | L41+S62-3 | 不操作（L41 基本策略）(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65777.6038 | 15.1403 | 65792.7441
450 | double | L41+CB1 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65777.9968 | 15.1403 | 65793.1371
450 | double | L41+CB2 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65778.3898 | 15.1403 | 65793.5302
450 | double | L41+CB3 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 1.2555e-07 | 65778.7828 | 15.1403 | 65793.9232
450 | double | L41+DG1 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S7 | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 3.1482e-07 | 65779.7683 | 15.1403 | 65794.9086
450 | double | L41+DG2 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S9 | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 3.1482e-07 | 65780.7538 | 15.1403 | 65795.8941
450 | double | L41+DG3 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S13 | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 3.1482e-07 | 65781.7393 | 15.1403 | 65796.8796
450 | double | L41+DG4 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S15 | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 3.1482e-07 | 65782.7248 | 15.1403 | 65797.8651
450 | double | L41+DG5 | 不操作（L41 基本策略） + 打开开关 S18 | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 3.1482e-07 | 65783.7102 | 15.1403 | 65798.8506
450 | double | L41+DG6 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 3411700 | 0 | 3411700 | - | 3.1482e-07 | 65784.7843 | 15.1403 | 65799.9246
450 | double | L41+DG7 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 3130300 | 0 | 3130300 | - | 3.1482e-07 | 65785.7698 | 15.1403 | 65800.9101
450 | double | L41+DG8 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 3364800 | 0 | 3364800 | - | 3.1482e-07 | 65786.8291 | 15.1403 | 65801.9694
450 | double | L42+U1 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1712100 | 0 | 1712100 | - | 3.1482e-07 | 65787.3681 | 15.1403 | 65802.5084
450 | double | L42+U2 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65787.9113 | 15.1403 | 65803.0516
450 | double | L42+U3 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65788.4545 | 15.1403 | 65803.5949
450 | double | L42+U4 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65788.9978 | 15.1403 | 65804.1381
450 | double | L42+U5 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1752300 | 0 | 1752300 | - | 3.1482e-07 | 65789.5494 | 15.1403 | 65804.6897
450 | double | L42+U6 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65790.0926 | 15.1403 | 65805.233
450 | double | L42+U7 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1897700 | 0 | 1897700 | - | 3.1482e-07 | 65790.6901 | 15.1403 | 65805.8304
450 | double | L42+U8 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65791.2333 | 15.1403 | 65806.3736
450 | double | L42+U9 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 2110100 | 0 | 2110100 | - | 3.1482e-07 | 65791.8976 | 15.1403 | 65807.0379
450 | double | L42+U10 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1819300 | 0 | 1819300 | - | 3.1482e-07 | 65792.4703 | 15.1403 | 65807.6107
450 | double | L42+U11 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 2024300 | 0 | 2024300 | - | 3.1482e-07 | 65793.1076 | 15.1403 | 65808.248
450 | double | L42+U12 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 2393300 | 0 | 2393300 | - | 3.1482e-07 | 65793.8611 | 15.1403 | 65809.0014
450 | double | L42+U13 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65794.4043 | 15.1403 | 65809.5446
450 | double | L42+U14 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 3172100 | 0 | 3172100 | - | 3.1482e-07 | 65795.403 | 15.1403 | 65810.5433
450 | double | L42+U15 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1826000 | 0 | 1826000 | - | 3.1482e-07 | 65795.9778 | 15.1403 | 65811.1181
450 | double | L53+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 65795.9863 | 15.1403 | 65811.1266
450 | double | L53+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 65795.9989 | 15.1403 | 65811.1392
450 | double | L53+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 65796.0116 | 15.1403 | 65811.1519
450 | double | L53+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 65796.0242 | 15.1403 | 65811.1645
450 | double | L53+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 65796.0453 | 15.1403 | 65811.1856
450 | double | L53+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 65796.058 | 15.1403 | 65811.1983
450 | double | L53+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 65796.1248 | 15.1403 | 65811.2652
450 | double | L53+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 65796.1375 | 15.1403 | 65811.2778
450 | double | L53+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 65796.2712 | 15.1403 | 65811.4116
450 | double | L53+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 65796.3134 | 15.1403 | 65811.4537
450 | double | L53+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 65796.4201 | 15.1403 | 65811.5605
450 | double | L53+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 65796.643 | 15.1403 | 65811.7834
450 | double | L53+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 65796.6557 | 15.1403 | 65811.796
450 | double | L53+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 3.1482e-07 | 65797.1238 | 15.1403 | 65812.2641
450 | double | L53+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.1482e-07 | 65797.1681 | 15.1403 | 65812.3084
450 | double | L53+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 65797.2534 | 15.1403 | 65812.3938
450 | double | L53+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 65797.2619 | 15.1403 | 65812.4022
450 | double | L53+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 65797.3733 | 15.1403 | 65812.5136
450 | double | L53+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 3.1482e-07 | 65797.3784 | 15.1403 | 65812.5187
450 | double | L53+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 65797.391 | 15.1403 | 65812.5314
450 | double | L53+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 65797.4579 | 15.1403 | 65812.5982
450 | double | L53+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 65797.4706 | 15.1403 | 65812.6109
450 | double | L53+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 65797.4832 | 15.1403 | 65812.6235
450 | double | L53+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 65797.4917 | 15.1403 | 65812.632
450 | double | L53+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 65797.5043 | 15.1403 | 65812.6446
450 | double | L53+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 65797.5127 | 15.1403 | 65812.6531
450 | double | L53+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 3.1482e-07 | 65797.5554 | 15.1403 | 65812.6958
450 | double | L53+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 65797.5765 | 15.1403 | 65812.7169
450 | double | L53+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 65797.6434 | 15.1403 | 65812.7837
450 | double | L53+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 65797.6645 | 15.1403 | 65812.8048
450 | double | U4+DG2 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65798.3004 | 15.1403 | 65813.4407
450 | double | U4+DG3 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65798.9363 | 15.1403 | 65814.0766
450 | double | U4+DG4 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65799.5722 | 15.1403 | 65814.7125
450 | double | U4+DG5 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65800.2081 | 15.1403 | 65815.3484
450 | double | U4+DG6 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65800.844 | 15.1403 | 65815.9843
450 | double | U4+DG7 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65801.4799 | 15.1403 | 65816.6202
450 | double | U4+DG8 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65802.1158 | 15.1403 | 65817.2561
450 | double | U5+S1 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65802.5385 | 15.1403 | 65817.6788
450 | double | U5+S2 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65802.9611 | 15.1403 | 65818.1015
450 | double | U5+S3 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65803.3838 | 15.1403 | 65818.5241
450 | double | U5+S4 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65803.8065 | 15.1403 | 65818.9468
450 | double | U5+S5 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65804.2291 | 15.1403 | 65819.3694
450 | double | U5+S6 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1694500 | 0 | 1694500 | - | 6.3084e-06 | 65814.9187 | 15.1403 | 65830.059
450 | double | U5+S7 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65815.3413 | 15.1403 | 65830.4817
450 | double | U5+S8 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65815.764 | 15.1403 | 65830.9043
450 | double | U5+S9 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65816.1867 | 15.1403 | 65831.327
450 | double | U5+S10 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65816.6093 | 15.1403 | 65831.7496
450 | double | U5+S11 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65817.032 | 15.1403 | 65832.1723
450 | double | U5+S12 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65817.4546 | 15.1403 | 65832.595
450 | double | U5+S13 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65817.8773 | 15.1403 | 65833.0176
450 | double | U5+S14 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S13 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65818.3 | 15.1403 | 65833.4403
450 | double | U5+S15 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65818.7226 | 15.1403 | 65833.863
450 | double | U5+S16 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65819.1453 | 15.1403 | 65834.2856
450 | double | U5+S17 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 481300 | 0 | 481300 | - | 6.3084e-06 | 65822.1815 | 15.1403 | 65837.3218
450 | double | U5+S18 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65822.6042 | 15.1403 | 65837.7445
450 | double | U5+S19 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 6.3084e-06 | 65827.3859 | 15.1403 | 65842.5263
450 | double | U5+S20 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 6.3084e-06 | 65829.4879 | 15.1403 | 65844.6282
450 | double | U5+S21 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 875500 | 0 | 875500 | - | 6.3084e-06 | 65835.0109 | 15.1403 | 65850.1512
450 | double | U5+S22 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 65835.4335 | 15.1403 | 65850.5739
450 | double | U5+S23 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 6.3084e-06 | 65844.7182 | 15.1403 | 65859.8585
450 | double | L42+S14 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S13 | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65844.9298 | 15.1403 | 65860.0701
450 | double | L42+S15 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65845.1414 | 15.1403 | 65860.2817
450 | double | L42+S16 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S15 | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65845.353 | 15.1403 | 65860.4933
450 | double | L42+S17 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 2099600 | 0 | 2099600 | - | 1.2555e-07 | 65845.6166 | 15.1403 | 65860.7569
450 | double | L42+S18 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65845.8282 | 15.1403 | 65860.9685
450 | double | L42+S19 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 2376300 | 0 | 2376300 | - | 1.2555e-07 | 65846.1265 | 15.1403 | 65861.2668
450 | double | L42+S20 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1951500 | 0 | 1951500 | - | 1.2555e-07 | 65846.3715 | 15.1403 | 65861.5118
450 | double | L42+S21 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65846.5831 | 15.1403 | 65861.7234
450 | double | L42+S22 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65846.7947 | 15.1403 | 65861.935
450 | double | L42+S23 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 3090100 | 0 | 3090100 | - | 1.2555e-07 | 65847.1827 | 15.1403 | 65862.323
450 | double | L42+S24 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 2100700 | 0 | 2100700 | - | 1.2555e-07 | 65847.4464 | 15.1403 | 65862.5867
450 | double | L42+S25 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65847.658 | 15.1403 | 65862.7983
450 | double | L42+S26 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65847.8696 | 15.1403 | 65863.0099
450 | double | L42+S27 | 操作：开S62-3(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65848.0812 | 15.1403 | 65863.2215
450 | double | L42+S28 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1927850 | 0 | 1927850 | - | 1.2555e-07 | 65848.3232 | 15.1403 | 65863.4635
450 | double | L42+S29 | 操作：开S62-3(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65848.5348 | 15.1403 | 65863.6751
450 | double | L42+S13-1 | 不操作（L42 基本策略）(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65848.7464 | 15.1403 | 65863.8867
450 | double | L42+S29-2 | 不操作（L42 基本策略）(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65848.958 | 15.1403 | 65864.0983
450 | double | L42+S62-3 | 不操作（L42 基本策略）(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65849.1696 | 15.1403 | 65864.3099
450 | double | L42+CB1 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65849.3811 | 15.1403 | 65864.5215
450 | double | L42+CB2 | 操作：开S62-3(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65849.5927 | 15.1403 | 65864.7331
450 | double | L42+CB3 | 操作：开S62-3(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65849.8043 | 15.1403 | 65864.9446
450 | double | L42+DG1 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S7 | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 3.1482e-07 | 65850.3349 | 15.1403 | 65865.4752
450 | double | L42+DG2 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S9 | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 3.1482e-07 | 65850.8655 | 15.1403 | 65866.0058
450 | double | L42+DG3 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S13 | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 3.1482e-07 | 65851.396 | 15.1403 | 65866.5363
450 | double | L42+DG4 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S15 | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 3.1482e-07 | 65851.9266 | 15.1403 | 65867.0669
450 | double | L42+DG5 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S18 | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 3.1482e-07 | 65852.4571 | 15.1403 | 65867.5975
450 | double | L42+DG6 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1966700 | 0 | 1966700 | - | 3.1482e-07 | 65853.0763 | 15.1403 | 65868.2166
450 | double | L42+DG7 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 3.1482e-07 | 65853.6069 | 15.1403 | 65868.7472
450 | double | L42+DG8 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S26 | 1919800 | 0 | 1919800 | - | 3.1482e-07 | 65854.2113 | 15.1403 | 65869.3516
450 | double | U4+S7 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65854.4649 | 15.1403 | 65869.6052
450 | double | U4+S8 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65854.7185 | 15.1403 | 65869.8588
450 | double | U4+S9 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65854.9721 | 15.1403 | 65870.1124
450 | double | U4+S10 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65855.2256 | 15.1403 | 65870.366
450 | double | U4+S11 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65855.4792 | 15.1403 | 65870.6196
450 | double | U4+S12 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65855.7328 | 15.1403 | 65870.8732
450 | double | U4+S13 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65855.9864 | 15.1403 | 65871.1268
450 | double | U4+S14 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65856.24 | 15.1403 | 65871.3804
450 | double | U4+S15 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65856.4936 | 15.1403 | 65871.634
450 | double | U4+S16 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65856.7472 | 15.1403 | 65871.8876
450 | double | U4+S17 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 65859.6144 | 15.1403 | 65874.7547
450 | double | U4+S18 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65859.868 | 15.1403 | 65875.0083
450 | double | U4+S19 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 65864.4807 | 15.1403 | 65879.621
450 | double | U4+S20 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 65866.4136 | 15.1403 | 65881.5539
450 | double | U4+S21 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 65871.7675 | 15.1403 | 65886.9078
450 | double | U4+S22 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65872.0211 | 15.1403 | 65887.1614
450 | double | U4+S23 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 65881.1367 | 15.1403 | 65896.277
450 | double | U4+S24 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 65884.0108 | 15.1403 | 65899.1511
450 | double | U4+S25 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 65887.1158 | 15.1403 | 65902.2561
450 | double | U4+S26 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65887.3694 | 15.1403 | 65902.5097
450 | double | U4+S27 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65887.623 | 15.1403 | 65902.7633
450 | double | U4+S28 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 65889.4067 | 15.1403 | 65904.547
450 | double | U4+S29 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65889.6603 | 15.1403 | 65904.8006
450 | double | U4+S13-1 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65889.9139 | 15.1403 | 65905.0542
450 | double | U4+S29-2 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65890.1675 | 15.1403 | 65905.3078
450 | double | U4+S62-3 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65890.4211 | 15.1403 | 65905.5614
450 | double | U4+CB1 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65890.6747 | 15.1403 | 65905.815
450 | double | U4+CB2 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65890.9282 | 15.1403 | 65906.0686
450 | double | U4+CB3 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65891.1818 | 15.1403 | 65906.3222
450 | double | U4+DG1 | 不操作（U4 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65891.8177 | 15.1403 | 65906.9581
450 | double | L41+U31 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 3401500 | 0 | 3401500 | - | 3.1482e-07 | 65892.8886 | 15.1403 | 65908.0289
450 | double | L41+U32 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 3838300 | 0 | 3838300 | - | 3.1482e-07 | 65894.097 | 15.1403 | 65909.2373
450 | double | L41+U33 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 3469300 | 0 | 3469300 | - | 3.1482e-07 | 65895.1892 | 15.1403 | 65910.3295
450 | double | L41+U34 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 3333700 | 0 | 3333700 | - | 3.1482e-07 | 65896.2387 | 15.1403 | 65911.379
450 | double | L41+U35 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 3157100 | 0 | 3157100 | - | 3.1482e-07 | 65897.2326 | 15.1403 | 65912.3729
450 | double | L41+U36 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 3484300 | 0 | 3484300 | - | 3.1482e-07 | 65898.3295 | 15.1403 | 65913.4699
450 | double | L41+U37 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 3190600 | 0 | 3190600 | - | 3.1482e-07 | 65899.334 | 15.1403 | 65914.4743
450 | double | L41+U38 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 3604900 | 0 | 3604900 | - | 3.1482e-07 | 65900.4689 | 15.1403 | 65915.6092
450 | double | L41+U39 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 3190600 | 0 | 3190600 | - | 3.1482e-07 | 65901.4734 | 15.1403 | 65916.6137
450 | double | L41+U40 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 3555100 | 0 | 3555100 | - | 3.1482e-07 | 65902.5926 | 15.1403 | 65917.7329
450 | double | L41+U41 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65903.5907 | 15.1403 | 65918.731
450 | double | L41+U42 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 3356300 | 0 | 3356300 | - | 3.1482e-07 | 65904.6473 | 15.1403 | 65919.7877
450 | double | L41+U43 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 3157100 | 0 | 3157100 | - | 3.1482e-07 | 65905.6413 | 15.1403 | 65920.7816
450 | double | L41+U44 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65906.6394 | 15.1403 | 65921.7797
450 | double | L41+U45 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 3555100 | 0 | 3555100 | - | 3.1482e-07 | 65907.7586 | 15.1403 | 65922.8989
450 | double | L41+U46 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 3230800 | 0 | 3230800 | - | 3.1482e-07 | 65908.7757 | 15.1403 | 65923.9161
450 | double | L41+U47 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 3838300 | 0 | 3838300 | - | 3.1482e-07 | 65909.9841 | 15.1403 | 65925.1244
450 | double | L41+U48 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 3411700 | 0 | 3411700 | - | 3.1482e-07 | 65911.0582 | 15.1403 | 65926.1985
450 | double | L41+U49 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 4079500 | 0 | 4079500 | - | 3.1482e-07 | 65912.3425 | 15.1403 | 65927.4828
450 | double | L41+U50 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65913.3406 | 15.1403 | 65928.4809
450 | double | L41+U51 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3411700 | 0 | 3411700 | - | 3.1482e-07 | 65914.4147 | 15.1403 | 65929.555
450 | double | L41+U52 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3264300 | 0 | 3264300 | - | 3.1482e-07 | 65915.4424 | 15.1403 | 65930.5827
450 | double | L41+U53 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 3582300 | 0 | 3582300 | - | 3.1482e-07 | 65916.5701 | 15.1403 | 65931.7105
450 | double | L41+U54 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 3230800 | 0 | 3230800 | - | 3.1482e-07 | 65917.5873 | 15.1403 | 65932.7276
450 | double | L41+U55 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 3264300 | 0 | 3264300 | - | 3.1482e-07 | 65918.6149 | 15.1403 | 65933.7552
450 | double | L41+U56 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 3220700 | 0 | 3220700 | - | 3.1482e-07 | 65919.6289 | 15.1403 | 65934.7692
450 | double | L41+U57 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 3210700 | 0 | 3210700 | - | 3.1482e-07 | 65920.6397 | 15.1403 | 65935.78
450 | double | L41+U58 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 3342700 | 0 | 3342700 | - | 3.1482e-07 | 65921.692 | 15.1403 | 65936.8323
450 | double | L41+U59 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 3160450 | 0 | 3160450 | - | 3.1482e-07 | 65922.687 | 15.1403 | 65937.8273
450 | double | L41+U60 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 3170500 | 0 | 3170500 | - | 3.1482e-07 | 65923.6851 | 15.1403 | 65938.8254
450 | double | L42+U46 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1785800 | 0 | 1785800 | - | 3.1482e-07 | 65924.2473 | 15.1403 | 65939.3876
450 | double | L42+U47 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 2393300 | 0 | 2393300 | - | 3.1482e-07 | 65925.0008 | 15.1403 | 65940.1411
450 | double | L42+U48 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1966700 | 0 | 1966700 | - | 3.1482e-07 | 65925.6199 | 15.1403 | 65940.7602
450 | double | L42+U49 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 2634500 | 0 | 2634500 | - | 3.1482e-07 | 65926.4493 | 15.1403 | 65941.5896
450 | double | L42+U50 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65926.9925 | 15.1403 | 65942.1329
450 | double | L42+U51 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1966700 | 0 | 1966700 | - | 3.1482e-07 | 65927.6117 | 15.1403 | 65942.752
450 | double | L42+U52 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1819300 | 0 | 1819300 | - | 3.1482e-07 | 65928.1844 | 15.1403 | 65943.3248
450 | double | L42+U53 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 2137300 | 0 | 2137300 | - | 3.1482e-07 | 65928.8573 | 15.1403 | 65943.9976
450 | double | L42+U54 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1785800 | 0 | 1785800 | - | 3.1482e-07 | 65929.4195 | 15.1403 | 65944.5598
450 | double | L42+U55 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1819300 | 0 | 1819300 | - | 3.1482e-07 | 65929.9923 | 15.1403 | 65945.1326
450 | double | L42+U56 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1775700 | 0 | 1775700 | - | 3.1482e-07 | 65930.5513 | 15.1403 | 65945.6916
450 | double | L42+U57 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1765700 | 0 | 1765700 | - | 3.1482e-07 | 65931.1072 | 15.1403 | 65946.2475
450 | double | L42+U58 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1897700 | 0 | 1897700 | - | 3.1482e-07 | 65931.7046 | 15.1403 | 65946.8449
450 | double | L42+U59 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1715450 | 0 | 1715450 | - | 3.1482e-07 | 65932.2447 | 15.1403 | 65947.385
450 | double | L42+U60 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1725500 | 0 | 1725500 | - | 3.1482e-07 | 65932.7879 | 15.1403 | 65947.9282
450 | double | L42+U61 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 2003900 | 0 | 2003900 | - | 3.1482e-07 | 65933.4187 | 15.1403 | 65948.5591
450 | double | L42+U62 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1765700 | 0 | 1765700 | - | 3.1482e-07 | 65933.9746 | 15.1403 | 65949.115
450 | double | L42+S1 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65934.1862 | 15.1403 | 65949.3265
450 | double | L42+S2 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65934.3978 | 15.1403 | 65949.5381
450 | double | L42+S3 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65934.6094 | 15.1403 | 65949.7497
450 | double | L42+S4 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65934.821 | 15.1403 | 65949.9613
450 | double | L42+S5 | 操作：开S13-1(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65935.0326 | 15.1403 | 65950.1729
450 | double | L42+S6 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 3312800 | 0 | 3312800 | - | 1.2555e-07 | 65935.4485 | 15.1403 | 65950.5888
450 | double | L42+S7 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65935.6601 | 15.1403 | 65950.8004
450 | double | L42+S8 | 操作：开S29-2(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65935.8717 | 15.1403 | 65951.012
450 | double | L42+S9 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65936.0833 | 15.1403 | 65951.2236
450 | double | L42+S10 | 不操作（L42 基本策略） + 打开开关 S9 | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65936.2948 | 15.1403 | 65951.4352
450 | double | L42+S11 | 操作：开S29-2(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65936.5064 | 15.1403 | 65951.6468
450 | double | L42+S12 | 操作：开S29-2(源:L42) | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65936.718 | 15.1403 | 65951.8583
450 | double | L42+S13 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1685300 | 0 | 1685300 | - | 1.2555e-07 | 65936.9296 | 15.1403 | 65952.0699
450 | double | U3+S20 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 65938.8625 | 15.1403 | 65954.0028
450 | double | U3+S21 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 65944.2164 | 15.1403 | 65959.3567
450 | double | U3+S22 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65944.47 | 15.1403 | 65959.6103
450 | double | U3+S23 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 65953.5856 | 15.1403 | 65968.7259
450 | double | U3+S24 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 65956.4597 | 15.1403 | 65971.6
450 | double | U3+S25 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 65959.5647 | 15.1403 | 65974.705
450 | double | U3+S26 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65959.8183 | 15.1403 | 65974.9586
450 | double | U3+S27 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65960.0719 | 15.1403 | 65975.2122
450 | double | U3+S28 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 65961.8556 | 15.1403 | 65976.9959
450 | double | U3+S29 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65962.1092 | 15.1403 | 65977.2495
450 | double | U3+S13-1 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65962.3628 | 15.1403 | 65977.5031
450 | double | U3+S29-2 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65962.6164 | 15.1403 | 65977.7567
450 | double | U3+S62-3 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65962.87 | 15.1403 | 65978.0103
450 | double | U3+CB1 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65963.1236 | 15.1403 | 65978.2639
450 | double | U3+CB2 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65963.3772 | 15.1403 | 65978.5175
450 | double | U3+CB3 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65963.6308 | 15.1403 | 65978.7711
450 | double | U3+DG1 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65964.2667 | 15.1403 | 65979.407
450 | double | U3+DG2 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65964.9026 | 15.1403 | 65980.0429
450 | double | U3+DG3 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65965.5385 | 15.1403 | 65980.6788
450 | double | U3+DG4 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65966.1744 | 15.1403 | 65981.3147
450 | double | U3+DG5 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65966.8103 | 15.1403 | 65981.9506
450 | double | U3+DG6 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65967.4462 | 15.1403 | 65982.5865
450 | double | U3+DG7 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65968.0821 | 15.1403 | 65983.2224
450 | double | U3+DG8 | 不操作（U3 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 65968.718 | 15.1403 | 65983.8583
450 | double | U4+S1 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65968.9716 | 15.1403 | 65984.1119
450 | double | U4+S2 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65969.2252 | 15.1403 | 65984.3655
450 | double | U4+S3 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65969.4788 | 15.1403 | 65984.6191
450 | double | U4+S4 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65969.7324 | 15.1403 | 65984.8727
450 | double | U4+S5 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 65969.986 | 15.1403 | 65985.1263
450 | double | U4+S6 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 65980.5065 | 15.1403 | 65995.6468
450 | double | L53+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 3.1482e-07 | 65980.6068 | 15.1403 | 65995.7471
450 | double | L53+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 65980.6321 | 15.1403 | 65995.7724
450 | double | L53+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.6321 | 15.1403 | 65995.7724
450 | double | L53+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.6321 | 15.1403 | 65995.7724
450 | double | L53+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.6321 | 15.1403 | 65995.7724
450 | double | L53+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.6321 | 15.1403 | 65995.7724
450 | double | L53+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.6321 | 15.1403 | 65995.7724
450 | double | L53+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 1.2555e-07 | 65980.8364 | 15.1403 | 65995.9767
450 | double | L53+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.8364 | 15.1403 | 65995.9767
450 | double | L53+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.8364 | 15.1403 | 65995.9767
450 | double | L53+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.8364 | 15.1403 | 65995.9767
450 | double | L53+S10 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.8364 | 15.1403 | 65995.9767
450 | double | L53+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.8364 | 15.1403 | 65995.9767
450 | double | L53+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.8364 | 15.1403 | 65995.9767
450 | double | L53+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.8364 | 15.1403 | 65995.9767
450 | double | L53+S14 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.8364 | 15.1403 | 65995.9767
450 | double | L53+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.8364 | 15.1403 | 65995.9767
450 | double | L53+S16 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.8364 | 15.1403 | 65995.9767
450 | double | L53+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.2555e-07 | 65980.8884 | 15.1403 | 65996.0288
450 | double | L53+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65980.8884 | 15.1403 | 65996.0288
450 | double | L53+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2555e-07 | 65980.9752 | 15.1403 | 65996.1155
450 | double | L53+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.2555e-07 | 65981.0086 | 15.1403 | 65996.1489
450 | double | L53+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.2555e-07 | 65981.1101 | 15.1403 | 65996.2504
450 | double | L53+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65981.1101 | 15.1403 | 65996.2504
450 | double | L53+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.2555e-07 | 65981.2865 | 15.1403 | 65996.4268
450 | double | L53+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.2555e-07 | 65981.3386 | 15.1403 | 65996.479
450 | double | L53+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.2555e-07 | 65981.3954 | 15.1403 | 65996.5357
450 | double | L53+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65981.3954 | 15.1403 | 65996.5357
450 | double | L53+S27 | 操作：开S62-3(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 65981.3954 | 15.1403 | 65996.5357
450 | double | L53+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.2555e-07 | 65981.4258 | 15.1403 | 65996.5662
450 | double | L54+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.4865e-05 | 65985.4572 | 15.1403 | 66000.5975
450 | double | L54+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 65985.8556 | 15.1403 | 66000.9959
450 | double | L54+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.4865e-05 | 65991.1178 | 15.1403 | 66006.2581
450 | double | L54+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.4865e-05 | 65991.3568 | 15.1403 | 66006.4971
450 | double | L54+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 65991.9544 | 15.1403 | 66007.0947
450 | double | L54+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.4865e-05 | 65995.1117 | 15.1403 | 66010.252
450 | double | L54+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 65995.7092 | 15.1403 | 66010.8496
450 | double | L54+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 65996.3068 | 15.1403 | 66011.4471
450 | double | L54+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 65996.7052 | 15.1403 | 66011.8455
450 | double | L54+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 65997.3028 | 15.1403 | 66012.4431
450 | double | L54+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 65997.7011 | 15.1403 | 66012.8415
450 | double | L54+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.4865e-05 | 65999.7168 | 15.1403 | 66014.8571
450 | double | L54+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.4865e-05 | 66000.7128 | 15.1403 | 66015.8531
450 | double | L54+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.4865e-05 | 66003.8701 | 15.1403 | 66019.0104
450 | double | L54+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.4865e-05 | 66004.866 | 15.1403 | 66020.0064
450 | double | L54+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.4865e-05 | 66008.8974 | 15.1403 | 66024.0377
450 | double | L54+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.4865e-05 | 66019.4218 | 15.1403 | 66034.5621
450 | double | L54+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.4865e-05 | 66024.461 | 15.1403 | 66039.6013
450 | double | L54+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.4865e-05 | 66027.4845 | 15.1403 | 66042.6248
450 | double | L54+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 66027.8829 | 15.1403 | 66043.0232
450 | double | L54+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.4865e-05 | 66033.145 | 15.1403 | 66048.2854
450 | double | L54+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.4865e-05 | 66034.0414 | 15.1403 | 66049.1817
450 | double | L54+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.4865e-05 | 66041.0963 | 15.1403 | 66056.2366
450 | double | L54+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.4865e-05 | 66041.9926 | 15.1403 | 66057.133
450 | double | L54+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.4865e-05 | 66048.3072 | 15.1403 | 66063.4476
450 | double | L54+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 66048.9048 | 15.1403 | 66064.0451
450 | double | L54+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.4865e-05 | 66052.2643 | 15.1403 | 66067.4046
450 | double | L54+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 66052.6627 | 15.1403 | 66067.803
450 | double | L54+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 66053.2602 | 15.1403 | 66068.4006
450 | double | L54+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.4865e-05 | 66059.5749 | 15.1403 | 66074.7152
450 | double | L57+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 66060.0192 | 15.1403 | 66075.1596
450 | double | L57+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 66060.6858 | 15.1403 | 66075.8262
450 | double | L57+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 66061.3524 | 15.1403 | 66076.4927
450 | double | L57+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 66062.019 | 15.1403 | 66077.1593
450 | double | L57+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.6582e-05 | 66063.13 | 15.1403 | 66078.2703
450 | double | L57+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 66063.7966 | 15.1403 | 66078.9369
450 | double | L57+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.6582e-05 | 66067.3185 | 15.1403 | 66082.4589
450 | double | L57+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 66067.9851 | 15.1403 | 66083.1255
450 | double | L57+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.6582e-05 | 66075.0291 | 15.1403 | 66090.1694
450 | double | L57+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.6582e-05 | 66077.251 | 15.1403 | 66092.3914
450 | double | L57+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.6582e-05 | 66082.8723 | 15.1403 | 66098.0126
450 | double | L57+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.6582e-05 | 66094.6122 | 15.1403 | 66109.7525
450 | double | L57+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 66095.2788 | 15.1403 | 66110.4191
450 | double | L57+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.6582e-05 | 66119.9326 | 15.1403 | 66135.0729
450 | double | L57+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.6582e-05 | 66122.2656 | 15.1403 | 66137.406
450 | double | L57+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.6582e-05 | 66126.7626 | 15.1403 | 66141.9029
450 | double | L57+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 66127.207 | 15.1403 | 66142.3473
450 | double | L57+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.6582e-05 | 66133.077 | 15.1403 | 66148.2173
450 | double | L57+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.6582e-05 | 66133.3436 | 15.1403 | 66148.4839
450 | double | L57+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 66134.0102 | 15.1403 | 66149.1505
450 | double | L57+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.6582e-05 | 66137.5322 | 15.1403 | 66152.6725
450 | double | L57+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 66138.1987 | 15.1403 | 66153.3391
450 | double | L57+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 66138.8653 | 15.1403 | 66154.0057
450 | double | L57+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 66139.3097 | 15.1403 | 66154.45
450 | double | L57+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 66139.9763 | 15.1403 | 66155.1166
450 | double | L57+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 66140.4207 | 15.1403 | 66155.561
450 | double | L57+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.6582e-05 | 66142.6692 | 15.1403 | 66157.8095
450 | double | L57+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.6582e-05 | 66143.7802 | 15.1403 | 66158.9205
450 | double | L57+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.6582e-05 | 66147.3021 | 15.1403 | 66162.4425
450 | double | L57+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.6582e-05 | 66148.4131 | 15.1403 | 66163.5535
450 | double | U5+S24 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 6.3084e-06 | 66151.4563 | 15.1403 | 66166.5966
450 | double | U5+S25 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 519000 | 0 | 519000 | - | 6.3084e-06 | 66154.7303 | 15.1403 | 66169.8707
450 | double | U5+S26 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 66155.153 | 15.1403 | 66170.2933
450 | double | U5+S27 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 66155.5757 | 15.1403 | 66170.716
450 | double | U5+S28 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 6.3084e-06 | 66157.5284 | 15.1403 | 66172.6687
450 | double | U5+S29 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 66157.9511 | 15.1403 | 66173.0914
450 | double | U5+S13-1 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 66158.3737 | 15.1403 | 66173.5141
450 | double | U5+S29-2 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 66158.7964 | 15.1403 | 66173.9367
450 | double | U5+S62-3 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 66159.2191 | 15.1403 | 66174.3594
450 | double | U5+CB1 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 66159.6417 | 15.1403 | 66174.7821
450 | double | U5+CB2 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 66160.0644 | 15.1403 | 66175.2047
450 | double | U5+CB3 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 66160.4871 | 15.1403 | 66175.6274
450 | double | U5+DG1 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S7 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 66161.5469 | 15.1403 | 66176.6872
450 | double | U5+DG2 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 66162.6067 | 15.1403 | 66177.7471
450 | double | U5+DG3 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S13 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 66163.6666 | 15.1403 | 66178.8069
450 | double | U5+DG4 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 66164.7264 | 15.1403 | 66179.8667
450 | double | U5+DG5 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S18 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 66165.7863 | 15.1403 | 66180.9266
450 | double | U5+DG6 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S22 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 66166.8461 | 15.1403 | 66181.9864
450 | double | U5+DG7 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 66167.9059 | 15.1403 | 66183.0463
450 | double | U5+DG8 | 不操作（U5 基本策略） + 打开开关 S26 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 66168.9658 | 15.1403 | 66184.1061
450 | double | U6+S1 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66169.2194 | 15.1403 | 66184.3597
450 | double | U6+S2 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66169.473 | 15.1403 | 66184.6133
450 | double | U6+S3 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66169.7266 | 15.1403 | 66184.8669
450 | double | U6+S4 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66169.9802 | 15.1403 | 66185.1205
450 | double | U6+S5 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66170.2338 | 15.1403 | 66185.3741
450 | double | U6+S6 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 66180.7542 | 15.1403 | 66195.8946
450 | double | U6+S7 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66181.0078 | 15.1403 | 66196.1482
450 | double | U6+S8 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66181.2614 | 15.1403 | 66196.4018
450 | double | U6+S9 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66181.515 | 15.1403 | 66196.6554
450 | double | U6+S10 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66181.7686 | 15.1403 | 66196.909
450 | double | U6+S11 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66182.0222 | 15.1403 | 66197.1626
450 | double | U6+S12 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66182.2758 | 15.1403 | 66197.4162
450 | double | U6+S13 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66182.5294 | 15.1403 | 66197.6697
450 | double | U6+S14 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66182.783 | 15.1403 | 66197.9233
450 | double | U6+S15 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66183.0366 | 15.1403 | 66198.1769
450 | double | U6+S16 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66183.2902 | 15.1403 | 66198.4305
450 | double | U6+S17 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 66186.1574 | 15.1403 | 66201.2977
450 | double | U6+S18 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66186.411 | 15.1403 | 66201.5513
450 | double | U6+S19 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 66191.0237 | 15.1403 | 66206.164
450 | double | U6+S20 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 66192.9565 | 15.1403 | 66208.0969
450 | double | U6+S21 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 66198.3105 | 15.1403 | 66213.4508
450 | double | U6+S22 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66198.5641 | 15.1403 | 66213.7044
450 | double | U6+S23 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 66207.6797 | 15.1403 | 66222.82
450 | double | U6+S24 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 66210.5538 | 15.1403 | 66225.6941
450 | double | U6+S25 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 66213.6588 | 15.1403 | 66228.7991
450 | double | U6+S26 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66213.9124 | 15.1403 | 66229.0527
450 | double | U6+S27 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66214.166 | 15.1403 | 66229.3063
450 | double | U6+S28 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 66215.9497 | 15.1403 | 66231.09
450 | double | U6+S29 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66216.2032 | 15.1403 | 66231.3436
450 | double | U6+S13-1 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66216.4568 | 15.1403 | 66231.5972
450 | double | U6+S29-2 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66216.7104 | 15.1403 | 66231.8508
450 | double | U6+S62-3 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66216.964 | 15.1403 | 66232.1044
450 | double | U6+CB1 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66217.2176 | 15.1403 | 66232.358
450 | double | U6+CB2 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66217.4712 | 15.1403 | 66232.6116
450 | double | U6+CB3 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66217.7248 | 15.1403 | 66232.8652
450 | double | U6+DG1 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66218.3607 | 15.1403 | 66233.5011
450 | double | U6+DG2 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66218.9966 | 15.1403 | 66234.137
450 | double | U6+DG3 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66219.6325 | 15.1403 | 66234.7729
450 | double | U6+DG4 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66220.2684 | 15.1403 | 66235.4088
450 | double | U6+DG5 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66220.9043 | 15.1403 | 66236.0447
450 | double | U6+DG6 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66221.5403 | 15.1403 | 66236.6806
450 | double | U6+DG7 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66222.1762 | 15.1403 | 66237.3165
450 | double | U6+DG8 | 不操作（U6 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66222.8121 | 15.1403 | 66237.9524
450 | double | U7+S1 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66224.152 | 15.1403 | 66239.2923
450 | double | U7+S2 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66225.4919 | 15.1403 | 66240.6322
450 | double | U7+S3 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66226.8318 | 15.1403 | 66241.9721
450 | double | U7+S4 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66228.1717 | 15.1403 | 66243.312
450 | double | U7+S5 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66229.5116 | 15.1403 | 66244.6519
450 | double | U7+S6 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1839900 | 0 | 1839900 | - | 6.3084e-06 | 66241.1184 | 15.1403 | 66256.2587
450 | double | U7+S7 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66242.4583 | 15.1403 | 66257.5986
450 | double | U7+S8 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66243.7982 | 15.1403 | 66258.9385
450 | double | U7+S9 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66245.1381 | 15.1403 | 66260.2784
450 | double | U7+S10 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S9 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66246.478 | 15.1403 | 66261.6183
450 | double | U7+S11 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66247.8179 | 15.1403 | 66262.9582
450 | double | U7+S12 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66249.1578 | 15.1403 | 66264.2981
450 | double | U7+S13 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66250.4977 | 15.1403 | 66265.638
450 | double | U7+S14 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S13 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66251.8376 | 15.1403 | 66266.9779
450 | double | U7+S15 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66253.1775 | 15.1403 | 66268.3178
450 | double | U7+S16 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S15 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66254.5174 | 15.1403 | 66269.6577
450 | double | U7+S17 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 626700 | 0 | 626700 | - | 6.3084e-06 | 66258.4708 | 15.1403 | 66273.6111
450 | double | U7+S18 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66259.8107 | 15.1403 | 66274.951
450 | double | U7+S19 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 6.3084e-06 | 66265.5097 | 15.1403 | 66280.65
450 | double | U7+S20 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 6.3084e-06 | 66268.5289 | 15.1403 | 66283.6692
450 | double | U7+S21 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1020900 | 0 | 1020900 | - | 6.3084e-06 | 66274.9691 | 15.1403 | 66290.1095
450 | double | U7+S22 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66276.309 | 15.1403 | 66291.4494
450 | double | U7+S23 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 6.3084e-06 | 66286.5109 | 15.1403 | 66301.6513
450 | double | U7+S24 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 6.3084e-06 | 66290.4713 | 15.1403 | 66305.6117
450 | double | U7+S25 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 664400 | 0 | 664400 | - | 6.3084e-06 | 66294.6626 | 15.1403 | 66309.803
450 | double | U7+S26 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66296.0025 | 15.1403 | 66311.1429
450 | double | U7+S27 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 66297.3424 | 15.1403 | 66312.4828
450 | double | U8+S15 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66297.596 | 15.1403 | 66312.7364
450 | double | U8+S16 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66297.8496 | 15.1403 | 66312.9899
450 | double | U8+S17 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 66300.7168 | 15.1403 | 66315.8571
450 | double | U8+S18 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66300.9704 | 15.1403 | 66316.1107
450 | double | U8+S19 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 66305.5831 | 15.1403 | 66320.7234
450 | double | U8+S20 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 66307.516 | 15.1403 | 66322.6563
450 | double | U8+S21 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 66312.8699 | 15.1403 | 66328.0102
450 | double | U8+S22 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66313.1235 | 15.1403 | 66328.2638
450 | double | U8+S23 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 66322.2391 | 15.1403 | 66337.3794
450 | double | U8+S24 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 66325.1132 | 15.1403 | 66340.2535
450 | double | U8+S25 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 66328.2182 | 15.1403 | 66343.3585
450 | double | U8+S26 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66328.4718 | 15.1403 | 66343.6121
450 | double | U8+S27 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66328.7254 | 15.1403 | 66343.8657
450 | double | U8+S28 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 66330.5091 | 15.1403 | 66345.6494
450 | double | U8+S29 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66330.7627 | 15.1403 | 66345.903
450 | double | U8+S13-1 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66331.0163 | 15.1403 | 66346.1566
450 | double | U8+S29-2 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66331.2699 | 15.1403 | 66346.4102
450 | double | U8+S62-3 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66331.5235 | 15.1403 | 66346.6638
450 | double | U8+CB1 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66331.777 | 15.1403 | 66346.9174
450 | double | U8+CB2 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66332.0306 | 15.1403 | 66347.171
450 | double | U8+CB3 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 66332.2842 | 15.1403 | 66347.4246
450 | double | U8+DG1 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66332.9201 | 15.1403 | 66348.0605
450 | double | U8+DG2 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66333.556 | 15.1403 | 66348.6964
450 | double | U8+DG3 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66334.192 | 15.1403 | 66349.3323
450 | double | U8+DG4 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66334.8279 | 15.1403 | 66349.9682
450 | double | U8+DG5 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66335.4638 | 15.1403 | 66350.6041
450 | double | U8+DG6 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66336.0997 | 15.1403 | 66351.24
450 | double | U8+DG7 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66336.7356 | 15.1403 | 66351.8759
450 | double | U8+DG8 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66337.3715 | 15.1403 | 66352.5118
450 | double | U9+S1 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66340.0513 | 15.1403 | 66355.1916
450 | double | L57+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.6582e-05 | 66345.3342 | 15.1403 | 66360.4746
450 | double | L57+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.6582e-05 | 66346.6674 | 15.1403 | 66361.8077
450 | double | L57+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66346.6674 | 15.1403 | 66361.8077
450 | double | L57+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66346.6674 | 15.1403 | 66361.8077
450 | double | L57+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66346.6674 | 15.1403 | 66361.8077
450 | double | L57+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66346.6674 | 15.1403 | 66361.8077
450 | double | L57+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66346.6674 | 15.1403 | 66361.8077
450 | double | L57+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.6128e-06 | 66357.4297 | 15.1403 | 66372.57
450 | double | L57+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66357.4297 | 15.1403 | 66372.57
450 | double | L57+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66357.4297 | 15.1403 | 66372.57
450 | double | L57+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66357.4297 | 15.1403 | 66372.57
450 | double | L57+S10 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66357.4297 | 15.1403 | 66372.57
450 | double | L57+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66357.4297 | 15.1403 | 66372.57
450 | double | L57+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66357.4297 | 15.1403 | 66372.57
450 | double | L57+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66357.4297 | 15.1403 | 66372.57
450 | double | L57+S14 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66357.4297 | 15.1403 | 66372.57
450 | double | L57+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66357.4297 | 15.1403 | 66372.57
450 | double | L57+S16 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66357.4297 | 15.1403 | 66372.57
450 | double | L57+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.6128e-06 | 66360.1694 | 15.1403 | 66375.3097
450 | double | L57+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66360.1694 | 15.1403 | 66375.3097
450 | double | L57+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.6128e-06 | 66364.7388 | 15.1403 | 66379.8791
450 | double | L57+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.6128e-06 | 66366.4991 | 15.1403 | 66381.6395
450 | double | L57+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.6128e-06 | 66371.8456 | 15.1403 | 66386.9859
450 | double | L57+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66371.8456 | 15.1403 | 66386.9859
450 | double | L57+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.6128e-06 | 66381.1352 | 15.1403 | 66396.2755
450 | double | L57+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.6128e-06 | 66383.8821 | 15.1403 | 66399.0225
450 | double | L57+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.6128e-06 | 66386.8711 | 15.1403 | 66402.0114
450 | double | L57+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 66386.8711 | 15.1403 | 66402.0114
450 | double | L57+S27 | 操作：开S62-3(源:L57) | 413350 | 0 | 413350 | - | 6.6128e-06 | 66389.6045 | 15.1403 | 66404.7448
450 | double | L57+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.6128e-06 | 66391.2084 | 15.1403 | 66406.3488
450 | double | U11+DG1 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S7 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 66396.5709 | 15.1403 | 66411.7112
450 | double | U11+DG2 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S9 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 66401.9334 | 15.1403 | 66417.0737
450 | double | U11+DG3 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S13 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 66407.2959 | 15.1403 | 66422.4362
450 | double | U11+DG4 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 66412.6583 | 15.1403 | 66427.7987
450 | double | U11+DG5 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S18 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 66418.0208 | 15.1403 | 66433.1611
450 | double | U11+DG6 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S22 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 66423.3833 | 15.1403 | 66438.5236
450 | double | U11+DG7 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 66428.7458 | 15.1403 | 66443.8861
450 | double | U11+DG8 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S26 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 66434.1082 | 15.1403 | 66449.2485
450 | double | U12+S1 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66438.5746 | 15.1403 | 66453.7149
450 | double | U12+S2 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66443.0409 | 15.1403 | 66458.1812
450 | double | U12+S3 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66447.5072 | 15.1403 | 66462.6475
450 | double | U12+S4 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66451.9736 | 15.1403 | 66467.1139
450 | double | U12+S5 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66456.4399 | 15.1403 | 66471.5802
450 | double | U12+S6 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2335500 | 0 | 2335500 | - | 6.3084e-06 | 66471.1731 | 15.1403 | 66486.3134
450 | double | U12+S7 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66475.6395 | 15.1403 | 66490.7798
450 | double | U12+S8 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66480.1058 | 15.1403 | 66495.2461
450 | double | U12+S9 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66484.5721 | 15.1403 | 66499.7124
450 | double | U12+S10 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S9 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66489.0385 | 15.1403 | 66504.1788
450 | double | U12+S11 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66493.5048 | 15.1403 | 66508.6451
450 | double | U12+S12 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66497.9711 | 15.1403 | 66513.1114
450 | double | U12+S13 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66502.4375 | 15.1403 | 66517.5778
450 | double | U12+S14 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S13 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66506.9038 | 15.1403 | 66522.0441
450 | double | U12+S15 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66511.3701 | 15.1403 | 66526.5104
450 | double | U12+S16 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S15 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66515.8365 | 15.1403 | 66530.9768
450 | double | U12+S17 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1122300 | 0 | 1122300 | - | 6.3084e-06 | 66522.9164 | 15.1403 | 66538.0567
450 | double | U12+S18 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66527.3827 | 15.1403 | 66542.523
450 | double | U12+S19 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 6.3084e-06 | 66536.2081 | 15.1403 | 66551.3484
450 | double | U12+S20 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 6.3084e-06 | 66542.3537 | 15.1403 | 66557.4941
450 | double | U12+S21 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1516500 | 0 | 1516500 | - | 6.3084e-06 | 66551.9204 | 15.1403 | 66567.0607
450 | double | U12+S22 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 66556.3867 | 15.1403 | 66571.5271
450 | double | L59+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 66556.4036 | 15.1403 | 66571.5439
450 | double | L59+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 66556.4289 | 15.1403 | 66571.5692
450 | double | L59+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 66556.4542 | 15.1403 | 66571.5946
450 | double | L59+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 66556.4796 | 15.1403 | 66571.6199
450 | double | L59+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 66556.5217 | 15.1403 | 66571.6621
450 | double | L59+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 66556.5471 | 15.1403 | 66571.6874
450 | double | L59+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 66556.6808 | 15.1403 | 66571.8211
450 | double | L59+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 66556.7061 | 15.1403 | 66571.8464
450 | double | L59+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 66556.9736 | 15.1403 | 66572.1139
450 | double | L59+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 66557.058 | 15.1403 | 66572.1983
450 | double | L59+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 66557.2715 | 15.1403 | 66572.4118
450 | double | L59+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 66557.7173 | 15.1403 | 66572.8576
450 | double | L59+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 66557.7426 | 15.1403 | 66572.8829
450 | double | L59+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.297e-07 | 66558.6789 | 15.1403 | 66573.8192
450 | double | L59+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.297e-07 | 66558.7674 | 15.1403 | 66573.9078
450 | double | L59+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 66558.9382 | 15.1403 | 66574.0785
450 | double | L59+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 66558.9551 | 15.1403 | 66574.0954
450 | double | L59+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.297e-07 | 66559.178 | 15.1403 | 66574.3183
450 | double | L59+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.297e-07 | 66559.1881 | 15.1403 | 66574.3285
450 | double | L59+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 66559.2135 | 15.1403 | 66574.3538
450 | double | L59+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 66559.3472 | 15.1403 | 66574.4875
450 | double | L59+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 66559.3725 | 15.1403 | 66574.5128
450 | double | L59+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 66559.3978 | 15.1403 | 66574.5382
450 | double | L59+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 66559.4147 | 15.1403 | 66574.555
450 | double | L59+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 66559.44 | 15.1403 | 66574.5803
450 | double | L59+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 66559.4569 | 15.1403 | 66574.5972
450 | double | L59+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.297e-07 | 66559.5423 | 15.1403 | 66574.6826
450 | double | L59+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 66559.5845 | 15.1403 | 66574.7248
450 | double | L59+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 66559.7182 | 15.1403 | 66574.8585
450 | double | L59+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 66559.7604 | 15.1403 | 66574.9007
450 | double | L53+S29 | 操作：开S62-3(源:L53) | 453550 | 0 | 453550 | - | 1.2555e-07 | 66559.8174 | 15.1403 | 66574.9577
450 | double | L53+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 66559.8174 | 15.1403 | 66574.9577
450 | double | L53+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 66559.8174 | 15.1403 | 66574.9577
450 | double | L53+S62-3 | 不操作（L53 基本策略）(源:L53) | 852550 | 0 | 852550 | - | 1.2555e-07 | 66559.9244 | 15.1403 | 66575.0647
450 | double | L53+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 66559.9244 | 15.1403 | 66575.0647
450 | double | L53+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 35702.5916 | 35702.5916 | - | 1.2555e-07 | 66559.9244 | 15.1448 | 66575.0692
450 | double | L53+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 66559.9244 | 15.1448 | 66575.0692
450 | double | L53+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 66559.9244 | 15.1448 | 66575.0692
450 | double | L53+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 66559.9244 | 15.1448 | 66575.0692
450 | double | L53+DG3 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 66559.9244 | 15.1448 | 66575.0692
450 | double | L53+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 66559.9244 | 15.1448 | 66575.0692
450 | double | L53+DG5 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 66559.9244 | 15.1448 | 66575.0692
450 | double | L53+DG6 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 66559.9244 | 15.1448 | 66575.0692
450 | double | L53+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 66559.9244 | 15.1448 | 66575.0692
450 | double | L53+DG8 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 66559.9244 | 15.1448 | 66575.0692
450 | double | L54+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 66560.3228 | 15.1448 | 66575.4676
450 | double | L54+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 66560.9203 | 15.1448 | 66576.0651
450 | double | L54+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 66561.5179 | 15.1448 | 66576.6627
450 | double | L54+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 66562.1155 | 15.1448 | 66577.2603
450 | double | L54+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.4865e-05 | 66563.1114 | 15.1448 | 66578.2562
450 | double | L54+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 66563.709 | 15.1448 | 66578.8538
450 | double | L54+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.4865e-05 | 66566.8663 | 15.1448 | 66582.0111
450 | double | L54+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 66567.4639 | 15.1448 | 66582.6087
450 | double | L54+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.4865e-05 | 66573.7785 | 15.1448 | 66588.9233
450 | double | L54+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.4865e-05 | 66575.7704 | 15.1448 | 66590.9152
450 | double | L54+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.4865e-05 | 66580.8096 | 15.1448 | 66595.9544
450 | double | L54+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.4865e-05 | 66591.334 | 15.1448 | 66606.4788
450 | double | L54+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 66591.9315 | 15.1448 | 66607.0763
450 | double | L54+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.4865e-05 | 66614.0327 | 15.1448 | 66629.1775
450 | double | L54+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.4865e-05 | 66616.1242 | 15.1448 | 66631.269
450 | double | U9+S2 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66618.804 | 15.1448 | 66633.9488
450 | double | U9+S3 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66621.4838 | 15.1448 | 66636.6286
450 | double | U9+S4 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66624.1636 | 15.1448 | 66639.3084
450 | double | U9+S5 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66626.8434 | 15.1448 | 66641.9882
450 | double | U9+S6 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2052300 | 0 | 2052300 | - | 6.3084e-06 | 66639.7901 | 15.1448 | 66654.9349
450 | double | U9+S7 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66642.4699 | 15.1448 | 66657.6147
450 | double | U9+S8 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66645.1497 | 15.1448 | 66660.2945
450 | double | U9+S9 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66647.8295 | 15.1448 | 66662.9743
450 | double | U9+S10 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S9 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66650.5093 | 15.1448 | 66665.6541
450 | double | U9+S11 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66653.1891 | 15.1448 | 66668.3339
450 | double | U9+S12 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66655.8689 | 15.1448 | 66671.0137
450 | double | U9+S13 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66658.5487 | 15.1448 | 66673.6935
450 | double | U9+S14 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S13 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66661.2285 | 15.1448 | 66676.3733
450 | double | U9+S15 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66663.9083 | 15.1448 | 66679.0531
450 | double | U9+S16 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S15 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66666.5881 | 15.1448 | 66681.7329
450 | double | U9+S17 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 839100 | 0 | 839100 | - | 6.3084e-06 | 66671.8814 | 15.1448 | 66687.0262
450 | double | U9+S18 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66674.5612 | 15.1448 | 66689.706
450 | double | U9+S19 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 6.3084e-06 | 66681.6001 | 15.1448 | 66696.7449
450 | double | U9+S20 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 66685.9592 | 15.1448 | 66701.104
450 | double | U9+S21 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1233300 | 0 | 1233300 | - | 6.3084e-06 | 66693.7393 | 15.1448 | 66708.8841
450 | double | U9+S22 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66696.4191 | 15.1448 | 66711.5639
450 | double | U9+S23 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 6.3084e-06 | 66707.961 | 15.1448 | 66723.1058
450 | double | U9+S24 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 6.3084e-06 | 66713.2613 | 15.1448 | 66728.4061
450 | double | U9+S25 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 876800 | 0 | 876800 | - | 6.3084e-06 | 66718.7924 | 15.1448 | 66733.9372
450 | double | U9+S26 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66721.4722 | 15.1448 | 66736.6171
450 | double | U9+S27 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66724.152 | 15.1448 | 66739.2969
450 | double | U9+S28 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 6.3084e-06 | 66728.3619 | 15.1448 | 66743.5067
450 | double | U9+S29 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66731.0417 | 15.1448 | 66746.1865
450 | double | U9+S13-1 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66733.7215 | 15.1448 | 66748.8663
450 | double | U9+S29-2 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66736.4013 | 15.1448 | 66751.5462
450 | double | L49+S29 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 66736.4552 | 15.1448 | 66751.6
450 | double | L49+S13-1 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 66736.509 | 15.1448 | 66751.6538
450 | double | L49+S29-2 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 66736.5629 | 15.1448 | 66751.7077
450 | double | L49+S62-3 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 66736.6167 | 15.1448 | 66751.7615
450 | double | L49+CB1 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 66736.6706 | 15.1448 | 66751.8154
450 | double | L49+CB2 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 66736.7244 | 15.1448 | 66751.8692
450 | double | L49+CB3 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 66736.7783 | 15.1448 | 66751.9231
450 | double | L49+DG1 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S7 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 66736.9133 | 15.1448 | 66752.0581
450 | double | L49+DG2 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 66737.0483 | 15.1448 | 66752.1931
450 | double | L49+DG3 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S13 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 66737.1833 | 15.1448 | 66752.3282
450 | double | L49+DG4 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 66737.3184 | 15.1448 | 66752.4632
450 | double | L49+DG5 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S18 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 66737.4534 | 15.1448 | 66752.5982
450 | double | L49+DG6 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S22 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 66737.5884 | 15.1448 | 66752.7332
450 | double | L49+DG7 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 66737.7234 | 15.1448 | 66752.8683
450 | double | L49+DG8 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S26 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 66737.8585 | 15.1448 | 66753.0033
450 | double | L50+U1 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 5.6764e-06 | 66740.5763 | 15.1448 | 66755.7211
450 | double | L50+U2 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 66743.3703 | 15.1448 | 66758.5151
450 | double | L50+U3 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 66746.1642 | 15.1448 | 66761.309
450 | double | L50+U4 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 66748.9581 | 15.1448 | 66764.1029
450 | double | L50+U5 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 519000 | 0 | 519000 | - | 5.6764e-06 | 66751.9042 | 15.1448 | 66767.049
450 | double | L50+U6 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 66754.6981 | 15.1448 | 66769.8429
450 | double | L50+U7 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 664400 | 0 | 664400 | - | 5.6764e-06 | 66758.4695 | 15.1448 | 66773.6143
450 | double | L50+U8 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 66761.2634 | 15.1448 | 66776.4082
450 | double | L50+U9 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 876800 | 0 | 876800 | - | 5.6764e-06 | 66766.2405 | 15.1448 | 66781.3853
450 | double | L50+U10 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 586000 | 0 | 586000 | - | 5.6764e-06 | 66769.5669 | 15.1448 | 66784.7117
450 | double | L50+U11 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 791000 | 0 | 791000 | - | 5.6764e-06 | 66774.0569 | 15.1448 | 66789.2017
450 | double | L50+U12 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1160000 | 0 | 1160000 | - | 5.6764e-06 | 66780.6415 | 15.1448 | 66795.7863
450 | double | L50+U13 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 5.6764e-06 | 66783.4355 | 15.1448 | 66798.5803
450 | double | L50+U14 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1938800 | 0 | 1938800 | - | 5.6764e-06 | 66794.4409 | 15.1448 | 66809.5857
450 | double | L50+U15 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 592700 | 0 | 592700 | - | 5.6764e-06 | 66797.8053 | 15.1448 | 66812.9501
450 | double | U9+S62-3 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66800.4851 | 15.1448 | 66815.6299
450 | double | U9+CB1 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66803.1649 | 15.1448 | 66818.3097
450 | double | U9+CB2 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66805.8447 | 15.1448 | 66820.9895
450 | double | U9+CB3 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 66808.5245 | 15.1448 | 66823.6693
450 | double | U9+DG1 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S7 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 66815.2442 | 15.1448 | 66830.389
450 | double | U9+DG2 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S9 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 66821.9639 | 15.1448 | 66837.1087
450 | double | U9+DG3 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S13 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 66828.6836 | 15.1448 | 66843.8284
450 | double | U9+DG4 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S15 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 66835.4033 | 15.1448 | 66850.5481
450 | double | U9+DG5 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S18 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 66842.123 | 15.1448 | 66857.2678
450 | double | U9+DG6 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S22 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 66848.8427 | 15.1448 | 66863.9875
450 | double | U9+DG7 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 66855.5624 | 15.1448 | 66870.7072
450 | double | U9+DG8 | 不操作（U9 基本策略） + 打开开关 S26 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 66862.2821 | 15.1448 | 66877.4269
450 | double | U10+S1 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66863.1274 | 15.1448 | 66878.2722
450 | double | U10+S2 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66863.9727 | 15.1448 | 66879.1175
450 | double | U10+S3 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66864.8181 | 15.1448 | 66879.9629
450 | double | U10+S4 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66865.6634 | 15.1448 | 66880.8082
450 | double | U10+S5 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66866.5087 | 15.1448 | 66881.6535
450 | double | U10+S6 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1761500 | 0 | 1761500 | - | 6.3084e-06 | 66877.6209 | 15.1448 | 66892.7657
450 | double | U10+S7 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66878.4662 | 15.1448 | 66893.6111
450 | double | U10+S8 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66879.3116 | 15.1448 | 66894.4564
450 | double | U10+S9 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66880.1569 | 15.1448 | 66895.3017
450 | double | U10+S10 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66881.0022 | 15.1448 | 66896.147
450 | double | U10+S11 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66881.8475 | 15.1448 | 66896.9923
450 | double | U10+S12 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66882.6929 | 15.1448 | 66897.8377
450 | double | U10+S13 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66883.5382 | 15.1448 | 66898.683
450 | double | U10+S14 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S13 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66884.3835 | 15.1448 | 66899.5283
450 | double | U10+S15 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66885.2288 | 15.1448 | 66900.3736
450 | double | U10+S16 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66886.0742 | 15.1448 | 66901.219
450 | double | U10+S17 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 548300 | 0 | 548300 | - | 6.3084e-06 | 66889.533 | 15.1448 | 66904.6778
450 | double | U10+S18 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 66890.3784 | 15.1448 | 66905.5232
450 | double | U13+DG5 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66891.0143 | 15.1448 | 66906.1591
450 | double | U13+DG6 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66891.6502 | 15.1448 | 66906.795
450 | double | U13+DG7 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66892.2861 | 15.1448 | 66907.4309
450 | double | U13+DG8 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 66892.922 | 15.1448 | 66908.0668
450 | double | U14+S1 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 66902.3013 | 15.1448 | 66917.4461
450 | double | U14+S2 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 66911.6806 | 15.1448 | 66926.8254
450 | double | U14+S3 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 66921.0599 | 15.1448 | 66936.2047
450 | double | U14+S4 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 66930.4392 | 15.1448 | 66945.584
450 | double | U14+S5 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 66939.8185 | 15.1448 | 66954.9633
450 | double | U14+S6 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 3114300 | 0 | 3114300 | - | 6.3084e-06 | 66959.4647 | 15.1448 | 66974.6095
450 | double | U14+S7 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 66968.844 | 15.1448 | 66983.9888
450 | double | U14+S8 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 66978.2233 | 15.1448 | 66993.3681
450 | double | U14+S9 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 66987.6026 | 15.1448 | 67002.7474
450 | double | U14+S10 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S9 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 66996.9819 | 15.1448 | 67012.1267
450 | double | U14+S11 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 67006.3612 | 15.1448 | 67021.506
450 | double | U14+S12 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 67015.7405 | 15.1448 | 67030.8853
450 | double | U14+S13 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 67025.1198 | 15.1448 | 67040.2646
450 | double | U14+S14 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S13 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 67034.4991 | 15.1448 | 67049.6439
450 | double | U14+S15 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 67043.8784 | 15.1448 | 67059.0232
450 | double | U14+S16 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S15 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 67053.2577 | 15.1448 | 67068.4025
450 | double | U14+S17 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1901100 | 0 | 1901100 | - | 6.3084e-06 | 67065.2506 | 15.1448 | 67080.3954
450 | double | U14+S18 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 67074.6299 | 15.1448 | 67089.7747
450 | double | U14+S19 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 2177800 | 0 | 2177800 | - | 6.3084e-06 | 67088.3683 | 15.1448 | 67103.5131
450 | double | U14+S20 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1753000 | 0 | 1753000 | - | 6.3084e-06 | 67099.4268 | 15.1448 | 67114.5716
450 | double | U14+S21 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2295300 | 0 | 2295300 | - | 6.3084e-06 | 67113.9065 | 15.1448 | 67129.0513
450 | double | U14+S22 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 67123.2858 | 15.1448 | 67138.4306
450 | double | U14+S23 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2891600 | 0 | 2891600 | - | 6.3084e-06 | 67141.5271 | 15.1448 | 67156.6719
450 | double | U14+S24 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1902200 | 0 | 1902200 | - | 6.3084e-06 | 67153.5269 | 15.1448 | 67168.6717
450 | double | U14+S25 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1938800 | 0 | 1938800 | - | 6.3084e-06 | 67165.7576 | 15.1448 | 67180.9024
450 | double | U14+S26 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 67175.1369 | 15.1448 | 67190.2817
450 | double | U11+S6 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1966500 | 0 | 1966500 | - | 6.3084e-06 | 67187.5423 | 15.1448 | 67202.6871
450 | double | U11+S7 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67189.6809 | 15.1448 | 67204.8257
450 | double | U11+S8 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67191.8194 | 15.1448 | 67206.9642
450 | double | U11+S9 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67193.9579 | 15.1448 | 67209.1027
450 | double | U11+S10 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S9 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67196.0965 | 15.1448 | 67211.2413
450 | double | U11+S11 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67198.235 | 15.1448 | 67213.3798
450 | double | U11+S12 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67200.3736 | 15.1448 | 67215.5184
450 | double | U11+S13 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67202.5121 | 15.1448 | 67217.6569
450 | double | U11+S14 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S13 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67204.6506 | 15.1448 | 67219.7955
450 | double | U11+S15 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67206.7892 | 15.1448 | 67221.934
450 | double | U11+S16 | 不操作（U11 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67208.9277 | 15.1448 | 67224.0725
450 | double | U11+S17 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 753300 | 0 | 753300 | - | 6.3084e-06 | 67213.6798 | 15.1448 | 67228.8246
450 | double | U11+S18 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67215.8184 | 15.1448 | 67230.9632
450 | double | U11+S19 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1030000 | 0 | 1030000 | - | 6.3084e-06 | 67222.316 | 15.1448 | 67237.4608
450 | double | U11+S20 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 6.3084e-06 | 67226.1338 | 15.1448 | 67241.2786
450 | double | U11+S21 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1147500 | 0 | 1147500 | - | 6.3084e-06 | 67233.3727 | 15.1448 | 67248.5175
450 | double | U11+S22 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67235.5112 | 15.1448 | 67250.6561
450 | double | U11+S23 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 6.3084e-06 | 67246.5118 | 15.1448 | 67261.6566
450 | double | U11+S24 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 6.3084e-06 | 67251.2708 | 15.1448 | 67266.4157
450 | double | U11+S25 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 791000 | 0 | 791000 | - | 6.3084e-06 | 67256.2608 | 15.1448 | 67271.4056
450 | double | U11+S26 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67258.3993 | 15.1448 | 67273.5441
450 | double | U11+S27 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67260.5379 | 15.1448 | 67275.6827
450 | double | U11+S28 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 581550 | 0 | 581550 | - | 6.3084e-06 | 67264.2065 | 15.1448 | 67279.3513
450 | double | U11+S29 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67266.345 | 15.1448 | 67281.4898
450 | double | U11+S13-1 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67268.4836 | 15.1448 | 67283.6284
450 | double | U11+S29-2 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67270.6221 | 15.1448 | 67285.7669
450 | double | U11+S62-3 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67272.7607 | 15.1448 | 67287.9055
450 | double | U11+CB1 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67274.8992 | 15.1448 | 67290.044
450 | double | U11+CB2 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67277.0377 | 15.1448 | 67292.1826
450 | double | U11+CB3 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67279.1763 | 15.1448 | 67294.3211
450 | double | L54+S14 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67279.1763 | 15.1448 | 67294.3211
450 | double | L54+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67279.1763 | 15.1448 | 67294.3211
450 | double | L54+S16 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67279.1763 | 15.1448 | 67294.3211
450 | double | L54+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 5.9281e-06 | 67281.6323 | 15.1448 | 67296.7771
450 | double | L54+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67281.6323 | 15.1448 | 67296.7771
450 | double | L54+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 5.9281e-06 | 67285.7286 | 15.1448 | 67300.8734
450 | double | L54+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 5.9281e-06 | 67287.3067 | 15.1448 | 67302.4515
450 | double | L54+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 5.9281e-06 | 67292.0995 | 15.1448 | 67307.2443
450 | double | L54+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67292.0995 | 15.1448 | 67307.2443
450 | double | L54+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 5.9281e-06 | 67300.4273 | 15.1448 | 67315.5721
450 | double | L54+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 5.9281e-06 | 67302.8898 | 15.1448 | 67318.0346
450 | double | L54+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.9281e-06 | 67305.5693 | 15.1448 | 67320.7141
450 | double | L54+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67305.5693 | 15.1448 | 67320.7141
450 | double | L54+S27 | 操作：开S62-3(源:L54) | 90400 | 0 | 90400 | - | 5.9281e-06 | 67306.1052 | 15.1448 | 67321.25
450 | double | L54+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 5.9281e-06 | 67307.5431 | 15.1448 | 67322.6879
450 | double | L54+S29 | 操作：开S62-3(源:L54) | 363150 | 0 | 363150 | - | 5.9281e-06 | 67309.6959 | 15.1448 | 67324.8407
450 | double | L54+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67309.6959 | 15.1448 | 67324.8407
450 | double | L54+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67309.6959 | 15.1448 | 67324.8407
450 | double | L54+S62-3 | 不操作（L54 基本策略）(源:L54) | 762150 | 0 | 762150 | - | 5.9281e-06 | 67314.214 | 15.1448 | 67329.3588
450 | double | L54+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67314.214 | 15.1448 | 67329.3588
450 | double | L54+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 68635.5305 | 68635.5305 | - | 5.9281e-06 | 67314.214 | 15.5517 | 67329.7657
450 | double | L54+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67314.214 | 15.5517 | 67329.7657
450 | double | L54+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 67314.214 | 15.5517 | 67329.7657
450 | double | L54+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 67314.214 | 15.5517 | 67329.7657
450 | double | L54+DG3 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 67314.214 | 15.5517 | 67329.7657
450 | double | L54+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 67314.214 | 15.5517 | 67329.7657
450 | double | L54+DG5 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 67314.214 | 15.5517 | 67329.7657
450 | double | L54+DG6 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 67314.214 | 15.5517 | 67329.7657
450 | double | L54+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 67314.214 | 15.5517 | 67329.7657
450 | double | L54+DG8 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 67314.214 | 15.5517 | 67329.7657
450 | double | U7+S28 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 6.3084e-06 | 67317.084 | 15.5517 | 67332.6357
450 | double | U7+S29 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 67318.4239 | 15.5517 | 67333.9756
450 | double | U7+S13-1 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 67319.7638 | 15.5517 | 67335.3155
450 | double | U7+S29-2 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 67321.1037 | 15.5517 | 67336.6554
450 | double | U7+S62-3 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 67322.4436 | 15.5517 | 67337.9953
450 | double | U7+CB1 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 67323.7835 | 15.5517 | 67339.3352
450 | double | U7+CB2 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 67325.1234 | 15.5517 | 67340.6751
450 | double | U7+CB3 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 67326.4633 | 15.5517 | 67342.015
450 | double | U7+DG1 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S7 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 67329.8231 | 15.5517 | 67345.3748
450 | double | U7+DG2 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S9 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 67333.183 | 15.5517 | 67348.7347
450 | double | U7+DG3 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S13 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 67336.5428 | 15.5517 | 67352.0945
450 | double | U7+DG4 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S15 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 67339.9027 | 15.5517 | 67355.4544
450 | double | U7+DG5 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S18 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 67343.2625 | 15.5517 | 67358.8142
450 | double | U7+DG6 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S22 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 67346.6224 | 15.5517 | 67362.1741
450 | double | U7+DG7 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 67349.9822 | 15.5517 | 67365.5339
450 | double | U7+DG8 | 不操作（U7 基本策略） + 打开开关 S26 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 67353.3421 | 15.5517 | 67368.8938
450 | double | U8+S1 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67353.5957 | 15.5517 | 67369.1474
450 | double | U8+S2 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67353.8493 | 15.5517 | 67369.401
450 | double | U8+S3 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67354.1029 | 15.5517 | 67369.6545
450 | double | U8+S4 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67354.3565 | 15.5517 | 67369.9081
450 | double | U8+S5 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67354.6101 | 15.5517 | 67370.1617
450 | double | U8+S6 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 67365.1305 | 15.5517 | 67380.6822
450 | double | U8+S7 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67365.3841 | 15.5517 | 67380.9358
450 | double | U8+S8 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67365.6377 | 15.5517 | 67381.1894
450 | double | U8+S9 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67365.8913 | 15.5517 | 67381.443
450 | double | U8+S10 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67366.1449 | 15.5517 | 67381.6966
450 | double | U8+S11 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67366.3985 | 15.5517 | 67381.9502
450 | double | U8+S12 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67366.6521 | 15.5517 | 67382.2038
450 | double | U8+S13 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67366.9057 | 15.5517 | 67382.4574
450 | double | U8+S14 | 不操作（U8 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67367.1593 | 15.5517 | 67382.711
450 | double | L58+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0422e-05 | 67369.9859 | 15.5517 | 67385.5376
450 | double | L58+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 67370.2652 | 15.5517 | 67385.8169
450 | double | L58+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0422e-05 | 67373.9547 | 15.5517 | 67389.5064
450 | double | L58+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.0422e-05 | 67374.1223 | 15.5517 | 67389.674
450 | double | L58+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67374.5413 | 15.5517 | 67390.093
450 | double | L58+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0422e-05 | 67376.755 | 15.5517 | 67392.3067
450 | double | L58+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67377.174 | 15.5517 | 67392.7257
450 | double | L58+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67377.593 | 15.5517 | 67393.1447
450 | double | L58+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 67377.8723 | 15.5517 | 67393.424
450 | double | L58+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67378.2913 | 15.5517 | 67393.843
450 | double | L58+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 67378.5706 | 15.5517 | 67394.1223
450 | double | L58+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.0422e-05 | 67379.9839 | 15.5517 | 67395.5356
450 | double | L58+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0422e-05 | 67380.6822 | 15.5517 | 67396.2339
450 | double | L58+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0422e-05 | 67382.8959 | 15.5517 | 67398.4476
450 | double | L58+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0422e-05 | 67383.5942 | 15.5517 | 67399.1459
450 | double | L58+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0422e-05 | 67386.4208 | 15.5517 | 67401.9724
450 | double | L58+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0422e-05 | 67393.7998 | 15.5517 | 67409.3515
450 | double | L58+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0422e-05 | 67397.333 | 15.5517 | 67412.8847
450 | double | L58+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.0422e-05 | 67399.4529 | 15.5517 | 67415.0046
450 | double | L58+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 67399.7323 | 15.5517 | 67415.2839
450 | double | L58+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0422e-05 | 67403.4218 | 15.5517 | 67418.9735
450 | double | L58+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0422e-05 | 67404.0503 | 15.5517 | 67419.6019
450 | double | L58+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.0422e-05 | 67408.9967 | 15.5517 | 67424.5484
450 | double | L58+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0422e-05 | 67409.6252 | 15.5517 | 67425.1769
450 | double | L58+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0422e-05 | 67414.0526 | 15.5517 | 67429.6043
450 | double | L58+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67414.4716 | 15.5517 | 67430.0233
450 | double | L58+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0422e-05 | 67416.8271 | 15.5517 | 67432.3788
450 | double | L58+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 67417.1064 | 15.5517 | 67432.6581
450 | double | L58+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67417.5254 | 15.5517 | 67433.0771
450 | double | L58+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0422e-05 | 67421.9528 | 15.5517 | 67437.5045
450 | double | U10+S19 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 6.3084e-06 | 67427.1572 | 15.5517 | 67442.7089
450 | double | U10+S20 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 6.3084e-06 | 67429.6819 | 15.5517 | 67445.2335
450 | double | U10+S21 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 6.3084e-06 | 67435.6275 | 15.5517 | 67451.1792
450 | double | U10+S22 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 67436.4728 | 15.5517 | 67452.0245
450 | double | U10+S23 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 6.3084e-06 | 67446.1802 | 15.5517 | 67461.7318
450 | double | U10+S24 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 6.3084e-06 | 67449.646 | 15.5517 | 67465.1977
450 | double | U10+S25 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 586000 | 0 | 586000 | - | 6.3084e-06 | 67453.3427 | 15.5517 | 67468.8944
450 | double | U10+S26 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 67454.188 | 15.5517 | 67469.7397
450 | double | U10+S27 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 67455.0333 | 15.5517 | 67470.585
450 | double | U10+S28 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 6.3084e-06 | 67457.4088 | 15.5517 | 67472.9605
450 | double | U10+S29 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 67458.2541 | 15.5517 | 67473.8058
450 | double | U10+S13-1 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 67459.0994 | 15.5517 | 67474.6511
450 | double | U10+S29-2 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 67459.9447 | 15.5517 | 67475.4964
450 | double | U10+S62-3 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 67460.7901 | 15.5517 | 67476.3417
450 | double | U10+CB1 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 67461.6354 | 15.5517 | 67477.1871
450 | double | U10+CB2 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 67462.4807 | 15.5517 | 67478.0324
450 | double | U10+CB3 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 67463.326 | 15.5517 | 67478.8777
450 | double | U10+DG1 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S7 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 67465.4457 | 15.5517 | 67480.9974
450 | double | U10+DG2 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 67467.5654 | 15.5517 | 67483.1171
450 | double | U10+DG3 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S13 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 67469.6851 | 15.5517 | 67485.2368
450 | double | U10+DG4 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 67471.8047 | 15.5517 | 67487.3564
450 | double | U10+DG5 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S18 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 67473.9244 | 15.5517 | 67489.4761
450 | double | U10+DG6 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S22 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 67476.0441 | 15.5517 | 67491.5958
450 | double | U10+DG7 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 67478.1638 | 15.5517 | 67493.7155
450 | double | U10+DG8 | 不操作（U10 基本策略） + 打开开关 S26 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 67480.2835 | 15.5517 | 67495.8351
450 | double | U11+S1 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67482.422 | 15.5517 | 67497.9737
450 | double | U11+S2 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67484.5605 | 15.5517 | 67500.1122
450 | double | U11+S3 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67486.6991 | 15.5517 | 67502.2508
450 | double | U11+S4 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67488.8376 | 15.5517 | 67504.3893
450 | double | U11+S5 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 67490.9762 | 15.5517 | 67506.5279
450 | double | L53+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 67491.0616 | 15.5517 | 67506.6132
450 | double | L53+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 67491.2844 | 15.5517 | 67506.8361
450 | double | L53+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 67491.3912 | 15.5517 | 67506.9429
450 | double | L53+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 3.1482e-07 | 67491.4552 | 15.5517 | 67507.0069
450 | double | L53+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 67491.4636 | 15.5517 | 67507.0153
450 | double | L53+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 67491.5751 | 15.5517 | 67507.1268
450 | double | L53+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 67491.5941 | 15.5517 | 67507.1458
450 | double | L53+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.1482e-07 | 67491.7435 | 15.5517 | 67507.2952
450 | double | L53+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 67491.7625 | 15.5517 | 67507.3141
450 | double | L53+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 67491.8962 | 15.5517 | 67507.4479
450 | double | L53+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 67491.9089 | 15.5517 | 67507.4605
450 | double | L53+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 3.1482e-07 | 67491.98 | 15.5517 | 67507.5317
450 | double | L53+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 67491.9884 | 15.5517 | 67507.5401
450 | double | L53+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 67492.0011 | 15.5517 | 67507.5528
450 | double | L53+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 67492.1348 | 15.5517 | 67507.6865
450 | double | L53+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 67492.1665 | 15.5517 | 67507.7182
450 | double | L53+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 67492.3894 | 15.5517 | 67507.9411
450 | double | L53+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 67492.478 | 15.5517 | 67508.0296
450 | double | L53+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 67492.7768 | 15.5517 | 67508.3285
450 | double | L53+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 67492.7894 | 15.5517 | 67508.3411
450 | double | L53+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 67492.878 | 15.5517 | 67508.4297
450 | double | L53+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 67492.9202 | 15.5517 | 67508.4719
450 | double | L53+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.1482e-07 | 67493.0625 | 15.5517 | 67508.6142
450 | double | L53+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 67493.0942 | 15.5517 | 67508.6458
450 | double | L53+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 67493.1363 | 15.5517 | 67508.688
450 | double | L53+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 3.1482e-07 | 67493.1648 | 15.5517 | 67508.7165
450 | double | L53+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 67493.1901 | 15.5517 | 67508.7418
450 | double | L53+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 67493.257 | 15.5517 | 67508.8087
450 | double | L53+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.1482e-07 | 67493.2665 | 15.5517 | 67508.8182
450 | double | L53+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 67493.2791 | 15.5517 | 67508.8308
450 | double | U15+S14 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S13 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67494.1667 | 15.5517 | 67509.7184
450 | double | U15+S15 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67495.0543 | 15.5517 | 67510.606
450 | double | U15+S16 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S15 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67495.9419 | 15.5517 | 67511.4936
450 | double | U15+S17 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 555000 | 0 | 555000 | - | 6.3084e-06 | 67499.443 | 15.5517 | 67514.9947
450 | double | U15+S18 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67500.3306 | 15.5517 | 67515.8823
450 | double | U15+S19 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 831700 | 0 | 831700 | - | 6.3084e-06 | 67505.5773 | 15.5517 | 67521.129
450 | double | U15+S20 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 406900 | 0 | 406900 | - | 6.3084e-06 | 67508.1442 | 15.5517 | 67523.6959
450 | double | U15+S21 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 67514.1321 | 15.5517 | 67529.6838
450 | double | U15+S22 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67515.0197 | 15.5517 | 67530.5714
450 | double | U15+S23 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1545500 | 0 | 1545500 | - | 6.3084e-06 | 67524.7693 | 15.5517 | 67540.321
450 | double | U15+S24 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 6.3084e-06 | 67528.2774 | 15.5517 | 67543.8291
450 | double | U15+S25 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 592700 | 0 | 592700 | - | 6.3084e-06 | 67532.0164 | 15.5517 | 67547.5681
450 | double | U15+S26 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67532.904 | 15.5517 | 67548.4556
450 | double | U15+S27 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67533.7916 | 15.5517 | 67549.3432
450 | double | U15+S28 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 383250 | 0 | 383250 | - | 6.3084e-06 | 67536.2092 | 15.5517 | 67551.7609
450 | double | U15+S29 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67537.0968 | 15.5517 | 67552.6485
450 | double | U15+S13-1 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67537.9844 | 15.5517 | 67553.5361
450 | double | U15+S29-2 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67538.872 | 15.5517 | 67554.4237
450 | double | U15+S62-3 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67539.7596 | 15.5517 | 67555.3113
450 | double | U15+CB1 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67540.6472 | 15.5517 | 67556.1989
450 | double | U15+CB2 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67541.5348 | 15.5517 | 67557.0865
450 | double | U15+CB3 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 67542.4224 | 15.5517 | 67557.974
450 | double | U15+DG1 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S7 | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 67544.648 | 15.5517 | 67560.1997
450 | double | U15+DG2 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S9 | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 67546.8737 | 15.5517 | 67562.4254
450 | double | U15+DG3 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S13 | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 67549.0994 | 15.5517 | 67564.651
450 | double | U15+DG4 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S15 | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 67551.325 | 15.5517 | 67566.8767
450 | double | U15+DG5 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S18 | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 67553.5507 | 15.5517 | 67569.1024
450 | double | U15+DG6 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S22 | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 67555.7763 | 15.5517 | 67571.328
450 | double | U15+DG7 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 67558.002 | 15.5517 | 67573.5537
450 | double | U15+DG8 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S26 | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 67560.2277 | 15.5517 | 67575.7794
450 | double | L54+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.4865e-05 | 67561.7216 | 15.5517 | 67577.2733
450 | double | L54+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.4865e-05 | 67572.246 | 15.5517 | 67587.7976
450 | double | L54+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.4865e-05 | 67576.4289 | 15.5517 | 67591.9806
450 | double | L54+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.4865e-05 | 67590.5387 | 15.5517 | 67606.0904
450 | double | L54+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 67591.1363 | 15.5517 | 67606.688
450 | double | L54+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.4865e-05 | 67595.3193 | 15.5517 | 67610.871
450 | double | L54+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.4865e-05 | 67597.3112 | 15.5517 | 67612.8629
450 | double | L54+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.4865e-05 | 67604.0301 | 15.5517 | 67619.5818
450 | double | L54+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.4865e-05 | 67605.524 | 15.5517 | 67621.0757
450 | double | L54+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.4865e-05 | 67607.5159 | 15.5517 | 67623.0676
450 | double | L54+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.4865e-05 | 67608.8597 | 15.5517 | 67624.4114
450 | double | L54+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.4865e-05 | 67610.0549 | 15.5517 | 67625.6065
450 | double | L54+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.4865e-05 | 67613.2122 | 15.5517 | 67628.7638
450 | double | L54+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.4865e-05 | 67613.6603 | 15.5517 | 67629.212
450 | double | L54+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 67614.2579 | 15.5517 | 67629.8096
450 | double | L54+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.4865e-05 | 67618.9939 | 15.5517 | 67634.5456
450 | double | L54+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.4865e-05 | 67620.189 | 15.5517 | 67635.7407
450 | double | L54+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67620.189 | 15.5517 | 67635.7407
450 | double | L54+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67620.189 | 15.5517 | 67635.7407
450 | double | L54+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67620.189 | 15.5517 | 67635.7407
450 | double | L54+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67620.189 | 15.5517 | 67635.7407
450 | double | L54+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67620.189 | 15.5517 | 67635.7407
450 | double | L54+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 5.9281e-06 | 67629.837 | 15.5517 | 67645.3887
450 | double | L54+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67629.837 | 15.5517 | 67645.3887
450 | double | L54+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67629.837 | 15.5517 | 67645.3887
450 | double | L54+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67629.837 | 15.5517 | 67645.3887
450 | double | L54+S10 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67629.837 | 15.5517 | 67645.3887
450 | double | L54+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67629.837 | 15.5517 | 67645.3887
450 | double | L54+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67629.837 | 15.5517 | 67645.3887
450 | double | L54+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 67629.837 | 15.5517 | 67645.3887
450 | double | U13+S10 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67630.0906 | 15.5517 | 67645.6423
450 | double | U13+S11 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67630.3442 | 15.5517 | 67645.8959
450 | double | U13+S12 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67630.5978 | 15.5517 | 67646.1495
450 | double | U13+S13 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67630.8514 | 15.5517 | 67646.403
450 | double | U13+S14 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67631.105 | 15.5517 | 67646.6566
450 | double | U13+S15 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67631.3586 | 15.5517 | 67646.9102
450 | double | U13+S16 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67631.6122 | 15.5517 | 67647.1638
450 | double | U13+S17 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 67634.4793 | 15.5517 | 67650.031
450 | double | U13+S18 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67634.7329 | 15.5517 | 67650.2846
450 | double | U13+S19 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 67639.3456 | 15.5517 | 67654.8973
450 | double | U13+S20 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 67641.2785 | 15.5517 | 67656.8302
450 | double | U13+S21 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 67646.6324 | 15.5517 | 67662.1841
450 | double | U13+S22 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67646.886 | 15.5517 | 67662.4377
450 | double | U13+S23 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 67656.0016 | 15.5517 | 67671.5533
450 | double | U13+S24 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 67658.8757 | 15.5517 | 67674.4274
450 | double | U13+S25 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 67661.9807 | 15.5517 | 67677.5324
450 | double | U13+S26 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67662.2343 | 15.5517 | 67677.786
450 | double | U13+S27 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67662.4879 | 15.5517 | 67678.0396
450 | double | U13+S28 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 67664.2716 | 15.5517 | 67679.8233
450 | double | U13+S29 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67664.5252 | 15.5517 | 67680.0769
450 | double | U13+S13-1 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67664.7788 | 15.5517 | 67680.3305
450 | double | U13+S29-2 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67665.0324 | 15.5517 | 67680.5841
450 | double | U13+S62-3 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67665.286 | 15.5517 | 67680.8377
450 | double | U13+CB1 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67665.5396 | 15.5517 | 67681.0913
450 | double | U13+CB2 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67665.7932 | 15.5517 | 67681.3449
450 | double | U13+CB3 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67666.0468 | 15.5517 | 67681.5985
450 | double | U13+DG1 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 67666.6827 | 15.5517 | 67682.2344
450 | double | U13+DG2 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 67667.3186 | 15.5517 | 67682.8703
450 | double | U13+DG3 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 67667.9545 | 15.5517 | 67683.5062
450 | double | U13+DG4 | 不操作（U13 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 67668.5904 | 15.5517 | 67684.1421
450 | double | L59+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.297e-07 | 67668.791 | 15.5517 | 67684.3427
450 | double | L59+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 67668.8416 | 15.5517 | 67684.3933
450 | double | L59+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67668.8416 | 15.5517 | 67684.3933
450 | double | L59+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67668.8416 | 15.5517 | 67684.3933
450 | double | L59+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67668.8416 | 15.5517 | 67684.3933
450 | double | L59+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67668.8416 | 15.5517 | 67684.3933
450 | double | L59+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67668.8416 | 15.5517 | 67684.3933
450 | double | L59+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 2.5112e-07 | 67669.2503 | 15.5517 | 67684.802
450 | double | L59+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.2503 | 15.5517 | 67684.802
450 | double | L59+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.2503 | 15.5517 | 67684.802
450 | double | L59+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.2503 | 15.5517 | 67684.802
450 | double | L59+S10 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.2503 | 15.5517 | 67684.802
450 | double | L59+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.2503 | 15.5517 | 67684.802
450 | double | L59+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.2503 | 15.5517 | 67684.802
450 | double | L59+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.2503 | 15.5517 | 67684.802
450 | double | L59+S14 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.2503 | 15.5517 | 67684.802
450 | double | L59+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.2503 | 15.5517 | 67684.802
450 | double | L59+S16 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.2503 | 15.5517 | 67684.802
450 | double | L59+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 2.5112e-07 | 67669.3544 | 15.5517 | 67684.9061
450 | double | L59+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.3544 | 15.5517 | 67684.9061
450 | double | L59+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.5112e-07 | 67669.5279 | 15.5517 | 67685.0796
450 | double | L59+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.5112e-07 | 67669.5948 | 15.5517 | 67685.1464
450 | double | L59+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 2.5112e-07 | 67669.7978 | 15.5517 | 67685.3495
450 | double | L59+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67669.7978 | 15.5517 | 67685.3495
450 | double | L59+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.5112e-07 | 67670.1506 | 15.5517 | 67685.7023
450 | double | L59+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.5112e-07 | 67670.2549 | 15.5517 | 67685.8066
450 | double | L59+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.5112e-07 | 67670.3684 | 15.5517 | 67685.9201
450 | double | L59+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67670.3684 | 15.5517 | 67685.9201
450 | double | L59+S27 | 操作：开S62-3(源:L59) | 772150 | 0 | 772150 | - | 2.5112e-07 | 67670.5623 | 15.5517 | 67686.114
450 | double | L59+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 2.5112e-07 | 67670.6232 | 15.5517 | 67686.1749
450 | double | L48+U46 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.0076e-06 | 67671.1431 | 15.5517 | 67686.6947
450 | double | L48+U47 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 1.0076e-06 | 67672.275 | 15.5517 | 67687.8267
450 | double | L48+U48 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 1.0076e-06 | 67672.9772 | 15.5517 | 67688.5289
450 | double | L48+U49 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1364600 | 0 | 1364600 | - | 1.0076e-06 | 67674.3522 | 15.5517 | 67689.9039
450 | double | L48+U50 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 67674.8113 | 15.5517 | 67690.363
450 | double | L48+U51 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 1.0076e-06 | 67675.5134 | 15.5517 | 67691.0651
450 | double | L48+U52 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 1.0076e-06 | 67676.067 | 15.5517 | 67691.6187
450 | double | L48+U53 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 867400 | 0 | 867400 | - | 1.0076e-06 | 67676.941 | 15.5517 | 67692.4927
450 | double | L48+U54 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.0076e-06 | 67677.4609 | 15.5517 | 67693.0126
450 | double | L48+U55 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 1.0076e-06 | 67678.0145 | 15.5517 | 67693.5662
450 | double | L48+U56 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 505800 | 0 | 505800 | - | 1.0076e-06 | 67678.5242 | 15.5517 | 67694.0758
450 | double | L48+U57 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.0076e-06 | 67679.0237 | 15.5517 | 67694.5754
450 | double | L48+U58 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 1.0076e-06 | 67679.6563 | 15.5517 | 67695.208
450 | double | L48+U59 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 445550 | 0 | 445550 | - | 1.0076e-06 | 67680.1053 | 15.5517 | 67695.657
450 | double | L48+U60 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 67680.5644 | 15.5517 | 67696.1161
450 | double | L48+U61 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 734000 | 0 | 734000 | - | 1.0076e-06 | 67681.304 | 15.5517 | 67696.8557
450 | double | L48+U62 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.0076e-06 | 67681.8036 | 15.5517 | 67697.3553
450 | double | L48+S1 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67681.9705 | 15.5517 | 67697.5222
450 | double | L48+S2 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67682.1374 | 15.5517 | 67697.6891
450 | double | L48+S3 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67682.3044 | 15.5517 | 67697.856
450 | double | L48+S4 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67682.4713 | 15.5517 | 67698.023
450 | double | L48+S5 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67682.6382 | 15.5517 | 67698.1899
450 | double | L48+S6 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2042900 | 0 | 2042900 | - | 4.0185e-07 | 67683.4592 | 15.5517 | 67699.0108
450 | double | L48+S7 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67683.6261 | 15.5517 | 67699.1778
450 | double | L48+S8 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67683.793 | 15.5517 | 67699.3447
450 | double | L48+S9 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67683.9599 | 15.5517 | 67699.5116
450 | double | L48+S10 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S9 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67684.1269 | 15.5517 | 67699.6785
450 | double | L48+S11 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67684.2938 | 15.5517 | 67699.8455
450 | double | L48+S12 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67684.4607 | 15.5517 | 67700.0124
450 | double | L48+S13 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67684.6276 | 15.5517 | 67700.1793
450 | double | L59+S29 | 操作：开S62-3(源:L59) | 318600 | 0 | 318600 | - | 2.5112e-07 | 67684.7076 | 15.5517 | 67700.2593
450 | double | L59+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67684.7076 | 15.5517 | 67700.2593
450 | double | L59+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67684.7076 | 15.5517 | 67700.2593
450 | double | L59+S62-3 | 不操作（L59 基本策略）(源:L59) | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.5112e-07 | 67684.7278 | 15.5517 | 67700.2795
450 | double | L59+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67684.7278 | 15.5517 | 67700.2795
450 | double | L59+CB2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L59) | 772150 | 35702.5916 | 807852.5916 | - | 2.5112e-07 | 67684.9217 | 15.5606 | 67700.4824
450 | double | L59+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 67684.9217 | 15.5606 | 67700.4824
450 | double | L59+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 67684.9217 | 15.5606 | 67700.4824
450 | double | L59+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 67684.9217 | 15.5606 | 67700.4824
450 | double | L59+DG3 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 67684.9217 | 15.5606 | 67700.4824
450 | double | L59+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 67684.9217 | 15.5606 | 67700.4824
450 | double | L59+DG5 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 67684.9217 | 15.5606 | 67700.4824
450 | double | L59+DG6 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 67684.9217 | 15.5606 | 67700.4824
450 | double | L59+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 67684.9217 | 15.5606 | 67700.4824
450 | double | L59+DG8 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 67684.9217 | 15.5606 | 67700.4824
450 | double | U1+S1 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67685.0908 | 15.5606 | 67700.6515
450 | double | U1+S2 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67685.2599 | 15.5606 | 67700.8205
450 | double | U1+S3 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67685.4289 | 15.5606 | 67700.9896
450 | double | U1+S4 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67685.598 | 15.5606 | 67701.1587
450 | double | U1+S5 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67685.7671 | 15.5606 | 67701.3277
450 | double | U1+S6 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 6.3084e-06 | 67696.203 | 15.5606 | 67711.7637
450 | double | U1+S7 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67696.3721 | 15.5606 | 67711.9327
450 | double | U1+S8 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67696.5412 | 15.5606 | 67712.1018
450 | double | U1+S9 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67696.7102 | 15.5606 | 67712.2709
450 | double | U1+S10 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67696.8793 | 15.5606 | 67712.4399
450 | double | U1+S11 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67697.0483 | 15.5606 | 67712.609
450 | double | U1+S12 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67697.2174 | 15.5606 | 67712.7781
450 | double | U1+S13 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67697.3865 | 15.5606 | 67712.9471
450 | double | U1+S14 | 不操作（U1 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67697.5555 | 15.5606 | 67713.1162
450 | double | U1+S15 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 67697.7246 | 15.5606 | 67713.2853
450 | double | U12+S23 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 6.3084e-06 | 67711.053 | 15.5606 | 67726.6136
450 | double | U12+S24 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 6.3084e-06 | 67718.1398 | 15.5606 | 67733.7004
450 | double | U12+S25 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1160000 | 0 | 1160000 | - | 6.3084e-06 | 67725.4575 | 15.5606 | 67741.0182
450 | double | U12+S26 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 67729.9238 | 15.5606 | 67745.4845
450 | double | U12+S27 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 67734.3902 | 15.5606 | 67749.9508
450 | double | U12+S28 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 6.3084e-06 | 67740.3866 | 15.5606 | 67755.9473
450 | double | U12+S29 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 67744.8529 | 15.5606 | 67760.4136
450 | double | U12+S13-1 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 67749.3193 | 15.5606 | 67764.8799
450 | double | U12+S29-2 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 67753.7856 | 15.5606 | 67769.3463
450 | double | U12+S62-3 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 67758.2519 | 15.5606 | 67773.8126
450 | double | U12+CB1 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 67762.7183 | 15.5606 | 67778.2789
450 | double | U12+CB2 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 67767.1846 | 15.5606 | 67782.7453
450 | double | U12+CB3 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 67771.6509 | 15.5606 | 67787.2116
450 | double | U12+DG1 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S7 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 67782.8504 | 15.5606 | 67798.4111
450 | double | U12+DG2 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S9 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 67794.0499 | 15.5606 | 67809.6106
450 | double | U12+DG3 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S13 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 67805.2495 | 15.5606 | 67820.8101
450 | double | U12+DG4 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S15 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 67816.449 | 15.5606 | 67832.0096
450 | double | U12+DG5 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S18 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 67827.6485 | 15.5606 | 67843.2091
450 | double | U12+DG6 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S22 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 67838.848 | 15.5606 | 67854.4086
450 | double | U12+DG7 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 67850.0475 | 15.5606 | 67865.6081
450 | double | U12+DG8 | 不操作（U12 基本策略） + 打开开关 S26 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 67861.247 | 15.5606 | 67876.8076
450 | double | U13+S1 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67861.5006 | 15.5606 | 67877.0612
450 | double | U13+S2 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67861.7541 | 15.5606 | 67877.3148
450 | double | U13+S3 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67862.0077 | 15.5606 | 67877.5684
450 | double | U13+S4 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67862.2613 | 15.5606 | 67877.822
450 | double | U13+S5 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67862.5149 | 15.5606 | 67878.0756
450 | double | U13+S6 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 67873.0354 | 15.5606 | 67888.5961
450 | double | U13+S7 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67873.289 | 15.5606 | 67888.8497
450 | double | U13+S8 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67873.5426 | 15.5606 | 67889.1033
450 | double | U13+S9 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 67873.7962 | 15.5606 | 67889.3569
450 | double | L48+S14 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S13 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67873.9631 | 15.5606 | 67889.5238
450 | double | L48+S15 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67874.1301 | 15.5606 | 67889.6907
450 | double | L48+S16 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S15 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67874.297 | 15.5606 | 67889.8576
450 | double | L48+S17 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 829700 | 0 | 829700 | - | 4.0185e-07 | 67874.6304 | 15.5606 | 67890.1911
450 | double | L48+S18 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67874.7973 | 15.5606 | 67890.358
450 | double | L48+S19 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1106400 | 0 | 1106400 | - | 4.0185e-07 | 67875.2419 | 15.5606 | 67890.8026
450 | double | L48+S20 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 681600 | 0 | 681600 | - | 4.0185e-07 | 67875.5158 | 15.5606 | 67891.0765
450 | double | L48+S21 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1223900 | 0 | 1223900 | - | 4.0185e-07 | 67876.0077 | 15.5606 | 67891.5683
450 | double | L48+S22 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67876.1746 | 15.5606 | 67891.7352
450 | double | L48+S23 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.0185e-07 | 67876.7391 | 15.5606 | 67892.2997
450 | double | L48+S24 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67876.906 | 15.5606 | 67892.4667
450 | double | L48+S25 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 867400 | 0 | 867400 | - | 4.0185e-07 | 67877.2546 | 15.5606 | 67892.8152
450 | double | L48+S26 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67877.4215 | 15.5606 | 67892.9822
450 | double | L48+S27 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67877.5884 | 15.5606 | 67893.1491
450 | double | L48+S28 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 657950 | 0 | 657950 | - | 4.0185e-07 | 67877.8528 | 15.5606 | 67893.4135
450 | double | L48+S29 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67878.0198 | 15.5606 | 67893.5804
450 | double | L48+S13-1 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67878.1867 | 15.5606 | 67893.7473
450 | double | L48+S29-2 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67878.3536 | 15.5606 | 67893.9143
450 | double | L48+S62-3 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67878.5205 | 15.5606 | 67894.0812
450 | double | L48+CB1 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67878.6875 | 15.5606 | 67894.2481
450 | double | L48+CB2 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67878.8544 | 15.5606 | 67894.415
450 | double | L48+CB3 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 67879.0213 | 15.5606 | 67894.582
450 | double | L48+DG1 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S7 | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 67879.4399 | 15.5606 | 67895.0006
450 | double | L48+DG2 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S9 | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 67879.8585 | 15.5606 | 67895.4191
450 | double | L48+DG3 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S13 | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 67880.2771 | 15.5606 | 67895.8377
450 | double | L48+DG4 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S15 | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 67880.6956 | 15.5606 | 67896.2563
450 | double | L48+DG5 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S18 | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 67881.1142 | 15.5606 | 67896.6749
450 | double | L48+DG6 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S22 | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 67881.5328 | 15.5606 | 67897.0934
450 | double | L48+DG7 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 67881.9514 | 15.5606 | 67897.512
450 | double | L48+DG8 | 不操作（L48 基本策略） + 打开开关 S26 | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 67882.3699 | 15.5606 | 67897.9306
450 | double | L57+S29 | 操作：开S62-3(源:L57) | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.6128e-06 | 67882.6358 | 15.5606 | 67898.1964
450 | double | L57+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 67882.6358 | 15.5606 | 67898.1964
450 | double | L57+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 67882.6358 | 15.5606 | 67898.1964
450 | double | L57+S62-3 | 不操作（L57 基本策略）(源:L57) | 439200 | 0 | 439200 | - | 6.6128e-06 | 67885.5401 | 15.5606 | 67901.1007
450 | double | L57+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 67885.5401 | 15.5606 | 67901.1007
450 | double | L57+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 315289.2191 | 315289.2191 | - | 6.6128e-06 | 67885.5401 | 17.6456 | 67903.1857
450 | double | L57+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 67885.5401 | 17.6456 | 67903.1857
450 | double | L57+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 67885.5401 | 17.6456 | 67903.1857
450 | double | L57+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 67885.5401 | 17.6456 | 67903.1857
450 | double | L57+DG3 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 67885.5401 | 17.6456 | 67903.1857
450 | double | L57+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 67885.5401 | 17.6456 | 67903.1857
450 | double | L57+DG5 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 67885.5401 | 17.6456 | 67903.1857
450 | double | L57+DG6 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 67885.5401 | 17.6456 | 67903.1857
450 | double | L57+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 67885.5401 | 17.6456 | 67903.1857
450 | double | L57+DG8 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 67885.5401 | 17.6456 | 67903.1857
450 | double | L58+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 67885.8194 | 17.6456 | 67903.465
450 | double | L58+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67886.2384 | 17.6456 | 67903.884
450 | double | L58+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67886.6574 | 17.6456 | 67904.303
450 | double | L58+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67887.0764 | 17.6456 | 67904.7219
450 | double | L58+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0422e-05 | 67887.7747 | 17.6456 | 67905.4202
450 | double | L58+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67888.1936 | 17.6456 | 67905.8392
450 | double | L58+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0422e-05 | 67890.4074 | 17.6456 | 67908.0529
450 | double | L58+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67890.8263 | 17.6456 | 67908.4719
450 | double | L58+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0422e-05 | 67895.2538 | 17.6456 | 67912.8994
450 | double | L58+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0422e-05 | 67896.6504 | 17.6456 | 67914.296
450 | double | L58+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0422e-05 | 67900.1836 | 17.6456 | 67917.8292
450 | double | L58+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0422e-05 | 67907.5626 | 17.6456 | 67925.2082
450 | double | L58+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 67907.9816 | 17.6456 | 67925.6272
450 | double | L58+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.0422e-05 | 67923.4777 | 17.6456 | 67941.1232
450 | double | L58+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0422e-05 | 67924.9441 | 17.6456 | 67942.5897
450 | double | U18+CB3 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 67927.1773 | 17.6456 | 67944.8228
450 | double | U18+DG1 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S7 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 67932.777 | 17.6456 | 67950.4226
450 | double | U18+DG2 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S9 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 67938.3768 | 17.6456 | 67956.0223
450 | double | U18+DG3 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S13 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 67943.9765 | 17.6456 | 67961.6221
450 | double | U18+DG4 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S15 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 67949.5763 | 17.6456 | 67967.2218
450 | double | U18+DG5 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S18 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 67955.176 | 17.6456 | 67972.8216
450 | double | U18+DG6 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S22 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 67960.7758 | 17.6456 | 67978.4213
450 | double | U18+DG7 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 67966.3755 | 17.6456 | 67984.0211
450 | double | U18+DG8 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S26 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 67971.9753 | 17.6456 | 67989.6208
450 | double | U19+S1 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67972.0767 | 17.6456 | 67989.7223
450 | double | U19+S2 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67972.1781 | 17.6456 | 67989.8237
450 | double | U19+S3 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67972.2796 | 17.6456 | 67989.9252
450 | double | U19+S4 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67972.381 | 17.6456 | 67990.0266
450 | double | U19+S5 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67972.4824 | 17.6456 | 67990.128
450 | double | U19+S6 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1643580 | 0 | 1643580 | - | 6.3084e-06 | 67982.8508 | 17.6456 | 68000.4964
450 | double | U19+S7 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67982.9522 | 17.6456 | 68000.5978
450 | double | U19+S8 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67983.0537 | 17.6456 | 68000.6992
450 | double | U19+S9 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67983.1551 | 17.6456 | 68000.8007
450 | double | U19+S10 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S9 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67983.2565 | 17.6456 | 68000.9021
450 | double | U19+S11 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67983.358 | 17.6456 | 68001.0036
450 | double | U19+S12 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67983.4594 | 17.6456 | 68001.105
450 | double | U19+S13 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67983.5609 | 17.6456 | 68001.2064
450 | double | U19+S14 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S13 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67983.6623 | 17.6456 | 68001.3079
450 | double | U19+S15 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67983.7637 | 17.6456 | 68001.4093
450 | double | U19+S16 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S15 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67983.8652 | 17.6456 | 68001.5108
450 | double | U19+S17 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 430380 | 0 | 430380 | - | 6.3084e-06 | 67986.5802 | 17.6456 | 68004.2258
450 | double | U19+S18 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 67986.6816 | 17.6456 | 68004.3272
450 | double | U19+S19 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 707080 | 0 | 707080 | - | 6.3084e-06 | 67991.1421 | 17.6456 | 68008.7877
450 | double | U19+S20 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 282280 | 0 | 282280 | - | 6.3084e-06 | 67992.9229 | 17.6456 | 68010.5685
450 | double | U19+S21 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 824580 | 0 | 824580 | - | 6.3084e-06 | 67998.1246 | 17.6456 | 68015.7702
450 | double | L57+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.6582e-05 | 68002.6216 | 17.6456 | 68020.2672
450 | double | L57+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.6582e-05 | 68014.3615 | 17.6456 | 68032.0071
450 | double | L57+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.6582e-05 | 68019.9828 | 17.6456 | 68037.6283
450 | double | L57+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.6582e-05 | 68023.3555 | 17.6456 | 68041.0011
450 | double | L57+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 68023.7999 | 17.6456 | 68041.4455
450 | double | L57+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.6582e-05 | 68029.6698 | 17.6456 | 68047.3154
450 | double | L57+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.6582e-05 | 68030.6697 | 17.6456 | 68048.3153
450 | double | L57+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.6582e-05 | 68038.5394 | 17.6456 | 68056.185
450 | double | L57+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.6582e-05 | 68039.5393 | 17.6456 | 68057.1849
450 | double | L57+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.6582e-05 | 68046.5833 | 17.6456 | 68064.2288
450 | double | L57+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 68047.2498 | 17.6456 | 68064.8954
450 | double | L57+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.6582e-05 | 68050.9973 | 17.6456 | 68068.6429
450 | double | L57+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 68051.4417 | 17.6456 | 68069.0873
450 | double | L57+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 68052.1083 | 17.6456 | 68069.7539
450 | double | L57+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.6582e-05 | 68059.1523 | 17.6456 | 68076.7978
450 | double | L57+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.6582e-05 | 68060.8187 | 17.6456 | 68078.4643
450 | double | L57+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.6582e-05 | 68072.5586 | 17.6456 | 68090.2042
450 | double | L57+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.6582e-05 | 68077.2248 | 17.6456 | 68094.8703
450 | double | L57+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.6582e-05 | 68092.9642 | 17.6456 | 68110.6098
450 | double | L57+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 68093.6308 | 17.6456 | 68111.2764
450 | double | L57+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.6582e-05 | 68098.2969 | 17.6456 | 68115.9425
450 | double | L57+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.6582e-05 | 68100.5189 | 17.6456 | 68118.1644
450 | double | L57+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.6582e-05 | 68108.0138 | 17.6456 | 68125.6594
450 | double | L57+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.6582e-05 | 68109.6803 | 17.6456 | 68127.3259
450 | double | L57+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.6582e-05 | 68111.9023 | 17.6456 | 68129.5478
450 | double | L57+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.6582e-05 | 68113.4012 | 17.6456 | 68131.0468
450 | double | L57+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.6582e-05 | 68114.7344 | 17.6456 | 68132.38
450 | double | L57+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.6582e-05 | 68118.2564 | 17.6456 | 68135.902
450 | double | L57+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.6582e-05 | 68118.7563 | 17.6456 | 68136.4019
450 | double | L57+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 68119.4229 | 17.6456 | 68137.0685
450 | double | U18+S5 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68121.6561 | 17.6456 | 68139.3017
450 | double | U18+S6 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1981500 | 0 | 1981500 | - | 6.3084e-06 | 68134.1562 | 17.6456 | 68151.8017
450 | double | U18+S7 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68136.3893 | 17.6456 | 68154.0349
450 | double | U18+S8 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68138.6225 | 17.6456 | 68156.2681
450 | double | U18+S9 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68140.8557 | 17.6456 | 68158.5012
450 | double | U18+S10 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S9 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68143.0888 | 17.6456 | 68160.7344
450 | double | U18+S11 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68145.322 | 17.6456 | 68162.9676
450 | double | U18+S12 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68147.5552 | 17.6456 | 68165.2007
450 | double | U18+S13 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68149.7883 | 17.6456 | 68167.4339
450 | double | U18+S14 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S13 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68152.0215 | 17.6456 | 68169.6671
450 | double | U18+S15 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68154.2547 | 17.6456 | 68171.9002
450 | double | U18+S16 | 不操作（U18 基本策略） + 打开开关 S15 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68156.4878 | 17.6456 | 68174.1334
450 | double | U18+S17 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 6.3084e-06 | 68161.3346 | 17.6456 | 68178.9801
450 | double | U18+S18 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68163.5677 | 17.6456 | 68181.2133
450 | double | U18+S19 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1045000 | 0 | 1045000 | - | 6.3084e-06 | 68170.16 | 17.6456 | 68187.8056
450 | double | U18+S20 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 620200 | 0 | 620200 | - | 6.3084e-06 | 68174.0724 | 17.6456 | 68191.718
450 | double | U18+S21 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1162500 | 0 | 1162500 | - | 6.3084e-06 | 68181.4059 | 17.6456 | 68199.0515
450 | double | U18+S22 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68183.6391 | 17.6456 | 68201.2847
450 | double | U18+S23 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1758800 | 0 | 1758800 | - | 6.3084e-06 | 68194.7343 | 17.6456 | 68212.3799
450 | double | U18+S24 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 769400 | 0 | 769400 | - | 6.3084e-06 | 68199.5879 | 17.6456 | 68217.2335
450 | double | U18+S25 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 806000 | 0 | 806000 | - | 6.3084e-06 | 68204.6725 | 17.6456 | 68222.3181
450 | double | U18+S26 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68206.9057 | 17.6456 | 68224.5513
450 | double | U18+S27 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68209.1388 | 17.6456 | 68226.7844
450 | double | U18+S28 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 596550 | 0 | 596550 | - | 6.3084e-06 | 68212.9021 | 17.6456 | 68230.5477
450 | double | U18+S29 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68215.1353 | 17.6456 | 68232.7809
450 | double | U18+S13-1 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68217.3684 | 17.6456 | 68235.014
450 | double | U18+S29-2 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68219.6016 | 17.6456 | 68237.2472
450 | double | U18+S62-3 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68221.8348 | 17.6456 | 68239.4804
450 | double | U18+CB1 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68224.0679 | 17.6456 | 68241.7135
450 | double | U18+CB2 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68226.3011 | 17.6456 | 68243.9467
450 | double | U17+S18 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68226.4702 | 17.6456 | 68244.1158
450 | double | U17+S19 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 68230.9983 | 17.6456 | 68248.6439
450 | double | U17+S20 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 68232.8467 | 17.6456 | 68250.4923
450 | double | U17+S21 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 6.3084e-06 | 68238.1161 | 17.6456 | 68255.7617
450 | double | U17+S22 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68238.2851 | 17.6456 | 68255.9307
450 | double | U17+S23 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 68247.3162 | 17.6456 | 68264.9618
450 | double | U17+S24 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 68250.1058 | 17.6456 | 68267.7514
450 | double | U17+S25 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 6.3084e-06 | 68253.1262 | 17.6456 | 68270.7718
450 | double | U17+S26 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68253.2953 | 17.6456 | 68270.9409
450 | double | U17+S27 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68253.4644 | 17.6456 | 68271.1099
450 | double | U17+S28 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 68255.1635 | 17.6456 | 68272.8091
450 | double | U17+S29 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68255.3326 | 17.6456 | 68272.9782
450 | double | U17+S13-1 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68255.5017 | 17.6456 | 68273.1472
450 | double | U17+S29-2 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68255.6707 | 17.6456 | 68273.3163
450 | double | U17+S62-3 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68255.8398 | 17.6456 | 68273.4854
450 | double | U17+CB1 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68256.0088 | 17.6456 | 68273.6544
450 | double | U17+CB2 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68256.1779 | 17.6456 | 68273.8235
450 | double | U17+CB3 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68256.347 | 17.6456 | 68273.9926
450 | double | U17+DG1 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68256.7709 | 17.6456 | 68274.4165
450 | double | U17+DG2 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68257.1948 | 17.6456 | 68274.8404
450 | double | U17+DG3 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68257.6188 | 17.6456 | 68275.2644
450 | double | U17+DG4 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68258.0427 | 17.6456 | 68275.6883
450 | double | U17+DG5 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S18 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68258.4667 | 17.6456 | 68276.1122
450 | double | U17+DG6 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S22 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68258.8906 | 17.6456 | 68276.5362
450 | double | U17+DG7 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68259.3145 | 17.6456 | 68276.9601
450 | double | U17+DG8 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S26 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68259.7385 | 17.6456 | 68277.3841
450 | double | U18+S1 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68261.9716 | 17.6456 | 68279.6172
450 | double | U18+S2 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68264.2048 | 17.6456 | 68281.8504
450 | double | U18+S3 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68266.438 | 17.6456 | 68284.0836
450 | double | U18+S4 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 68268.6711 | 17.6456 | 68286.3167
450 | double | U14+S27 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 68278.0504 | 17.6456 | 68295.696
450 | double | U14+S28 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1729350 | 0 | 1729350 | - | 6.3084e-06 | 68288.9598 | 17.6456 | 68306.6054
450 | double | U14+S29 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 68298.3391 | 17.6456 | 68315.9847
450 | double | U14+S13-1 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 68307.7184 | 17.6456 | 68325.364
450 | double | U14+S29-2 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 68317.0977 | 17.6456 | 68334.7433
450 | double | U14+S62-3 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 68326.477 | 17.6456 | 68344.1226
450 | double | U14+CB1 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 68335.8563 | 17.6456 | 68353.5019
450 | double | U14+CB2 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 68345.2356 | 17.6456 | 68362.8812
450 | double | U14+CB3 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 68354.6149 | 17.6456 | 68372.2605
450 | double | U14+DG1 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S7 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 68378.1339 | 17.6456 | 68395.7795
450 | double | U14+DG2 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S9 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 68401.6528 | 17.6456 | 68419.2984
450 | double | U14+DG3 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S13 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 68425.1718 | 17.6456 | 68442.8174
450 | double | U14+DG4 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S15 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 68448.6907 | 17.6456 | 68466.3363
450 | double | U14+DG5 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S18 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 68472.2097 | 17.6456 | 68489.8553
450 | double | U14+DG6 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S22 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 68495.7287 | 17.6456 | 68513.3742
450 | double | U14+DG7 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 68519.2476 | 17.6456 | 68536.8932
450 | double | U14+DG8 | 不操作（U14 基本策略） + 打开开关 S26 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 68542.7666 | 17.6456 | 68560.4121
450 | double | U15+S1 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68543.6541 | 17.6456 | 68561.2997
450 | double | U15+S2 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68544.5417 | 17.6456 | 68562.1873
450 | double | U15+S3 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68545.4293 | 17.6456 | 68563.0749
450 | double | U15+S4 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68546.3169 | 17.6456 | 68563.9625
450 | double | U15+S5 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68547.2045 | 17.6456 | 68564.8501
450 | double | U15+S6 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1768200 | 0 | 1768200 | - | 6.3084e-06 | 68558.359 | 17.6456 | 68576.0046
450 | double | U15+S7 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68559.2466 | 17.6456 | 68576.8922
450 | double | U15+S8 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68560.1342 | 17.6456 | 68577.7797
450 | double | U15+S9 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68561.0218 | 17.6456 | 68578.6673
450 | double | U15+S10 | 不操作（U15 基本策略） + 打开开关 S9 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68561.9093 | 17.6456 | 68579.5549
450 | double | U15+S11 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68562.7969 | 17.6456 | 68580.4425
450 | double | U15+S12 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68563.6845 | 17.6456 | 68581.3301
450 | double | U15+S13 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 68564.5721 | 17.6456 | 68582.2177
450 | double | L58+S14 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68564.5721 | 17.6456 | 68582.2177
450 | double | L58+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68564.5721 | 17.6456 | 68582.2177
450 | double | L58+S16 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68564.5721 | 17.6456 | 68582.2177
450 | double | L58+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 4.1564e-06 | 68566.2941 | 17.6456 | 68583.9397
450 | double | L58+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68566.2941 | 17.6456 | 68583.9397
450 | double | L58+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 4.1564e-06 | 68569.1662 | 17.6456 | 68586.8118
450 | double | L58+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.1564e-06 | 68570.2727 | 17.6456 | 68587.9182
450 | double | L58+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 4.1564e-06 | 68573.6331 | 17.6456 | 68591.2787
450 | double | L58+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68573.6331 | 17.6456 | 68591.2787
450 | double | L58+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.1564e-06 | 68579.4721 | 17.6456 | 68597.1177
450 | double | L58+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.1564e-06 | 68581.1987 | 17.6456 | 68598.8442
450 | double | L58+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 4.1564e-06 | 68583.0774 | 17.6456 | 68600.723
450 | double | L58+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68583.0774 | 17.6456 | 68600.723
450 | double | L58+S27 | 操作：开S62-3(源:L58) | 453550 | 0 | 453550 | - | 4.1564e-06 | 68584.9625 | 17.6456 | 68602.6081
450 | double | L58+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 4.1564e-06 | 68585.9707 | 17.6456 | 68603.6162
450 | double | L58+S29 | 操作：开S62-3(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68585.9707 | 17.6456 | 68603.6162
450 | double | L58+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68585.9707 | 17.6456 | 68603.6162
450 | double | L58+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68585.9707 | 17.6456 | 68603.6162
450 | double | L58+S62-3 | 不操作（L58 基本策略）(源:L58) | 399000 | 0 | 399000 | - | 4.1564e-06 | 68587.6291 | 17.6456 | 68605.2747
450 | double | L58+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68587.6291 | 17.6456 | 68605.2747
450 | double | L58+CB2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L58) | 453550 | 35702.5916 | 489252.5916 | - | 4.1564e-06 | 68589.5142 | 17.794 | 68607.3082
450 | double | L58+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68589.5142 | 17.794 | 68607.3082
450 | double | L58+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 68589.5142 | 17.794 | 68607.3082
450 | double | L58+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 68589.5142 | 17.794 | 68607.3082
450 | double | L58+DG3 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 68589.5142 | 17.794 | 68607.3082
450 | double | L58+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 68589.5142 | 17.794 | 68607.3082
450 | double | L58+DG5 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 68589.5142 | 17.794 | 68607.3082
450 | double | L58+DG6 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 68589.5142 | 17.794 | 68607.3082
450 | double | L58+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 68589.5142 | 17.794 | 68607.3082
450 | double | L58+DG8 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 68589.5142 | 17.794 | 68607.3082
450 | double | U27+DG3 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S13 | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 68591.6592 | 17.794 | 68609.4532
450 | double | U27+DG4 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S15 | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 68593.8042 | 17.794 | 68611.5982
450 | double | U27+DG5 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S18 | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 68595.9492 | 17.794 | 68613.7432
450 | double | U27+DG6 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S22 | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 68598.0942 | 17.794 | 68615.8882
450 | double | U27+DG7 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 68600.2392 | 17.794 | 68618.0332
450 | double | U27+DG8 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S26 | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 68602.3842 | 17.794 | 68620.1781
450 | double | U28+S1 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68602.8068 | 17.794 | 68620.6008
450 | double | U28+S2 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68603.2295 | 17.794 | 68621.0235
450 | double | U28+S3 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68603.6521 | 17.794 | 68621.4461
450 | double | U28+S4 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68604.0748 | 17.794 | 68621.8688
450 | double | U28+S5 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68604.4975 | 17.794 | 68622.2914
450 | double | U28+S6 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1694500 | 0 | 1694500 | - | 6.3084e-06 | 68615.187 | 17.794 | 68632.981
450 | double | U28+S7 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68615.6097 | 17.794 | 68633.4037
450 | double | U28+S8 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68616.0323 | 17.794 | 68633.8263
450 | double | U28+S9 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68616.455 | 17.794 | 68634.249
450 | double | U28+S10 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68616.8777 | 17.794 | 68634.6716
450 | double | U28+S11 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68617.3003 | 17.794 | 68635.0943
450 | double | U28+S12 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68617.723 | 17.794 | 68635.517
450 | double | U28+S13 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68618.1456 | 17.794 | 68635.9396
450 | double | U28+S14 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S13 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68618.5683 | 17.794 | 68636.3623
450 | double | U28+S15 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68618.991 | 17.794 | 68636.785
450 | double | U28+S16 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68619.4136 | 17.794 | 68637.2076
450 | double | U28+S17 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 481300 | 0 | 481300 | - | 6.3084e-06 | 68622.4499 | 17.794 | 68640.2438
450 | double | U28+S18 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68622.8725 | 17.794 | 68640.6665
450 | double | U28+S19 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 6.3084e-06 | 68627.6543 | 17.794 | 68645.4483
450 | double | U28+S20 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 6.3084e-06 | 68629.7562 | 17.794 | 68647.5502
450 | double | U28+S21 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 875500 | 0 | 875500 | - | 6.3084e-06 | 68635.2792 | 17.794 | 68653.0732
450 | double | U28+S22 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 68635.7019 | 17.794 | 68653.4959
450 | double | U28+S23 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 6.3084e-06 | 68644.9865 | 17.794 | 68662.7805
450 | double | U28+S24 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 6.3084e-06 | 68648.0297 | 17.794 | 68665.8237
450 | double | U22+DG8 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 68648.6656 | 17.794 | 68666.4596
450 | double | U23+S1 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68648.9192 | 17.794 | 68666.7132
450 | double | U23+S2 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68649.1728 | 17.794 | 68666.9668
450 | double | U23+S3 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68649.4264 | 17.794 | 68667.2204
450 | double | U23+S4 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68649.68 | 17.794 | 68667.474
450 | double | U23+S5 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68649.9336 | 17.794 | 68667.7276
450 | double | U23+S6 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 68660.4541 | 17.794 | 68678.2481
450 | double | U23+S7 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68660.7077 | 17.794 | 68678.5017
450 | double | U23+S8 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68660.9613 | 17.794 | 68678.7553
450 | double | U23+S9 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68661.2149 | 17.794 | 68679.0089
450 | double | U23+S10 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68661.4685 | 17.794 | 68679.2625
450 | double | U23+S11 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68661.7221 | 17.794 | 68679.5161
450 | double | U23+S12 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68661.9757 | 17.794 | 68679.7697
450 | double | U23+S13 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68662.2293 | 17.794 | 68680.0233
450 | double | U23+S14 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68662.4829 | 17.794 | 68680.2768
450 | double | U23+S15 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68662.7365 | 17.794 | 68680.5304
450 | double | U23+S16 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68662.9901 | 17.794 | 68680.784
450 | double | U23+S17 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 68665.8572 | 17.794 | 68683.6512
450 | double | U23+S18 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68666.1108 | 17.794 | 68683.9048
450 | double | U23+S19 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 68670.7235 | 17.794 | 68688.5175
450 | double | U23+S20 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 68672.6564 | 17.794 | 68690.4504
450 | double | U23+S21 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 68678.0103 | 17.794 | 68695.8043
450 | double | U23+S22 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68678.2639 | 17.794 | 68696.0579
450 | double | U23+S23 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 68687.3795 | 17.794 | 68705.1735
450 | double | U23+S24 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 68690.2536 | 17.794 | 68708.0476
450 | double | U23+S25 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 68693.3586 | 17.794 | 68711.1526
450 | double | U23+S26 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68693.6122 | 17.794 | 68711.4062
450 | double | U23+S27 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68693.8658 | 17.794 | 68711.6598
450 | double | U23+S28 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 68695.6495 | 17.794 | 68713.4435
450 | double | U23+S29 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68695.9031 | 17.794 | 68713.6971
450 | double | L58+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0422e-05 | 68696.9505 | 17.794 | 68714.7445
450 | double | L58+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0422e-05 | 68704.3296 | 17.794 | 68722.1236
450 | double | L58+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0422e-05 | 68707.2625 | 17.794 | 68725.0565
450 | double | L58+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.0422e-05 | 68717.1554 | 17.794 | 68734.9494
450 | double | L58+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 68717.5744 | 17.794 | 68735.3684
450 | double | L58+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0422e-05 | 68720.5073 | 17.794 | 68738.3012
450 | double | L58+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0422e-05 | 68721.9039 | 17.794 | 68739.6978
450 | double | L58+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.0422e-05 | 68726.6148 | 17.794 | 68744.4088
450 | double | L58+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0422e-05 | 68727.6622 | 17.794 | 68745.4562
450 | double | L58+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0422e-05 | 68729.0588 | 17.794 | 68746.8528
450 | double | L58+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.0422e-05 | 68730.001 | 17.794 | 68747.795
450 | double | L58+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0422e-05 | 68730.839 | 17.794 | 68748.633
450 | double | L58+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0422e-05 | 68733.0527 | 17.794 | 68750.8467
450 | double | L58+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.0422e-05 | 68733.3669 | 17.794 | 68751.1609
450 | double | L58+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 68733.7859 | 17.794 | 68751.5799
450 | double | L58+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.0422e-05 | 68737.1065 | 17.794 | 68754.9005
450 | double | L58+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0422e-05 | 68737.9445 | 17.794 | 68755.7385
450 | double | L58+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68737.9445 | 17.794 | 68755.7385
450 | double | L58+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68737.9445 | 17.794 | 68755.7385
450 | double | L58+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68737.9445 | 17.794 | 68755.7385
450 | double | L58+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68737.9445 | 17.794 | 68755.7385
450 | double | L58+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68737.9445 | 17.794 | 68755.7385
450 | double | L58+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 4.1564e-06 | 68744.7091 | 17.794 | 68762.503
450 | double | L58+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68744.7091 | 17.794 | 68762.503
450 | double | L58+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68744.7091 | 17.794 | 68762.503
450 | double | L58+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68744.7091 | 17.794 | 68762.503
450 | double | L58+S10 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68744.7091 | 17.794 | 68762.503
450 | double | L58+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68744.7091 | 17.794 | 68762.503
450 | double | L58+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68744.7091 | 17.794 | 68762.503
450 | double | L58+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 68744.7091 | 17.794 | 68762.503
450 | double | U25+CB2 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68744.9627 | 17.794 | 68762.7566
450 | double | U25+CB3 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68745.2163 | 17.794 | 68763.0102
450 | double | U25+DG1 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 68745.8522 | 17.794 | 68763.6461
450 | double | U25+DG2 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 68746.4881 | 17.794 | 68764.282
450 | double | U25+DG3 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 68747.124 | 17.794 | 68764.9179
450 | double | U25+DG4 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 68747.7599 | 17.794 | 68765.5539
450 | double | U25+DG5 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 68748.3958 | 17.794 | 68766.1898
450 | double | U25+DG6 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 68749.0317 | 17.794 | 68766.8257
450 | double | U25+DG7 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 68749.6676 | 17.794 | 68767.4616
450 | double | U25+DG8 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 68750.3035 | 17.794 | 68768.0975
450 | double | U26+S1 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68750.4725 | 17.794 | 68768.2665
450 | double | U26+S2 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68750.6416 | 17.794 | 68768.4356
450 | double | U26+S3 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68750.8107 | 17.794 | 68768.6047
450 | double | U26+S4 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68750.9797 | 17.794 | 68768.7737
450 | double | U26+S5 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68751.1488 | 17.794 | 68768.9428
450 | double | U26+S6 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 6.3084e-06 | 68761.5848 | 17.794 | 68779.3787
450 | double | U26+S7 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68761.7538 | 17.794 | 68779.5478
450 | double | U26+S8 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68761.9229 | 17.794 | 68779.7169
450 | double | U26+S9 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68762.092 | 17.794 | 68779.8859
450 | double | U26+S10 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68762.261 | 17.794 | 68780.055
450 | double | U26+S11 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68762.4301 | 17.794 | 68780.2241
450 | double | U26+S12 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68762.5992 | 17.794 | 68780.3931
450 | double | U26+S13 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68762.7682 | 17.794 | 68780.5622
450 | double | U26+S14 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68762.9373 | 17.794 | 68780.7313
450 | double | U26+S15 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68763.1063 | 17.794 | 68780.9003
450 | double | U26+S16 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68763.2754 | 17.794 | 68781.0694
450 | double | U26+S17 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 6.3084e-06 | 68766.058 | 17.794 | 68783.852
450 | double | U26+S18 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68766.2271 | 17.794 | 68784.0211
450 | double | U26+S19 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 68770.7553 | 17.794 | 68788.5492
450 | double | U26+S20 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 68772.6036 | 17.794 | 68790.3976
450 | double | U29+S12 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68773.9435 | 17.794 | 68791.7375
450 | double | U29+S13 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68775.2834 | 17.794 | 68793.0774
450 | double | U29+S14 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S13 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68776.6233 | 17.794 | 68794.4173
450 | double | U29+S15 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68777.9632 | 17.794 | 68795.7572
450 | double | U29+S16 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S15 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68779.3031 | 17.794 | 68797.0971
450 | double | U29+S17 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 626700 | 0 | 626700 | - | 6.3084e-06 | 68783.2566 | 17.794 | 68801.0506
450 | double | U29+S18 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68784.5965 | 17.794 | 68802.3905
450 | double | U29+S19 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 6.3084e-06 | 68790.2955 | 17.794 | 68808.0895
450 | double | U29+S20 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 6.3084e-06 | 68793.3147 | 17.794 | 68811.1086
450 | double | U29+S21 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1020900 | 0 | 1020900 | - | 6.3084e-06 | 68799.7549 | 17.794 | 68817.5489
450 | double | U29+S22 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68801.0948 | 17.794 | 68818.8888
450 | double | U29+S23 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 6.3084e-06 | 68811.2967 | 17.794 | 68829.0907
450 | double | U29+S24 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 6.3084e-06 | 68815.2571 | 17.794 | 68833.0511
450 | double | U29+S25 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 664400 | 0 | 664400 | - | 6.3084e-06 | 68819.4484 | 17.794 | 68837.2424
450 | double | U29+S26 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68820.7883 | 17.794 | 68838.5823
450 | double | U29+S27 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68822.1282 | 17.794 | 68839.9222
450 | double | U29+S28 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 6.3084e-06 | 68824.9982 | 17.794 | 68842.7922
450 | double | U29+S29 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68826.3381 | 17.794 | 68844.1321
450 | double | U29+S13-1 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68827.678 | 17.794 | 68845.472
450 | double | U29+S29-2 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68829.0179 | 17.794 | 68846.8119
450 | double | U29+S62-3 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68830.3578 | 17.794 | 68848.1518
450 | double | U29+CB1 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68831.6977 | 17.794 | 68849.4917
450 | double | U29+CB2 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68833.0376 | 17.794 | 68850.8316
450 | double | U29+CB3 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 68834.3775 | 17.794 | 68852.1715
450 | double | U29+DG1 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S7 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 68837.7373 | 17.794 | 68855.5313
450 | double | U29+DG2 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S9 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 68841.0972 | 17.794 | 68858.8912
450 | double | U29+DG3 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S13 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 68844.457 | 17.794 | 68862.251
450 | double | U29+DG4 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S15 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 68847.8169 | 17.794 | 68865.6109
450 | double | U29+DG5 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S18 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 68851.1767 | 17.794 | 68868.9707
450 | double | U29+DG6 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S22 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 68854.5366 | 17.794 | 68872.3306
450 | double | L49+U61 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 452600 | 0 | 452600 | - | 1.0076e-06 | 68854.9927 | 17.794 | 68872.7866
450 | double | L49+U62 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 214400 | 0 | 214400 | - | 1.0076e-06 | 68855.2087 | 17.794 | 68873.0027
450 | double | L49+S1 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68855.2625 | 17.794 | 68873.0565
450 | double | L49+S2 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68855.3164 | 17.794 | 68873.1104
450 | double | L49+S3 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68855.3702 | 17.794 | 68873.1642
450 | double | L49+S4 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68855.4241 | 17.794 | 68873.2181
450 | double | L49+S5 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68855.4779 | 17.794 | 68873.2719
450 | double | L49+S6 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1761500 | 0 | 1761500 | - | 4.0185e-07 | 68856.1858 | 17.794 | 68873.9798
450 | double | L49+S7 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68856.2396 | 17.794 | 68874.0336
450 | double | L49+S8 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68856.2935 | 17.794 | 68874.0875
450 | double | L49+S9 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68856.3473 | 17.794 | 68874.1413
450 | double | L49+S10 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68856.4012 | 17.794 | 68874.1952
450 | double | L49+S11 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68856.455 | 17.794 | 68874.249
450 | double | L49+S12 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68856.5089 | 17.794 | 68874.3028
450 | double | L49+S13 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68856.5627 | 17.794 | 68874.3567
450 | double | L49+S14 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S13 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68856.6166 | 17.794 | 68874.4105
450 | double | L49+S15 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68856.6704 | 17.794 | 68874.4644
450 | double | L49+S16 | 不操作（L49 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68856.7243 | 17.794 | 68874.5182
450 | double | L49+S17 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 548300 | 0 | 548300 | - | 4.0185e-07 | 68856.9446 | 17.794 | 68874.7386
450 | double | L49+S18 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68856.9984 | 17.794 | 68874.7924
450 | double | L49+S19 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 4.0185e-07 | 68857.33 | 17.794 | 68875.1239
450 | double | L49+S20 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 4.0185e-07 | 68857.4908 | 17.794 | 68875.2848
450 | double | L49+S21 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 4.0185e-07 | 68857.8695 | 17.794 | 68875.6635
450 | double | L49+S22 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68857.9234 | 17.794 | 68875.7173
450 | double | L49+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1270800 | 0 | 1270800 | - | 4.0185e-07 | 68858.434 | 17.794 | 68876.228
450 | double | L49+S24 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S24 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.0185e-07 | 68858.5471 | 17.794 | 68876.3411
450 | double | L49+S25 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 586000 | 0 | 586000 | - | 4.0185e-07 | 68858.7826 | 17.794 | 68876.5766
450 | double | L49+S26 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68858.8364 | 17.794 | 68876.6304
450 | double | L49+S27 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 68858.8903 | 17.794 | 68876.6843
450 | double | L49+S28 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 4.0185e-07 | 68859.0416 | 17.794 | 68876.8356
450 | double | U24+S17 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 6.3084e-06 | 68861.8242 | 17.794 | 68879.6182
450 | double | U24+S18 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68861.9933 | 17.794 | 68879.7873
450 | double | U24+S19 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 68866.5215 | 17.794 | 68884.3154
450 | double | U24+S20 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 68868.3698 | 17.794 | 68886.1638
450 | double | U24+S21 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 6.3084e-06 | 68873.6392 | 17.794 | 68891.4332
450 | double | U24+S22 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68873.8083 | 17.794 | 68891.6022
450 | double | U24+S23 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 68882.8393 | 17.794 | 68900.6333
450 | double | U24+S24 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 68885.6289 | 17.794 | 68903.4229
450 | double | U24+S25 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 6.3084e-06 | 68888.6494 | 17.794 | 68906.4433
450 | double | U24+S26 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68888.8184 | 17.794 | 68906.6124
450 | double | U24+S27 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68888.9875 | 17.794 | 68906.7815
450 | double | U24+S28 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 68890.6867 | 17.794 | 68908.4806
450 | double | U24+S29 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68890.8557 | 17.794 | 68908.6497
450 | double | U24+S13-1 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68891.0248 | 17.794 | 68908.8188
450 | double | U24+S29-2 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68891.1938 | 17.794 | 68908.9878
450 | double | U24+S62-3 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68891.3629 | 17.794 | 68909.1569
450 | double | U24+CB1 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68891.532 | 17.794 | 68909.326
450 | double | U24+CB2 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68891.701 | 17.794 | 68909.495
450 | double | U24+CB3 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68891.8701 | 17.794 | 68909.6641
450 | double | U24+DG1 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68892.294 | 17.794 | 68910.088
450 | double | U24+DG2 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68892.718 | 17.794 | 68910.512
450 | double | U24+DG3 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68893.1419 | 17.794 | 68910.9359
450 | double | U24+DG4 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68893.5658 | 17.794 | 68911.3598
450 | double | U24+DG5 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S18 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68893.9898 | 17.794 | 68911.7838
450 | double | U24+DG6 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S22 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68894.4137 | 17.794 | 68912.2077
450 | double | U24+DG7 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68894.8377 | 17.794 | 68912.6316
450 | double | U24+DG8 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S26 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 68895.2616 | 17.794 | 68913.0556
450 | double | U25+S1 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68895.5152 | 17.794 | 68913.3092
450 | double | U25+S2 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68895.7688 | 17.794 | 68913.5628
450 | double | U25+S3 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68896.0224 | 17.794 | 68913.8164
450 | double | U25+S4 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68896.276 | 17.794 | 68914.07
450 | double | U25+S5 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68896.5296 | 17.794 | 68914.3236
450 | double | U25+S6 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 68907.0501 | 17.794 | 68924.844
450 | double | U25+S7 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68907.3037 | 17.794 | 68925.0976
450 | double | U25+S8 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68907.5573 | 17.794 | 68925.3512
450 | double | U25+S9 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68907.8109 | 17.794 | 68925.6048
450 | double | U25+S10 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68908.0645 | 17.794 | 68925.8584
450 | double | U25+S11 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68908.318 | 17.794 | 68926.112
450 | double | U25+S12 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68908.5716 | 17.794 | 68926.3656
450 | double | U25+S13 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68908.8252 | 17.794 | 68926.6192
450 | double | U25+S14 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68909.0788 | 17.794 | 68926.8728
450 | double | U25+S15 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68909.3324 | 17.794 | 68927.1264
450 | double | U25+S16 | 不操作（U25 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68909.586 | 17.794 | 68927.38
450 | double | U25+S17 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 68912.4532 | 17.794 | 68930.2472
450 | double | U25+S18 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68912.7068 | 17.794 | 68930.5008
450 | double | U25+S19 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 68917.3195 | 17.794 | 68935.1135
450 | double | U25+S20 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 68919.2524 | 17.794 | 68937.0463
450 | double | U25+S21 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 68924.6063 | 17.794 | 68942.4003
450 | double | U25+S22 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68924.8599 | 17.794 | 68942.6539
450 | double | U25+S23 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 68933.9755 | 17.794 | 68951.7695
450 | double | U25+S24 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 68936.8496 | 17.794 | 68954.6436
450 | double | U25+S25 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 68939.9546 | 17.794 | 68957.7486
450 | double | U25+S26 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68940.2082 | 17.794 | 68958.0022
450 | double | U25+S27 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68940.4618 | 17.794 | 68958.2558
450 | double | U25+S28 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 68942.2455 | 17.794 | 68960.0395
450 | double | U25+S29 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68942.4991 | 17.794 | 68960.2931
450 | double | U25+S13-1 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68942.7527 | 17.794 | 68960.5466
450 | double | U25+S29-2 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68943.0063 | 17.794 | 68960.8002
450 | double | U25+S62-3 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68943.2599 | 17.794 | 68961.0538
450 | double | U25+CB1 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 68943.5135 | 17.794 | 68961.3074
450 | double | U16+S29-2 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 68945.2243 | 17.794 | 68963.0183
450 | double | U16+S62-3 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 68946.9351 | 17.794 | 68964.7291
450 | double | U16+CB1 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 68948.646 | 17.794 | 68966.4399
450 | double | U16+CB2 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 68950.3568 | 17.794 | 68968.1508
450 | double | U16+CB3 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 68952.0676 | 17.794 | 68969.8616
450 | double | U16+DG1 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S7 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 68956.3576 | 17.794 | 68974.1516
450 | double | U16+DG2 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S9 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 68960.6476 | 17.794 | 68978.4416
450 | double | U16+DG3 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S13 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 68964.9376 | 17.794 | 68982.7315
450 | double | U16+DG4 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S15 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 68969.2275 | 17.794 | 68987.0215
450 | double | U16+DG5 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S18 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 68973.5175 | 17.794 | 68991.3115
450 | double | U16+DG6 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S22 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 68977.8075 | 17.794 | 68995.6015
450 | double | U16+DG7 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 68982.0975 | 17.794 | 68999.8915
450 | double | U16+DG8 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S26 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 68986.3874 | 17.794 | 69004.1814
450 | double | U17+S1 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68986.5565 | 17.794 | 69004.3505
450 | double | U17+S2 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68986.7256 | 17.794 | 69004.5196
450 | double | U17+S3 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68986.8946 | 17.794 | 69004.6886
450 | double | U17+S4 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68987.0637 | 17.794 | 69004.8577
450 | double | U17+S5 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68987.2328 | 17.794 | 69005.0268
450 | double | U17+S6 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 6.3084e-06 | 68997.6687 | 17.794 | 69015.4627
450 | double | U17+S7 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68997.8378 | 17.794 | 69015.6318
450 | double | U17+S8 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68998.0069 | 17.794 | 69015.8008
450 | double | U17+S9 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68998.1759 | 17.794 | 69015.9699
450 | double | U17+S10 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68998.345 | 17.794 | 69016.139
450 | double | U17+S11 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68998.514 | 17.794 | 69016.308
450 | double | U17+S12 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68998.6831 | 17.794 | 69016.4771
450 | double | U17+S13 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68998.8522 | 17.794 | 69016.6462
450 | double | U17+S14 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68999.0212 | 17.794 | 69016.8152
450 | double | U17+S15 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68999.1903 | 17.794 | 69016.9843
450 | double | U17+S16 | 不操作（U17 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 68999.3594 | 17.794 | 69017.1534
450 | double | U17+S17 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 6.3084e-06 | 69002.142 | 17.794 | 69019.936
450 | double | U16+S1 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69003.8528 | 17.794 | 69021.6468
450 | double | U16+S2 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69005.5637 | 17.794 | 69023.3576
450 | double | U16+S3 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69007.2745 | 17.794 | 69025.0685
450 | double | U16+S4 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69008.9853 | 17.794 | 69026.7793
450 | double | U16+S5 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69010.6962 | 17.794 | 69028.4901
450 | double | U16+S6 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.3084e-06 | 69022.6739 | 17.794 | 69040.4679
450 | double | U16+S7 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69024.3847 | 17.794 | 69042.1787
450 | double | U16+S8 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69026.0956 | 17.794 | 69043.8895
450 | double | U16+S9 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69027.8064 | 17.794 | 69045.6004
450 | double | U16+S10 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S9 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69029.5172 | 17.794 | 69047.3112
450 | double | U16+S11 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69031.2281 | 17.794 | 69049.022
450 | double | U16+S12 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69032.9389 | 17.794 | 69050.7329
450 | double | U16+S13 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69034.6497 | 17.794 | 69052.4437
450 | double | U16+S14 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S13 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69036.3606 | 17.794 | 69054.1545
450 | double | U16+S15 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69038.0714 | 17.794 | 69055.8654
450 | double | U16+S16 | 不操作（U16 基本策略） + 打开开关 S15 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69039.7822 | 17.794 | 69057.5762
450 | double | U16+S17 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 685500 | 0 | 685500 | - | 6.3084e-06 | 69044.1066 | 17.794 | 69061.9006
450 | double | U16+S18 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69045.8174 | 17.794 | 69063.6114
450 | double | U16+S19 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 962200 | 0 | 962200 | - | 6.3084e-06 | 69051.8874 | 17.794 | 69069.6814
450 | double | U16+S20 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 6.3084e-06 | 69055.2775 | 17.794 | 69073.0715
450 | double | U16+S21 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1079700 | 0 | 1079700 | - | 6.3084e-06 | 69062.0887 | 17.794 | 69079.8826
450 | double | U16+S22 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69063.7995 | 17.794 | 69081.5935
450 | double | U16+S23 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 6.3084e-06 | 69074.3723 | 17.794 | 69092.1663
450 | double | U16+S24 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 6.3084e-06 | 69078.7037 | 17.794 | 69096.4977
450 | double | U16+S25 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 723200 | 0 | 723200 | - | 6.3084e-06 | 69083.2659 | 17.794 | 69101.0599
450 | double | U16+S26 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69084.9767 | 17.794 | 69102.7707
450 | double | U16+S27 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69086.6876 | 17.794 | 69104.4815
450 | double | U16+S28 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 513750 | 0 | 513750 | - | 6.3084e-06 | 69089.9285 | 17.794 | 69107.7225
450 | double | U16+S29 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69091.6393 | 17.794 | 69109.4333
450 | double | U16+S13-1 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69093.3502 | 17.794 | 69111.1441
450 | double | U27+S8 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69094.2056 | 17.794 | 69111.9996
450 | double | U27+S9 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69095.061 | 17.794 | 69112.855
450 | double | U27+S10 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S9 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69095.9164 | 17.794 | 69113.7104
450 | double | U27+S11 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69096.7718 | 17.794 | 69114.5658
450 | double | U27+S12 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69097.6272 | 17.794 | 69115.4212
450 | double | U27+S13 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69098.4827 | 17.794 | 69116.2766
450 | double | U27+S14 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S13 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69099.3381 | 17.794 | 69117.1321
450 | double | U27+S15 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69100.1935 | 17.794 | 69117.9875
450 | double | U27+S16 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S15 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69101.0489 | 17.794 | 69118.8429
450 | double | U27+S17 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 549900 | 0 | 549900 | - | 6.3084e-06 | 69104.5179 | 17.794 | 69122.3119
450 | double | U27+S18 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69105.3733 | 17.794 | 69123.1673
450 | double | U27+S19 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 826600 | 0 | 826600 | - | 6.3084e-06 | 69110.5878 | 17.794 | 69128.3818
450 | double | U27+S20 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 401800 | 0 | 401800 | - | 6.3084e-06 | 69113.1225 | 17.794 | 69130.9165
450 | double | U27+S21 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 944100 | 0 | 944100 | - | 6.3084e-06 | 69119.0783 | 17.794 | 69136.8722
450 | double | U27+S22 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69119.9337 | 17.794 | 69137.7277
450 | double | U27+S23 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1540400 | 0 | 1540400 | - | 6.3084e-06 | 69129.6511 | 17.794 | 69147.4451
450 | double | U27+S24 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 551000 | 0 | 551000 | - | 6.3084e-06 | 69133.127 | 17.794 | 69150.921
450 | double | U27+S25 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 587600 | 0 | 587600 | - | 6.3084e-06 | 69136.8338 | 17.794 | 69154.6278
450 | double | U27+S26 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69137.6892 | 17.794 | 69155.4832
450 | double | U27+S27 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S62-3 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69138.5447 | 17.794 | 69156.3386
450 | double | U27+S28 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 378150 | 0 | 378150 | - | 6.3084e-06 | 69140.9302 | 17.794 | 69158.7242
450 | double | U27+S29 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S62-3 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69141.7856 | 17.794 | 69159.5796
450 | double | U27+S13-1 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69142.641 | 17.794 | 69160.435
450 | double | U27+S29-2 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69143.4964 | 17.794 | 69161.2904
450 | double | U27+S62-3 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69144.3518 | 17.794 | 69162.1458
450 | double | U27+CB1 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69145.2073 | 17.794 | 69163.0012
450 | double | U27+CB2 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S62-3 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69146.0627 | 17.794 | 69163.8567
450 | double | U27+CB3 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S62-3 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69146.9181 | 17.794 | 69164.7121
450 | double | U27+DG1 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S7 | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 69149.0631 | 17.794 | 69166.8571
450 | double | U27+DG2 | 不操作（U27 基本策略） + 打开开关 S9 | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 69151.2081 | 17.794 | 69169.0021
450 | double | U20+DG4 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69151.844 | 17.794 | 69169.638
450 | double | U20+DG5 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69152.4799 | 17.794 | 69170.2739
450 | double | U20+DG6 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69153.1158 | 17.794 | 69170.9098
450 | double | U20+DG7 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69153.7517 | 17.794 | 69171.5457
450 | double | U20+DG8 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69154.3876 | 17.794 | 69172.1816
450 | double | U21+S1 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69155.7275 | 17.794 | 69173.5215
450 | double | U21+S2 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69157.0674 | 17.794 | 69174.8614
450 | double | U21+S3 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69158.4073 | 17.794 | 69176.2013
450 | double | U21+S4 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69159.7472 | 17.794 | 69177.5412
450 | double | U21+S5 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69161.0871 | 17.794 | 69178.8811
450 | double | U21+S6 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1839900 | 0 | 1839900 | - | 6.3084e-06 | 69172.6939 | 17.794 | 69190.4879
450 | double | U21+S7 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69174.0338 | 17.794 | 69191.8278
450 | double | U21+S8 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69175.3737 | 17.794 | 69193.1677
450 | double | U21+S9 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69176.7136 | 17.794 | 69194.5076
450 | double | U21+S10 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S9 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69178.0535 | 17.794 | 69195.8475
450 | double | U21+S11 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69179.3934 | 17.794 | 69197.1874
450 | double | U21+S12 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69180.7333 | 17.794 | 69198.5273
450 | double | U21+S13 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69182.0732 | 17.794 | 69199.8672
450 | double | U21+S14 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S13 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69183.4131 | 17.794 | 69201.2071
450 | double | U21+S15 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69184.753 | 17.794 | 69202.547
450 | double | U21+S16 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S15 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69186.0929 | 17.794 | 69203.8869
450 | double | U21+S17 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 626700 | 0 | 626700 | - | 6.3084e-06 | 69190.0463 | 17.794 | 69207.8403
450 | double | U21+S18 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69191.3862 | 17.794 | 69209.1802
450 | double | U21+S19 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 6.3084e-06 | 69197.0852 | 17.794 | 69214.8792
450 | double | U21+S20 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 6.3084e-06 | 69200.1044 | 17.794 | 69217.8984
450 | double | U21+S21 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1020900 | 0 | 1020900 | - | 6.3084e-06 | 69206.5447 | 17.794 | 69224.3386
450 | double | U21+S22 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69207.8846 | 17.794 | 69225.6785
450 | double | U21+S23 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 6.3084e-06 | 69218.0865 | 17.794 | 69235.8805
450 | double | U21+S24 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 6.3084e-06 | 69222.0469 | 17.794 | 69239.8409
450 | double | U21+S25 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 664400 | 0 | 664400 | - | 6.3084e-06 | 69226.2382 | 17.794 | 69244.0321
450 | double | U22+S13 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69226.4918 | 17.794 | 69244.2857
450 | double | U22+S14 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69226.7454 | 17.794 | 69244.5393
450 | double | U22+S15 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69226.9989 | 17.794 | 69244.7929
450 | double | U22+S16 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69227.2525 | 17.794 | 69245.0465
450 | double | U22+S17 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 69230.1197 | 17.794 | 69247.9137
450 | double | U22+S18 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69230.3733 | 17.794 | 69248.1673
450 | double | U22+S19 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 69234.986 | 17.794 | 69252.78
450 | double | U22+S20 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 69236.9189 | 17.794 | 69254.7129
450 | double | U22+S21 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 69242.2728 | 17.794 | 69260.0668
450 | double | U22+S22 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69242.5264 | 17.794 | 69260.3204
450 | double | U22+S23 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 69251.642 | 17.794 | 69269.436
450 | double | U22+S24 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 69254.5161 | 17.794 | 69272.3101
450 | double | U22+S25 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 69257.6211 | 17.794 | 69275.4151
450 | double | U22+S26 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69257.8747 | 17.794 | 69275.6687
450 | double | U22+S27 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69258.1283 | 17.794 | 69275.9223
450 | double | U22+S28 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 69259.912 | 17.794 | 69277.706
450 | double | U22+S29 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69260.1656 | 17.794 | 69277.9596
450 | double | U22+S13-1 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69260.4192 | 17.794 | 69278.2132
450 | double | U22+S29-2 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69260.6728 | 17.794 | 69278.4668
450 | double | U22+S62-3 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69260.9264 | 17.794 | 69278.7204
450 | double | U22+CB1 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69261.18 | 17.794 | 69278.974
450 | double | U22+CB2 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69261.4336 | 17.794 | 69279.2275
450 | double | U22+CB3 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69261.6872 | 17.794 | 69279.4811
450 | double | U22+DG1 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69262.3231 | 17.794 | 69280.117
450 | double | U22+DG2 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69262.959 | 17.794 | 69280.753
450 | double | U22+DG3 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69263.5949 | 17.794 | 69281.3889
450 | double | U22+DG4 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69264.2308 | 17.794 | 69282.0248
450 | double | U22+DG5 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69264.8667 | 17.794 | 69282.6607
450 | double | U22+DG6 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69265.5026 | 17.794 | 69283.2966
450 | double | U22+DG7 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69266.1385 | 17.794 | 69283.9325
450 | double | U26+S21 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 6.3084e-06 | 69271.4079 | 17.794 | 69289.2019
450 | double | U26+S22 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69271.5769 | 17.794 | 69289.3709
450 | double | U26+S23 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 69280.608 | 17.794 | 69298.402
450 | double | U26+S24 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 69283.3976 | 17.794 | 69301.1916
450 | double | U26+S25 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 6.3084e-06 | 69286.418 | 17.794 | 69304.212
450 | double | U26+S26 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69286.5871 | 17.794 | 69304.3811
450 | double | U26+S27 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69286.7562 | 17.794 | 69304.5502
450 | double | U26+S28 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 69288.4553 | 17.794 | 69306.2493
450 | double | U26+S29 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69288.6244 | 17.794 | 69306.4184
450 | double | U26+S13-1 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69288.7935 | 17.794 | 69306.5874
450 | double | U26+S29-2 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69288.9625 | 17.794 | 69306.7565
450 | double | U26+S62-3 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69289.1316 | 17.794 | 69306.9256
450 | double | U26+CB1 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69289.3007 | 17.794 | 69307.0946
450 | double | U26+CB2 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69289.4697 | 17.794 | 69307.2637
450 | double | U26+CB3 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69289.6388 | 17.794 | 69307.4328
450 | double | U26+DG1 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69290.0627 | 17.794 | 69307.8567
450 | double | U26+DG2 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69290.4867 | 17.794 | 69308.2806
450 | double | U26+DG3 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69290.9106 | 17.794 | 69308.7046
450 | double | U26+DG4 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69291.3345 | 17.794 | 69309.1285
450 | double | U26+DG5 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S18 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69291.7585 | 17.794 | 69309.5524
450 | double | U26+DG6 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S22 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69292.1824 | 17.794 | 69309.9764
450 | double | U26+DG7 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69292.6063 | 17.794 | 69310.4003
450 | double | U26+DG8 | 不操作（U26 基本策略） + 打开开关 S26 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69293.0303 | 17.794 | 69310.8243
450 | double | U27+S1 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69293.8857 | 17.794 | 69311.6797
450 | double | U27+S2 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69294.7411 | 17.794 | 69312.5351
450 | double | U27+S3 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69295.5965 | 17.794 | 69313.3905
450 | double | U27+S4 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69296.4519 | 17.794 | 69314.2459
450 | double | U27+S5 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69297.3074 | 17.794 | 69315.1013
450 | double | U27+S6 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1763100 | 0 | 1763100 | - | 6.3084e-06 | 69308.4297 | 17.794 | 69326.2236
450 | double | U27+S7 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 69309.2851 | 17.794 | 69327.0791
450 | double | U23+S13-1 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69309.5387 | 17.794 | 69327.3327
450 | double | U23+S29-2 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69309.7923 | 17.794 | 69327.5863
450 | double | U23+S62-3 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69310.0459 | 17.794 | 69327.8399
450 | double | U23+CB1 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69310.2995 | 17.794 | 69328.0935
450 | double | U23+CB2 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69310.5531 | 17.794 | 69328.347
450 | double | U23+CB3 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69310.8067 | 17.794 | 69328.6006
450 | double | U23+DG1 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69311.4426 | 17.794 | 69329.2365
450 | double | U23+DG2 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69312.0785 | 17.794 | 69329.8725
450 | double | U23+DG3 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69312.7144 | 17.794 | 69330.5084
450 | double | U23+DG4 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69313.3503 | 17.794 | 69331.1443
450 | double | U23+DG5 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69313.9862 | 17.794 | 69331.7802
450 | double | U23+DG6 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69314.6221 | 17.794 | 69332.4161
450 | double | U23+DG7 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69315.258 | 17.794 | 69333.052
450 | double | U23+DG8 | 不操作（U23 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69315.8939 | 17.794 | 69333.6879
450 | double | U24+S1 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69316.063 | 17.794 | 69333.8569
450 | double | U24+S2 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69316.232 | 17.794 | 69334.026
450 | double | U24+S3 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69316.4011 | 17.794 | 69334.1951
450 | double | U24+S4 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69316.5702 | 17.794 | 69334.3641
450 | double | U24+S5 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69316.7392 | 17.794 | 69334.5332
450 | double | U24+S6 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 6.3084e-06 | 69327.1752 | 17.794 | 69344.9692
450 | double | U24+S7 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69327.3442 | 17.794 | 69345.1382
450 | double | U24+S8 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69327.5133 | 17.794 | 69345.3073
450 | double | U24+S9 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69327.6824 | 17.794 | 69345.4763
450 | double | U24+S10 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69327.8514 | 17.794 | 69345.6454
450 | double | U24+S11 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69328.0205 | 17.794 | 69345.8145
450 | double | U24+S12 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69328.1896 | 17.794 | 69345.9835
450 | double | U24+S13 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69328.3586 | 17.794 | 69346.1526
450 | double | U24+S14 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69328.5277 | 17.794 | 69346.3217
450 | double | U24+S15 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69328.6968 | 17.794 | 69346.4907
450 | double | U24+S16 | 不操作（U24 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 69328.8658 | 17.794 | 69346.6598
450 | double | U19+S22 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 69328.9673 | 17.794 | 69346.7612
450 | double | U19+S23 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1420880 | 0 | 1420880 | - | 6.3084e-06 | 69337.9307 | 17.794 | 69355.7247
450 | double | U19+S24 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 431480 | 0 | 431480 | - | 6.3084e-06 | 69340.6526 | 17.794 | 69358.4466
450 | double | U19+S25 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 468080 | 0 | 468080 | - | 6.3084e-06 | 69343.6055 | 17.794 | 69361.3995
450 | double | U19+S26 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 69343.7069 | 17.794 | 69361.5009
450 | double | U19+S27 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 69343.8084 | 17.794 | 69361.6023
450 | double | U19+S28 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 258630 | 0 | 258630 | - | 6.3084e-06 | 69345.4399 | 17.794 | 69363.2339
450 | double | U19+S29 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 69345.5413 | 17.794 | 69363.3353
450 | double | U19+S13-1 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 69345.6428 | 17.794 | 69363.4368
450 | double | U19+S29-2 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 69345.7442 | 17.794 | 69363.5382
450 | double | U19+S62-3 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 69345.8456 | 17.794 | 69363.6396
450 | double | U19+CB1 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 69345.9471 | 17.794 | 69363.7411
450 | double | U19+CB2 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 69346.0485 | 17.794 | 69363.8425
450 | double | U19+CB3 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 69346.15 | 17.794 | 69363.9439
450 | double | U19+DG1 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S7 | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 69346.4043 | 17.794 | 69364.1983
450 | double | U19+DG2 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S9 | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 69346.6587 | 17.794 | 69364.4527
450 | double | U19+DG3 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S13 | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 69346.913 | 17.794 | 69364.707
450 | double | U19+DG4 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S15 | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 69347.1674 | 17.794 | 69364.9614
450 | double | U19+DG5 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S18 | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 69347.4218 | 17.794 | 69365.2158
450 | double | U19+DG6 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S22 | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 69347.6761 | 17.794 | 69365.4701
450 | double | U19+DG7 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 69347.9305 | 17.794 | 69365.7245
450 | double | U19+DG8 | 不操作（U19 基本策略） + 打开开关 S26 | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 69348.1849 | 17.794 | 69365.9788
450 | double | U20+S1 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69348.4385 | 17.794 | 69366.2324
450 | double | U20+S2 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69348.692 | 17.794 | 69366.486
450 | double | U20+S3 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69348.9456 | 17.794 | 69366.7396
450 | double | U20+S4 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69349.1992 | 17.794 | 69366.9932
450 | double | U20+S5 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69349.4528 | 17.794 | 69367.2468
450 | double | U20+S6 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 69359.9733 | 17.794 | 69377.7673
450 | double | U20+S7 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69360.2269 | 17.794 | 69378.0209
450 | double | U20+S8 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69360.4805 | 17.794 | 69378.2745
450 | double | U20+S9 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69360.7341 | 17.794 | 69378.5281
450 | double | U20+S10 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69360.9877 | 17.794 | 69378.7817
450 | double | U20+S11 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69361.2413 | 17.794 | 69379.0353
450 | double | U20+S12 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69361.4949 | 17.794 | 69379.2889
450 | double | U20+S13 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69361.7485 | 17.794 | 69379.5425
450 | double | U20+S14 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69362.0021 | 17.794 | 69379.7961
450 | double | U20+S15 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69362.2557 | 17.794 | 69380.0497
450 | double | U20+S16 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69362.5093 | 17.794 | 69380.3033
450 | double | U20+S17 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 69365.3765 | 17.794 | 69383.1704
450 | double | U20+S18 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69365.6301 | 17.794 | 69383.424
450 | double | U20+S19 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 69370.2427 | 17.794 | 69388.0367
450 | double | U20+S20 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 69372.1756 | 17.794 | 69389.9696
450 | double | U20+S21 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 69377.5296 | 17.794 | 69395.3235
450 | double | U20+S22 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69377.7831 | 17.794 | 69395.5771
450 | double | U20+S23 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 69386.8988 | 17.794 | 69404.6927
450 | double | U20+S24 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 69389.7729 | 17.794 | 69407.5668
450 | double | U20+S25 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 69392.8778 | 17.794 | 69410.6718
450 | double | U20+S26 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69393.1314 | 17.794 | 69410.9254
450 | double | U20+S27 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69393.385 | 17.794 | 69411.179
450 | double | U20+S28 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 69395.1687 | 17.794 | 69412.9627
450 | double | U20+S29 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69395.4223 | 17.794 | 69413.2163
450 | double | U20+S13-1 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69395.6759 | 17.794 | 69413.4699
450 | double | U20+S29-2 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69395.9295 | 17.794 | 69413.7235
450 | double | U20+S62-3 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69396.1831 | 17.794 | 69413.9771
450 | double | U20+CB1 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69396.4367 | 17.794 | 69414.2307
450 | double | U20+CB2 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69396.6903 | 17.794 | 69414.4843
450 | double | U20+CB3 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69396.9439 | 17.794 | 69414.7379
450 | double | U20+DG1 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69397.5798 | 17.794 | 69415.3738
450 | double | U20+DG2 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69398.2157 | 17.794 | 69416.0097
450 | double | U20+DG3 | 不操作（U20 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69398.8516 | 17.794 | 69416.6456
450 | double | L59+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 69399.0224 | 17.794 | 69416.8164
450 | double | L59+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 69399.4682 | 17.794 | 69417.2622
450 | double | L59+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 69399.6817 | 17.794 | 69417.4757
450 | double | L59+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.297e-07 | 69399.8098 | 17.794 | 69417.6038
450 | double | L59+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 69399.8267 | 17.794 | 69417.6206
450 | double | L59+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.297e-07 | 69400.0496 | 17.794 | 69417.8436
450 | double | L59+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 69400.0875 | 17.794 | 69417.8815
450 | double | L59+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.297e-07 | 69400.3864 | 17.794 | 69418.1804
450 | double | L59+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 69400.4244 | 17.794 | 69418.2184
450 | double | L59+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 69400.6919 | 17.794 | 69418.4858
450 | double | L59+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 69400.7172 | 17.794 | 69418.5112
450 | double | L59+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.297e-07 | 69400.8595 | 17.794 | 69418.6535
450 | double | L59+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 69400.8764 | 17.794 | 69418.6704
450 | double | L59+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 69400.9017 | 17.794 | 69418.6957
450 | double | L59+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 69401.1692 | 17.794 | 69418.9632
450 | double | L59+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 69401.2325 | 17.794 | 69419.0264
450 | double | L59+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 69401.6783 | 17.794 | 69419.4723
450 | double | L59+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 69401.8555 | 17.794 | 69419.6495
450 | double | L59+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.297e-07 | 69402.4532 | 17.794 | 69420.2472
450 | double | L59+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 69402.4785 | 17.794 | 69420.2725
450 | double | L59+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 69402.6557 | 17.794 | 69420.4497
450 | double | L59+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 69402.7401 | 17.794 | 69420.5341
450 | double | L59+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.297e-07 | 69403.0247 | 17.794 | 69420.8187
450 | double | L59+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 69403.088 | 17.794 | 69420.882
450 | double | L59+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 69403.1724 | 17.794 | 69420.9664
450 | double | L59+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.297e-07 | 69403.2293 | 17.794 | 69421.0233
450 | double | L59+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 69403.2799 | 17.794 | 69421.0739
450 | double | L59+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 69403.4137 | 17.794 | 69421.2077
450 | double | L59+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.297e-07 | 69403.4327 | 17.794 | 69421.2267
450 | double | L59+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 69403.458 | 17.794 | 69421.252
450 | double | U28+S25 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 519000 | 0 | 519000 | - | 6.3084e-06 | 69406.732 | 17.794 | 69424.526
450 | double | U28+S26 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69407.1547 | 17.794 | 69424.9487
450 | double | U28+S27 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69407.5774 | 17.794 | 69425.3713
450 | double | U28+S28 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 6.3084e-06 | 69409.5301 | 17.794 | 69427.3241
450 | double | U28+S29 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69409.9528 | 17.794 | 69427.7468
450 | double | U28+S13-1 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69410.3754 | 17.794 | 69428.1694
450 | double | U28+S29-2 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69410.7981 | 17.794 | 69428.5921
450 | double | U28+S62-3 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69411.2208 | 17.794 | 69429.0148
450 | double | U28+CB1 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69411.6434 | 17.794 | 69429.4374
450 | double | U28+CB2 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69412.0661 | 17.794 | 69429.8601
450 | double | U28+CB3 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69412.4888 | 17.794 | 69430.2827
450 | double | U28+DG1 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S7 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 69413.5486 | 17.794 | 69431.3426
450 | double | U28+DG2 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 69414.6084 | 17.794 | 69432.4024
450 | double | U28+DG3 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S13 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 69415.6683 | 17.794 | 69433.4623
450 | double | U28+DG4 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 69416.7281 | 17.794 | 69434.5221
450 | double | U28+DG5 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S18 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 69417.788 | 17.794 | 69435.5819
450 | double | U28+DG6 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S22 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 69418.8478 | 17.794 | 69436.6418
450 | double | U28+DG7 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 69419.9076 | 17.794 | 69437.7016
450 | double | U28+DG8 | 不操作（U28 基本策略） + 打开开关 S26 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 69420.9675 | 17.794 | 69438.7615
450 | double | U29+S1 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69422.3074 | 17.794 | 69440.1014
450 | double | U29+S2 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69423.6473 | 17.794 | 69441.4413
450 | double | U29+S3 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69424.9872 | 17.794 | 69442.7812
450 | double | U29+S4 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69426.3271 | 17.794 | 69444.1211
450 | double | U29+S5 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69427.667 | 17.794 | 69445.461
450 | double | U29+S6 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1839900 | 0 | 1839900 | - | 6.3084e-06 | 69439.2738 | 17.794 | 69457.0677
450 | double | U29+S7 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69440.6137 | 17.794 | 69458.4076
450 | double | U29+S8 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69441.9536 | 17.794 | 69459.7475
450 | double | U29+S9 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69443.2935 | 17.794 | 69461.0874
450 | double | U29+S10 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S9 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69444.6334 | 17.794 | 69462.4273
450 | double | U29+S11 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 69445.9733 | 17.794 | 69463.7672
450 | double | U29+DG7 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 69449.3331 | 17.794 | 69467.1271
450 | double | U29+DG8 | 不操作（U29 基本策略） + 打开开关 S26 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 69452.693 | 17.794 | 69470.4869
450 | double | U30+S1 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69453.1156 | 17.794 | 69470.9096
450 | double | U30+S2 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69453.5383 | 17.794 | 69471.3323
450 | double | U30+S3 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69453.9609 | 17.794 | 69471.7549
450 | double | U30+S4 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69454.3836 | 17.794 | 69472.1776
450 | double | U30+S5 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69454.8063 | 17.794 | 69472.6003
450 | double | U30+S6 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1694500 | 0 | 1694500 | - | 6.3084e-06 | 69465.4958 | 17.794 | 69483.2898
450 | double | U30+S7 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69465.9185 | 17.794 | 69483.7125
450 | double | U30+S8 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69466.3411 | 17.794 | 69484.1351
450 | double | U30+S9 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69466.7638 | 17.794 | 69484.5578
450 | double | U30+S10 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69467.1865 | 17.794 | 69484.9805
450 | double | U30+S11 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69467.6091 | 17.794 | 69485.4031
450 | double | U30+S12 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69468.0318 | 17.794 | 69485.8258
450 | double | U30+S13 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69468.4545 | 17.794 | 69486.2484
450 | double | U30+S14 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S13 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69468.8771 | 17.794 | 69486.6711
450 | double | U30+S15 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69469.2998 | 17.794 | 69487.0938
450 | double | U30+S16 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69469.7224 | 17.794 | 69487.5164
450 | double | U30+S17 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 481300 | 0 | 481300 | - | 6.3084e-06 | 69472.7587 | 17.794 | 69490.5526
450 | double | U30+S18 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69473.1813 | 17.794 | 69490.9753
450 | double | U30+S19 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 6.3084e-06 | 69477.9631 | 17.794 | 69495.7571
450 | double | U30+S20 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 6.3084e-06 | 69480.065 | 17.794 | 69497.859
450 | double | U30+S21 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 875500 | 0 | 875500 | - | 6.3084e-06 | 69485.588 | 17.794 | 69503.382
450 | double | U30+S22 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69486.0107 | 17.794 | 69503.8047
450 | double | U30+S23 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 6.3084e-06 | 69495.2954 | 17.794 | 69513.0893
450 | double | U30+S24 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 6.3084e-06 | 69498.3385 | 17.794 | 69516.1325
450 | double | U30+S25 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 519000 | 0 | 519000 | - | 6.3084e-06 | 69501.6126 | 17.794 | 69519.4066
450 | double | U30+S26 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69502.0352 | 17.794 | 69519.8292
450 | double | U30+S27 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 69502.4579 | 17.794 | 69520.2519
450 | double | U30+S28 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 6.3084e-06 | 69504.4107 | 17.794 | 69522.2046
450 | double | U36+DG6 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S22 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 69510.0104 | 17.794 | 69527.8044
450 | double | U36+DG7 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 69515.6102 | 17.794 | 69533.4041
450 | double | U36+DG8 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S26 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 69521.2099 | 17.794 | 69539.0039
450 | double | U37+S1 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69521.5903 | 17.794 | 69539.3843
450 | double | U37+S2 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69521.9707 | 17.794 | 69539.7647
450 | double | U37+S3 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69522.3511 | 17.794 | 69540.1451
450 | double | U37+S4 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69522.7315 | 17.794 | 69540.5255
450 | double | U37+S5 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69523.1119 | 17.794 | 69540.9059
450 | double | U37+S6 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1687800 | 0 | 1687800 | - | 6.3084e-06 | 69533.7592 | 17.794 | 69551.5532
450 | double | U37+S7 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69534.1396 | 17.794 | 69551.9335
450 | double | U37+S8 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69534.52 | 17.794 | 69552.3139
450 | double | U37+S9 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69534.9004 | 17.794 | 69552.6943
450 | double | U37+S10 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69535.2807 | 17.794 | 69553.0747
450 | double | U37+S11 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69535.6611 | 17.794 | 69553.4551
450 | double | U37+S12 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69536.0415 | 17.794 | 69553.8355
450 | double | U37+S13 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69536.4219 | 17.794 | 69554.2159
450 | double | U37+S14 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S13 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69536.8023 | 17.794 | 69554.5963
450 | double | U37+S15 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69537.1827 | 17.794 | 69554.9767
450 | double | U37+S16 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69537.5631 | 17.794 | 69555.3571
450 | double | U37+S17 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 69540.5571 | 17.794 | 69558.3511
450 | double | U37+S18 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69540.9375 | 17.794 | 69558.7315
450 | double | U37+S19 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 751300 | 0 | 751300 | - | 6.3084e-06 | 69545.677 | 17.794 | 69563.4709
450 | double | U37+S20 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 6.3084e-06 | 69547.7366 | 17.794 | 69565.5306
450 | double | U37+S21 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 868800 | 0 | 868800 | - | 6.3084e-06 | 69553.2174 | 17.794 | 69571.0114
450 | double | U37+S22 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69553.5978 | 17.794 | 69571.3917
450 | double | U37+S23 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 6.3084e-06 | 69562.8402 | 17.794 | 69580.6342
450 | double | U37+S24 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 6.3084e-06 | 69565.8411 | 17.794 | 69583.6351
450 | double | U37+S25 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 512300 | 0 | 512300 | - | 6.3084e-06 | 69569.0729 | 17.794 | 69586.8668
450 | double | U37+S26 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69569.4533 | 17.794 | 69587.2472
450 | double | U37+S27 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 69569.8336 | 17.794 | 69587.6276
450 | double | U36+S11 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69572.0668 | 17.794 | 69589.8608
450 | double | U36+S12 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69574.3 | 17.794 | 69592.094
450 | double | U36+S13 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69576.5331 | 17.794 | 69594.3271
450 | double | U36+S14 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S13 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69578.7663 | 17.794 | 69596.5603
450 | double | U36+S15 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69580.9995 | 17.794 | 69598.7935
450 | double | U36+S16 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S15 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69583.2326 | 17.794 | 69601.0266
450 | double | U36+S17 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 6.3084e-06 | 69588.0794 | 17.794 | 69605.8734
450 | double | U36+S18 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69590.3125 | 17.794 | 69608.1065
450 | double | U36+S19 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1045000 | 0 | 1045000 | - | 6.3084e-06 | 69596.9048 | 17.794 | 69614.6988
450 | double | U36+S20 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 620200 | 0 | 620200 | - | 6.3084e-06 | 69600.8173 | 17.794 | 69618.6112
450 | double | U36+S21 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1162500 | 0 | 1162500 | - | 6.3084e-06 | 69608.1508 | 17.794 | 69625.9447
450 | double | U36+S22 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69610.3839 | 17.794 | 69628.1779
450 | double | U36+S23 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1758800 | 0 | 1758800 | - | 6.3084e-06 | 69621.4791 | 17.794 | 69639.2731
450 | double | U36+S24 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 769400 | 0 | 769400 | - | 6.3084e-06 | 69626.3328 | 17.794 | 69644.1268
450 | double | U36+S25 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 806000 | 0 | 806000 | - | 6.3084e-06 | 69631.4173 | 17.794 | 69649.2113
450 | double | U36+S26 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69633.6505 | 17.794 | 69651.4445
450 | double | U36+S27 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69635.8837 | 17.794 | 69653.6776
450 | double | U36+S28 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 596550 | 0 | 596550 | - | 6.3084e-06 | 69639.6469 | 17.794 | 69657.4409
450 | double | U36+S29 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69641.8801 | 17.794 | 69659.6741
450 | double | U36+S13-1 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69644.1133 | 17.794 | 69661.9072
450 | double | U36+S29-2 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69646.3464 | 17.794 | 69664.1404
450 | double | U36+S62-3 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69648.5796 | 17.794 | 69666.3736
450 | double | U36+CB1 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69650.8128 | 17.794 | 69668.6067
450 | double | U36+CB2 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69653.0459 | 17.794 | 69670.8399
450 | double | U36+CB3 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 69655.2791 | 17.794 | 69673.0731
450 | double | U36+DG1 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S7 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 69660.8788 | 17.794 | 69678.6728
450 | double | U36+DG2 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S9 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 69666.4786 | 17.794 | 69684.2726
450 | double | U36+DG3 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S13 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 69672.0783 | 17.794 | 69689.8723
450 | double | U36+DG4 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S15 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 69677.6781 | 17.794 | 69695.4721
450 | double | U36+DG5 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S18 | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 69683.2778 | 17.794 | 69701.0718
450 | double | U41+DG1 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69683.9138 | 17.794 | 69701.7077
450 | double | U41+DG2 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69684.5497 | 17.794 | 69702.3436
450 | double | U41+DG3 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69685.1856 | 17.794 | 69702.9795
450 | double | U41+DG4 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69685.8215 | 17.794 | 69703.6154
450 | double | U41+DG5 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69686.4574 | 17.794 | 69704.2513
450 | double | U41+DG6 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69687.0933 | 17.794 | 69704.8873
450 | double | U41+DG7 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69687.7292 | 17.794 | 69705.5232
450 | double | U41+DG8 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 69688.3651 | 17.794 | 69706.1591
450 | double | U42+S1 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69689.7908 | 17.794 | 69707.5848
450 | double | U42+S2 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69691.2165 | 17.794 | 69709.0104
450 | double | U42+S3 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69692.6422 | 17.794 | 69710.4361
450 | double | U42+S4 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69694.0679 | 17.794 | 69711.8618
450 | double | U42+S5 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69695.4935 | 17.794 | 69713.2875
450 | double | U42+S6 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1853500 | 0 | 1853500 | - | 6.3084e-06 | 69707.1861 | 17.794 | 69724.9801
450 | double | U42+S7 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69708.6118 | 17.794 | 69726.4058
450 | double | U42+S8 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69710.0375 | 17.794 | 69727.8315
450 | double | U42+S9 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69711.4632 | 17.794 | 69729.2572
450 | double | U42+S10 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S9 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69712.8889 | 17.794 | 69730.6829
450 | double | U42+S11 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69714.3146 | 17.794 | 69732.1086
450 | double | U42+S12 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69715.7403 | 17.794 | 69733.5343
450 | double | U42+S13 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69717.166 | 17.794 | 69734.96
450 | double | U42+S14 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S13 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69718.5917 | 17.794 | 69736.3857
450 | double | U42+S15 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69720.0174 | 17.794 | 69737.8114
450 | double | U42+S16 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S15 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69721.4431 | 17.794 | 69739.2371
450 | double | U42+S17 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 640300 | 0 | 640300 | - | 6.3084e-06 | 69725.4823 | 17.794 | 69743.2763
450 | double | U42+S18 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69726.908 | 17.794 | 69744.702
450 | double | U42+S19 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 917000 | 0 | 917000 | - | 6.3084e-06 | 69732.6928 | 17.794 | 69750.4868
450 | double | U42+S20 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 69735.7978 | 17.794 | 69753.5918
450 | double | U42+S21 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1034500 | 0 | 1034500 | - | 6.3084e-06 | 69742.3238 | 17.794 | 69760.1178
450 | double | U42+S22 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 69743.7495 | 17.794 | 69761.5435
450 | double | U43+DG5 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S18 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69744.1734 | 17.794 | 69761.9674
450 | double | U43+DG6 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S22 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69744.5974 | 17.794 | 69762.3914
450 | double | U43+DG7 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69745.0213 | 17.794 | 69762.8153
450 | double | U43+DG8 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S26 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 69745.4453 | 17.794 | 69763.2392
450 | double | U44+S1 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69745.6989 | 17.794 | 69763.4928
450 | double | U44+S2 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69745.9524 | 17.794 | 69763.7464
450 | double | U44+S3 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69746.206 | 17.794 | 69764
450 | double | U44+S4 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69746.4596 | 17.794 | 69764.2536
450 | double | U44+S5 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69746.7132 | 17.794 | 69764.5072
450 | double | U44+S6 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 69757.2337 | 17.794 | 69775.0277
450 | double | U44+S7 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69757.4873 | 17.794 | 69775.2813
450 | double | U44+S8 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69757.7409 | 17.794 | 69775.5349
450 | double | U44+S9 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69757.9945 | 17.794 | 69775.7885
450 | double | U44+S10 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69758.2481 | 17.794 | 69776.0421
450 | double | U44+S11 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69758.5017 | 17.794 | 69776.2957
450 | double | U44+S12 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69758.7553 | 17.794 | 69776.5493
450 | double | U44+S13 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69759.0089 | 17.794 | 69776.8029
450 | double | U44+S14 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69759.2625 | 17.794 | 69777.0565
450 | double | U44+S15 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69759.5161 | 17.794 | 69777.3101
450 | double | U44+S16 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69759.7697 | 17.794 | 69777.5637
450 | double | U44+S17 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 69762.6369 | 17.794 | 69780.4308
450 | double | U44+S18 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69762.8905 | 17.794 | 69780.6844
450 | double | U44+S19 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 69767.5031 | 17.794 | 69785.2971
450 | double | U44+S20 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 69769.436 | 17.794 | 69787.23
450 | double | U44+S21 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 69774.79 | 17.794 | 69792.5839
450 | double | U44+S22 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69775.0436 | 17.794 | 69792.8375
450 | double | U44+S23 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 69784.1592 | 17.794 | 69801.9531
450 | double | U44+S24 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 69787.0333 | 17.794 | 69804.8272
450 | double | U44+S25 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 69790.1382 | 17.794 | 69807.9322
450 | double | U44+S26 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 69790.3918 | 17.794 | 69808.1858
450 | double | U45+S14 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S13 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69793.0716 | 17.794 | 69810.8656
450 | double | U45+S15 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69795.7514 | 17.794 | 69813.5454
450 | double | U45+S16 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S15 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69798.4312 | 17.794 | 69816.2252
450 | double | U45+S17 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 839100 | 0 | 839100 | - | 6.3084e-06 | 69803.7246 | 17.794 | 69821.5186
450 | double | U45+S18 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69806.4044 | 17.794 | 69824.1984
450 | double | U45+S19 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 6.3084e-06 | 69813.4433 | 17.794 | 69831.2373
450 | double | U45+S20 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 69817.8024 | 17.794 | 69835.5964
450 | double | U45+S21 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1233300 | 0 | 1233300 | - | 6.3084e-06 | 69825.5825 | 17.794 | 69843.3765
450 | double | U45+S22 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69828.2623 | 17.794 | 69846.0563
450 | double | U45+S23 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 6.3084e-06 | 69839.8041 | 17.794 | 69857.5981
450 | double | U45+S24 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 6.3084e-06 | 69845.1044 | 17.794 | 69862.8984
450 | double | U45+S25 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 876800 | 0 | 876800 | - | 6.3084e-06 | 69850.6356 | 17.794 | 69868.4296
450 | double | U45+S26 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69853.3154 | 17.794 | 69871.1094
450 | double | U45+S27 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69855.9952 | 17.794 | 69873.7892
450 | double | U45+S28 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 6.3084e-06 | 69860.2051 | 17.794 | 69877.9991
450 | double | U45+S29 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69862.8849 | 17.794 | 69880.6789
450 | double | U45+S13-1 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69865.5647 | 17.794 | 69883.3587
450 | double | U45+S29-2 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69868.2445 | 17.794 | 69886.0385
450 | double | U45+S62-3 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69870.9243 | 17.794 | 69888.7183
450 | double | U45+CB1 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69873.6041 | 17.794 | 69891.3981
450 | double | U45+CB2 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69876.2839 | 17.794 | 69894.0779
450 | double | U45+CB3 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 69878.9637 | 17.794 | 69896.7577
450 | double | U45+DG1 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S7 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 69885.6834 | 17.794 | 69903.4774
450 | double | U45+DG2 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S9 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 69892.4031 | 17.794 | 69910.1971
450 | double | U45+DG3 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S13 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 69899.1228 | 17.794 | 69916.9168
450 | double | U45+DG4 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S15 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 69905.8425 | 17.794 | 69923.6365
450 | double | U45+DG5 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S18 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 69912.5622 | 17.794 | 69930.3562
450 | double | U45+DG6 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S22 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 69919.2819 | 17.794 | 69937.0759
450 | double | U45+DG7 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 69926.0016 | 17.794 | 69943.7956
450 | double | U45+DG8 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S26 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 69932.7213 | 17.794 | 69950.5153
450 | double | U31+S16 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S15 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69934.4322 | 17.794 | 69952.2261
450 | double | U31+S17 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 685500 | 0 | 685500 | - | 6.3084e-06 | 69938.7566 | 17.794 | 69956.5505
450 | double | U31+S18 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69940.4674 | 17.794 | 69958.2614
450 | double | U31+S19 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 962200 | 0 | 962200 | - | 6.3084e-06 | 69946.5373 | 17.794 | 69964.3313
450 | double | U31+S20 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 6.3084e-06 | 69949.9274 | 17.794 | 69967.7214
450 | double | U31+S21 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1079700 | 0 | 1079700 | - | 6.3084e-06 | 69956.7386 | 17.794 | 69974.5326
450 | double | U31+S22 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69958.4494 | 17.794 | 69976.2434
450 | double | U31+S23 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 6.3084e-06 | 69969.0223 | 17.794 | 69986.8163
450 | double | U31+S24 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 6.3084e-06 | 69973.3536 | 17.794 | 69991.1476
450 | double | U31+S25 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 723200 | 0 | 723200 | - | 6.3084e-06 | 69977.9158 | 17.794 | 69995.7098
450 | double | U31+S26 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69979.6267 | 17.794 | 69997.4207
450 | double | U31+S27 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69981.3375 | 17.794 | 69999.1315
450 | double | U31+S28 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 513750 | 0 | 513750 | - | 6.3084e-06 | 69984.5784 | 17.794 | 70002.3724
450 | double | U31+S29 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69986.2893 | 17.794 | 70004.0832
450 | double | U31+S13-1 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69988.0001 | 17.794 | 70005.7941
450 | double | U31+S29-2 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69989.7109 | 17.794 | 70007.5049
450 | double | U31+S62-3 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69991.4218 | 17.794 | 70009.2157
450 | double | U31+CB1 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69993.1326 | 17.794 | 70010.9266
450 | double | U31+CB2 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69994.8434 | 17.794 | 70012.6374
450 | double | U31+CB3 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 69996.5543 | 17.794 | 70014.3482
450 | double | U31+DG1 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S7 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 70000.8442 | 17.794 | 70018.6382
450 | double | U31+DG2 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S9 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 70005.1342 | 17.794 | 70022.9282
450 | double | U31+DG3 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S13 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 70009.4242 | 17.794 | 70027.2182
450 | double | U31+DG4 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S15 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 70013.7142 | 17.794 | 70031.5082
450 | double | U31+DG5 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S18 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 70018.0042 | 17.794 | 70035.7981
450 | double | U31+DG6 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S22 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 70022.2941 | 17.794 | 70040.0881
450 | double | U31+DG7 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 70026.5841 | 17.794 | 70044.3781
450 | double | U31+DG8 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S26 | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 70030.8741 | 17.794 | 70048.6681
450 | double | U32+S1 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70035.3404 | 17.794 | 70053.1344
450 | double | U32+S2 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70039.8068 | 17.794 | 70057.6007
450 | double | U43+S10 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70039.9758 | 17.794 | 70057.7698
450 | double | U43+S11 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70040.1449 | 17.794 | 70057.9389
450 | double | U43+S12 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70040.314 | 17.794 | 70058.1079
450 | double | U43+S13 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70040.483 | 17.794 | 70058.277
450 | double | U43+S14 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70040.6521 | 17.794 | 70058.4461
450 | double | U43+S15 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70040.8211 | 17.794 | 70058.6151
450 | double | U43+S16 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70040.9902 | 17.794 | 70058.7842
450 | double | U43+S17 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 6.3084e-06 | 70043.7728 | 17.794 | 70061.5668
450 | double | U43+S18 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70043.9419 | 17.794 | 70061.7359
450 | double | U43+S19 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 70048.4701 | 17.794 | 70066.264
450 | double | U43+S20 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 70050.3184 | 17.794 | 70068.1124
450 | double | U43+S21 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 6.3084e-06 | 70055.5878 | 17.794 | 70073.3818
450 | double | U43+S22 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70055.7569 | 17.794 | 70073.5509
450 | double | U43+S23 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 70064.7879 | 17.794 | 70082.5819
450 | double | U43+S24 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 70067.5775 | 17.794 | 70085.3715
450 | double | U43+S25 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 6.3084e-06 | 70070.598 | 17.794 | 70088.392
450 | double | U43+S26 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70070.767 | 17.794 | 70088.561
450 | double | U43+S27 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70070.9361 | 17.794 | 70088.7301
450 | double | U43+S28 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 70072.6353 | 17.794 | 70090.4292
450 | double | U43+S29 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70072.8043 | 17.794 | 70090.5983
450 | double | U43+S13-1 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70072.9734 | 17.794 | 70090.7674
450 | double | U43+S29-2 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70073.1425 | 17.794 | 70090.9364
450 | double | U43+S62-3 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70073.3115 | 17.794 | 70091.1055
450 | double | U43+CB1 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70073.4806 | 17.794 | 70091.2746
450 | double | U43+CB2 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70073.6496 | 17.794 | 70091.4436
450 | double | U43+CB3 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70073.8187 | 17.794 | 70091.6127
450 | double | U43+DG1 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 70074.2426 | 17.794 | 70092.0366
450 | double | U43+DG2 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 70074.6666 | 17.794 | 70092.4606
450 | double | U43+DG3 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 70075.0905 | 17.794 | 70092.8845
450 | double | U43+DG4 | 不操作（U43 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 70075.5145 | 17.794 | 70093.3084
450 | double | U34+DG2 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S9 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 70078.7319 | 17.794 | 70096.5259
450 | double | U34+DG3 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S13 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 70081.9494 | 17.794 | 70099.7434
450 | double | U34+DG4 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S15 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 70085.1669 | 17.794 | 70102.9609
450 | double | U34+DG5 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S18 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 70088.3844 | 17.794 | 70106.1784
450 | double | U34+DG6 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S22 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 70091.6019 | 17.794 | 70109.3959
450 | double | U34+DG7 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 70094.8194 | 17.794 | 70112.6133
450 | double | U34+DG8 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S26 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 70098.0368 | 17.794 | 70115.8308
450 | double | U35+S1 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70098.2059 | 17.794 | 70115.9999
450 | double | U35+S2 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70098.375 | 17.794 | 70116.169
450 | double | U35+S3 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70098.544 | 17.794 | 70116.338
450 | double | U35+S4 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70098.7131 | 17.794 | 70116.5071
450 | double | U35+S5 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70098.8822 | 17.794 | 70116.6761
450 | double | U35+S6 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 6.3084e-06 | 70109.3181 | 17.794 | 70127.1121
450 | double | U35+S7 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70109.4872 | 17.794 | 70127.2812
450 | double | U35+S8 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70109.6562 | 17.794 | 70127.4502
450 | double | U35+S9 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70109.8253 | 17.794 | 70127.6193
450 | double | U35+S10 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70109.9944 | 17.794 | 70127.7884
450 | double | U35+S11 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70110.1634 | 17.794 | 70127.9574
450 | double | U35+S12 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70110.3325 | 17.794 | 70128.1265
450 | double | U35+S13 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70110.5016 | 17.794 | 70128.2956
450 | double | U35+S14 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70110.6706 | 17.794 | 70128.4646
450 | double | U35+S15 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70110.8397 | 17.794 | 70128.6337
450 | double | U35+S16 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70111.0088 | 17.794 | 70128.8027
450 | double | U35+S17 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 441100 | 0 | 441100 | - | 6.3084e-06 | 70113.7914 | 17.794 | 70131.5854
450 | double | U35+S18 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70113.9605 | 17.794 | 70131.7544
450 | double | U35+S19 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 70118.4886 | 17.794 | 70136.2826
450 | double | U35+S20 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 70120.337 | 17.794 | 70138.131
450 | double | U35+S21 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 835300 | 0 | 835300 | - | 6.3084e-06 | 70125.6064 | 17.794 | 70143.4003
450 | double | U35+S22 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70125.7754 | 17.794 | 70143.5694
450 | double | U35+S23 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 70134.8065 | 17.794 | 70152.6005
450 | double | U41+S6 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 70145.327 | 17.794 | 70163.121
450 | double | U41+S7 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70145.5806 | 17.794 | 70163.3746
450 | double | U41+S8 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70145.8342 | 17.794 | 70163.6282
450 | double | U41+S9 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70146.0878 | 17.794 | 70163.8818
450 | double | U41+S10 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70146.3414 | 17.794 | 70164.1354
450 | double | U41+S11 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70146.595 | 17.794 | 70164.389
450 | double | U41+S12 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70146.8486 | 17.794 | 70164.6426
450 | double | U41+S13 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70147.1022 | 17.794 | 70164.8962
450 | double | U41+S14 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70147.3558 | 17.794 | 70165.1498
450 | double | U41+S15 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70147.6094 | 17.794 | 70165.4033
450 | double | U41+S16 | 不操作（U41 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70147.863 | 17.794 | 70165.6569
450 | double | U41+S17 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 70150.7301 | 17.794 | 70168.5241
450 | double | U41+S18 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70150.9837 | 17.794 | 70168.7777
450 | double | U41+S19 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 70155.5964 | 17.794 | 70173.3904
450 | double | U41+S20 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 70157.5293 | 17.794 | 70175.3233
450 | double | U41+S21 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 70162.8832 | 17.794 | 70180.6772
450 | double | U41+S22 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70163.1368 | 17.794 | 70180.9308
450 | double | U41+S23 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 70172.2524 | 17.794 | 70190.0464
450 | double | U41+S24 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 70175.1265 | 17.794 | 70192.9205
450 | double | U41+S25 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 70178.2315 | 17.794 | 70196.0255
450 | double | U41+S26 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70178.4851 | 17.794 | 70196.2791
450 | double | U41+S27 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70178.7387 | 17.794 | 70196.5327
450 | double | U41+S28 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 70180.5224 | 17.794 | 70198.3164
450 | double | U41+S29 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70180.776 | 17.794 | 70198.57
450 | double | U41+S13-1 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70181.0296 | 17.794 | 70198.8236
450 | double | U41+S29-2 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70181.2832 | 17.794 | 70199.0772
450 | double | U41+S62-3 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70181.5368 | 17.794 | 70199.3308
450 | double | U41+CB1 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70181.7904 | 17.794 | 70199.5844
450 | double | U41+CB2 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70182.044 | 17.794 | 70199.838
450 | double | U41+CB3 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70182.2976 | 17.794 | 70200.0916
450 | double | U32+S3 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70186.7639 | 17.794 | 70204.5579
450 | double | U32+S4 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70191.2302 | 17.794 | 70209.0242
450 | double | U32+S5 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70195.6966 | 17.794 | 70213.4906
450 | double | U32+S6 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2335500 | 0 | 2335500 | - | 6.3084e-06 | 70210.4298 | 17.794 | 70228.2238
450 | double | U32+S7 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70214.8961 | 17.794 | 70232.6901
450 | double | U32+S8 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70219.3625 | 17.794 | 70237.1565
450 | double | U32+S9 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70223.8288 | 17.794 | 70241.6228
450 | double | U32+S10 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S9 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70228.2951 | 17.794 | 70246.0891
450 | double | U32+S11 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70232.7615 | 17.794 | 70250.5555
450 | double | U32+S12 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70237.2278 | 17.794 | 70255.0218
450 | double | U32+S13 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70241.6941 | 17.794 | 70259.4881
450 | double | U32+S14 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S13 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70246.1605 | 17.794 | 70263.9545
450 | double | U32+S15 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70250.6268 | 17.794 | 70268.4208
450 | double | U32+S16 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S15 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70255.0931 | 17.794 | 70272.8871
450 | double | U32+S17 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1122300 | 0 | 1122300 | - | 6.3084e-06 | 70262.173 | 17.794 | 70279.967
450 | double | U32+S18 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70266.6394 | 17.794 | 70284.4334
450 | double | U32+S19 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 6.3084e-06 | 70275.4648 | 17.794 | 70293.2588
450 | double | U32+S20 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 6.3084e-06 | 70281.6104 | 17.794 | 70299.4044
450 | double | U32+S21 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1516500 | 0 | 1516500 | - | 6.3084e-06 | 70291.1771 | 17.794 | 70308.9711
450 | double | U32+S22 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70295.6434 | 17.794 | 70313.4374
450 | double | U32+S23 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 6.3084e-06 | 70308.9718 | 17.794 | 70326.7657
450 | double | U32+S24 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 6.3084e-06 | 70316.0586 | 17.794 | 70333.8526
450 | double | U32+S25 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1160000 | 0 | 1160000 | - | 6.3084e-06 | 70323.3763 | 17.794 | 70341.1703
450 | double | U32+S26 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70327.8427 | 17.794 | 70345.6366
450 | double | U32+S27 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70332.309 | 17.794 | 70350.103
450 | double | U32+S28 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 6.3084e-06 | 70338.3054 | 17.794 | 70356.0994
450 | double | U32+S29 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70342.7718 | 17.794 | 70360.5657
450 | double | U32+S13-1 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70347.2381 | 17.794 | 70365.0321
450 | double | U32+S29-2 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70351.7044 | 17.794 | 70369.4984
450 | double | U32+S62-3 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70356.1708 | 17.794 | 70373.9647
450 | double | U40+S19 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 6.3084e-06 | 70363.2097 | 17.794 | 70381.0036
450 | double | U40+S20 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 70367.5687 | 17.794 | 70385.3627
450 | double | U40+S21 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1233300 | 0 | 1233300 | - | 6.3084e-06 | 70375.3489 | 17.794 | 70393.1429
450 | double | U40+S22 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 70378.0287 | 17.794 | 70395.8227
450 | double | U40+S23 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 6.3084e-06 | 70389.5705 | 17.794 | 70407.3645
450 | double | U40+S24 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 6.3084e-06 | 70394.8708 | 17.794 | 70412.6648
450 | double | U40+S25 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 876800 | 0 | 876800 | - | 6.3084e-06 | 70400.402 | 17.794 | 70418.196
450 | double | U40+S26 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 70403.0818 | 17.794 | 70420.8758
450 | double | U40+S27 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 70405.7616 | 17.794 | 70423.5556
450 | double | U40+S28 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 6.3084e-06 | 70409.9715 | 17.794 | 70427.7655
450 | double | U40+S29 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 70412.6513 | 17.794 | 70430.4453
450 | double | U40+S13-1 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 70415.3311 | 17.794 | 70433.1251
450 | double | U40+S29-2 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 70418.0109 | 17.794 | 70435.8049
450 | double | U40+S62-3 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 70420.6907 | 17.794 | 70438.4847
450 | double | U40+CB1 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 70423.3705 | 17.794 | 70441.1645
450 | double | U40+CB2 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 70426.0503 | 17.794 | 70443.8443
450 | double | U40+CB3 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 70428.7301 | 17.794 | 70446.5241
450 | double | U40+DG1 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S7 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 70435.4498 | 17.794 | 70453.2438
450 | double | U40+DG2 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S9 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 70442.1695 | 17.794 | 70459.9635
450 | double | U40+DG3 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S13 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 70448.8892 | 17.794 | 70466.6832
450 | double | U40+DG4 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S15 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 70455.6089 | 17.794 | 70473.4029
450 | double | U40+DG5 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S18 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 70462.3286 | 17.794 | 70480.1226
450 | double | U40+DG6 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S22 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 70469.0483 | 17.794 | 70486.8423
450 | double | U40+DG7 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 70475.768 | 17.794 | 70493.562
450 | double | U40+DG8 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S26 | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 70482.4877 | 17.794 | 70500.2817
450 | double | U41+S1 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70482.7413 | 17.794 | 70500.5353
450 | double | U41+S2 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70482.9949 | 17.794 | 70500.7889
450 | double | U41+S3 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70483.2485 | 17.794 | 70501.0425
450 | double | U41+S4 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70483.5021 | 17.794 | 70501.2961
450 | double | U41+S5 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 70483.7557 | 17.794 | 70501.5497
450 | double | U32+CB1 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70488.222 | 17.794 | 70506.016
450 | double | U32+CB2 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70492.6883 | 17.794 | 70510.4823
450 | double | U32+CB3 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 70497.1547 | 17.794 | 70514.9487
450 | double | U32+DG1 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S7 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 70508.3542 | 17.794 | 70526.1482
450 | double | U32+DG2 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S9 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 70519.5537 | 17.794 | 70537.3477
450 | double | U32+DG3 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S13 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 70530.7532 | 17.794 | 70548.5472
450 | double | U32+DG4 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S15 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 70541.9527 | 17.794 | 70559.7467
450 | double | U32+DG5 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S18 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 70553.1522 | 17.794 | 70570.9462
450 | double | U32+DG6 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S22 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 70564.3517 | 17.794 | 70582.1457
450 | double | U32+DG7 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 70575.5512 | 17.794 | 70593.3452
450 | double | U32+DG8 | 不操作（U32 基本策略） + 打开开关 S26 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 70586.7507 | 17.794 | 70604.5447
450 | double | U33+S1 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70588.8892 | 17.794 | 70606.6832
450 | double | U33+S2 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70591.0278 | 17.794 | 70608.8217
450 | double | U33+S3 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70593.1663 | 17.794 | 70610.9603
450 | double | U33+S4 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70595.3048 | 17.794 | 70613.0988
450 | double | U33+S5 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70597.4434 | 17.794 | 70615.2374
450 | double | U33+S6 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1966500 | 0 | 1966500 | - | 6.3084e-06 | 70609.8488 | 17.794 | 70627.6428
450 | double | U33+S7 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70611.9874 | 17.794 | 70629.7813
450 | double | U33+S8 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70614.1259 | 17.794 | 70631.9199
450 | double | U33+S9 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70616.2644 | 17.794 | 70634.0584
450 | double | U33+S10 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S9 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70618.403 | 17.794 | 70636.197
450 | double | U33+S11 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70620.5415 | 17.794 | 70638.3355
450 | double | U33+S12 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70622.6801 | 17.794 | 70640.474
450 | double | U33+S13 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70624.8186 | 17.794 | 70642.6126
450 | double | U33+S14 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S13 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70626.9571 | 17.794 | 70644.7511
450 | double | U33+S15 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70629.0957 | 17.794 | 70646.8897
450 | double | U33+S16 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70631.2342 | 17.794 | 70649.0282
450 | double | U33+S17 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 753300 | 0 | 753300 | - | 6.3084e-06 | 70635.9863 | 17.794 | 70653.7803
450 | double | U33+S18 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 70638.1249 | 17.794 | 70655.9189
450 | double | U33+S19 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1030000 | 0 | 1030000 | - | 6.3084e-06 | 70644.6225 | 17.794 | 70662.4165
450 | double | U46+S1 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70645.2565 | 17.794 | 70663.0505
450 | double | U46+S2 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70645.8905 | 17.794 | 70663.6845
450 | double | U46+S3 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70646.5245 | 17.794 | 70664.3185
450 | double | U46+S4 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70647.1585 | 17.794 | 70664.9525
450 | double | U46+S5 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70647.7925 | 17.794 | 70665.5865
450 | double | U46+S6 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1728000 | 0 | 1728000 | - | 6.3084e-06 | 70658.6934 | 17.794 | 70676.4873
450 | double | U46+S7 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70659.3273 | 17.794 | 70677.1213
450 | double | U46+S8 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70659.9613 | 17.794 | 70677.7553
450 | double | U46+S9 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70660.5953 | 17.794 | 70678.3893
450 | double | U46+S10 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S9 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70661.2293 | 17.794 | 70679.0233
450 | double | U46+S11 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70661.8633 | 17.794 | 70679.6573
450 | double | U46+S12 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70662.4973 | 17.794 | 70680.2913
450 | double | U46+S13 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70663.1313 | 17.794 | 70680.9253
450 | double | U46+S14 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S13 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70663.7653 | 17.794 | 70681.5593
450 | double | U46+S15 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70664.3993 | 17.794 | 70682.1933
450 | double | U46+S16 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S15 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70665.0333 | 17.794 | 70682.8273
450 | double | U46+S17 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 514800 | 0 | 514800 | - | 6.3084e-06 | 70668.2808 | 17.794 | 70686.0748
450 | double | U46+S18 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70668.9148 | 17.794 | 70686.7088
450 | double | U46+S19 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 791500 | 0 | 791500 | - | 6.3084e-06 | 70673.9079 | 17.794 | 70691.7019
450 | double | U46+S20 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 6.3084e-06 | 70676.2212 | 17.794 | 70694.0152
450 | double | U46+S21 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 909000 | 0 | 909000 | - | 6.3084e-06 | 70681.9555 | 17.794 | 70699.7495
450 | double | U46+S22 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70682.5895 | 17.794 | 70700.3835
450 | double | U46+S23 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 6.3084e-06 | 70692.0855 | 17.794 | 70709.8795
450 | double | U46+S24 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 70695.34 | 17.794 | 70713.134
450 | double | U46+S25 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 552500 | 0 | 552500 | - | 6.3084e-06 | 70698.8254 | 17.794 | 70716.6194
450 | double | U46+S26 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70699.4594 | 17.794 | 70717.2534
450 | double | U46+S27 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70700.0934 | 17.794 | 70717.8873
450 | double | U46+S28 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 343050 | 0 | 343050 | - | 6.3084e-06 | 70702.2575 | 17.794 | 70720.0514
450 | double | U46+S29 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70702.8914 | 17.794 | 70720.6854
450 | double | U46+S13-1 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 70703.5254 | 17.794 | 70721.3194
450 | double | U42+S23 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1630800 | 0 | 1630800 | - | 6.3084e-06 | 70713.8131 | 17.794 | 70731.6071
450 | double | U42+S24 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 641400 | 0 | 641400 | - | 6.3084e-06 | 70717.8593 | 17.794 | 70735.6533
450 | double | U42+S25 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 678000 | 0 | 678000 | - | 6.3084e-06 | 70722.1364 | 17.794 | 70739.9304
450 | double | U42+S26 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 70723.5621 | 17.794 | 70741.3561
450 | double | U42+S27 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 70724.9878 | 17.794 | 70742.7818
450 | double | U42+S28 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 468550 | 0 | 468550 | - | 6.3084e-06 | 70727.9436 | 17.794 | 70745.7376
450 | double | U42+S29 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 70729.3693 | 17.794 | 70747.1633
450 | double | U42+S13-1 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 70730.795 | 17.794 | 70748.589
450 | double | U42+S29-2 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 70732.2207 | 17.794 | 70750.0147
450 | double | U42+S62-3 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 70733.6464 | 17.794 | 70751.4404
450 | double | U42+CB1 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 70735.0721 | 17.794 | 70752.8661
450 | double | U42+CB2 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 70736.4978 | 17.794 | 70754.2918
450 | double | U42+CB3 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 70737.9235 | 17.794 | 70755.7174
450 | double | U42+DG1 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S7 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 70741.4984 | 17.794 | 70759.2924
450 | double | U42+DG2 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S9 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 70745.0734 | 17.794 | 70762.8674
450 | double | U42+DG3 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S13 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 70748.6484 | 17.794 | 70766.4424
450 | double | U42+DG4 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S15 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 70752.2234 | 17.794 | 70770.0174
450 | double | U42+DG5 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S18 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 70755.7984 | 17.794 | 70773.5924
450 | double | U42+DG6 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S22 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 70759.3734 | 17.794 | 70777.1673
450 | double | U42+DG7 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 70762.9483 | 17.794 | 70780.7423
450 | double | U42+DG8 | 不操作（U42 基本策略） + 打开开关 S26 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 70766.5233 | 17.794 | 70784.3173
450 | double | U43+S1 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70766.6924 | 17.794 | 70784.4864
450 | double | U43+S2 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70766.8615 | 17.794 | 70784.6554
450 | double | U43+S3 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70767.0305 | 17.794 | 70784.8245
450 | double | U43+S4 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70767.1996 | 17.794 | 70784.9936
450 | double | U43+S5 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70767.3686 | 17.794 | 70785.1626
450 | double | U43+S6 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1654300 | 0 | 1654300 | - | 6.3084e-06 | 70777.8046 | 17.794 | 70795.5986
450 | double | U43+S7 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70777.9737 | 17.794 | 70795.7676
450 | double | U43+S8 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70778.1427 | 17.794 | 70795.9367
450 | double | U43+S9 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 70778.3118 | 17.794 | 70796.1058
450 | double | U38+S15 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70781.3058 | 17.794 | 70799.0997
450 | double | U38+S16 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S15 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70784.2997 | 17.794 | 70802.0937
450 | double | U38+S17 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 888900 | 0 | 888900 | - | 6.3084e-06 | 70789.9072 | 17.794 | 70807.7012
450 | double | U38+S18 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70792.9012 | 17.794 | 70810.6952
450 | double | U38+S19 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1165600 | 0 | 1165600 | - | 6.3084e-06 | 70800.2542 | 17.794 | 70818.0482
450 | double | U38+S20 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 740800 | 0 | 740800 | - | 6.3084e-06 | 70804.9275 | 17.794 | 70822.7215
450 | double | U38+S21 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1283100 | 0 | 1283100 | - | 6.3084e-06 | 70813.0218 | 17.794 | 70830.8158
450 | double | U38+S22 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70816.0157 | 17.794 | 70833.8097
450 | double | U38+S23 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1879400 | 0 | 1879400 | - | 6.3084e-06 | 70827.8717 | 17.794 | 70845.6657
450 | double | U38+S24 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 890000 | 0 | 890000 | - | 6.3084e-06 | 70833.4862 | 17.794 | 70851.2801
450 | double | U38+S25 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 926600 | 0 | 926600 | - | 6.3084e-06 | 70839.3315 | 17.794 | 70857.1255
450 | double | U38+S26 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70842.3255 | 17.794 | 70860.1194
450 | double | U38+S27 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70845.3194 | 17.794 | 70863.1134
450 | double | U38+S28 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 717150 | 0 | 717150 | - | 6.3084e-06 | 70849.8435 | 17.794 | 70867.6375
450 | double | U38+S29 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70852.8374 | 17.794 | 70870.6314
450 | double | U38+S13-1 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70855.8314 | 17.794 | 70873.6254
450 | double | U38+S29-2 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70858.8254 | 17.794 | 70876.6193
450 | double | U38+S62-3 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70861.8193 | 17.794 | 70879.6133
450 | double | U38+CB1 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70864.8133 | 17.794 | 70882.6072
450 | double | U38+CB2 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70867.8072 | 17.794 | 70885.6012
450 | double | U38+CB3 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 70870.8012 | 17.794 | 70888.5952
450 | double | U38+DG1 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S7 | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 70878.3086 | 17.794 | 70896.1026
450 | double | U38+DG2 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S9 | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 70885.8161 | 17.794 | 70903.6101
450 | double | U38+DG3 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S13 | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 70893.3236 | 17.794 | 70911.1176
450 | double | U38+DG4 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S15 | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 70900.831 | 17.794 | 70918.625
450 | double | U38+DG5 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S18 | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 70908.3385 | 17.794 | 70926.1325
450 | double | U38+DG6 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S22 | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 70915.846 | 17.794 | 70933.6399
450 | double | U38+DG7 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 70923.3534 | 17.794 | 70941.1474
450 | double | U38+DG8 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S26 | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 70930.8609 | 17.794 | 70948.6549
450 | double | U39+S1 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 70931.2413 | 17.794 | 70949.0353
450 | double | U48+CB3 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 70933.0165 | 17.794 | 70950.8104
450 | double | U48+DG1 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S7 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 70937.4678 | 17.794 | 70955.2618
450 | double | U48+DG2 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S9 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 70941.9191 | 17.794 | 70959.7131
450 | double | U48+DG3 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S13 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 70946.3704 | 17.794 | 70964.1644
450 | double | U48+DG4 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S15 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 70950.8218 | 17.794 | 70968.6157
450 | double | U48+DG5 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S18 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 70955.2731 | 17.794 | 70973.0671
450 | double | U48+DG6 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S22 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 70959.7244 | 17.794 | 70977.5184
450 | double | U48+DG7 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 70964.1757 | 17.794 | 70981.9697
450 | double | U48+DG8 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S26 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 70968.6271 | 17.794 | 70986.4211
450 | double | U49+S1 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 70974.615 | 17.794 | 70992.409
450 | double | U49+S2 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 70980.6029 | 17.794 | 70998.3969
450 | double | U49+S3 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 70986.5908 | 17.794 | 71004.3848
450 | double | U49+S4 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 70992.5787 | 17.794 | 71010.3727
450 | double | U49+S5 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 70998.5666 | 17.794 | 71016.3606
450 | double | U49+S6 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2576700 | 0 | 2576700 | - | 6.3084e-06 | 71014.8215 | 17.794 | 71032.6154
450 | double | U49+S7 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71020.8094 | 17.794 | 71038.6034
450 | double | U49+S8 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71026.7973 | 17.794 | 71044.5913
450 | double | U49+S9 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71032.7852 | 17.794 | 71050.5792
450 | double | U49+S10 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S9 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71038.7731 | 17.794 | 71056.5671
450 | double | U49+S11 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71044.761 | 17.794 | 71062.555
450 | double | U49+S12 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71050.7489 | 17.794 | 71068.5429
450 | double | U49+S13 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71056.7369 | 17.794 | 71074.5308
450 | double | U49+S14 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S13 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71062.7248 | 17.794 | 71080.5188
450 | double | U49+S15 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71068.7127 | 17.794 | 71086.5067
450 | double | U49+S16 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S15 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71074.7006 | 17.794 | 71092.4946
450 | double | U49+S17 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1363500 | 0 | 1363500 | - | 6.3084e-06 | 71083.3021 | 17.794 | 71101.0961
450 | double | U49+S18 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71089.29 | 17.794 | 71107.084
450 | double | U49+S19 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1640200 | 0 | 1640200 | - | 6.3084e-06 | 71099.637 | 17.794 | 71117.431
450 | double | U49+S20 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1215400 | 0 | 1215400 | - | 6.3084e-06 | 71107.3042 | 17.794 | 71125.0982
450 | double | U49+S21 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1757700 | 0 | 1757700 | - | 6.3084e-06 | 71118.3925 | 17.794 | 71136.1864
450 | double | U39+S62-3 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 71118.7729 | 17.794 | 71136.5668
450 | double | U39+CB1 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 71119.1532 | 17.794 | 71136.9472
450 | double | U39+CB2 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 71119.5336 | 17.794 | 71137.3276
450 | double | U39+CB3 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 71119.914 | 17.794 | 71137.708
450 | double | U39+DG1 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S7 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 71120.8679 | 17.794 | 71138.6619
450 | double | U39+DG2 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 71121.8218 | 17.794 | 71139.6157
450 | double | U39+DG3 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S13 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 71122.7756 | 17.794 | 71140.5696
450 | double | U39+DG4 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 71123.7295 | 17.794 | 71141.5234
450 | double | U39+DG5 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S18 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 71124.6833 | 17.794 | 71142.4773
450 | double | U39+DG6 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S22 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 71125.6372 | 17.794 | 71143.4312
450 | double | U39+DG7 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 71126.591 | 17.794 | 71144.385
450 | double | U39+DG8 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S26 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 71127.5449 | 17.794 | 71145.3389
450 | double | U40+S1 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71130.2247 | 17.794 | 71148.0187
450 | double | U40+S2 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71132.9045 | 17.794 | 71150.6985
450 | double | U40+S3 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71135.5843 | 17.794 | 71153.3783
450 | double | U40+S4 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71138.2641 | 17.794 | 71156.0581
450 | double | U40+S5 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71140.9439 | 17.794 | 71158.7379
450 | double | U40+S6 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2052300 | 0 | 2052300 | - | 6.3084e-06 | 71153.8906 | 17.794 | 71171.6846
450 | double | U40+S7 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71156.5704 | 17.794 | 71174.3644
450 | double | U40+S8 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71159.2502 | 17.794 | 71177.0442
450 | double | U40+S9 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71161.93 | 17.794 | 71179.724
450 | double | U40+S10 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S9 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71164.6098 | 17.794 | 71182.4038
450 | double | U40+S11 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71167.2896 | 17.794 | 71185.0836
450 | double | U40+S12 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71169.9694 | 17.794 | 71187.7634
450 | double | U40+S13 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71172.6492 | 17.794 | 71190.4432
450 | double | U40+S14 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S13 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71175.329 | 17.794 | 71193.123
450 | double | U40+S15 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71178.0088 | 17.794 | 71195.8028
450 | double | U40+S16 | 不操作（U40 基本策略） + 打开开关 S15 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71180.6886 | 17.794 | 71198.4826
450 | double | U40+S17 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 839100 | 0 | 839100 | - | 6.3084e-06 | 71185.9819 | 17.794 | 71203.7759
450 | double | U40+S18 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71188.6617 | 17.794 | 71206.4557
450 | double | U34+S7 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71189.9449 | 17.794 | 71207.7389
450 | double | U34+S8 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71191.228 | 17.794 | 71209.022
450 | double | U34+S9 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71192.5111 | 17.794 | 71210.3051
450 | double | U34+S10 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S9 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71193.7942 | 17.794 | 71211.5882
450 | double | U34+S11 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71195.0774 | 17.794 | 71212.8714
450 | double | U34+S12 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71196.3605 | 17.794 | 71214.1545
450 | double | U34+S13 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71197.6436 | 17.794 | 71215.4376
450 | double | U34+S14 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S13 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71198.9267 | 17.794 | 71216.7207
450 | double | U34+S15 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71200.2099 | 17.794 | 71218.0039
450 | double | U34+S16 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S15 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71201.493 | 17.794 | 71219.287
450 | double | U34+S17 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 617700 | 0 | 617700 | - | 6.3084e-06 | 71205.3897 | 17.794 | 71223.1837
450 | double | U34+S18 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71206.6728 | 17.794 | 71224.4668
450 | double | U34+S19 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 894400 | 0 | 894400 | - | 6.3084e-06 | 71212.315 | 17.794 | 71230.109
450 | double | U34+S20 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 469600 | 0 | 469600 | - | 6.3084e-06 | 71215.2774 | 17.794 | 71233.0714
450 | double | U34+S21 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1011900 | 0 | 1011900 | - | 6.3084e-06 | 71221.6609 | 17.794 | 71239.4549
450 | double | U34+S22 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71222.944 | 17.794 | 71240.738
450 | double | U34+S23 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1608200 | 0 | 1608200 | - | 6.3084e-06 | 71233.0892 | 17.794 | 71250.8831
450 | double | U34+S24 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 618800 | 0 | 618800 | - | 6.3084e-06 | 71236.9928 | 17.794 | 71254.7868
450 | double | U34+S25 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 655400 | 0 | 655400 | - | 6.3084e-06 | 71241.1273 | 17.794 | 71258.9213
450 | double | U34+S26 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71242.4104 | 17.794 | 71260.2044
450 | double | U34+S27 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71243.6935 | 17.794 | 71261.4875
450 | double | U34+S28 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 445950 | 0 | 445950 | - | 6.3084e-06 | 71246.5068 | 17.794 | 71264.3007
450 | double | U34+S29 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71247.7899 | 17.794 | 71265.5839
450 | double | U34+S13-1 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71249.073 | 17.794 | 71266.867
450 | double | U34+S29-2 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71250.3561 | 17.794 | 71268.1501
450 | double | U34+S62-3 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71251.6393 | 17.794 | 71269.4332
450 | double | U34+CB1 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71252.9224 | 17.794 | 71270.7164
450 | double | U34+CB2 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71254.2055 | 17.794 | 71271.9995
450 | double | U34+CB3 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71255.4886 | 17.794 | 71273.2826
450 | double | U34+DG1 | 不操作（U34 基本策略） + 打开开关 S7 | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 71258.7061 | 17.794 | 71276.5001
450 | double | U50+S9 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71258.9597 | 17.794 | 71276.7537
450 | double | U50+S10 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71259.2133 | 17.794 | 71277.0073
450 | double | U50+S11 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71259.4669 | 17.794 | 71277.2609
450 | double | U50+S12 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71259.7205 | 17.794 | 71277.5145
450 | double | U50+S13 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71259.9741 | 17.794 | 71277.7681
450 | double | U50+S14 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71260.2277 | 17.794 | 71278.0217
450 | double | U50+S15 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71260.4813 | 17.794 | 71278.2753
450 | double | U50+S16 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71260.7349 | 17.794 | 71278.5289
450 | double | U50+S17 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 71263.6021 | 17.794 | 71281.396
450 | double | U50+S18 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71263.8557 | 17.794 | 71281.6496
450 | double | U50+S19 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 71268.4683 | 17.794 | 71286.2623
450 | double | U50+S20 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 71270.4012 | 17.794 | 71288.1952
450 | double | U50+S21 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 71275.7552 | 17.794 | 71293.5491
450 | double | U50+S22 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71276.0088 | 17.794 | 71293.8027
450 | double | U50+S23 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 71285.1244 | 17.794 | 71302.9183
450 | double | U50+S24 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 71287.9985 | 17.794 | 71305.7924
450 | double | U50+S25 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 71291.1034 | 17.794 | 71308.8974
450 | double | U50+S26 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71291.357 | 17.794 | 71309.151
450 | double | U50+S27 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71291.6106 | 17.794 | 71309.4046
450 | double | U50+S28 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 71293.3943 | 17.794 | 71311.1883
450 | double | U50+S29 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71293.6479 | 17.794 | 71311.4419
450 | double | U50+S13-1 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71293.9015 | 17.794 | 71311.6955
450 | double | U50+S29-2 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71294.1551 | 17.794 | 71311.9491
450 | double | U50+S62-3 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71294.4087 | 17.794 | 71312.2027
450 | double | U50+CB1 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71294.6623 | 17.794 | 71312.4563
450 | double | U50+CB2 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71294.9159 | 17.794 | 71312.7099
450 | double | U50+CB3 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71295.1695 | 17.794 | 71312.9635
450 | double | U50+DG1 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 71295.8054 | 17.794 | 71313.5994
450 | double | U50+DG2 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 71296.4413 | 17.794 | 71314.2353
450 | double | U50+DG3 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 71297.0772 | 17.794 | 71314.8712
450 | double | U46+S29-2 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 71297.7112 | 17.794 | 71315.5052
450 | double | U46+S62-3 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 71298.3452 | 17.794 | 71316.1392
450 | double | U46+CB1 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 71298.9792 | 17.794 | 71316.7732
450 | double | U46+CB2 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 71299.6132 | 17.794 | 71317.4072
450 | double | U46+CB3 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 71300.2472 | 17.794 | 71318.0412
450 | double | U46+DG1 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S7 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 71301.8369 | 17.794 | 71319.6309
450 | double | U46+DG2 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S9 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 71303.4267 | 17.794 | 71321.2207
450 | double | U46+DG3 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S13 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 71305.0165 | 17.794 | 71322.8104
450 | double | U46+DG4 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S15 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 71306.6062 | 17.794 | 71324.4002
450 | double | U46+DG5 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S18 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 71308.196 | 17.794 | 71325.99
450 | double | U46+DG6 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S22 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 71309.7857 | 17.794 | 71327.5797
450 | double | U46+DG7 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 71311.3755 | 17.794 | 71329.1695
450 | double | U46+DG8 | 不操作（U46 基本策略） + 打开开关 S26 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 71312.9653 | 17.794 | 71330.7592
450 | double | U47+S1 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71317.4316 | 17.794 | 71335.2256
450 | double | U47+S2 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71321.8979 | 17.794 | 71339.6919
450 | double | U47+S3 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71326.3643 | 17.794 | 71344.1582
450 | double | U47+S4 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71330.8306 | 17.794 | 71348.6246
450 | double | U47+S5 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71335.2969 | 17.794 | 71353.0909
450 | double | U47+S6 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2335500 | 0 | 2335500 | - | 6.3084e-06 | 71350.0302 | 17.794 | 71367.8241
450 | double | U47+S7 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71354.4965 | 17.794 | 71372.2905
450 | double | U47+S8 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71358.9628 | 17.794 | 71376.7568
450 | double | U47+S9 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71363.4292 | 17.794 | 71381.2231
450 | double | U47+S10 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S9 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71367.8955 | 17.794 | 71385.6895
450 | double | U47+S11 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71372.3618 | 17.794 | 71390.1558
450 | double | U47+S12 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71376.8282 | 17.794 | 71394.6221
450 | double | U47+S13 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71381.2945 | 17.794 | 71399.0885
450 | double | U47+S14 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S13 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71385.7608 | 17.794 | 71403.5548
450 | double | U47+S15 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71390.2272 | 17.794 | 71408.0211
450 | double | U47+S16 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S15 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71394.6935 | 17.794 | 71412.4875
450 | double | U47+S17 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1122300 | 0 | 1122300 | - | 6.3084e-06 | 71401.7734 | 17.794 | 71419.5674
450 | double | U21+S26 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 71403.1133 | 17.794 | 71420.9073
450 | double | U21+S27 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 71404.4532 | 17.794 | 71422.2472
450 | double | U21+S28 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 6.3084e-06 | 71407.3232 | 17.794 | 71425.1172
450 | double | U21+S29 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 71408.6631 | 17.794 | 71426.4571
450 | double | U21+S13-1 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 71410.003 | 17.794 | 71427.797
450 | double | U21+S29-2 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 71411.3429 | 17.794 | 71429.1369
450 | double | U21+S62-3 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 71412.6828 | 17.794 | 71430.4768
450 | double | U21+CB1 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 71414.0227 | 17.794 | 71431.8167
450 | double | U21+CB2 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 71415.3626 | 17.794 | 71433.1566
450 | double | U21+CB3 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 71416.7025 | 17.794 | 71434.4965
450 | double | U21+DG1 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S7 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 71420.0623 | 17.794 | 71437.8563
450 | double | U21+DG2 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S9 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 71423.4222 | 17.794 | 71441.2162
450 | double | U21+DG3 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S13 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 71426.782 | 17.794 | 71444.576
450 | double | U21+DG4 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S15 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 71430.1419 | 17.794 | 71447.9359
450 | double | U21+DG5 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S18 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 71433.5017 | 17.794 | 71451.2957
450 | double | U21+DG6 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S22 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 71436.8616 | 17.794 | 71454.6556
450 | double | U21+DG7 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 71440.2214 | 17.794 | 71458.0154
450 | double | U21+DG8 | 不操作（U21 基本策略） + 打开开关 S26 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 71443.5813 | 17.794 | 71461.3753
450 | double | U22+S1 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71443.8349 | 17.794 | 71461.6289
450 | double | U22+S2 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71444.0885 | 17.794 | 71461.8825
450 | double | U22+S3 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71444.3421 | 17.794 | 71462.1361
450 | double | U22+S4 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71444.5957 | 17.794 | 71462.3897
450 | double | U22+S5 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71444.8493 | 17.794 | 71462.6433
450 | double | U22+S6 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 71455.3698 | 17.794 | 71473.1638
450 | double | U22+S7 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71455.6234 | 17.794 | 71473.4173
450 | double | U22+S8 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71455.877 | 17.794 | 71473.6709
450 | double | U22+S9 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71456.1306 | 17.794 | 71473.9245
450 | double | U22+S10 | 不操作（U22 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71456.3842 | 17.794 | 71474.1781
450 | double | U22+S11 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71456.6378 | 17.794 | 71474.4317
450 | double | U22+S12 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71456.8914 | 17.794 | 71474.6853
450 | double | S14+DG6 | 打开开关 S13 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71456.8914 | 17.794 | 71474.6853
450 | double | S14+DG7 | 打开开关 S13 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71456.8914 | 17.794 | 71474.6853
450 | double | S14+DG8 | 打开开关 S13 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71456.8914 | 17.794 | 71474.6853
450 | double | S15+DG1 | 不操作（S15 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71456.8914 | 17.794 | 71474.6853
450 | double | S15+DG2 | 不操作（S15 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71456.8914 | 17.794 | 71474.6853
450 | double | S15+DG3 | 不操作（S15 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71456.8914 | 17.794 | 71474.6853
450 | double | S15+DG4 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 71460.4821 | 17.794 | 71478.2761
450 | double | S15+DG5 | 不操作（S15 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71460.4821 | 17.794 | 71478.2761
450 | double | S15+DG6 | 不操作（S15 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71460.4821 | 17.794 | 71478.2761
450 | double | S15+DG7 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71460.4821 | 17.794 | 71478.2761
450 | double | S15+DG8 | 不操作（S15 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71460.4821 | 17.794 | 71478.2761
450 | double | S16+DG1 | 打开开关 S15 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71460.4821 | 17.794 | 71478.2761
450 | double | S16+DG2 | 打开开关 S15 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71460.4821 | 17.794 | 71478.2761
450 | double | S16+DG3 | 打开开关 S15 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71460.4821 | 17.794 | 71478.2761
450 | double | S16+DG4 | 不操作（S16 基本策略） + 打开开关 S15 | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.3084e-06 | 71461.9343 | 17.794 | 71479.7283
450 | double | S16+DG5 | 打开开关 S15 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71461.9343 | 17.794 | 71479.7283
450 | double | S16+DG6 | 打开开关 S15 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71461.9343 | 17.794 | 71479.7283
450 | double | S16+DG7 | 打开开关 S15 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71461.9343 | 17.794 | 71479.7283
450 | double | S16+DG8 | 打开开关 S15 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71461.9343 | 17.794 | 71479.7283
450 | double | S17+DG1 | 不操作（S17 基本策略） + 打开开关 S7 | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.3084e-06 | 71464.5478 | 17.794 | 71482.3418
450 | double | S17+DG2 | 不操作（S17 基本策略） + 打开开关 S9 | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.3084e-06 | 71467.1614 | 17.794 | 71484.9554
450 | double | S17+DG3 | 不操作（S17 基本策略） + 打开开关 S13 | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.3084e-06 | 71469.775 | 17.794 | 71487.5689
450 | double | S17+DG4 | 不操作（S17 基本策略） + 打开开关 S15 | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.3084e-06 | 71472.3885 | 17.794 | 71490.1825
450 | double | S17+DG5 | 不操作（S17 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 71478.3764 | 17.794 | 71496.1704
450 | double | S17+DG6 | 不操作（S17 基本策略） + 打开开关 S22 | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.3084e-06 | 71480.99 | 17.794 | 71498.784
450 | double | S17+DG7 | 不操作（S17 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.3084e-06 | 71483.6036 | 17.794 | 71501.3975
450 | double | S17+DG8 | 不操作（S17 基本策略） + 打开开关 S26 | 414300 | 0 | 414300 | - | 6.3084e-06 | 71486.2171 | 17.794 | 71504.0111
450 | double | S18+DG1 | 不操作（S18 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71486.2171 | 17.794 | 71504.0111
450 | double | S18+DG2 | 不操作（S18 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71486.2171 | 17.794 | 71504.0111
450 | double | S18+DG3 | 不操作（S18 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71486.2171 | 17.794 | 71504.0111
450 | double | U44+S27 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71486.4707 | 17.794 | 71504.2647
450 | double | U44+S28 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 71488.2544 | 17.794 | 71506.0484
450 | double | U44+S29 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71488.508 | 17.794 | 71506.302
450 | double | U44+S13-1 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71488.7616 | 17.794 | 71506.5556
450 | double | U44+S29-2 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71489.0152 | 17.794 | 71506.8092
450 | double | U44+S62-3 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71489.2688 | 17.794 | 71507.0628
450 | double | U44+CB1 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71489.5224 | 17.794 | 71507.3164
450 | double | U44+CB2 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71489.776 | 17.794 | 71507.57
450 | double | U44+CB3 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 71490.0296 | 17.794 | 71507.8236
450 | double | U44+DG1 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 71490.6655 | 17.794 | 71508.4595
450 | double | U44+DG2 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 71491.3014 | 17.794 | 71509.0954
450 | double | U44+DG3 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 71491.9373 | 17.794 | 71509.7313
450 | double | U44+DG4 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 71492.5732 | 17.794 | 71510.3672
450 | double | U44+DG5 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 71493.2091 | 17.794 | 71511.0031
450 | double | U44+DG6 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 71493.845 | 17.794 | 71511.639
450 | double | U44+DG7 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 71494.4809 | 17.794 | 71512.2749
450 | double | U44+DG8 | 不操作（U44 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 71495.1168 | 17.794 | 71512.9108
450 | double | U45+S1 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71497.7966 | 17.794 | 71515.5906
450 | double | U45+S2 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71500.4764 | 17.794 | 71518.2704
450 | double | U45+S3 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71503.1562 | 17.794 | 71520.9502
450 | double | U45+S4 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71505.836 | 17.794 | 71523.63
450 | double | U45+S5 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71508.5158 | 17.794 | 71526.3098
450 | double | U45+S6 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2052300 | 0 | 2052300 | - | 6.3084e-06 | 71521.4625 | 17.794 | 71539.2565
450 | double | U45+S7 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71524.1423 | 17.794 | 71541.9363
450 | double | U45+S8 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71526.8221 | 17.794 | 71544.6161
450 | double | U45+S9 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71529.5019 | 17.794 | 71547.2959
450 | double | U45+S10 | 不操作（U45 基本策略） + 打开开关 S9 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71532.1817 | 17.794 | 71549.9757
450 | double | U45+S11 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71534.8615 | 17.794 | 71552.6555
450 | double | U45+S12 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71537.5413 | 17.794 | 71555.3353
450 | double | U45+S13 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 71540.2211 | 17.794 | 71558.0151
450 | double | S18+DG4 | 不操作（S18 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71540.2211 | 17.794 | 71558.0151
450 | double | S18+DG5 | 不操作（S18 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 71543.5955 | 17.794 | 71561.3895
450 | double | S18+DG6 | 不操作（S18 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71543.5955 | 17.794 | 71561.3895
450 | double | S18+DG7 | 不操作（S18 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71543.5955 | 17.794 | 71561.3895
450 | double | S18+DG8 | 不操作（S18 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71543.5955 | 17.794 | 71561.3895
450 | double | S19+DG1 | 不操作（S19 基本策略） + 打开开关 S7 | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 71547.9546 | 17.794 | 71565.7485
450 | double | S19+DG2 | 不操作（S19 基本策略） + 打开开关 S9 | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 71552.3137 | 17.794 | 71570.1076
450 | double | S19+DG3 | 不操作（S19 基本策略） + 打开开关 S13 | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 71556.6727 | 17.794 | 71574.4667
450 | double | S19+DG4 | 不操作（S19 基本策略） + 打开开关 S15 | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 71561.0318 | 17.794 | 71578.8258
450 | double | S19+DG5 | 不操作（S19 基本策略） + 打开开关 S18 | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 71565.3909 | 17.794 | 71583.1849
450 | double | S19+DG6 | 不操作（S19 基本策略） + 打开开关 S22 | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 71569.75 | 17.794 | 71587.544
450 | double | S19+DG7 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 71574.1091 | 17.794 | 71591.9031
450 | double | S19+DG8 | 不操作（S19 基本策略） + 打开开关 S26 | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 71578.4682 | 17.794 | 71596.2622
450 | double | S20+DG1 | 不操作（S20 基本策略） + 打开开关 S7 | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 71580.1475 | 17.794 | 71597.9415
450 | double | S20+DG2 | 不操作（S20 基本策略） + 打开开关 S9 | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 71581.8268 | 17.794 | 71599.6208
450 | double | S20+DG3 | 不操作（S20 基本策略） + 打开开关 S13 | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 71583.5061 | 17.794 | 71601.3001
450 | double | S20+DG4 | 不操作（S20 基本策略） + 打开开关 S15 | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 71585.1854 | 17.794 | 71602.9794
450 | double | S20+DG5 | 不操作（S20 基本策略） + 打开开关 S18 | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 71586.8647 | 17.794 | 71604.6586
450 | double | S20+DG6 | 不操作（S20 基本策略） + 打开开关 S22 | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 71588.544 | 17.794 | 71606.3379
450 | double | S20+DG7 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 71590.2232 | 17.794 | 71608.0172
450 | double | S20+DG8 | 不操作（S20 基本策略） + 打开开关 S26 | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 71591.9025 | 17.794 | 71609.6965
450 | double | S21+DG1 | 不操作（S21 基本策略） + 打开开关 S7 | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.3084e-06 | 71597.0029 | 17.794 | 71614.7968
450 | double | S21+DG2 | 不操作（S21 基本策略） + 打开开关 S9 | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.3084e-06 | 71602.1032 | 17.794 | 71619.8972
450 | double | S21+DG3 | 不操作（S21 基本策略） + 打开开关 S13 | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.3084e-06 | 71607.2035 | 17.794 | 71624.9975
450 | double | S21+DG4 | 不操作（S21 基本策略） + 打开开关 S15 | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.3084e-06 | 71612.3038 | 17.794 | 71630.0978
450 | double | S21+DG5 | 不操作（S21 基本策略） + 打开开关 S18 | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.3084e-06 | 71617.4042 | 17.794 | 71635.1982
450 | double | S21+DG6 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 71624.2797 | 17.794 | 71642.0737
450 | double | S21+DG7 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.3084e-06 | 71629.38 | 17.794 | 71647.174
450 | double | S21+DG8 | 不操作（S21 基本策略） + 打开开关 S26 | 808500 | 0 | 808500 | - | 6.3084e-06 | 71634.4803 | 17.794 | 71652.2743
450 | double | S22+DG1 | 不操作（S22 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71634.4803 | 17.794 | 71652.2743
450 | double | U35+S24 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 71637.2699 | 17.794 | 71655.0639
450 | double | U35+S25 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 6.3084e-06 | 71640.2903 | 17.794 | 71658.0843
450 | double | U35+S26 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 71640.4594 | 17.794 | 71658.2534
450 | double | U35+S27 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 71640.6285 | 17.794 | 71658.4225
450 | double | U35+S28 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 71642.3276 | 17.794 | 71660.1216
450 | double | U35+S29 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 71642.4967 | 17.794 | 71660.2907
450 | double | U35+S13-1 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 71642.6658 | 17.794 | 71660.4597
450 | double | U35+S29-2 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 71642.8348 | 17.794 | 71660.6288
450 | double | U35+S62-3 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 71643.0039 | 17.794 | 71660.7979
450 | double | U35+CB1 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 71643.173 | 17.794 | 71660.9669
450 | double | U35+CB2 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 71643.342 | 17.794 | 71661.136
450 | double | U35+CB3 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 71643.5111 | 17.794 | 71661.3051
450 | double | U35+DG1 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S7 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 71643.935 | 17.794 | 71661.729
450 | double | U35+DG2 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S9 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 71644.359 | 17.794 | 71662.1529
450 | double | U35+DG3 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S13 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 71644.7829 | 17.794 | 71662.5769
450 | double | U35+DG4 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S15 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 71645.2068 | 17.794 | 71663.0008
450 | double | U35+DG5 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S18 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 71645.6308 | 17.794 | 71663.4248
450 | double | U35+DG6 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S22 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 71646.0547 | 17.794 | 71663.8487
450 | double | U35+DG7 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 71646.4786 | 17.794 | 71664.2726
450 | double | U35+DG8 | 不操作（U35 基本策略） + 打开开关 S26 | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 71646.9026 | 17.794 | 71664.6966
450 | double | U36+S1 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 71649.1357 | 17.794 | 71666.9297
450 | double | U36+S2 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 71651.3689 | 17.794 | 71669.1629
450 | double | U36+S3 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 71653.6021 | 17.794 | 71671.3961
450 | double | U36+S4 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 71655.8352 | 17.794 | 71673.6292
450 | double | U36+S5 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 71658.0684 | 17.794 | 71675.8624
450 | double | U36+S6 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1981500 | 0 | 1981500 | - | 6.3084e-06 | 71670.5685 | 17.794 | 71688.3625
450 | double | U36+S7 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 71672.8016 | 17.794 | 71690.5956
450 | double | U36+S8 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 71675.0348 | 17.794 | 71692.8288
450 | double | U36+S9 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 71677.268 | 17.794 | 71695.062
450 | double | U36+S10 | 不操作（U36 基本策略） + 打开开关 S9 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 71679.5011 | 17.794 | 71697.2951
450 | double | S22+DG2 | 不操作（S22 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71679.5011 | 17.794 | 71697.2951
450 | double | S22+DG3 | 不操作（S22 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71679.5011 | 17.794 | 71697.2951
450 | double | S22+DG4 | 不操作（S22 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71679.5011 | 17.794 | 71697.2951
450 | double | S22+DG5 | 不操作（S22 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71679.5011 | 17.794 | 71697.2951
450 | double | S22+DG6 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 71681.2763 | 17.794 | 71699.0703
450 | double | S22+DG7 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71681.2763 | 17.794 | 71699.0703
450 | double | S22+DG8 | 不操作（S22 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 71681.2763 | 17.794 | 71699.0703
450 | double | S23+DG1 | 不操作（S23 基本策略） + 打开开关 S7 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 71690.1383 | 17.794 | 71707.9323
450 | double | S23+DG2 | 不操作（S23 基本策略） + 打开开关 S9 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 71699.0003 | 17.794 | 71716.7943
450 | double | S23+DG3 | 不操作（S23 基本策略） + 打开开关 S13 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 71707.8624 | 17.794 | 71725.6563
450 | double | S23+DG4 | 不操作（S23 基本策略） + 打开开关 S15 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 71716.7244 | 17.794 | 71734.5184
450 | double | S23+DG5 | 不操作（S23 基本策略） + 打开开关 S18 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 71725.5864 | 17.794 | 71743.3804
450 | double | S23+DG6 | 不操作（S23 基本策略） + 打开开关 S22 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 71734.4484 | 17.794 | 71752.2424
450 | double | S23+DG7 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 71743.3104 | 17.794 | 71761.1044
450 | double | S23+DG8 | 不操作（S23 基本策略） + 打开开关 S26 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 71752.1724 | 17.794 | 71769.9664
450 | double | S24+DG1 | 不操作（S24 基本策略） + 打开开关 S7 | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 71754.7929 | 17.794 | 71772.5869
450 | double | S24+DG2 | 不操作（S24 基本策略） + 打开开关 S9 | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 71757.4134 | 17.794 | 71775.2074
450 | double | S24+DG3 | 不操作（S24 基本策略） + 打开开关 S13 | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 71760.0339 | 17.794 | 71777.8279
450 | double | S24+DG4 | 不操作（S24 基本策略） + 打开开关 S15 | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 71762.6544 | 17.794 | 71780.4484
450 | double | S24+DG5 | 不操作（S24 基本策略） + 打开开关 S18 | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 71765.2749 | 17.794 | 71783.0689
450 | double | S24+DG6 | 不操作（S24 基本策略） + 打开开关 S22 | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 71767.8954 | 17.794 | 71785.6894
450 | double | S24+DG7 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 71770.5159 | 17.794 | 71788.3099
450 | double | S24+DG8 | 不操作（S24 基本策略） + 打开开关 S26 | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 71773.1364 | 17.794 | 71790.9304
450 | double | S25+DG1 | 不操作（S25 基本策略） + 打开开关 S7 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 71775.9878 | 17.794 | 71793.7818
450 | double | S25+DG2 | 不操作（S25 基本策略） + 打开开关 S9 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 71778.8392 | 17.794 | 71796.6332
450 | double | S25+DG3 | 不操作（S25 基本策略） + 打开开关 S13 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 71781.6906 | 17.794 | 71799.4846
450 | double | S25+DG4 | 不操作（S25 基本策略） + 打开开关 S15 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 71784.542 | 17.794 | 71802.336
450 | double | S25+DG5 | 不操作（S25 基本策略） + 打开开关 S18 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 71787.3934 | 17.794 | 71805.1874
450 | double | S25+DG6 | 不操作（S25 基本策略） + 打开开关 S22 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 71790.2448 | 17.794 | 71808.0388
450 | double | S25+DG7 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 71793.0962 | 17.794 | 71810.8901
450 | double | U33+S20 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 6.3084e-06 | 71796.914 | 17.794 | 71814.708
450 | double | U33+S21 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1147500 | 0 | 1147500 | - | 6.3084e-06 | 71804.1529 | 17.794 | 71821.9468
450 | double | U33+S22 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 71806.2914 | 17.794 | 71824.0854
450 | double | U33+S23 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 6.3084e-06 | 71817.292 | 17.794 | 71835.0859
450 | double | U33+S24 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 6.3084e-06 | 71822.051 | 17.794 | 71839.845
450 | double | U33+S25 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 791000 | 0 | 791000 | - | 6.3084e-06 | 71827.0409 | 17.794 | 71844.8349
450 | double | U33+S26 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 71829.1795 | 17.794 | 71846.9735
450 | double | U33+S27 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 71831.318 | 17.794 | 71849.112
450 | double | U33+S28 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 581550 | 0 | 581550 | - | 6.3084e-06 | 71834.9867 | 17.794 | 71852.7806
450 | double | U33+S29 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 71837.1252 | 17.794 | 71854.9192
450 | double | U33+S13-1 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 71839.2637 | 17.794 | 71857.0577
450 | double | U33+S29-2 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 71841.4023 | 17.794 | 71859.1963
450 | double | U33+S62-3 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 71843.5408 | 17.794 | 71861.3348
450 | double | U33+CB1 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 71845.6794 | 17.794 | 71863.4733
450 | double | U33+CB2 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 71847.8179 | 17.794 | 71865.6119
450 | double | U33+CB3 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 71849.9564 | 17.794 | 71867.7504
450 | double | U33+DG1 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S7 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 71855.3189 | 17.794 | 71873.1129
450 | double | U33+DG2 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S9 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 71860.6814 | 17.794 | 71878.4754
450 | double | U33+DG3 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S13 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 71866.0439 | 17.794 | 71883.8378
450 | double | U33+DG4 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S15 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 71871.4063 | 17.794 | 71889.2003
450 | double | U33+DG5 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S18 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 71876.7688 | 17.794 | 71894.5628
450 | double | U33+DG6 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S22 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 71882.1313 | 17.794 | 71899.9253
450 | double | U33+DG7 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 71887.4938 | 17.794 | 71905.2877
450 | double | U33+DG8 | 不操作（U33 基本策略） + 打开开关 S26 | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 71892.8562 | 17.794 | 71910.6502
450 | double | U34+S1 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71894.1393 | 17.794 | 71911.9333
450 | double | U34+S2 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71895.4225 | 17.794 | 71913.2165
450 | double | U34+S3 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71896.7056 | 17.794 | 71914.4996
450 | double | U34+S4 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71897.9887 | 17.794 | 71915.7827
450 | double | U34+S5 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 71899.2718 | 17.794 | 71917.0658
450 | double | U34+S6 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1830900 | 0 | 1830900 | - | 6.3084e-06 | 71910.8219 | 17.794 | 71928.6158
450 | double | U47+S18 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71915.2882 | 17.794 | 71933.0822
450 | double | U47+S19 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 6.3084e-06 | 71924.1136 | 17.794 | 71941.9076
450 | double | U47+S20 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 6.3084e-06 | 71930.2592 | 17.794 | 71948.0532
450 | double | U47+S21 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1516500 | 0 | 1516500 | - | 6.3084e-06 | 71939.8259 | 17.794 | 71957.6199
450 | double | U47+S22 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71944.2922 | 17.794 | 71962.0862
450 | double | U47+S23 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 6.3084e-06 | 71957.6206 | 17.794 | 71975.4146
450 | double | U47+S24 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 6.3084e-06 | 71964.7074 | 17.794 | 71982.5014
450 | double | U47+S25 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1160000 | 0 | 1160000 | - | 6.3084e-06 | 71972.0251 | 17.794 | 71989.8191
450 | double | U47+S26 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71976.4915 | 17.794 | 71994.2855
450 | double | U47+S27 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71980.9578 | 17.794 | 71998.7518
450 | double | U47+S28 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 6.3084e-06 | 71986.9542 | 17.794 | 72004.7482
450 | double | U47+S29 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71991.4206 | 17.794 | 72009.2146
450 | double | U47+S13-1 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 71995.8869 | 17.794 | 72013.6809
450 | double | U47+S29-2 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 72000.3533 | 17.794 | 72018.1472
450 | double | U47+S62-3 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 72004.8196 | 17.794 | 72022.6136
450 | double | U47+CB1 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 72009.2859 | 17.794 | 72027.0799
450 | double | U47+CB2 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 72013.7523 | 17.794 | 72031.5462
450 | double | U47+CB3 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 72018.2186 | 17.794 | 72036.0126
450 | double | U47+DG1 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S7 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 72029.4181 | 17.794 | 72047.2121
450 | double | U47+DG2 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S9 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 72040.6176 | 17.794 | 72058.4116
450 | double | U47+DG3 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S13 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 72051.8171 | 17.794 | 72069.6111
450 | double | U47+DG4 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S15 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 72063.0166 | 17.794 | 72080.8106
450 | double | U47+DG5 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S18 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 72074.2161 | 17.794 | 72092.0101
450 | double | U47+DG6 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S22 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 72085.4156 | 17.794 | 72103.2096
450 | double | U47+DG7 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 72096.6151 | 17.794 | 72114.4091
450 | double | U47+DG8 | 不操作（U47 基本策略） + 打开开关 S26 | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 72107.8146 | 17.794 | 72125.6086
450 | double | U48+S1 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72109.5898 | 17.794 | 72127.3838
450 | double | U48+S2 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72111.365 | 17.794 | 72129.1589
450 | double | U48+S3 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72113.1401 | 17.794 | 72130.9341
450 | double | U48+S4 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72114.9153 | 17.794 | 72132.7093
450 | double | U30+S29 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 72115.338 | 17.794 | 72133.132
450 | double | U30+S13-1 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 72115.7606 | 17.794 | 72133.5546
450 | double | U30+S29-2 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 72116.1833 | 17.794 | 72133.9773
450 | double | U30+S62-3 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 72116.606 | 17.794 | 72134.3999
450 | double | U30+CB1 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 72117.0286 | 17.794 | 72134.8226
450 | double | U30+CB2 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 72117.4513 | 17.794 | 72135.2453
450 | double | U30+CB3 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 72117.8739 | 17.794 | 72135.6679
450 | double | U30+DG1 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S7 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 72118.9338 | 17.794 | 72136.7278
450 | double | U30+DG2 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S9 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 72119.9936 | 17.794 | 72137.7876
450 | double | U30+DG3 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S13 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 72121.0535 | 17.794 | 72138.8474
450 | double | U30+DG4 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S15 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 72122.1133 | 17.794 | 72139.9073
450 | double | U30+DG5 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S18 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 72123.1731 | 17.794 | 72140.9671
450 | double | U30+DG6 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S22 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 72124.233 | 17.794 | 72142.027
450 | double | U30+DG7 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 72125.2928 | 17.794 | 72143.0868
450 | double | U30+DG8 | 不操作（U30 基本策略） + 打开开关 S26 | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 72126.3527 | 17.794 | 72144.1466
450 | double | U31+S1 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72128.0635 | 17.794 | 72145.8575
450 | double | U31+S2 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72129.7743 | 17.794 | 72147.5683
450 | double | U31+S3 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72131.4852 | 17.794 | 72149.2791
450 | double | U31+S4 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72133.196 | 17.794 | 72150.99
450 | double | U31+S5 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72134.9068 | 17.794 | 72152.7008
450 | double | U31+S6 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.3084e-06 | 72146.8845 | 17.794 | 72164.6785
450 | double | U31+S7 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72148.5954 | 17.794 | 72166.3894
450 | double | U31+S8 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72150.3062 | 17.794 | 72168.1002
450 | double | U31+S9 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72152.017 | 17.794 | 72169.811
450 | double | U31+S10 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S9 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72153.7279 | 17.794 | 72171.5219
450 | double | U31+S11 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72155.4387 | 17.794 | 72173.2327
450 | double | U31+S12 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72157.1495 | 17.794 | 72174.9435
450 | double | U31+S13 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72158.8604 | 17.794 | 72176.6544
450 | double | U31+S14 | 不操作（U31 基本策略） + 打开开关 S13 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72160.5712 | 17.794 | 72178.3652
450 | double | U31+S15 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 72162.282 | 17.794 | 72180.076
450 | double | U52+DG8 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S26 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 72164.4017 | 17.794 | 72182.1957
450 | double | U53+S1 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72167.2531 | 17.794 | 72185.0471
450 | double | U53+S2 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72170.1045 | 17.794 | 72187.8985
450 | double | U53+S3 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72172.9559 | 17.794 | 72190.7499
450 | double | U53+S4 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72175.8073 | 17.794 | 72193.6013
450 | double | U53+S5 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72178.6587 | 17.794 | 72196.4526
450 | double | U53+S6 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2079500 | 0 | 2079500 | - | 6.3084e-06 | 72191.7769 | 17.794 | 72209.5709
450 | double | U53+S7 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72194.6283 | 17.794 | 72212.4223
450 | double | U53+S8 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72197.4797 | 17.794 | 72215.2737
450 | double | U53+S9 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72200.3311 | 17.794 | 72218.1251
450 | double | U53+S10 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S9 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72203.1825 | 17.794 | 72220.9765
450 | double | U53+S11 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72206.0339 | 17.794 | 72223.8279
450 | double | U53+S12 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72208.8853 | 17.794 | 72226.6793
450 | double | U53+S13 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72211.7367 | 17.794 | 72229.5306
450 | double | U53+S14 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S13 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72214.5881 | 17.794 | 72232.382
450 | double | U53+S15 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72217.4394 | 17.794 | 72235.2334
450 | double | U53+S16 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S15 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72220.2908 | 17.794 | 72238.0848
450 | double | U53+S17 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 866300 | 0 | 866300 | - | 6.3084e-06 | 72225.7558 | 17.794 | 72243.5498
450 | double | U53+S18 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72228.6072 | 17.794 | 72246.4011
450 | double | U53+S19 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1143000 | 0 | 1143000 | - | 6.3084e-06 | 72235.8176 | 17.794 | 72253.6116
450 | double | U53+S20 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 718200 | 0 | 718200 | - | 6.3084e-06 | 72240.3483 | 17.794 | 72258.1423
450 | double | U53+S21 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1260500 | 0 | 1260500 | - | 6.3084e-06 | 72248.3 | 17.794 | 72266.094
450 | double | U53+S22 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72251.1514 | 17.794 | 72268.9454
450 | double | U53+S23 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1856800 | 0 | 1856800 | - | 6.3084e-06 | 72262.8648 | 17.794 | 72280.6588
450 | double | U53+S24 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 867400 | 0 | 867400 | - | 6.3084e-06 | 72268.3367 | 17.794 | 72286.1307
450 | double | U53+S25 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 904000 | 0 | 904000 | - | 6.3084e-06 | 72274.0395 | 17.794 | 72291.8335
450 | double | U53+S26 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72276.8909 | 17.794 | 72294.6849
450 | double | U53+S27 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72279.7423 | 17.794 | 72297.5363
450 | double | U53+S28 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 694550 | 0 | 694550 | - | 6.3084e-06 | 72284.1238 | 17.794 | 72301.9177
450 | double | U53+S29 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 72286.9751 | 17.794 | 72304.7691
450 | double | U39+S2 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72287.3555 | 17.794 | 72305.1495
450 | double | U39+S3 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72287.7359 | 17.794 | 72305.5299
450 | double | U39+S4 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72288.1163 | 17.794 | 72305.9103
450 | double | U39+S5 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72288.4967 | 17.794 | 72306.2907
450 | double | U39+S6 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1687800 | 0 | 1687800 | - | 6.3084e-06 | 72299.144 | 17.794 | 72316.938
450 | double | U39+S7 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72299.5244 | 17.794 | 72317.3184
450 | double | U39+S8 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72299.9048 | 17.794 | 72317.6988
450 | double | U39+S9 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72300.2852 | 17.794 | 72318.0792
450 | double | U39+S10 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72300.6656 | 17.794 | 72318.4596
450 | double | U39+S11 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72301.046 | 17.794 | 72318.84
450 | double | U39+S12 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72301.4264 | 17.794 | 72319.2204
450 | double | U39+S13 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72301.8068 | 17.794 | 72319.6008
450 | double | U39+S14 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S13 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72302.1872 | 17.794 | 72319.9812
450 | double | U39+S15 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72302.5676 | 17.794 | 72320.3616
450 | double | U39+S16 | 不操作（U39 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72302.948 | 17.794 | 72320.742
450 | double | U39+S17 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72305.9419 | 17.794 | 72323.7359
450 | double | U39+S18 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72306.3223 | 17.794 | 72324.1163
450 | double | U39+S19 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 751300 | 0 | 751300 | - | 6.3084e-06 | 72311.0618 | 17.794 | 72328.8558
450 | double | U39+S20 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 6.3084e-06 | 72313.1215 | 17.794 | 72330.9155
450 | double | U39+S21 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 868800 | 0 | 868800 | - | 6.3084e-06 | 72318.6022 | 17.794 | 72336.3962
450 | double | U39+S22 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72318.9826 | 17.794 | 72336.7766
450 | double | U39+S23 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 6.3084e-06 | 72328.225 | 17.794 | 72346.019
450 | double | U39+S24 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 6.3084e-06 | 72331.2259 | 17.794 | 72349.0199
450 | double | U39+S25 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 512300 | 0 | 512300 | - | 6.3084e-06 | 72334.4577 | 17.794 | 72352.2517
450 | double | U39+S26 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72334.8381 | 17.794 | 72352.6321
450 | double | U39+S27 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72335.2185 | 17.794 | 72353.0125
450 | double | U39+S28 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 302850 | 0 | 302850 | - | 6.3084e-06 | 72337.129 | 17.794 | 72354.923
450 | double | U39+S29 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72337.5094 | 17.794 | 72355.3034
450 | double | U39+S13-1 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72337.8898 | 17.794 | 72355.6838
450 | double | U39+S29-2 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72338.2702 | 17.794 | 72356.0642
450 | double | U37+S28 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 302850 | 0 | 302850 | - | 6.3084e-06 | 72340.1807 | 17.794 | 72357.9747
450 | double | U37+S29 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72340.5611 | 17.794 | 72358.355
450 | double | U37+S13-1 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72340.9415 | 17.794 | 72358.7354
450 | double | U37+S29-2 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72341.3219 | 17.794 | 72359.1158
450 | double | U37+S62-3 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72341.7023 | 17.794 | 72359.4962
450 | double | U37+CB1 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72342.0826 | 17.794 | 72359.8766
450 | double | U37+CB2 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72342.463 | 17.794 | 72360.257
450 | double | U37+CB3 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 72342.8434 | 17.794 | 72360.6374
450 | double | U37+DG1 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S7 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 72343.7973 | 17.794 | 72361.5913
450 | double | U37+DG2 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S9 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 72344.7511 | 17.794 | 72362.5451
450 | double | U37+DG3 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S13 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 72345.705 | 17.794 | 72363.499
450 | double | U37+DG4 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S15 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 72346.6589 | 17.794 | 72364.4528
450 | double | U37+DG5 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S18 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 72347.6127 | 17.794 | 72365.4067
450 | double | U37+DG6 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S22 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 72348.5666 | 17.794 | 72366.3606
450 | double | U37+DG7 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 72349.5204 | 17.794 | 72367.3144
450 | double | U37+DG8 | 不操作（U37 基本策略） + 打开开关 S26 | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 72350.4743 | 17.794 | 72368.2683
450 | double | U38+S1 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72353.4682 | 17.794 | 72371.2622
450 | double | U38+S2 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72356.4622 | 17.794 | 72374.2562
450 | double | U38+S3 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72359.4562 | 17.794 | 72377.2501
450 | double | U38+S4 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72362.4501 | 17.794 | 72380.2441
450 | double | U38+S5 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72365.4441 | 17.794 | 72383.2381
450 | double | U38+S6 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2102100 | 0 | 2102100 | - | 6.3084e-06 | 72378.7049 | 17.794 | 72396.4989
450 | double | U38+S7 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72381.6989 | 17.794 | 72399.4929
450 | double | U38+S8 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72384.6928 | 17.794 | 72402.4868
450 | double | U38+S9 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72387.6868 | 17.794 | 72405.4808
450 | double | U38+S10 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S9 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72390.6808 | 17.794 | 72408.4747
450 | double | U38+S11 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72393.6747 | 17.794 | 72411.4687
450 | double | U38+S12 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72396.6687 | 17.794 | 72414.4627
450 | double | U38+S13 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72399.6626 | 17.794 | 72417.4566
450 | double | U38+S14 | 不操作（U38 基本策略） + 打开开关 S13 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 72402.6566 | 17.794 | 72420.4506
450 | double | U49+S22 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 72408.6445 | 17.794 | 72426.4385
450 | double | U49+S23 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2354000 | 0 | 2354000 | - | 6.3084e-06 | 72423.4944 | 17.794 | 72441.2884
450 | double | U49+S24 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1364600 | 0 | 1364600 | - | 6.3084e-06 | 72432.1028 | 17.794 | 72449.8968
450 | double | U49+S25 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1401200 | 0 | 1401200 | - | 6.3084e-06 | 72440.9421 | 17.794 | 72458.7361
450 | double | U49+S26 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 72446.9301 | 17.794 | 72464.724
450 | double | U49+S27 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 72452.918 | 17.794 | 72470.712
450 | double | U49+S28 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1191750 | 0 | 1191750 | - | 6.3084e-06 | 72460.436 | 17.794 | 72478.23
450 | double | U49+S29 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 72466.4239 | 17.794 | 72484.2179
450 | double | U49+S13-1 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 72472.4118 | 17.794 | 72490.2058
450 | double | U49+S29-2 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 72478.3997 | 17.794 | 72496.1937
450 | double | U49+S62-3 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 72484.3877 | 17.794 | 72502.1816
450 | double | U49+CB1 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 72490.3756 | 17.794 | 72508.1696
450 | double | U49+CB2 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 72496.3635 | 17.794 | 72514.1575
450 | double | U49+CB3 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 72502.3514 | 17.794 | 72520.1454
450 | double | U49+DG1 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S7 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 72517.3663 | 17.794 | 72535.1603
450 | double | U49+DG2 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S9 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 72532.3813 | 17.794 | 72550.1752
450 | double | U49+DG3 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S13 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 72547.3962 | 17.794 | 72565.1902
450 | double | U49+DG4 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S15 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 72562.4111 | 17.794 | 72580.2051
450 | double | U49+DG5 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S18 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 72577.426 | 17.794 | 72595.22
450 | double | U49+DG6 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S22 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 72592.4409 | 17.794 | 72610.2349
450 | double | U49+DG7 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 72607.4559 | 17.794 | 72625.2499
450 | double | U49+DG8 | 不操作（U49 基本策略） + 打开开关 S26 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 72622.4708 | 17.794 | 72640.2648
450 | double | U50+S1 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72622.7244 | 17.794 | 72640.5184
450 | double | U50+S2 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72622.978 | 17.794 | 72640.772
450 | double | U50+S3 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72623.2316 | 17.794 | 72641.0256
450 | double | U50+S4 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72623.4852 | 17.794 | 72641.2792
450 | double | U50+S5 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72623.7388 | 17.794 | 72641.5328
450 | double | U50+S6 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 72634.2593 | 17.794 | 72652.0533
450 | double | U50+S7 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72634.5129 | 17.794 | 72652.3068
450 | double | U50+S8 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72634.7665 | 17.794 | 72652.5604
450 | double | U57+DG3 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S13 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 72636.0383 | 17.794 | 72653.8323
450 | double | U57+DG4 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S15 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 72637.3101 | 17.794 | 72655.1041
450 | double | U57+DG5 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S18 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 72638.5819 | 17.794 | 72656.3759
450 | double | U57+DG6 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S22 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 72639.8537 | 17.794 | 72657.6477
450 | double | U57+DG7 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 72641.1255 | 17.794 | 72658.9195
450 | double | U57+DG8 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S26 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 72642.3973 | 17.794 | 72660.1913
450 | double | U58+S1 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72643.7372 | 17.794 | 72661.5312
450 | double | U58+S2 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72645.0771 | 17.794 | 72662.8711
450 | double | U58+S3 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72646.417 | 17.794 | 72664.211
450 | double | U58+S4 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72647.7569 | 17.794 | 72665.5509
450 | double | U58+S5 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72649.0968 | 17.794 | 72666.8908
450 | double | U58+S6 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1839900 | 0 | 1839900 | - | 6.3084e-06 | 72660.7036 | 17.794 | 72678.4976
450 | double | U58+S7 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72662.0435 | 17.794 | 72679.8375
450 | double | U58+S8 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72663.3834 | 17.794 | 72681.1774
450 | double | U58+S9 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72664.7233 | 17.794 | 72682.5173
450 | double | U58+S10 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S9 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72666.0632 | 17.794 | 72683.8572
450 | double | U58+S11 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72667.4031 | 17.794 | 72685.1971
450 | double | U58+S12 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72668.743 | 17.794 | 72686.537
450 | double | U58+S13 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72670.0829 | 17.794 | 72687.8769
450 | double | U58+S14 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S13 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72671.4228 | 17.794 | 72689.2168
450 | double | U58+S15 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72672.7627 | 17.794 | 72690.5567
450 | double | U58+S16 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S15 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72674.1026 | 17.794 | 72691.8966
450 | double | U58+S17 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 626700 | 0 | 626700 | - | 6.3084e-06 | 72678.0561 | 17.794 | 72695.85
450 | double | U58+S18 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72679.396 | 17.794 | 72697.1899
450 | double | U58+S19 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 6.3084e-06 | 72685.095 | 17.794 | 72702.8889
450 | double | U58+S20 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 6.3084e-06 | 72688.1141 | 17.794 | 72705.9081
450 | double | U58+S21 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1020900 | 0 | 1020900 | - | 6.3084e-06 | 72694.5544 | 17.794 | 72712.3484
450 | double | U58+S22 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 72695.8943 | 17.794 | 72713.6883
450 | double | U58+S23 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 6.3084e-06 | 72706.0962 | 17.794 | 72723.8902
450 | double | U58+S24 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 6.3084e-06 | 72710.0566 | 17.794 | 72727.8506
450 | double | U57+S8 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72710.5638 | 17.794 | 72728.3578
450 | double | U57+S9 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72711.071 | 17.794 | 72728.865
450 | double | U57+S10 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S9 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72711.5782 | 17.794 | 72729.3722
450 | double | U57+S11 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72712.0854 | 17.794 | 72729.8794
450 | double | U57+S12 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72712.5926 | 17.794 | 72730.3865
450 | double | U57+S13 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72713.0998 | 17.794 | 72730.8937
450 | double | U57+S14 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S13 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72713.6069 | 17.794 | 72731.4009
450 | double | U57+S15 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72714.1141 | 17.794 | 72731.9081
450 | double | U57+S16 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S15 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72714.6213 | 17.794 | 72732.4153
450 | double | U57+S17 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 494700 | 0 | 494700 | - | 6.3084e-06 | 72717.7421 | 17.794 | 72735.5361
450 | double | U57+S18 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72718.2493 | 17.794 | 72736.0433
450 | double | U57+S19 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 771400 | 0 | 771400 | - | 6.3084e-06 | 72723.1156 | 17.794 | 72740.9096
450 | double | U57+S20 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 6.3084e-06 | 72725.3021 | 17.794 | 72743.096
450 | double | U57+S21 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 888900 | 0 | 888900 | - | 6.3084e-06 | 72730.9096 | 17.794 | 72748.7036
450 | double | U57+S22 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72731.4168 | 17.794 | 72749.2108
450 | double | U57+S23 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 6.3084e-06 | 72740.786 | 17.794 | 72758.58
450 | double | U57+S24 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 6.3084e-06 | 72743.9137 | 17.794 | 72761.7077
450 | double | U57+S25 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 532400 | 0 | 532400 | - | 6.3084e-06 | 72747.2723 | 17.794 | 72765.0662
450 | double | U57+S26 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72747.7795 | 17.794 | 72765.5734
450 | double | U57+S27 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72748.2866 | 17.794 | 72766.0806
450 | double | U57+S28 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 322950 | 0 | 322950 | - | 6.3084e-06 | 72750.3239 | 17.794 | 72768.1179
450 | double | U57+S29 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72750.8311 | 17.794 | 72768.6251
450 | double | U57+S13-1 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72751.3383 | 17.794 | 72769.1323
450 | double | U57+S29-2 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72751.8455 | 17.794 | 72769.6395
450 | double | U57+S62-3 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72752.3527 | 17.794 | 72770.1467
450 | double | U57+CB1 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72752.8599 | 17.794 | 72770.6539
450 | double | U57+CB2 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72753.3671 | 17.794 | 72771.1611
450 | double | U57+CB3 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 72753.8743 | 17.794 | 72771.6683
450 | double | U57+DG1 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S7 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 72755.1461 | 17.794 | 72772.9401
450 | double | U57+DG2 | 不操作（U57 基本策略） + 打开开关 S9 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 72756.4179 | 17.794 | 72774.2119
450 | double | U59+DG7 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 72756.8948 | 17.794 | 72774.6888
450 | double | U59+DG8 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S26 | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 72757.3718 | 17.794 | 72775.1657
450 | double | U60+S1 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72757.6254 | 17.794 | 72775.4193
450 | double | U60+S2 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72757.879 | 17.794 | 72775.6729
450 | double | U60+S3 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72758.1326 | 17.794 | 72775.9265
450 | double | U60+S4 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72758.3862 | 17.794 | 72776.1801
450 | double | U60+S5 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72758.6397 | 17.794 | 72776.4337
450 | double | U60+S6 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1667700 | 0 | 1667700 | - | 6.3084e-06 | 72769.1602 | 17.794 | 72786.9542
450 | double | U60+S7 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72769.4138 | 17.794 | 72787.2078
450 | double | U60+S8 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72769.6674 | 17.794 | 72787.4614
450 | double | U60+S9 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72769.921 | 17.794 | 72787.715
450 | double | U60+S10 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72770.1746 | 17.794 | 72787.9686
450 | double | U60+S11 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72770.4282 | 17.794 | 72788.2222
450 | double | U60+S12 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72770.6818 | 17.794 | 72788.4758
450 | double | U60+S13 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72770.9354 | 17.794 | 72788.7294
450 | double | U60+S14 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72771.189 | 17.794 | 72788.983
450 | double | U60+S15 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72771.4426 | 17.794 | 72789.2366
450 | double | U60+S16 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72771.6962 | 17.794 | 72789.4902
450 | double | U60+S17 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 454500 | 0 | 454500 | - | 6.3084e-06 | 72774.5634 | 17.794 | 72792.3573
450 | double | U60+S18 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72774.817 | 17.794 | 72792.6109
450 | double | U60+S19 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 72779.4297 | 17.794 | 72797.2236
450 | double | U60+S20 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 72781.3625 | 17.794 | 72799.1565
450 | double | U60+S21 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 6.3084e-06 | 72786.7165 | 17.794 | 72804.5104
450 | double | U60+S22 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72786.9701 | 17.794 | 72804.764
450 | double | U60+S23 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 72796.0857 | 17.794 | 72813.8797
450 | double | U60+S24 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 72798.9598 | 17.794 | 72816.7538
450 | double | U60+S25 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 72802.0648 | 17.794 | 72819.8587
450 | double | U60+S26 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72802.3184 | 17.794 | 72820.1123
450 | double | U60+S27 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 72802.5719 | 17.794 | 72820.3659
450 | double | U60+S28 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 72804.3556 | 17.794 | 72822.1496
450 | double | U55+CB2 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 72805.201 | 17.794 | 72822.9949
450 | double | U55+CB3 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 72806.0463 | 17.794 | 72823.8403
450 | double | U55+DG1 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S7 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 72808.166 | 17.794 | 72825.96
450 | double | U55+DG2 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 72810.2856 | 17.794 | 72828.0796
450 | double | U55+DG3 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S13 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 72812.4053 | 17.794 | 72830.1993
450 | double | U55+DG4 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 72814.525 | 17.794 | 72832.319
450 | double | U55+DG5 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S18 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 72816.6447 | 17.794 | 72834.4387
450 | double | U55+DG6 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S22 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 72818.7644 | 17.794 | 72836.5583
450 | double | U55+DG7 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 72820.884 | 17.794 | 72838.678
450 | double | U55+DG8 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S26 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 72823.0037 | 17.794 | 72840.7977
450 | double | U56+S1 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72823.574 | 17.794 | 72841.368
450 | double | U56+S2 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72824.1443 | 17.794 | 72841.9383
450 | double | U56+S3 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72824.7146 | 17.794 | 72842.5085
450 | double | U56+S4 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72825.2848 | 17.794 | 72843.0788
450 | double | U56+S5 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72825.8551 | 17.794 | 72843.6491
450 | double | U56+S6 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1717900 | 0 | 1717900 | - | 6.3084e-06 | 72836.6923 | 17.794 | 72854.4863
450 | double | U56+S7 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72837.2626 | 17.794 | 72855.0565
450 | double | U56+S8 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72837.8328 | 17.794 | 72855.6268
450 | double | U56+S9 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72838.4031 | 17.794 | 72856.1971
450 | double | U56+S10 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S9 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72838.9734 | 17.794 | 72856.7674
450 | double | U56+S11 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72839.5437 | 17.794 | 72857.3377
450 | double | U56+S12 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72840.1139 | 17.794 | 72857.9079
450 | double | U56+S13 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72840.6842 | 17.794 | 72858.4782
450 | double | U56+S14 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S13 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72841.2545 | 17.794 | 72859.0485
450 | double | U56+S15 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72841.8248 | 17.794 | 72859.6188
450 | double | U56+S16 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S15 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72842.3951 | 17.794 | 72860.189
450 | double | U56+S17 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 504700 | 0 | 504700 | - | 6.3084e-06 | 72845.5789 | 17.794 | 72863.3729
450 | double | U56+S18 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72846.1492 | 17.794 | 72863.9432
450 | double | U56+S19 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 781400 | 0 | 781400 | - | 6.3084e-06 | 72851.0785 | 17.794 | 72868.8725
450 | double | U56+S20 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 356600 | 0 | 356600 | - | 6.3084e-06 | 72853.3281 | 17.794 | 72871.1221
450 | double | U59+S12 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72853.5183 | 17.794 | 72871.3123
450 | double | U59+S13 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72853.7085 | 17.794 | 72871.5025
450 | double | U59+S14 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S13 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72853.8987 | 17.794 | 72871.6927
450 | double | U59+S15 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72854.0889 | 17.794 | 72871.8829
450 | double | U59+S16 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S15 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72854.2791 | 17.794 | 72872.0731
450 | double | U59+S17 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 444450 | 0 | 444450 | - | 6.3084e-06 | 72857.0829 | 17.794 | 72874.8768
450 | double | U59+S18 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72857.2731 | 17.794 | 72875.067
450 | double | U59+S19 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 721150 | 0 | 721150 | - | 6.3084e-06 | 72861.8224 | 17.794 | 72879.6163
450 | double | U59+S20 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 296350 | 0 | 296350 | - | 6.3084e-06 | 72863.6918 | 17.794 | 72881.4858
450 | double | U59+S21 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 838650 | 0 | 838650 | - | 6.3084e-06 | 72868.9824 | 17.794 | 72886.7763
450 | double | U59+S22 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72869.1726 | 17.794 | 72886.9665
450 | double | U59+S23 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1434950 | 0 | 1434950 | - | 6.3084e-06 | 72878.2248 | 17.794 | 72896.0188
450 | double | U59+S24 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 445550 | 0 | 445550 | - | 6.3084e-06 | 72881.0355 | 17.794 | 72898.8295
450 | double | U59+S25 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 482150 | 0 | 482150 | - | 6.3084e-06 | 72884.0771 | 17.794 | 72901.871
450 | double | U59+S26 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72884.2673 | 17.794 | 72902.0612
450 | double | U59+S27 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72884.4575 | 17.794 | 72902.2514
450 | double | U59+S28 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 6.3084e-06 | 72886.1777 | 17.794 | 72903.9717
450 | double | U59+S29 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72886.3679 | 17.794 | 72904.1619
450 | double | U59+S13-1 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72886.5581 | 17.794 | 72904.3521
450 | double | U59+S29-2 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72886.7483 | 17.794 | 72904.5423
450 | double | U59+S62-3 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72886.9385 | 17.794 | 72904.7325
450 | double | U59+CB1 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72887.1287 | 17.794 | 72904.9227
450 | double | U59+CB2 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72887.3189 | 17.794 | 72905.1129
450 | double | U59+CB3 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 72887.5091 | 17.794 | 72905.3031
450 | double | U59+DG1 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S7 | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 72887.9861 | 17.794 | 72905.78
450 | double | U59+DG2 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S9 | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 72888.463 | 17.794 | 72906.257
450 | double | U59+DG3 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S13 | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 72888.9399 | 17.794 | 72906.7339
450 | double | U59+DG4 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S15 | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 72889.4168 | 17.794 | 72907.2108
450 | double | U59+DG5 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S18 | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 72889.8938 | 17.794 | 72907.6878
450 | double | U59+DG6 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S22 | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 72890.3707 | 17.794 | 72908.1647
450 | double | U48+S5 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72892.1459 | 17.794 | 72909.9399
450 | double | U48+S6 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1908900 | 0 | 1908900 | - | 6.3084e-06 | 72904.1879 | 17.794 | 72921.9819
450 | double | U48+S7 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72905.9631 | 17.794 | 72923.7571
450 | double | U48+S8 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72907.7383 | 17.794 | 72925.5323
450 | double | U48+S9 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72909.5135 | 17.794 | 72927.3075
450 | double | U48+S10 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S9 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72911.2887 | 17.794 | 72929.0826
450 | double | U48+S11 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72913.0638 | 17.794 | 72930.8578
450 | double | U48+S12 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72914.839 | 17.794 | 72932.633
450 | double | U48+S13 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72916.6142 | 17.794 | 72934.4082
450 | double | U48+S14 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S13 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72918.3894 | 17.794 | 72936.1834
450 | double | U48+S15 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72920.1646 | 17.794 | 72937.9585
450 | double | U48+S16 | 不操作（U48 基本策略） + 打开开关 S15 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72921.9397 | 17.794 | 72939.7337
450 | double | U48+S17 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 695700 | 0 | 695700 | - | 6.3084e-06 | 72926.3285 | 17.794 | 72944.1225
450 | double | U48+S18 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72928.1037 | 17.794 | 72945.8976
450 | double | U48+S19 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 972400 | 0 | 972400 | - | 6.3084e-06 | 72934.2379 | 17.794 | 72952.0319
450 | double | U48+S20 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 6.3084e-06 | 72937.6924 | 17.794 | 72955.4864
450 | double | U48+S21 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 72944.5679 | 17.794 | 72962.3619
450 | double | U48+S22 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72946.3431 | 17.794 | 72964.1371
450 | double | U48+S23 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 6.3084e-06 | 72956.9803 | 17.794 | 72974.7743
450 | double | U48+S24 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 6.3084e-06 | 72961.3759 | 17.794 | 72979.1699
450 | double | U48+S25 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 733400 | 0 | 733400 | - | 6.3084e-06 | 72966.0025 | 17.794 | 72983.7965
450 | double | U48+S26 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72967.7777 | 17.794 | 72985.5717
450 | double | U48+S27 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72969.5529 | 17.794 | 72987.3469
450 | double | U48+S28 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 523950 | 0 | 523950 | - | 6.3084e-06 | 72972.8581 | 17.794 | 72990.6521
450 | double | U48+S29 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72974.6333 | 17.794 | 72992.4273
450 | double | U48+S13-1 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72976.4085 | 17.794 | 72994.2025
450 | double | U48+S29-2 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72978.1837 | 17.794 | 72995.9777
450 | double | U48+S62-3 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72979.9589 | 17.794 | 72997.7528
450 | double | U48+CB1 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72981.734 | 17.794 | 72999.528
450 | double | U48+CB2 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 72983.5092 | 17.794 | 73001.3032
450 | double | U56+S21 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 898900 | 0 | 898900 | - | 6.3084e-06 | 72989.1798 | 17.794 | 73006.9738
450 | double | U56+S22 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 72989.7501 | 17.794 | 73007.5441
450 | double | U56+S23 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1495200 | 0 | 1495200 | - | 6.3084e-06 | 72999.1824 | 17.794 | 73016.9764
450 | double | U56+S24 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 505800 | 0 | 505800 | - | 6.3084e-06 | 73002.3732 | 17.794 | 73020.1672
450 | double | U56+S25 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 542400 | 0 | 542400 | - | 6.3084e-06 | 73005.7948 | 17.794 | 73023.5888
450 | double | U56+S26 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 73006.3651 | 17.794 | 73024.1591
450 | double | U56+S27 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 73006.9354 | 17.794 | 73024.7294
450 | double | U56+S28 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 332950 | 0 | 332950 | - | 6.3084e-06 | 73009.0358 | 17.794 | 73026.8298
450 | double | U56+S29 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 73009.606 | 17.794 | 73027.4
450 | double | U56+S13-1 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 73010.1763 | 17.794 | 73027.9703
450 | double | U56+S29-2 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 73010.7466 | 17.794 | 73028.5406
450 | double | U56+S62-3 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 73011.3169 | 17.794 | 73029.1109
450 | double | U56+CB1 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 73011.8872 | 17.794 | 73029.6811
450 | double | U56+CB2 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 73012.4574 | 17.794 | 73030.2514
450 | double | U56+CB3 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 73013.0277 | 17.794 | 73030.8217
450 | double | U56+DG1 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S7 | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 73014.4577 | 17.794 | 73032.2517
450 | double | U56+DG2 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S9 | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 73015.8877 | 17.794 | 73033.6817
450 | double | U56+DG3 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S13 | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 73017.3177 | 17.794 | 73035.1117
450 | double | U56+DG4 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S15 | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 73018.7477 | 17.794 | 73036.5417
450 | double | U56+DG5 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S18 | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 73020.1777 | 17.794 | 73037.9717
450 | double | U56+DG6 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S22 | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 73021.6077 | 17.794 | 73039.4017
450 | double | U56+DG7 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 73023.0377 | 17.794 | 73040.8316
450 | double | U56+DG8 | 不操作（U56 基本策略） + 打开开关 S26 | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 73024.4677 | 17.794 | 73042.2616
450 | double | U57+S1 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73024.9749 | 17.794 | 73042.7688
450 | double | U57+S2 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73025.482 | 17.794 | 73043.276
450 | double | U57+S3 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73025.9892 | 17.794 | 73043.7832
450 | double | U57+S4 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73026.4964 | 17.794 | 73044.2904
450 | double | U57+S5 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73027.0036 | 17.794 | 73044.7976
450 | double | U57+S6 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1707900 | 0 | 1707900 | - | 6.3084e-06 | 73037.7777 | 17.794 | 73055.5717
450 | double | U57+S7 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73038.2849 | 17.794 | 73056.0789
450 | double | U61+S16 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S15 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73040.2948 | 17.794 | 73058.0887
450 | double | U61+S17 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 732900 | 0 | 732900 | - | 6.3084e-06 | 73044.9182 | 17.794 | 73062.7121
450 | double | U61+S18 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73046.928 | 17.794 | 73064.722
450 | double | U61+S19 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1009600 | 0 | 1009600 | - | 6.3084e-06 | 73053.297 | 17.794 | 73071.0909
450 | double | U61+S20 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 584800 | 0 | 584800 | - | 6.3084e-06 | 73056.9861 | 17.794 | 73074.7801
450 | double | U61+S21 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1127100 | 0 | 1127100 | - | 6.3084e-06 | 73064.0963 | 17.794 | 73081.8903
450 | double | U61+S22 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73066.1061 | 17.794 | 73083.9001
450 | double | U61+S23 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1723400 | 0 | 1723400 | - | 6.3084e-06 | 73076.978 | 17.794 | 73094.772
450 | double | U61+S24 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 734000 | 0 | 734000 | - | 6.3084e-06 | 73081.6083 | 17.794 | 73099.4023
450 | double | U61+S25 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 770600 | 0 | 770600 | - | 6.3084e-06 | 73086.4696 | 17.794 | 73104.2636
450 | double | U61+S26 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73088.4794 | 17.794 | 73106.2734
450 | double | U61+S27 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S62-3 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73090.4893 | 17.794 | 73108.2833
450 | double | U61+S28 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 561150 | 0 | 561150 | - | 6.3084e-06 | 73094.0292 | 17.794 | 73111.8232
450 | double | U61+S29 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S62-3 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73096.0391 | 17.794 | 73113.8331
450 | double | U61+S13-1 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73098.0489 | 17.794 | 73115.8429
450 | double | U61+S29-2 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73100.0588 | 17.794 | 73117.8528
450 | double | U61+S62-3 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73102.0686 | 17.794 | 73119.8626
450 | double | U61+CB1 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73104.0785 | 17.794 | 73121.8725
450 | double | U61+CB2 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S62-3 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73106.0883 | 17.794 | 73123.8823
450 | double | U61+CB3 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S62-3 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73108.0982 | 17.794 | 73125.8922
450 | double | U61+DG1 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S7 | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 73113.138 | 17.794 | 73130.9319
450 | double | U61+DG2 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S9 | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 73118.1777 | 17.794 | 73135.9717
450 | double | U61+DG3 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S13 | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 73123.2175 | 17.794 | 73141.0115
450 | double | U61+DG4 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S15 | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 73128.2573 | 17.794 | 73146.0513
450 | double | U61+DG5 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S18 | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 73133.2971 | 17.794 | 73151.091
450 | double | U61+DG6 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S22 | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 73138.3368 | 17.794 | 73156.1308
450 | double | U61+DG7 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 73143.3766 | 17.794 | 73161.1706
450 | double | U61+DG8 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S26 | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 73148.4164 | 17.794 | 73166.2104
450 | double | U62+S1 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73148.9236 | 17.794 | 73166.7176
450 | double | U62+S2 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73149.4308 | 17.794 | 73167.2248
450 | double | U62+S3 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73149.938 | 17.794 | 73167.732
450 | double | U62+S4 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73150.4452 | 17.794 | 73168.2391
450 | double | U62+S5 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73150.9524 | 17.794 | 73168.7463
450 | double | U62+S6 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1707900 | 0 | 1707900 | - | 6.3084e-06 | 73161.7264 | 17.794 | 73179.5204
450 | double | U62+S7 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73162.2336 | 17.794 | 73180.0276
450 | double | U62+S8 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73162.7408 | 17.794 | 73180.5348
450 | double | U62+S9 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73163.248 | 17.794 | 73181.042
450 | double | U62+S10 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S9 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73163.7552 | 17.794 | 73181.5492
450 | double | U62+S11 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73164.2624 | 17.794 | 73182.0564
450 | double | U62+S12 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73164.7696 | 17.794 | 73182.5636
450 | double | U62+S13 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73165.2768 | 17.794 | 73183.0708
450 | double | U62+S14 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S13 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73165.784 | 17.794 | 73183.578
450 | double | U62+S15 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73166.2912 | 17.794 | 73184.0852
450 | double | U62+S16 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S15 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73166.7984 | 17.794 | 73184.5924
450 | double | U62+S17 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 494700 | 0 | 494700 | - | 6.3084e-06 | 73169.9191 | 17.794 | 73187.7131
450 | double | U62+S18 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73170.4263 | 17.794 | 73188.2203
450 | double | U62+S19 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 771400 | 0 | 771400 | - | 6.3084e-06 | 73175.2926 | 17.794 | 73193.0866
450 | double | U62+S20 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 6.3084e-06 | 73177.4791 | 17.794 | 73195.2731
450 | double | U62+S21 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 888900 | 0 | 888900 | - | 6.3084e-06 | 73183.0866 | 17.794 | 73200.8806
450 | double | U62+S22 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73183.5938 | 17.794 | 73201.3878
450 | double | U62+S23 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 6.3084e-06 | 73192.963 | 17.794 | 73210.757
450 | double | U62+S24 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 6.3084e-06 | 73196.0907 | 17.794 | 73213.8847
450 | double | U62+S25 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 532400 | 0 | 532400 | - | 6.3084e-06 | 73199.4493 | 17.794 | 73217.2433
450 | double | U62+S26 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73199.9565 | 17.794 | 73217.7505
450 | double | U62+S27 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73200.4637 | 17.794 | 73218.2577
450 | double | U62+S28 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 322950 | 0 | 322950 | - | 6.3084e-06 | 73202.501 | 17.794 | 73220.295
450 | double | U62+S29 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73203.0082 | 17.794 | 73220.8022
450 | double | U62+S13-1 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73203.5154 | 17.794 | 73221.3093
450 | double | U62+S29-2 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73204.0226 | 17.794 | 73221.8165
450 | double | U62+S62-3 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73204.5298 | 17.794 | 73222.3237
450 | double | U58+S25 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 664400 | 0 | 664400 | - | 6.3084e-06 | 73208.721 | 17.794 | 73226.515
450 | double | U58+S26 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 73210.0609 | 17.794 | 73227.8549
450 | double | U58+S27 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 73211.4008 | 17.794 | 73229.1948
450 | double | U58+S28 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 6.3084e-06 | 73214.2708 | 17.794 | 73232.0648
450 | double | U58+S29 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 73215.6107 | 17.794 | 73233.4047
450 | double | U58+S13-1 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 73216.9506 | 17.794 | 73234.7446
450 | double | U58+S29-2 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 73218.2905 | 17.794 | 73236.0845
450 | double | U58+S62-3 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 73219.6304 | 17.794 | 73237.4244
450 | double | U58+CB1 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 73220.9703 | 17.794 | 73238.7643
450 | double | U58+CB2 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 73222.3102 | 17.794 | 73240.1042
450 | double | U58+CB3 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 73223.6501 | 17.794 | 73241.4441
450 | double | U58+DG1 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S7 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 73227.01 | 17.794 | 73244.804
450 | double | U58+DG2 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S9 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 73230.3698 | 17.794 | 73248.1638
450 | double | U58+DG3 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S13 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 73233.7297 | 17.794 | 73251.5237
450 | double | U58+DG4 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S15 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 73237.0895 | 17.794 | 73254.8835
450 | double | U58+DG5 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S18 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 73240.4494 | 17.794 | 73258.2434
450 | double | U58+DG6 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S22 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 73243.8092 | 17.794 | 73261.6032
450 | double | U58+DG7 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 73247.1691 | 17.794 | 73264.9631
450 | double | U58+DG8 | 不操作（U58 基本策略） + 打开开关 S26 | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 73250.5289 | 17.794 | 73268.3229
450 | double | U59+S1 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 73250.7191 | 17.794 | 73268.5131
450 | double | U59+S2 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 73250.9093 | 17.794 | 73268.7033
450 | double | U59+S3 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 73251.0995 | 17.794 | 73268.8935
450 | double | U59+S4 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 73251.2897 | 17.794 | 73269.0837
450 | double | U59+S5 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 73251.4799 | 17.794 | 73269.2739
450 | double | U59+S6 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1657650 | 0 | 1657650 | - | 6.3084e-06 | 73261.937 | 17.794 | 73279.731
450 | double | U59+S7 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 73262.1272 | 17.794 | 73279.9212
450 | double | U59+S8 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 73262.3174 | 17.794 | 73280.1114
450 | double | U59+S9 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 73262.5076 | 17.794 | 73280.3016
450 | double | U59+S10 | 不操作（U59 基本策略） + 打开开关 S9 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 73262.6978 | 17.794 | 73280.4918
450 | double | U59+S11 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 73262.888 | 17.794 | 73280.682
450 | double | U53+S13-1 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 73265.7394 | 17.794 | 73283.5334
450 | double | U53+S29-2 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 73268.5908 | 17.794 | 73286.3848
450 | double | U53+S62-3 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 73271.4422 | 17.794 | 73289.2362
450 | double | U53+CB1 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 73274.2936 | 17.794 | 73292.0875
450 | double | U53+CB2 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 73277.145 | 17.794 | 73294.9389
450 | double | U53+CB3 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 73279.9963 | 17.794 | 73297.7903
450 | double | U53+DG1 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S7 | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 73287.1463 | 17.794 | 73304.9403
450 | double | U53+DG2 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S9 | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 73294.2963 | 17.794 | 73312.0903
450 | double | U53+DG3 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S13 | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 73301.4462 | 17.794 | 73319.2402
450 | double | U53+DG4 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S15 | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 73308.5962 | 17.794 | 73326.3902
450 | double | U53+DG5 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S18 | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 73315.7462 | 17.794 | 73333.5401
450 | double | U53+DG6 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S22 | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 73322.8961 | 17.794 | 73340.6901
450 | double | U53+DG7 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 73330.0461 | 17.794 | 73347.8401
450 | double | U53+DG8 | 不操作（U53 基本策略） + 打开开关 S26 | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 73337.1961 | 17.794 | 73354.99
450 | double | U54+S1 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73337.83 | 17.794 | 73355.624
450 | double | U54+S2 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73338.464 | 17.794 | 73356.258
450 | double | U54+S3 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73339.098 | 17.794 | 73356.892
450 | double | U54+S4 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73339.732 | 17.794 | 73357.526
450 | double | U54+S5 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73340.366 | 17.794 | 73358.16
450 | double | U54+S6 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1728000 | 0 | 1728000 | - | 6.3084e-06 | 73351.2669 | 17.794 | 73369.0609
450 | double | U54+S7 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73351.9009 | 17.794 | 73369.6949
450 | double | U54+S8 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73352.5349 | 17.794 | 73370.3289
450 | double | U54+S9 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73353.1689 | 17.794 | 73370.9629
450 | double | U54+S10 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S9 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73353.8029 | 17.794 | 73371.5968
450 | double | U54+S11 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73354.4369 | 17.794 | 73372.2308
450 | double | U54+S12 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73355.0709 | 17.794 | 73372.8648
450 | double | U54+S13 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73355.7048 | 17.794 | 73373.4988
450 | double | U54+S14 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S13 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73356.3388 | 17.794 | 73374.1328
450 | double | U54+S15 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73356.9728 | 17.794 | 73374.7668
450 | double | U54+S16 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S15 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73357.6068 | 17.794 | 73375.4008
450 | double | U54+S17 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 514800 | 0 | 514800 | - | 6.3084e-06 | 73360.8544 | 17.794 | 73378.6484
450 | double | U54+S18 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73361.4884 | 17.794 | 73379.2823
450 | double | U54+S19 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 791500 | 0 | 791500 | - | 6.3084e-06 | 73366.4815 | 17.794 | 73384.2754
450 | double | U54+S20 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 6.3084e-06 | 73368.7947 | 17.794 | 73386.5887
450 | double | U54+S21 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 909000 | 0 | 909000 | - | 6.3084e-06 | 73374.5291 | 17.794 | 73392.323
450 | double | U54+S22 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73375.163 | 17.794 | 73392.957
450 | double | U54+S23 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 6.3084e-06 | 73384.6591 | 17.794 | 73402.453
450 | double | U54+S24 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 73387.9135 | 17.794 | 73405.7075
450 | double | U54+S25 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 552500 | 0 | 552500 | - | 6.3084e-06 | 73391.3989 | 17.794 | 73409.1929
450 | double | U54+S26 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73392.0329 | 17.794 | 73409.8269
450 | double | U54+S27 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73392.6669 | 17.794 | 73410.4609
450 | double | U54+S28 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 343050 | 0 | 343050 | - | 6.3084e-06 | 73394.831 | 17.794 | 73412.625
450 | double | U54+S29 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73395.465 | 17.794 | 73413.259
450 | double | U54+S13-1 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73396.099 | 17.794 | 73413.893
450 | double | U54+S29-2 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73396.733 | 17.794 | 73414.527
450 | double | U54+S62-3 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73397.367 | 17.794 | 73415.161
450 | double | U54+CB1 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73398.001 | 17.794 | 73415.7949
450 | double | U54+CB2 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73398.635 | 17.794 | 73416.4289
450 | double | U54+CB3 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 73399.2689 | 17.794 | 73417.0629
450 | double | U54+DG1 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S7 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 73400.8587 | 17.794 | 73418.6527
450 | double | U54+DG2 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S9 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 73402.4485 | 17.794 | 73420.2424
450 | double | U54+DG3 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S13 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 73404.0382 | 17.794 | 73421.8322
450 | double | U54+DG4 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S15 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 73405.628 | 17.794 | 73423.422
450 | double | U54+DG5 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S18 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 73407.2177 | 17.794 | 73425.0117
450 | double | U54+DG6 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S22 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 73408.8075 | 17.794 | 73426.6015
450 | double | U54+DG7 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 73410.3973 | 17.794 | 73428.1912
450 | double | U54+DG8 | 不操作（U54 基本策略） + 打开开关 S26 | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 73411.987 | 17.794 | 73429.781
450 | double | U55+S1 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73412.8323 | 17.794 | 73430.6263
450 | double | U55+S2 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73413.6777 | 17.794 | 73431.4717
450 | double | U55+S3 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73414.523 | 17.794 | 73432.317
450 | double | U60+S29 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 73414.7766 | 17.794 | 73432.5706
450 | double | U60+S13-1 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 73415.0302 | 17.794 | 73432.8242
450 | double | U60+S29-2 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 73415.2838 | 17.794 | 73433.0778
450 | double | U60+S62-3 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 73415.5374 | 17.794 | 73433.3314
450 | double | U60+CB1 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 73415.791 | 17.794 | 73433.585
450 | double | U60+CB2 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 73416.0446 | 17.794 | 73433.8386
450 | double | U60+CB3 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 73416.2982 | 17.794 | 73434.0922
450 | double | U60+DG1 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S7 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73416.9341 | 17.794 | 73434.7281
450 | double | U60+DG2 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S9 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73417.57 | 17.794 | 73435.364
450 | double | U60+DG3 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S13 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73418.2059 | 17.794 | 73435.9999
450 | double | U60+DG4 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73418.8418 | 17.794 | 73436.6358
450 | double | U60+DG5 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73419.4777 | 17.794 | 73437.2717
450 | double | U60+DG6 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73420.1136 | 17.794 | 73437.9076
450 | double | U60+DG7 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73420.7495 | 17.794 | 73438.5435
450 | double | U60+DG8 | 不操作（U60 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73421.3854 | 17.794 | 73439.1794
450 | double | U61+S1 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73423.3953 | 17.794 | 73441.1892
450 | double | U61+S2 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73425.4051 | 17.794 | 73443.1991
450 | double | U61+S3 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73427.415 | 17.794 | 73445.2089
450 | double | U61+S4 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73429.4248 | 17.794 | 73447.2188
450 | double | U61+S5 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73431.4347 | 17.794 | 73449.2286
450 | double | U61+S6 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1946100 | 0 | 1946100 | - | 6.3084e-06 | 73443.7114 | 17.794 | 73461.5054
450 | double | U61+S7 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73445.7212 | 17.794 | 73463.5152
450 | double | U61+S8 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73447.7311 | 17.794 | 73465.5251
450 | double | U61+S9 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73449.7409 | 17.794 | 73467.5349
450 | double | U61+S10 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S9 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73451.7508 | 17.794 | 73469.5448
450 | double | U61+S11 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73453.7606 | 17.794 | 73471.5546
450 | double | U61+S12 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73455.7705 | 17.794 | 73473.5645
450 | double | U61+S13 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73457.7803 | 17.794 | 73475.5743
450 | double | U61+S14 | 不操作（U61 基本策略） + 打开开关 S13 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73459.7902 | 17.794 | 73477.5842
450 | double | U61+S15 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 73461.8 | 17.794 | 73479.594
450 | double | U55+S4 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73462.6454 | 17.794 | 73480.4394
450 | double | U55+S5 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73463.4907 | 17.794 | 73481.2847
450 | double | U55+S6 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1761500 | 0 | 1761500 | - | 6.3084e-06 | 73474.6029 | 17.794 | 73492.3969
450 | double | U55+S7 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73475.4482 | 17.794 | 73493.2422
450 | double | U55+S8 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73476.2936 | 17.794 | 73494.0875
450 | double | U55+S9 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73477.1389 | 17.794 | 73494.9329
450 | double | U55+S10 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73477.9842 | 17.794 | 73495.7782
450 | double | U55+S11 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73478.8295 | 17.794 | 73496.6235
450 | double | U55+S12 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73479.6748 | 17.794 | 73497.4688
450 | double | U55+S13 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73480.5202 | 17.794 | 73498.3142
450 | double | U55+S14 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S13 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73481.3655 | 17.794 | 73499.1595
450 | double | U55+S15 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73482.2108 | 17.794 | 73500.0048
450 | double | U55+S16 | 不操作（U55 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73483.0561 | 17.794 | 73500.8501
450 | double | U55+S17 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 548300 | 0 | 548300 | - | 6.3084e-06 | 73486.515 | 17.794 | 73504.309
450 | double | U55+S18 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73487.3603 | 17.794 | 73505.1543
450 | double | U55+S19 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 6.3084e-06 | 73492.5648 | 17.794 | 73510.3587
450 | double | U55+S20 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 6.3084e-06 | 73495.0894 | 17.794 | 73512.8834
450 | double | U55+S21 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 6.3084e-06 | 73501.035 | 17.794 | 73518.829
450 | double | U55+S22 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73501.8804 | 17.794 | 73519.6743
450 | double | U55+S23 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 6.3084e-06 | 73511.5877 | 17.794 | 73529.3817
450 | double | U55+S24 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 6.3084e-06 | 73515.0535 | 17.794 | 73532.8475
450 | double | U55+S25 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 586000 | 0 | 586000 | - | 6.3084e-06 | 73518.7502 | 17.794 | 73536.5442
450 | double | U55+S26 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73519.5955 | 17.794 | 73537.3895
450 | double | U55+S27 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73520.4409 | 17.794 | 73538.2349
450 | double | U55+S28 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 6.3084e-06 | 73522.8163 | 17.794 | 73540.6103
450 | double | U55+S29 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73523.6616 | 17.794 | 73541.4556
450 | double | U55+S13-1 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73524.5069 | 17.794 | 73542.3009
450 | double | U55+S29-2 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73525.3523 | 17.794 | 73543.1462
450 | double | U55+S62-3 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73526.1976 | 17.794 | 73543.9916
450 | double | U55+CB1 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S7+DG2 | 不操作（S7 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S7+DG3 | 不操作（S7 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S7+DG4 | 不操作（S7 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S7+DG5 | 不操作（S7 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S7+DG6 | 不操作（S7 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S7+DG7 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S7+DG8 | 不操作（S7 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S8+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S8+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S8+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S8+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S8+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S8+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S8+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S8+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S9+DG1 | 不操作（S9 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73527.0429 | 17.794 | 73544.8369
450 | double | S9+DG2 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 73528.89 | 17.794 | 73546.684
450 | double | S9+DG3 | 不操作（S9 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73528.89 | 17.794 | 73546.684
450 | double | S9+DG4 | 不操作（S9 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73528.89 | 17.794 | 73546.684
450 | double | S9+DG5 | 不操作（S9 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73528.89 | 17.794 | 73546.684
450 | double | S9+DG6 | 不操作（S9 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73528.89 | 17.794 | 73546.684
450 | double | S9+DG7 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73528.89 | 17.794 | 73546.684
450 | double | S9+DG8 | 不操作（S9 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73528.89 | 17.794 | 73546.684
450 | double | S10+DG1 | 打开开关 S9 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73528.89 | 17.794 | 73546.684
450 | double | S10+DG2 | 不操作（S10 基本策略） + 打开开关 S9 | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.3084e-06 | 73530.4835 | 17.794 | 73548.2775
450 | double | S10+DG3 | 打开开关 S9 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73530.4835 | 17.794 | 73548.2775
450 | double | S10+DG4 | 打开开关 S9 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73530.4835 | 17.794 | 73548.2775
450 | double | S10+DG5 | 打开开关 S9 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73530.4835 | 17.794 | 73548.2775
450 | double | S10+DG6 | 打开开关 S9 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73530.4835 | 17.794 | 73548.2775
450 | double | S10+DG7 | 打开开关 S9 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73530.4835 | 17.794 | 73548.2775
450 | double | S25+DG8 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 73534.8142 | 17.794 | 73552.6082
450 | double | S26+DG1 | 不操作（S26 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73534.8142 | 17.794 | 73552.6082
450 | double | S26+DG2 | 不操作（S26 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73534.8142 | 17.794 | 73552.6082
450 | double | S26+DG3 | 不操作（S26 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73534.8142 | 17.794 | 73552.6082
450 | double | S26+DG4 | 不操作（S26 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73534.8142 | 17.794 | 73552.6082
450 | double | S26+DG5 | 不操作（S26 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73534.8142 | 17.794 | 73552.6082
450 | double | S26+DG6 | 不操作（S26 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73534.8142 | 17.794 | 73552.6082
450 | double | S26+DG7 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73534.8142 | 17.794 | 73552.6082
450 | double | S26+DG8 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 73536.2935 | 17.794 | 73554.0875
450 | double | S27+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73536.2935 | 17.794 | 73554.0875
450 | double | S27+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73536.2935 | 17.794 | 73554.0875
450 | double | S27+DG3 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73536.2935 | 17.794 | 73554.0875
450 | double | S27+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73536.2935 | 17.794 | 73554.0875
450 | double | S27+DG5 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73536.2935 | 17.794 | 73554.0875
450 | double | S27+DG6 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73536.2935 | 17.794 | 73554.0875
450 | double | S27+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73536.2935 | 17.794 | 73554.0875
450 | double | S27+DG8 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73536.2935 | 17.794 | 73554.0875
450 | double | S28+DG1 | 不操作（S28 基本策略） + 打开开关 S7 | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 73537.8236 | 17.794 | 73555.6176
450 | double | S28+DG2 | 不操作（S28 基本策略） + 打开开关 S9 | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 73539.3537 | 17.794 | 73557.1477
450 | double | S28+DG3 | 不操作（S28 基本策略） + 打开开关 S13 | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 73540.8838 | 17.794 | 73558.6778
450 | double | S28+DG4 | 不操作（S28 基本策略） + 打开开关 S15 | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 73542.4139 | 17.794 | 73560.2079
450 | double | S28+DG5 | 不操作（S28 基本策略） + 打开开关 S18 | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 73543.944 | 17.794 | 73561.738
450 | double | S28+DG6 | 不操作（S28 基本策略） + 打开开关 S22 | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 73545.4741 | 17.794 | 73563.2681
450 | double | S28+DG7 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 73547.0042 | 17.794 | 73564.7982
450 | double | S28+DG8 | 不操作（S28 基本策略） + 打开开关 S26 | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S29+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S29+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S29+DG3 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S29+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S29+DG5 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S10+DG8 | 打开开关 S9 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S11+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S11+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S11+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S11+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S11+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S11+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S11+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S11+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S12+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S12+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S12+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S12+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S12+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S12+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S12+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S12+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S13+DG1 | 不操作（S13 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S13+DG2 | 不操作（S13 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73548.5343 | 17.794 | 73566.3283
450 | double | S13+DG3 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 73555.1341 | 17.794 | 73572.9281
450 | double | S13+DG4 | 不操作（S13 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73555.1341 | 17.794 | 73572.9281
450 | double | S13+DG5 | 不操作（S13 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73555.1341 | 17.794 | 73572.9281
450 | double | S13+DG6 | 不操作（S13 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73555.1341 | 17.794 | 73572.9281
450 | double | S13+DG7 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73555.1341 | 17.794 | 73572.9281
450 | double | S13+DG8 | 不操作（S13 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73555.1341 | 17.794 | 73572.9281
450 | double | S14+DG1 | 打开开关 S13 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73555.1341 | 17.794 | 73572.9281
450 | double | S14+DG2 | 打开开关 S13 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73555.1341 | 17.794 | 73572.9281
450 | double | S14+DG3 | 不操作（S14 基本策略） + 打开开关 S13 | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 73561.3113 | 17.794 | 73579.1053
450 | double | S14+DG4 | 打开开关 S13 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73561.3113 | 17.794 | 73579.1053
450 | double | S14+DG5 | 打开开关 S13 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73561.3113 | 17.794 | 73579.1053
450 | double | U62+CB1 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73561.8185 | 17.794 | 73579.6125
450 | double | U62+CB2 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73562.3257 | 17.794 | 73580.1197
450 | double | U62+CB3 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 73562.8329 | 17.794 | 73580.6269
450 | double | U62+DG1 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S7 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 73564.1047 | 17.794 | 73581.8987
450 | double | U62+DG2 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S9 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 73565.3765 | 17.794 | 73583.1705
450 | double | U62+DG3 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S13 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 73566.6483 | 17.794 | 73584.4423
450 | double | U62+DG4 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S15 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 73567.9201 | 17.794 | 73585.7141
450 | double | U62+DG5 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S18 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 73569.1919 | 17.794 | 73586.9859
450 | double | U62+DG6 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S22 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 73570.4637 | 17.794 | 73588.2577
450 | double | U62+DG7 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 73571.7355 | 17.794 | 73589.5295
450 | double | U62+DG8 | 不操作（U62 基本策略） + 打开开关 S26 | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S1+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S1+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S1+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S1+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S1+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S1+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S1+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S1+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S2+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S2+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S2+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S2+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S2+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S2+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S2+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S2+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S3+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S3+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | S3+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73573.0073 | 17.794 | 73590.8013
450 | double | U50+DG4 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S15 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73573.6432 | 17.794 | 73591.4372
450 | double | U50+DG5 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S18 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73574.2791 | 17.794 | 73592.0731
450 | double | U50+DG6 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S22 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73574.9151 | 17.794 | 73592.709
450 | double | U50+DG7 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73575.551 | 17.794 | 73593.3449
450 | double | U50+DG8 | 不操作（U50 基本策略） + 打开开关 S26 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 73576.1869 | 17.794 | 73593.9808
450 | double | U51+S1 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73577.962 | 17.794 | 73595.756
450 | double | U51+S2 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73579.7372 | 17.794 | 73597.5312
450 | double | U51+S3 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73581.5124 | 17.794 | 73599.3064
450 | double | U51+S4 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73583.2876 | 17.794 | 73601.0816
450 | double | U51+S5 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73585.0628 | 17.794 | 73602.8567
450 | double | U51+S6 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1908900 | 0 | 1908900 | - | 6.3084e-06 | 73597.1048 | 17.794 | 73614.8988
450 | double | U51+S7 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73598.88 | 17.794 | 73616.674
450 | double | U51+S8 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73600.6552 | 17.794 | 73618.4492
450 | double | U51+S9 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73602.4304 | 17.794 | 73620.2243
450 | double | U51+S10 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S9 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73604.2055 | 17.794 | 73621.9995
450 | double | U51+S11 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73605.9807 | 17.794 | 73623.7747
450 | double | U51+S12 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73607.7559 | 17.794 | 73625.5499
450 | double | U51+S13 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73609.5311 | 17.794 | 73627.3251
450 | double | U51+S14 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S13 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73611.3062 | 17.794 | 73629.1002
450 | double | U51+S15 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73613.0814 | 17.794 | 73630.8754
450 | double | U51+S16 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S15 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73614.8566 | 17.794 | 73632.6506
450 | double | U51+S17 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 695700 | 0 | 695700 | - | 6.3084e-06 | 73619.2453 | 17.794 | 73637.0393
450 | double | U51+S18 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73621.0205 | 17.794 | 73638.8145
450 | double | U51+S19 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 972400 | 0 | 972400 | - | 6.3084e-06 | 73627.1548 | 17.794 | 73644.9488
450 | double | U51+S20 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 6.3084e-06 | 73630.6093 | 17.794 | 73648.4032
450 | double | U51+S21 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 73637.4848 | 17.794 | 73655.2788
450 | double | U51+S22 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73639.2599 | 17.794 | 73657.0539
450 | double | U51+S23 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 6.3084e-06 | 73649.8971 | 17.794 | 73667.6911
450 | double | U51+S24 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 6.3084e-06 | 73654.2928 | 17.794 | 73672.0868
450 | double | U51+S25 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 733400 | 0 | 733400 | - | 6.3084e-06 | 73658.9194 | 17.794 | 73676.7134
450 | double | U52+S13 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73659.7647 | 17.794 | 73677.5587
450 | double | U52+S14 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S13 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73660.61 | 17.794 | 73678.404
450 | double | U52+S15 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73661.4554 | 17.794 | 73679.2493
450 | double | U52+S16 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73662.3007 | 17.794 | 73680.0947
450 | double | U52+S17 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 548300 | 0 | 548300 | - | 6.3084e-06 | 73665.7596 | 17.794 | 73683.5535
450 | double | U52+S18 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73666.6049 | 17.794 | 73684.3989
450 | double | U52+S19 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 6.3084e-06 | 73671.8093 | 17.794 | 73689.6033
450 | double | U52+S20 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 6.3084e-06 | 73674.3339 | 17.794 | 73692.1279
450 | double | U52+S21 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 6.3084e-06 | 73680.2796 | 17.794 | 73698.0735
450 | double | U52+S22 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73681.1249 | 17.794 | 73698.9189
450 | double | U52+S23 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 6.3084e-06 | 73690.8322 | 17.794 | 73708.6262
450 | double | U52+S24 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 6.3084e-06 | 73694.2981 | 17.794 | 73712.092
450 | double | U52+S25 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 586000 | 0 | 586000 | - | 6.3084e-06 | 73697.9948 | 17.794 | 73715.7887
450 | double | U52+S26 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73698.8401 | 17.794 | 73716.6341
450 | double | U52+S27 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73699.6854 | 17.794 | 73717.4794
450 | double | U52+S28 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 6.3084e-06 | 73702.0608 | 17.794 | 73719.8548
450 | double | U52+S29 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73702.9062 | 17.794 | 73720.7001
450 | double | U52+S13-1 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73703.7515 | 17.794 | 73721.5455
450 | double | U52+S29-2 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73704.5968 | 17.794 | 73722.3908
450 | double | U52+S62-3 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73705.4421 | 17.794 | 73723.2361
450 | double | U52+CB1 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73706.2874 | 17.794 | 73724.0814
450 | double | U52+CB2 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73707.1328 | 17.794 | 73724.9268
450 | double | U52+CB3 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73707.9781 | 17.794 | 73725.7721
450 | double | U52+DG1 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S7 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 73710.0978 | 17.794 | 73727.8918
450 | double | U52+DG2 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 73712.2175 | 17.794 | 73730.0114
450 | double | U52+DG3 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S13 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 73714.3371 | 17.794 | 73732.1311
450 | double | U52+DG4 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S15 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 73716.4568 | 17.794 | 73734.2508
450 | double | U52+DG5 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S18 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 73718.5765 | 17.794 | 73736.3705
450 | double | U52+DG6 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S22 | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 73720.6962 | 17.794 | 73738.4902
450 | double | U52+DG7 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S3+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S3+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S3+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S3+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S3+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S4+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S4+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S4+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S4+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S4+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S4+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S4+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S4+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S5+DG1 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S5+DG2 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S5+DG3 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S5+DG4 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S5+DG5 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S5+DG6 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S5+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S5+DG8 | 操作：开S13-1 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73722.8158 | 17.794 | 73740.6098
450 | double | S6+DG1 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.3084e-06 | 73734.7936 | 17.794 | 73752.5876
450 | double | S6+DG2 | 不操作（S6 基本策略） + 打开开关 S9 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.3084e-06 | 73745.0605 | 17.794 | 73762.8544
450 | double | S6+DG3 | 不操作（S6 基本策略） + 打开开关 S13 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.3084e-06 | 73755.3274 | 17.794 | 73773.1213
450 | double | S6+DG4 | 不操作（S6 基本策略） + 打开开关 S15 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.3084e-06 | 73765.5942 | 17.794 | 73783.3882
450 | double | S6+DG5 | 不操作（S6 基本策略） + 打开开关 S18 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.3084e-06 | 73775.8611 | 17.794 | 73793.6551
450 | double | S6+DG6 | 不操作（S6 基本策略） + 打开开关 S22 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.3084e-06 | 73786.128 | 17.794 | 73803.922
450 | double | S6+DG7 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.3084e-06 | 73796.3949 | 17.794 | 73814.1889
450 | double | S6+DG8 | 不操作（S6 基本策略） + 打开开关 S26 | 1627500 | 0 | 1627500 | - | 6.3084e-06 | 73806.6618 | 17.794 | 73824.4558
450 | double | S7+DG1 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 17.794 | 73826.1666
450 | double | CB1+DG4 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 17.794 | 73826.1666
450 | double | CB1+DG5 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 17.794 | 73826.1666
450 | double | CB1+DG6 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 17.794 | 73826.1666
450 | double | CB1+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 17.794 | 73826.1666
450 | double | CB1+DG8 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 17.794 | 73826.1666
450 | double | CB2+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 17.794 | 73826.1666
450 | double | CB2+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 17.794 | 73826.1666
450 | double | CB2+DG3 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 17.794 | 73826.1666
450 | double | CB2+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 17.794 | 73826.1666
450 | double | CB2+DG5 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 17.794 | 73826.1666
450 | double | CB2+DG6 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S22 | 0 | 51353.5066 | 51353.5066 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.1179 | 73826.4906
450 | double | CB2+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.1179 | 73826.4906
450 | double | CB2+DG8 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S26 | 0 | 40269.1117 | 40269.1117 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | CB3+DG1 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | CB3+DG2 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | CB3+DG3 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | CB3+DG4 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | CB3+DG5 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | CB3+DG6 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | CB3+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | CB3+DG8 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S29+DG6 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S29+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S29+DG8 | 操作：开S62-3 + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S13-1+DG1 | 不操作（S13-1 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S13-1+DG2 | 不操作（S13-1 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S13-1+DG3 | 不操作（S13-1 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S13-1+DG4 | 不操作（S13-1 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S13-1+DG5 | 不操作（S13-1 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S13-1+DG6 | 不操作（S13-1 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S13-1+DG7 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S13-1+DG8 | 不操作（S13-1 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S29-2+DG1 | 不操作（S29-2 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S29-2+DG2 | 不操作（S29-2 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S29-2+DG3 | 不操作（S29-2 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S29-2+DG4 | 不操作（S29-2 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S29-2+DG5 | 不操作（S29-2 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S29-2+DG6 | 不操作（S29-2 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S29-2+DG7 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S29-2+DG8 | 不操作（S29-2 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S62-3+DG1 | 不操作（S62-3 基本策略） + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S62-3+DG2 | 不操作（S62-3 基本策略） + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S62-3+DG3 | 不操作（S62-3 基本策略） + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S62-3+DG4 | 不操作（S62-3 基本策略） + 打开开关 S15 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S62-3+DG5 | 不操作（S62-3 基本策略） + 打开开关 S18 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S62-3+DG6 | 不操作（S62-3 基本策略） + 打开开关 S22 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S62-3+DG7 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | S62-3+DG8 | 不操作（S62-3 基本策略） + 打开开关 S26 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | CB1+DG1 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S7 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | CB1+DG2 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S9 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | CB1+DG3 | 操作：开S29-2 + 打开开关 S13 | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 73808.3726 | 18.372 | 73826.7446
450 | double | U51+S26 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73810.1478 | 18.372 | 73828.5198
450 | double | U51+S27 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73811.923 | 18.372 | 73830.295
450 | double | U51+S28 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 523950 | 0 | 523950 | - | 6.3084e-06 | 73815.2283 | 18.372 | 73833.6002
450 | double | U51+S29 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73817.0035 | 18.372 | 73835.3754
450 | double | U51+S13-1 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73818.7786 | 18.372 | 73837.1506
450 | double | U51+S29-2 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73820.5538 | 18.372 | 73838.9258
450 | double | U51+S62-3 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73822.329 | 18.372 | 73840.701
450 | double | U51+CB1 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73824.1042 | 18.372 | 73842.4761
450 | double | U51+CB2 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73825.8793 | 18.372 | 73844.2513
450 | double | U51+CB3 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 73827.6545 | 18.372 | 73846.0265
450 | double | U51+DG1 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S7 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 73832.1059 | 18.372 | 73850.4778
450 | double | U51+DG2 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S9 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 73836.5572 | 18.372 | 73854.9292
450 | double | U51+DG3 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S13 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 73841.0085 | 18.372 | 73859.3805
450 | double | U51+DG4 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S15 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 73845.4598 | 18.372 | 73863.8318
450 | double | U51+DG5 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S18 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 73849.9112 | 18.372 | 73868.2831
450 | double | U51+DG6 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S22 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 73854.3625 | 18.372 | 73872.7345
450 | double | U51+DG7 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 73858.8138 | 18.372 | 73877.1858
450 | double | U51+DG8 | 不操作（U51 基本策略） + 打开开关 S26 | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 73863.2651 | 18.372 | 73881.6371
450 | double | U52+S1 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73864.1105 | 18.372 | 73882.4824
450 | double | U52+S2 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73864.9558 | 18.372 | 73883.3278
450 | double | U52+S3 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73865.8011 | 18.372 | 73884.1731
450 | double | U52+S4 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73866.6464 | 18.372 | 73885.0184
450 | double | U52+S5 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73867.4918 | 18.372 | 73885.8637
450 | double | U52+S6 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1761500 | 0 | 1761500 | - | 6.3084e-06 | 73878.604 | 18.372 | 73896.9759
450 | double | U52+S7 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73879.4493 | 18.372 | 73897.8213
450 | double | U52+S8 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73880.2946 | 18.372 | 73898.6666
450 | double | U52+S9 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73881.1399 | 18.372 | 73899.5119
450 | double | U52+S10 | 不操作（U52 基本策略） + 打开开关 S9 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73881.9853 | 18.372 | 73900.3572
450 | double | U52+S11 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73882.8306 | 18.372 | 73901.2026
450 | double | U52+S12 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 73883.6759 | 18.372 | 73902.0479