## cap60
capacity | type | loc | best_strategy | lost | over_penalty | tot | overload_lines | w | expected_loss | expected_over | expected_risk
60 | single | L51 | 断路线路 L51 | 234500 | 0 | 234500 |  | 0.00040117 | 94.0746 | 0 | 94.0746
60 | single | L52 | 断路线路 L52 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.00021306 | 122.6244 | 0 | 122.6244
60 | single | L53 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2649e-05 | 122.6244 | 0 | 122.6244
60 | single | L54 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0029581 | 122.6244 | 0 | 122.6244
60 | single | L55 | 断路线路 L55 | 242550 | 0 | 242550 |  | 0.0038447 | 1055.1483 | 0 | 1055.1483
60 | single | L56 | 断路线路 L56 | 30150 | 0 | 30150 |  | 0.0018219 | 1110.0794 | 0 | 1110.0794
60 | single | L57 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0032998 | 1110.0794 | 0 | 1110.0794
60 | single | L58 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0020741 | 1110.0794 | 0 | 1110.0794
60 | single | L59 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00012531 | 1110.0794 | 0 | 1110.0794
60 | single | U1 | 短路用户 U1 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 1194.4427 | 0 | 1194.4427
60 | single | U2 | 短路用户 U2 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 1320.9875 | 0 | 1320.9875
60 | single | U3 | 短路用户 U3 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 1447.5324 | 0 | 1447.5324
60 | single | U4 | 短路用户 U4 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 1574.0773 | 0 | 1574.0773
60 | single | U5 | 短路用户 U5 | 67000 | 0 | 67000 |  | 0.0031479 | 1784.9854 | 0 | 1784.9854
60 | single | U6 | 短路用户 U6 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 1911.5303 | 0 | 1911.5303
60 | single | U7 | 短路用户 U7 | 212400 | 0 | 212400 |  | 0.0031479 | 2580.1405 | 0 | 2580.1405
60 | single | U8 | 短路用户 U8 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 2706.6853 | 0 | 2706.6853
60 | single | U9 | 短路用户 U9 | 424800 | 0 | 424800 |  | 0.0031479 | 4043.9057 | 0 | 4043.9057
60 | single | U10 | 短路用户 U10 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.0031479 | 4465.722 | 0 | 4465.722
60 | single | U11 | 短路用户 U11 | 339000 | 0 | 339000 |  | 0.0031479 | 5532.8541 | 0 | 5532.8541
60 | single | U12 | 短路用户 U12 | 708000 | 0 | 708000 |  | 0.0031479 | 7761.5547 | 0 | 7761.5547
60 | single | U13 | 短路用户 U13 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 7888.0996 | 0 | 7888.0996
60 | single | U14 | 短路用户 U14 | 1486800 | 0 | 1486800 |  | 0.0031479 | 12568.371 | 0 | 12568.371
60 | single | U15 | 短路用户 U15 | 140700 | 0 | 140700 |  | 0.0031479 | 13011.2781 | 0 | 13011.2781
60 | single | U16 | 短路用户 U16 | 271200 | 0 | 271200 |  | 0.0031479 | 13864.9838 | 0 | 13864.9838
60 | single | U17 | 短路用户 U17 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 13949.347 | 0 | 13949.347
60 | single | U18 | 短路用户 U18 | 354000 | 0 | 354000 |  | 0.0031479 | 15063.6973 | 0 | 15063.6973
60 | single | U19 | 短路用户 U19 | 16080 | 0 | 16080 |  | 0.0031479 | 15114.3153 | 0 | 15114.3153
60 | single | U20 | 短路用户 U20 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 15240.8602 | 0 | 15240.8602
60 | single | U21 | 短路用户 U21 | 212400 | 0 | 212400 |  | 0.0031479 | 15909.4704 | 0 | 15909.4704
60 | single | U22 | 短路用户 U22 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 16036.0152 | 0 | 16036.0152
60 | single | U23 | 短路用户 U23 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 16162.5601 | 0 | 16162.5601
60 | single | U24 | 短路用户 U24 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 16246.9233 | 0 | 16246.9233
60 | single | U25 | 短路用户 U25 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 16373.4682 | 0 | 16373.4682
60 | single | U26 | 短路用户 U26 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 16457.8315 | 0 | 16457.8315
60 | single | U27 | 短路用户 U27 | 135600 | 0 | 135600 |  | 0.0031479 | 16884.6843 | 0 | 16884.6843
60 | single | U28 | 短路用户 U28 | 67000 | 0 | 67000 |  | 0.0031479 | 17095.5924 | 0 | 17095.5924
60 | single | U29 | 短路用户 U29 | 212400 | 0 | 212400 |  | 0.0031479 | 17764.2026 | 0 | 17764.2026
60 | single | U30 | 短路用户 U30 | 67000 | 0 | 67000 |  | 0.0031479 | 17975.1107 | 0 | 17975.1107
60 | single | U31 | 短路用户 U31 | 271200 | 0 | 271200 |  | 0.0031479 | 18828.8164 | 0 | 18828.8164
60 | single | U32 | 短路用户 U32 | 708000 | 0 | 708000 |  | 0.0031479 | 21057.5171 | 0 | 21057.5171
60 | single | U33 | 短路用户 U33 | 339000 | 0 | 339000 |  | 0.0031479 | 22124.6492 | 0 | 22124.6492
60 | single | U34 | 短路用户 U34 | 203400 | 0 | 203400 |  | 0.0031479 | 22764.9285 | 0 | 22764.9285
60 | single | U35 | 短路用户 U35 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 22849.2917 | 0 | 22849.2917
60 | single | U36 | 短路用户 U36 | 354000 | 0 | 354000 |  | 0.0031479 | 23963.642 | 0 | 23963.642
60 | single | U37 | 短路用户 U37 | 60300 | 0 | 60300 |  | 0.0031479 | 24153.4593 | 0 | 24153.4593
60 | single | U38 | 短路用户 U38 | 474600 | 0 | 474600 |  | 0.0031479 | 25647.4443 | 0 | 25647.4443
60 | single | U39 | 短路用户 U39 | 60300 | 0 | 60300 |  | 0.0031479 | 25837.2616 | 0 | 25837.2616
60 | single | U40 | 短路用户 U40 | 424800 | 0 | 424800 |  | 0.0031479 | 27174.482 | 0 | 27174.482
60 | single | U41 | 短路用户 U41 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 27301.0269 | 0 | 27301.0269
60 | single | S13-1 | 跳闸 S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 27301.0269 | 0 | 27301.0269
60 | single | S29-2 | 跳闸 S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 27301.0269 | 0 | 27301.0269
60 | single | S62-3 | 跳闸 S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 27301.0269 | 0 | 27301.0269
60 | single | CB1 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 27301.0269 | 0 | 27301.0269
60 | single | CB2 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 0 | 490001.1555 | 490001.1555 | CL2:329.2A | 0.0012554 | 27301.0269 | 615.1317 | 27916.1586
60 | single | CB3 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 27301.0269 | 615.1317 | 27916.1586
60 | single | DG1 | DG1故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27301.0269 | 615.1317 | 27916.1586
60 | single | DG2 | DG2故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27301.0269 | 615.1317 | 27916.1586
60 | single | DG3 | DG3故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27301.0269 | 615.1317 | 27916.1586
60 | single | DG4 | DG4故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27301.0269 | 615.1317 | 27916.1586
60 | single | DG5 | DG5故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27301.0269 | 615.1317 | 27916.1586
60 | single | DG6 | DG6故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27301.0269 | 615.1317 | 27916.1586
60 | single | DG7 | DG7故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27301.0269 | 615.1317 | 27916.1586
60 | single | DG8 | DG8故障 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0031479 | 27301.0269 | 615.1317 | 27916.1586
60 | single | U42 | 短路用户 U42 | 226000 | 0 | 226000 |  | 0.0031479 | 28012.4483 | 615.1317 | 28627.58
60 | single | U43 | 短路用户 U43 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.0031479 | 28096.8115 | 615.1317 | 28711.9432
60 | single | U44 | 短路用户 U44 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 28223.3564 | 615.1317 | 28838.4881
60 | single | U45 | 短路用户 U45 | 424800 | 0 | 424800 |  | 0.0031479 | 29560.5768 | 615.1317 | 30175.7085
60 | single | U46 | 短路用户 U46 | 100500 | 0 | 100500 |  | 0.0031479 | 29876.939 | 615.1317 | 30492.0707
60 | single | U47 | 短路用户 U47 | 708000 | 0 | 708000 |  | 0.0031479 | 32105.6396 | 615.1317 | 32720.7714
60 | single | U48 | 短路用户 U48 | 281400 | 0 | 281400 |  | 0.0031479 | 32991.4537 | 615.1317 | 33606.5854
60 | single | U49 | 短路用户 U49 | 949200 | 0 | 949200 |  | 0.0031479 | 35979.4236 | 615.1317 | 36594.5553
60 | single | U50 | 短路用户 U50 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 36105.9685 | 615.1317 | 36721.1002
60 | single | U51 | 短路用户 U51 | 281400 | 0 | 281400 |  | 0.0031479 | 36991.7826 | 615.1317 | 37606.9143
60 | single | U52 | 短路用户 U52 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.0031479 | 37413.5988 | 615.1317 | 38028.7305
60 | single | U53 | 短路用户 U53 | 452000 | 0 | 452000 |  | 0.0031479 | 38836.4416 | 615.1317 | 39451.5733
60 | single | U54 | 短路用户 U54 | 100500 | 0 | 100500 |  | 0.0031479 | 39152.8038 | 615.1317 | 39767.9355
60 | single | U55 | 短路用户 U55 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.0031479 | 39574.62 | 615.1317 | 40189.7517
60 | single | U56 | 短路用户 U56 | 90400 | 0 | 90400 |  | 0.0031479 | 39859.1886 | 615.1317 | 40474.3203
60 | single | U57 | 短路用户 U57 | 80400 | 0 | 80400 |  | 0.0031479 | 40112.2783 | 615.1317 | 40727.41
60 | single | U58 | 短路用户 U58 | 212400 | 0 | 212400 |  | 0.0031479 | 40780.8885 | 615.1317 | 41396.0202
60 | single | U59 | 短路用户 U59 | 30150 | 0 | 30150 |  | 0.0031479 | 40875.7972 | 615.1317 | 41490.9289
60 | single | U60 | 短路用户 U60 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.0031479 | 41002.342 | 615.1317 | 41617.4737
60 | single | U61 | 短路用户 U61 | 318600 | 0 | 318600 |  | 0.0031479 | 42005.2573 | 615.1317 | 42620.389
60 | single | U62 | 短路用户 U62 | 80400 | 0 | 80400 |  | 0.0031479 | 42258.3471 | 615.1317 | 42873.4788
60 | single | S1 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 42258.3471 | 615.1317 | 42873.4788
60 | single | S2 | 操作：关S29+开S62-3+开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 42258.3471 | 615.1317 | 42873.4788
60 | single | S3 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 42258.3471 | 615.1317 | 42873.4788
60 | single | S4 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 42258.3471 | 615.1317 | 42873.4788
60 | single | S5 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 42258.3471 | 615.1317 | 42873.4788
60 | single | S6 | 跳闸 S6 | 1898700 | 0 | 1898700 |  | 0.0012554 | 44641.9141 | 615.1317 | 45257.0458
60 | single | S7 | 跳闸 S7 | 271200 | 0 | 271200 |  | 0.0012554 | 44982.3699 | 615.1317 | 45597.5016
60 | single | S8 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 44982.3699 | 615.1317 | 45597.5016
60 | single | S9 | 跳闸 S9 | 292800 | 0 | 292800 |  | 0.0012554 | 45349.9416 | 615.1317 | 45965.0733
60 | single | S10 | 跳闸 S10 | 252600 | 0 | 252600 |  | 0.0012554 | 45667.0475 | 615.1317 | 46282.1792
60 | single | S11 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 45667.0475 | 615.1317 | 46282.1792
60 | single | S12 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 45667.0475 | 615.1317 | 46282.1792
60 | single | S13 | 跳闸 S13 | 1046200 | 0 | 1046200 |  | 0.0012554 | 46980.4134 | 615.1317 | 47595.5451
60 | single | S14 | 跳闸 S14 | 979200 | 0 | 979200 |  | 0.0012554 | 48209.6696 | 615.1317 | 48824.8014
60 | single | S15 | 跳闸 S15 | 569200 | 0 | 569200 |  | 0.0012554 | 48924.2251 | 615.1317 | 49539.3568
60 | single | S16 | 跳闸 S16 | 230200 | 0 | 230200 |  | 0.0012554 | 49213.2107 | 615.1317 | 49828.3425
60 | single | S17 | 跳闸 S17 | 949200 | 0 | 949200 |  | 0.0012554 | 50404.8059 | 615.1317 | 51019.9377
60 | single | S18 | 跳闸 S18 | 534900 | 0 | 534900 |  | 0.0012554 | 51076.3022 | 615.1317 | 51691.434
60 | single | S19 | 跳闸 S19 | 691000 | 0 | 691000 |  | 0.0012554 | 51943.7615 | 615.1317 | 52558.8932
60 | single | S20 | 跳闸 S20 | 266200 | 0 | 266200 |  | 0.0012554 | 52277.9404 | 615.1317 | 52893.0721
60 | single | S21 | 跳闸 S21 | 1089900 | 0 | 1089900 |  | 0.0012554 | 53646.1659 | 615.1317 | 54261.2976
60 | single | S22 | 跳闸 S22 | 281400 | 0 | 281400 |  | 0.0012554 | 53999.4264 | 615.1317 | 54614.5581
60 | single | S23 | 跳闸 S23 | 1404800 | 0 | 1404800 |  | 0.0012554 | 55762.9672 | 615.1317 | 56378.0989
60 | single | S24 | 跳闸 S24 | 415400 | 0 | 415400 |  | 0.0012554 | 56284.447 | 615.1317 | 56899.5787
60 | single | S25 | 跳闸 S25 | 686500 | 0 | 686500 |  | 0.0012554 | 57146.2571 | 615.1317 | 57761.3888
60 | single | S26 | 跳闸 S26 | 234500 | 0 | 234500 |  | 0.0012554 | 57440.6409 | 615.1317 | 58055.7726
60 | single | S27 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 57440.6409 | 615.1317 | 58055.7726
60 | single | S28 | 跳闸 S28 | 242550 | 0 | 242550 |  | 0.0012554 | 57745.1303 | 615.1317 | 58360.2621
60 | single | S29 | 操作：开S62-3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0012554 | 57745.1303 | 615.1317 | 58360.2621
60 | single | L1 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1323e-05 | 57745.1303 | 615.1317 | 58360.2621
60 | single | L2 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2649e-05 | 57745.1303 | 615.1317 | 58360.2621
60 | single | L3 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00012531 | 57745.1303 | 615.1317 | 58360.2621
60 | single | L4 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 | 0 | 27262.416 | 27262.416 | CL2:264.4A | 0.00012531 | 57745.1303 | 618.548 | 58363.6783
60 | single | L5 | 操作：关S29+开S62-3+开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0015196 | 57745.1303 | 618.548 | 58363.6783
60 | single | L6 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0021371 | 57745.1303 | 618.548 | 58363.6783
60 | single | L7 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0053703 | 57745.1303 | 618.548 | 58363.6783
60 | single | L8 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0015196 | 57745.1303 | 618.548 | 58363.6783
60 | single | L9 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.003832 | 57745.1303 | 618.548 | 58363.6783
60 | single | L10 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.003832 | 57745.1303 | 618.548 | 58363.6783
60 | single | L11 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00095362 | 57745.1303 | 618.548 | 58363.6783
60 | single | L12 | 操作：开S13-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0023138 | 57745.1303 | 618.548 | 58363.6783
60 | single | L13 | 断路线路 L13 | 292800 | 0 | 292800 |  | 0.00095362 | 58024.3506 | 618.548 | 58642.8985
60 | single | L14 | 断路线路 L14 | 252600 | 0 | 252600 |  | 0.0015196 | 58408.2103 | 618.548 | 59026.7583
60 | single | L15 | 断路线路 L15 | 40200 | 0 | 40200 |  | 0.00068983 | 58435.9414 | 618.548 | 59054.4894
60 | single | L16 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00056429 | 58435.9414 | 618.548 | 59054.4894
60 | single | L17 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00030083 | 58435.9414 | 618.548 | 59054.4894
60 | single | L18 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00023813 | 58435.9414 | 618.548 | 59054.4894
60 | single | L19 | 断路线路 L19 | 1898700 | 0 | 1898700 |  | 0.00071494 | 59793.4049 | 618.548 | 60411.9529
60 | single | L20 | 断路线路 L20 | 411900 | 0 | 411900 |  | 0.000489 | 59994.8222 | 618.548 | 60613.3702
60 | single | L21 | 断路线路 L21 | 271200 | 0 | 271200 |  | 0.000489 | 60127.4379 | 618.548 | 60745.9859
60 | single | L22 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 3.1323e-05 | 60127.4379 | 618.548 | 60745.9859
60 | single | L23 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2649e-05 | 60127.4379 | 618.548 | 60745.9859
60 | single | L24 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0011673 | 60127.4379 | 618.548 | 60745.9859
60 | single | L25 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00017545 | 60127.4379 | 618.548 | 60745.9859
60 | single | L26 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00027575 | 60127.4379 | 618.548 | 60745.9859
60 | single | L27 | 操作：开S29-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00036354 | 60127.4379 | 618.548 | 60745.9859
60 | single | L28 | 断路线路 L28 | 1046200 | 0 | 1046200 |  | 0.0018219 | 62033.5373 | 618.548 | 62652.0853
60 | single | L29 | 断路线路 L29 | 979200 | 0 | 979200 |  | 0.00020052 | 62229.8878 | 618.548 | 62848.4358
60 | single | L30 | 断路线路 L30 | 708000 | 0 | 708000 |  | 0.00026321 | 62416.2409 | 618.548 | 63034.7889
60 | single | L31 | 断路线路 L31 | 569200 | 0 | 569200 |  | 0.0010165 | 62994.8105 | 618.548 | 63613.3585
60 | single | L32 | 断路线路 L32 | 230200 | 0 | 230200 |  | 0.000351 | 63075.6099 | 618.548 | 63694.1579
60 | single | L33 | 断路线路 L33 | 26800 | 0 | 26800 |  | 0.00037608 | 63085.6889 | 618.548 | 63704.2369
60 | single | L34 | 断路线路 L34 | 691000 | 0 | 691000 |  | 0.00060195 | 63501.6359 | 618.548 | 64120.1838
60 | single | L35 | 断路线路 L35 | 266200 | 0 | 266200 |  | 0.00043881 | 63618.4463 | 618.548 | 64236.9943
60 | single | L36 | 断路线路 L36 | 226000 | 0 | 226000 |  | 0.00053919 | 63740.3038 | 618.548 | 64358.8518
60 | single | L37 | 断路线路 L37 | 949200 | 0 | 949200 |  | 6.2649e-05 | 63799.7703 | 618.548 | 64418.3183
60 | single | L38 | 断路线路 L38 | 595200 | 0 | 595200 |  | 0.00068983 | 64210.3573 | 618.548 | 64828.9053
60 | single | L39 | 断路线路 L39 | 534900 | 0 | 534900 |  | 0.00050154 | 64478.6332 | 618.548 | 65097.1812
60 | single | L40 | 断路线路 L40 | 60300 | 0 | 60300 |  | 0.00037608 | 64501.311 | 618.548 | 65119.859
60 | single | L41 | 断路线路 L41 | 3646200 | 0 | 3646200 |  | 6.2649e-05 | 64729.7423 | 618.548 | 65348.2903
60 | single | L42 | 断路线路 L42 | 2201200 | 0 | 2201200 |  | 6.2649e-05 | 64867.6455 | 618.548 | 65486.1935
60 | single | L43 | 断路线路 L43 | 1089900 | 0 | 1089900 |  | 0.0019732 | 67018.2161 | 618.548 | 67636.7641
60 | single | L44 | 断路线路 L44 | 989400 | 0 | 989400 |  | 0.00057684 | 67588.9465 | 618.548 | 68207.4945
60 | single | L45 | 断路线路 L45 | 281400 | 0 | 281400 |  | 0.00030083 | 67673.6001 | 618.548 | 68292.1481
60 | single | L46 | 断路线路 L46 | 1404800 | 0 | 1404800 |  | 0.0017589 | 70144.5379 | 618.548 | 70763.0859
60 | single | L47 | 断路线路 L47 | 455600 | 0 | 455600 |  | 0.000351 | 70304.452 | 618.548 | 70923
60 | single | L48 | 断路线路 L48 | 415400 | 0 | 415400 |  | 0.00020052 | 70387.7485 | 618.548 | 71006.2965
60 | single | L49 | 断路线路 L49 | 134000 | 0 | 134000 |  | 0.00020052 | 70414.6184 | 618.548 | 71033.1664
60 | single | L50 | 断路线路 L50 | 686500 | 0 | 686500 |  | 0.0011296 | 71190.092 | 618.548 | 71808.64
60 | double | L5+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 7.6364e-06 | 71192.525 | 618.548 | 71811.073
60 | double | L5+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 71193.1389 | 618.548 | 71811.6869
60 | double | L5+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 71193.1389 | 618.548 | 71811.6869
60 | double | L5+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 71193.1389 | 618.548 | 71811.6869
60 | double | L5+S3 | 操作：开S13-1(源:L5) | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 71193.9082 | 618.548 | 71812.4562
60 | double | L5+S4 | 操作：开S13-1(源:L5) | 717600 | 0 | 717600 | - | 3.0454e-06 | 71196.0936 | 618.548 | 71814.6415
60 | double | L5+S5 | 操作：关S3+开S13-1(源:L5) | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 3.0454e-06 | 71199.7194 | 618.548 | 71818.2674
60 | double | L5+S6 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.0454e-06 | 71205.5016 | 618.548 | 71824.0496
60 | double | L5+S7 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.0454e-06 | 71206.3275 | 618.548 | 71824.8755
60 | double | L5+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 71206.3275 | 618.548 | 71824.8755
60 | double | L5+S9 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 3.0454e-06 | 71207.2192 | 618.548 | 71825.7672
60 | double | L5+S10 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 71207.9884 | 618.548 | 71826.5364
60 | double | L5+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 71207.9884 | 618.548 | 71826.5364
60 | double | L5+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 71207.9884 | 618.548 | 71826.5364
60 | double | L5+S13 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.0454e-06 | 71211.1745 | 618.548 | 71829.7225
60 | double | L5+S14 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 3.0454e-06 | 71214.1565 | 618.548 | 71832.7045
60 | double | L5+S15 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 3.0454e-06 | 71215.8899 | 618.548 | 71834.4379
60 | double | L5+S16 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 3.0454e-06 | 71216.591 | 618.548 | 71835.139
60 | double | L5+S17 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.0454e-06 | 71219.4816 | 618.548 | 71838.0296
60 | double | L5+S18 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 3.0454e-06 | 71221.1106 | 618.548 | 71839.6586
60 | double | L5+S19 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0454e-06 | 71223.2149 | 618.548 | 71841.7629
60 | double | L5+S20 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.0454e-06 | 71224.0256 | 618.548 | 71842.5736
60 | double | L5+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.0454e-06 | 71227.3447 | 618.548 | 71845.8927
60 | double | L5+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.0454e-06 | 71228.2017 | 618.548 | 71846.7497
60 | double | L5+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.0454e-06 | 71232.4798 | 618.548 | 71851.0278
60 | double | L5+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.0454e-06 | 71233.7449 | 618.548 | 71852.2929
60 | double | L5+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 3.0454e-06 | 71235.8355 | 618.548 | 71854.3835
60 | double | L5+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 3.0454e-06 | 71236.5496 | 618.548 | 71855.0976
60 | double | L5+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 71236.5496 | 618.548 | 71855.0976
60 | double | L5+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 3.0454e-06 | 71237.2883 | 618.548 | 71855.8363
60 | double | L7+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 2.6986e-05 | 71245.8862 | 618.548 | 71864.4341
60 | double | L7+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.6986e-05 | 71248.0559 | 618.548 | 71866.6039
60 | double | L7+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 71248.0559 | 618.548 | 71866.6039
60 | double | L7+S2 | 操作：开S13-1(源:L7) | 252600 | 0 | 252600 | - | 1.0762e-05 | 71250.7744 | 618.548 | 71869.3224
60 | double | L7+S3 | 操作：开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 71250.7744 | 618.548 | 71869.3224
60 | double | L7+S4 | 操作：开S13-1(源:L7) | 465000 | 0 | 465000 | - | 1.0762e-05 | 71255.7787 | 618.548 | 71874.3267
60 | double | L7+S5 | 操作：开S13-1(源:L7) | 938000 | 0 | 938000 | - | 1.0762e-05 | 71265.8736 | 618.548 | 71884.4216
60 | double | L7+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.0762e-05 | 71286.3076 | 618.548 | 71904.8556
60 | double | L7+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0762e-05 | 71289.2263 | 618.548 | 71907.7743
60 | double | L7+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 71289.2263 | 618.548 | 71907.7743
60 | double | L7+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.0762e-05 | 71292.3774 | 618.548 | 71910.9254
60 | double | L7+S10 | 操作：开S13-1 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 1.0762e-05 | 71295.0959 | 618.548 | 71913.6439
60 | double | L7+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 71295.0959 | 618.548 | 71913.6439
60 | double | L7+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 71295.0959 | 618.548 | 71913.6439
60 | double | L7+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 1.0762e-05 | 71306.3553 | 618.548 | 71924.9032
60 | double | L7+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.0762e-05 | 71316.8935 | 618.548 | 71935.4415
60 | double | L7+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 1.0762e-05 | 71323.0193 | 618.548 | 71941.5673
60 | double | L7+S16 | 操作：开S13-1 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.0762e-05 | 71325.4967 | 618.548 | 71944.0447
60 | double | L7+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.0762e-05 | 71335.7121 | 618.548 | 71954.2601
60 | double | L7+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0762e-05 | 71341.4688 | 618.548 | 71960.0168
60 | double | L7+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.0762e-05 | 71348.9054 | 618.548 | 71967.4534
60 | double | L7+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.0762e-05 | 71351.7703 | 618.548 | 71970.3183
60 | double | L7+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 1.0762e-05 | 71363.4999 | 618.548 | 71982.0479
60 | double | L7+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0762e-05 | 71366.5283 | 618.548 | 71985.0763
60 | double | L7+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.0762e-05 | 71381.6469 | 618.548 | 72000.1949
60 | double | L7+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0762e-05 | 71386.1175 | 618.548 | 72004.6655
60 | double | L7+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.0762e-05 | 71393.5057 | 618.548 | 72012.0537
60 | double | L7+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0762e-05 | 71396.0294 | 618.548 | 72014.5774
60 | double | L7+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 71396.0294 | 618.548 | 72014.5774
60 | double | L7+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.0762e-05 | 71398.6398 | 618.548 | 72017.1878
60 | double | L1+U61 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.574e-07 | 71398.6899 | 618.548 | 72017.2379
60 | double | L1+U62 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 71398.7026 | 618.548 | 72017.2506
60 | double | L1+S1 | 操作：开S29-2(源:L1) | 373200 | 0 | 373200 | - | 6.2772e-08 | 71398.726 | 618.548 | 72017.274
60 | double | L1+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 71398.726 | 618.548 | 72017.274
60 | double | L1+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 71398.726 | 618.548 | 72017.274
60 | double | L1+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 71398.726 | 618.548 | 72017.274
60 | double | L1+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 71398.726 | 618.548 | 72017.274
60 | double | L1+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.2772e-08 | 71398.8452 | 618.548 | 72017.3932
60 | double | L1+S7 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.2772e-08 | 71398.8622 | 618.548 | 72017.4102
60 | double | L1+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 404491.6629 | 404491.6629 | - | 6.2772e-08 | 71398.8622 | 618.5734 | 72017.4356
60 | double | L1+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.2772e-08 | 71398.8806 | 618.5734 | 72017.454
60 | double | L1+S10 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.2772e-08 | 71398.8964 | 618.5734 | 72017.4698
60 | double | L1+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 766346.8627 | 766346.8627 | - | 6.2772e-08 | 71398.8964 | 618.6215 | 72017.5179
60 | double | L1+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 509788.9651 | 509788.9651 | - | 6.2772e-08 | 71398.8964 | 618.6535 | 72017.5499
60 | double | L1+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.2772e-08 | 71398.9621 | 618.6535 | 72017.6156
60 | double | L1+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.2772e-08 | 71399.0236 | 618.6535 | 72017.6771
60 | double | L1+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.2772e-08 | 71399.0593 | 618.6535 | 72017.7128
60 | double | L1+S16 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.2772e-08 | 71399.0738 | 618.6535 | 72017.7272
60 | double | L1+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.2772e-08 | 71399.1333 | 618.6535 | 72017.7868
60 | double | L1+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.2772e-08 | 71399.1669 | 618.6535 | 72017.8204
60 | double | L1+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.2772e-08 | 71399.2103 | 618.6535 | 72017.8638
60 | double | L1+S20 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.2772e-08 | 71399.227 | 618.6535 | 72017.8805
60 | double | L1+S21 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.2772e-08 | 71399.2954 | 618.6535 | 72017.9489
60 | double | L1+S22 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.2772e-08 | 71399.3131 | 618.6535 | 72017.9666
60 | double | L1+S23 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.2772e-08 | 71399.4013 | 618.6535 | 72018.0548
60 | double | L1+S24 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.2772e-08 | 71399.4273 | 618.6535 | 72018.0808
60 | double | L1+S25 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.2772e-08 | 71399.4704 | 618.6535 | 72018.1239
60 | double | L1+S26 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.2772e-08 | 71399.4852 | 618.6535 | 72018.1386
60 | double | L1+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L1) | 0 | 97245.0824 | 97245.0824 | - | 6.2772e-08 | 71399.4852 | 618.6596 | 72018.1447
60 | double | L1+S28 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.2772e-08 | 71399.5004 | 618.6596 | 72018.16
60 | double | L3+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.297e-07 | 71399.701 | 618.6596 | 72018.3606
60 | double | L3+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 71399.7516 | 618.6596 | 72018.4112
60 | double | L3+S1 | 操作：开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 71399.7516 | 618.6596 | 72018.4112
60 | double | L3+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 71399.7516 | 618.6596 | 72018.4112
60 | double | L3+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 71399.7516 | 618.6596 | 72018.4112
60 | double | L3+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 71399.7516 | 618.6596 | 72018.4112
60 | double | L3+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 71399.7516 | 618.6596 | 72018.4112
60 | double | L3+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 2.5112e-07 | 71400.2284 | 618.6596 | 72018.888
60 | double | L3+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.5112e-07 | 71400.2965 | 618.6596 | 72018.9561
60 | double | L3+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 329220.4674 | 329220.4674 | - | 2.5112e-07 | 71400.2965 | 618.7423 | 72019.0388
60 | double | L3+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 2.5112e-07 | 71400.3701 | 618.7423 | 72019.1123
60 | double | L3+S10 | 操作：开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 2.5112e-07 | 71400.4335 | 618.7423 | 72019.1758
60 | double | L3+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 664426.1582 | 664426.1582 | - | 2.5112e-07 | 71400.4335 | 618.9091 | 72019.3426
60 | double | L3+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L3) | 0 | 426649.6848 | 426649.6848 | - | 2.5112e-07 | 71400.4335 | 619.0163 | 72019.4498
60 | double | L3+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 2.5112e-07 | 71400.6962 | 619.0163 | 72019.7125
60 | double | L3+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 2.5112e-07 | 71400.9421 | 619.0163 | 72019.9584
60 | double | L3+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.5112e-07 | 71401.0851 | 619.0163 | 72020.1013
60 | double | L3+S16 | 操作：开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 2.5112e-07 | 71401.1429 | 619.0163 | 72020.1591
60 | double | L3+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.5112e-07 | 71401.3812 | 619.0163 | 72020.3975
60 | double | L3+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5112e-07 | 71401.5156 | 619.0163 | 72020.5318
60 | double | L3+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.5112e-07 | 71401.6891 | 619.0163 | 72020.7054
60 | double | L3+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.5112e-07 | 71401.7559 | 619.0163 | 72020.7722
60 | double | L3+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 2.5112e-07 | 71402.0296 | 619.0163 | 72021.0459
60 | double | L3+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.5112e-07 | 71402.1003 | 619.0163 | 72021.1166
60 | double | L3+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.5112e-07 | 71402.4531 | 619.0163 | 72021.4694
60 | double | L3+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.5112e-07 | 71402.5574 | 619.0163 | 72021.5737
60 | double | L3+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.5112e-07 | 71402.7298 | 619.0163 | 72021.7461
60 | double | L3+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.5112e-07 | 71402.7887 | 619.0163 | 72021.805
60 | double | L3+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L3) | 0 | 31337.5813 | 31337.5813 | - | 2.5112e-07 | 71402.7887 | 619.0241 | 72021.8128
60 | double | L3+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 2.5112e-07 | 71402.8496 | 619.0241 | 72021.8737
60 | double | L9+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.9256e-05 | 71408.9846 | 619.0241 | 72028.0088
60 | double | L9+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 71410.5328 | 619.0241 | 72029.557
60 | double | L9+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 71410.5328 | 619.0241 | 72029.557
60 | double | L9+S2 | 操作：关S3+开S13-1(源:L9) | 717600 | 0 | 717600 | - | 7.6793e-06 | 71416.0435 | 619.0241 | 72035.0676
60 | double | L9+S3 | 操作：开S13-1(源:L9) | 465000 | 0 | 465000 | - | 7.6793e-06 | 71419.6144 | 619.0241 | 72038.6385
60 | double | L9+S4 | 操作：开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 71419.6144 | 619.0241 | 72038.6385
60 | double | L9+S5 | 操作：开S13-1(源:L9) | 473000 | 0 | 473000 | - | 7.6793e-06 | 71423.2467 | 619.0241 | 72042.2709
60 | double | L9+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 7.6793e-06 | 71437.8275 | 619.0241 | 72056.8516
60 | double | L9+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6793e-06 | 71439.9101 | 619.0241 | 72058.9342
60 | double | L9+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 71439.9101 | 619.0241 | 72058.9342
60 | double | L9+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6793e-06 | 71442.1586 | 619.0241 | 72061.1827
60 | double | L9+S10 | 操作：开S13-1 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.6793e-06 | 71444.0984 | 619.0241 | 72063.1225
60 | double | L9+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 71444.0984 | 619.0241 | 72063.1225
60 | double | L9+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 71444.0984 | 619.0241 | 72063.1225
60 | double | L9+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 7.6793e-06 | 71452.1325 | 619.0241 | 72071.1566
60 | double | L9+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 7.6793e-06 | 71459.6521 | 619.0241 | 72078.6762
60 | double | L9+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 7.6793e-06 | 71464.0232 | 619.0241 | 72083.0473
60 | double | L9+S16 | 操作：开S13-1 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.6793e-06 | 71465.791 | 619.0241 | 72084.8151
60 | double | L9+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.6793e-06 | 71473.0802 | 619.0241 | 72092.1043
60 | double | L9+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 7.6793e-06 | 71477.1879 | 619.0241 | 72096.212
60 | double | L9+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 7.6793e-06 | 71482.4943 | 619.0241 | 72101.5184
60 | double | L9+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.6793e-06 | 71484.5385 | 619.0241 | 72103.5626
60 | double | L9+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 7.6793e-06 | 71492.9082 | 619.0241 | 72111.9323
60 | double | L9+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6793e-06 | 71495.0692 | 619.0241 | 72114.0933
60 | double | L9+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.6793e-06 | 71505.8571 | 619.0241 | 72124.8812
60 | double | L9+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.6793e-06 | 71509.0471 | 619.0241 | 72128.0712
60 | double | L9+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 7.6793e-06 | 71514.3189 | 619.0241 | 72133.3431
60 | double | L9+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 7.6793e-06 | 71516.1197 | 619.0241 | 72135.1439
60 | double | L9+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 71516.1197 | 619.0241 | 72135.1439
60 | double | L9+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.6793e-06 | 71517.9824 | 619.0241 | 72137.0065
60 | double | L7+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 71518.7056 | 619.0241 | 72137.7297
60 | double | L7+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 71519.7904 | 619.0241 | 72138.8146
60 | double | L7+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 71520.8753 | 619.0241 | 72139.8994
60 | double | L7+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 71521.9601 | 619.0241 | 72140.9843
60 | double | L7+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.6986e-05 | 71523.7682 | 619.0241 | 72142.7924
60 | double | L7+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 71524.8531 | 619.0241 | 72143.8772
60 | double | L7+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.6986e-05 | 71530.585 | 619.0241 | 72149.6091
60 | double | L7+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 71531.6699 | 619.0241 | 72150.694
60 | double | L7+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.6986e-05 | 71543.1337 | 619.0241 | 72162.1578
60 | double | L7+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.6986e-05 | 71546.7498 | 619.0241 | 72165.774
60 | double | L7+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.6986e-05 | 71555.8982 | 619.0241 | 72174.9224
60 | double | L7+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.6986e-05 | 71575.0046 | 619.0241 | 72194.0287
60 | double | L7+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 71576.0894 | 619.0241 | 72195.1136
60 | double | L7+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 2.6986e-05 | 71616.2128 | 619.0241 | 72235.2369
60 | double | L7+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.6986e-05 | 71620.0098 | 619.0241 | 72239.0339
60 | double | L7+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.6986e-05 | 71627.3285 | 619.0241 | 72246.3526
60 | double | L7+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 71628.0517 | 619.0241 | 72247.0759
60 | double | L7+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.6986e-05 | 71637.6049 | 619.0241 | 72256.629
60 | double | L7+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 2.6986e-05 | 71638.0388 | 619.0241 | 72257.063
60 | double | L7+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 71639.1237 | 619.0241 | 72258.1478
60 | double | L7+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.6986e-05 | 71644.8556 | 619.0241 | 72263.8797
60 | double | L7+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 71645.9405 | 619.0241 | 72264.9646
60 | double | L7+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 71647.0253 | 619.0241 | 72266.0494
60 | double | L7+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 71647.7485 | 619.0241 | 72266.7727
60 | double | L7+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 71648.8334 | 619.0241 | 72267.8575
60 | double | L7+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 71649.5566 | 619.0241 | 72268.5808
60 | double | L7+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 2.6986e-05 | 71653.216 | 619.0241 | 72272.2401
60 | double | L7+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.6986e-05 | 71655.0241 | 619.0241 | 72274.0482
60 | double | L7+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.6986e-05 | 71660.756 | 619.0241 | 72279.7801
60 | double | L7+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.6986e-05 | 71662.5641 | 619.0241 | 72281.5882
60 | double | L5+U1 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 71662.7687 | 619.0241 | 72281.7929
60 | double | L5+U2 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71663.0757 | 619.0241 | 72282.0998
60 | double | L5+U3 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71663.3827 | 619.0241 | 72282.4068
60 | double | L5+U4 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71663.6897 | 619.0241 | 72282.7138
60 | double | L5+U5 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 71664.2013 | 619.0241 | 72283.2254
60 | double | L5+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71664.5083 | 619.0241 | 72283.5324
60 | double | L5+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 71666.1302 | 619.0241 | 72285.1544
60 | double | L5+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71666.4372 | 619.0241 | 72285.4614
60 | double | L5+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 71669.6812 | 619.0241 | 72288.7053
60 | double | L5+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 71670.7044 | 619.0241 | 72289.7286
60 | double | L5+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 71673.2931 | 619.0241 | 72292.3173
60 | double | L5+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 71678.6997 | 619.0241 | 72297.7238
60 | double | L5+U13 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71679.0067 | 619.0241 | 72298.0308
60 | double | L5+U14 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 7.6364e-06 | 71690.3604 | 619.0241 | 72309.3845
60 | double | L5+U15 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 7.6364e-06 | 71691.4348 | 619.0241 | 72310.459
60 | double | L5+U16 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 71693.5058 | 619.0241 | 72312.5299
60 | double | L5+U17 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 71693.7105 | 619.0241 | 72312.7346
60 | double | L5+U18 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 7.6364e-06 | 71696.4137 | 619.0241 | 72315.4379
60 | double | L5+U19 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 7.6364e-06 | 71696.5365 | 619.0241 | 72315.5607
60 | double | L5+U20 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71696.8435 | 619.0241 | 72315.8676
60 | double | L5+U21 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 71698.4655 | 619.0241 | 72317.4896
60 | double | L5+U22 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71698.7725 | 619.0241 | 72317.7966
60 | double | L5+U23 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71699.0794 | 619.0241 | 72318.1036
60 | double | L5+U24 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 71699.2841 | 619.0241 | 72318.3082
60 | double | L5+U25 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71699.5911 | 619.0241 | 72318.6152
60 | double | L5+U26 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 71699.7957 | 619.0241 | 72318.8199
60 | double | L5+U27 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 7.6364e-06 | 71700.8312 | 619.0241 | 72319.8554
60 | double | L5+U28 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 71701.3429 | 619.0241 | 72320.367
60 | double | L5+U29 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 71702.9648 | 619.0241 | 72321.9889
60 | double | L5+U30 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 71703.4765 | 619.0241 | 72322.5006
60 | double | L3+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 71703.4933 | 619.0241 | 72322.5175
60 | double | L3+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 71703.5186 | 619.0241 | 72322.5428
60 | double | L3+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 71703.544 | 619.0241 | 72322.5681
60 | double | L3+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 71703.5693 | 619.0241 | 72322.5934
60 | double | L3+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 71703.6115 | 619.0241 | 72322.6356
60 | double | L3+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 71703.6368 | 619.0241 | 72322.6609
60 | double | L3+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 71703.7705 | 619.0241 | 72322.7947
60 | double | L3+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 71703.7958 | 619.0241 | 72322.82
60 | double | L3+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 71704.0633 | 619.0241 | 72323.0875
60 | double | L3+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 71704.1477 | 619.0241 | 72323.1718
60 | double | L3+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 71704.3612 | 619.0241 | 72323.3853
60 | double | L3+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 71704.807 | 619.0241 | 72323.8311
60 | double | L3+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 71704.8323 | 619.0241 | 72323.8565
60 | double | L3+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.297e-07 | 71705.7686 | 619.0241 | 72324.7927
60 | double | L3+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.297e-07 | 71705.8572 | 619.0241 | 72324.8813
60 | double | L3+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 71706.0279 | 619.0241 | 72325.0521
60 | double | L3+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 71706.0448 | 619.0241 | 72325.069
60 | double | L3+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.297e-07 | 71706.2677 | 619.0241 | 72325.2919
60 | double | L3+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.297e-07 | 71706.2779 | 619.0241 | 72325.302
60 | double | L3+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 71706.3032 | 619.0241 | 72325.3273
60 | double | L3+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 71706.4369 | 619.0241 | 72325.4611
60 | double | L3+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 71706.4622 | 619.0241 | 72325.4864
60 | double | L3+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 71706.4875 | 619.0241 | 72325.5117
60 | double | L3+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 71706.5044 | 619.0241 | 72325.5286
60 | double | L3+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 71706.5297 | 619.0241 | 72325.5539
60 | double | L3+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 71706.5466 | 619.0241 | 72325.5707
60 | double | L3+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.297e-07 | 71706.632 | 619.0241 | 72325.6561
60 | double | L3+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 71706.6742 | 619.0241 | 72325.6983
60 | double | L3+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 71706.8079 | 619.0241 | 72325.8321
60 | double | L3+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 71706.8501 | 619.0241 | 72325.8743
60 | double | L9+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 71707.3662 | 619.0241 | 72326.3903
60 | double | L9+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 71708.1403 | 619.0241 | 72327.1644
60 | double | L9+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 71708.9144 | 619.0241 | 72327.9385
60 | double | L9+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 71709.6885 | 619.0241 | 72328.7126
60 | double | L9+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 71710.9787 | 619.0241 | 72330.0028
60 | double | L9+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 71711.7528 | 619.0241 | 72330.7769
60 | double | L9+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 71715.8428 | 619.0241 | 72334.8669
60 | double | L9+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 71716.6169 | 619.0241 | 72335.641
60 | double | L9+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 71724.7969 | 619.0241 | 72343.821
60 | double | L9+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 71727.3772 | 619.0241 | 72346.4014
60 | double | L9+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 71733.9051 | 619.0241 | 72352.9292
60 | double | L9+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 71747.5385 | 619.0241 | 72366.5626
60 | double | L9+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 71748.3126 | 619.0241 | 72367.3367
60 | double | L9+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.9256e-05 | 71776.9427 | 619.0241 | 72395.9668
60 | double | L9+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.9256e-05 | 71779.6521 | 619.0241 | 72398.6762
60 | double | L9+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 71784.8743 | 619.0241 | 72403.8985
60 | double | L9+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 71785.3904 | 619.0241 | 72404.4145
60 | double | L9+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.9256e-05 | 71792.2071 | 619.0241 | 72411.2312
60 | double | L9+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.9256e-05 | 71792.5167 | 619.0241 | 72411.5409
60 | double | L9+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 71793.2908 | 619.0241 | 72412.315
60 | double | L9+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 71797.3809 | 619.0241 | 72416.405
60 | double | L9+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 71798.155 | 619.0241 | 72417.1791
60 | double | L9+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 71798.9291 | 619.0241 | 72417.9532
60 | double | L9+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 71799.4451 | 619.0241 | 72418.4693
60 | double | L9+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 71800.2192 | 619.0241 | 72419.2434
60 | double | L9+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 71800.7353 | 619.0241 | 72419.7594
60 | double | L9+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.9256e-05 | 71803.3464 | 619.0241 | 72422.3706
60 | double | L9+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 71804.6366 | 619.0241 | 72423.6607
60 | double | L9+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 71808.7266 | 619.0241 | 72427.7507
60 | double | L9+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 71810.0168 | 619.0241 | 72429.0409
60 | double | L1+U1 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 71810.021 | 619.0241 | 72429.0451
60 | double | L1+U2 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 71810.0273 | 619.0241 | 72429.0515
60 | double | L1+U3 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 71810.0336 | 619.0241 | 72429.0578
60 | double | L1+U4 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 71810.04 | 619.0241 | 72429.0641
60 | double | L1+U5 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 71810.0505 | 619.0241 | 72429.0747
60 | double | L1+U6 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 71810.0569 | 619.0241 | 72429.081
60 | double | L1+U7 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 71810.0903 | 619.0241 | 72429.1144
60 | double | L1+U8 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 71810.0966 | 619.0241 | 72429.1207
60 | double | L1+U9 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 71810.1635 | 619.0241 | 72429.1876
60 | double | L1+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 71810.1846 | 619.0241 | 72429.2087
60 | double | L1+U11 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 71810.2379 | 619.0241 | 72429.2621
60 | double | L1+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 71810.3494 | 619.0241 | 72429.3735
60 | double | L1+U13 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 71810.3557 | 619.0241 | 72429.3798
60 | double | L1+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.574e-07 | 71810.5897 | 619.0241 | 72429.6139
60 | double | L1+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.574e-07 | 71810.6119 | 619.0241 | 72429.636
60 | double | L1+U16 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 71810.6546 | 619.0241 | 72429.6787
60 | double | L1+U17 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 71810.6588 | 619.0241 | 72429.6829
60 | double | L1+U18 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.574e-07 | 71810.7145 | 619.0241 | 72429.7386
60 | double | L1+U19 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.574e-07 | 71810.717 | 619.0241 | 72429.7412
60 | double | L1+U20 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 71810.7234 | 619.0241 | 72429.7475
60 | double | L1+U21 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 71810.7568 | 619.0241 | 72429.7809
60 | double | L1+U22 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 71810.7631 | 619.0241 | 72429.7872
60 | double | L1+U23 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 71810.7694 | 619.0241 | 72429.7936
60 | double | L1+U24 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 71810.7737 | 619.0241 | 72429.7978
60 | double | L1+U25 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 71810.78 | 619.0241 | 72429.8041
60 | double | L1+U26 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 71810.7842 | 619.0241 | 72429.8083
60 | double | L1+U27 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.574e-07 | 71810.8055 | 619.0241 | 72429.8297
60 | double | L1+U28 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 71810.8161 | 619.0241 | 72429.8402
60 | double | L1+U29 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 71810.8495 | 619.0241 | 72429.8737
60 | double | L1+U30 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 71810.8601 | 619.0241 | 72429.8842
60 | double | L8+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 71811.6275 | 619.0241 | 72430.6517
60 | double | L8+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 71817.0341 | 619.0241 | 72436.0582
60 | double | L8+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 71819.1829 | 619.0241 | 72438.2071
60 | double | L8+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.6364e-06 | 71826.4314 | 619.0241 | 72445.4555
60 | double | L8+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71826.7383 | 619.0241 | 72445.7625
60 | double | L8+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 71828.8872 | 619.0241 | 72447.9113
60 | double | L8+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 71829.9105 | 619.0241 | 72448.9346
60 | double | L8+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.6364e-06 | 71833.3621 | 619.0241 | 72452.3863
60 | double | L8+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 71834.1296 | 619.0241 | 72453.1537
60 | double | L8+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 71835.1528 | 619.0241 | 72454.177
60 | double | L8+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 7.6364e-06 | 71835.8432 | 619.0241 | 72454.8673
60 | double | L8+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 71836.4571 | 619.0241 | 72455.4813
60 | double | L8+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 71838.0791 | 619.0241 | 72457.1032
60 | double | L8+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 7.6364e-06 | 71838.3093 | 619.0241 | 72457.3335
60 | double | L8+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 71838.6163 | 619.0241 | 72457.6404
60 | double | L8+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 7.6364e-06 | 71841.0493 | 619.0241 | 72460.0734
60 | double | L8+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 71841.6632 | 619.0241 | 72460.6874
60 | double | L8+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 71841.6632 | 619.0241 | 72460.6874
60 | double | L8+S2 | 操作：开S13-1(源:L8) | 292800 | 0 | 292800 | - | 3.0454e-06 | 71842.5549 | 619.0241 | 72461.579
60 | double | L8+S3 | 操作：开S13-1(源:L8) | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.0454e-06 | 71842.6773 | 619.0241 | 72461.7015
60 | double | L8+S4 | 操作：开S13-1(源:L8) | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.0454e-06 | 71843.971 | 619.0241 | 72462.9951
60 | double | L8+S5 | 操作：开S13-1(源:L8) | 897800 | 0 | 897800 | - | 3.0454e-06 | 71846.7051 | 619.0241 | 72465.7292
60 | double | L8+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.0454e-06 | 71852.4873 | 619.0241 | 72471.5115
60 | double | L8+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.0454e-06 | 71853.3132 | 619.0241 | 72472.3374
60 | double | L8+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 71853.3132 | 619.0241 | 72472.3374
60 | double | L8+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 3.0454e-06 | 71854.2049 | 619.0241 | 72473.2291
60 | double | L8+S10 | 操作：开S13-1 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 71854.9742 | 619.0241 | 72473.9983
60 | double | L8+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 71854.9742 | 619.0241 | 72473.9983
60 | double | L8+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 71854.9742 | 619.0241 | 72473.9983
60 | double | L8+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.0454e-06 | 71858.1602 | 619.0241 | 72477.1844
60 | double | L6+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0739e-05 | 71859.2395 | 619.0241 | 72478.2637
60 | double | L6+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0739e-05 | 71866.843 | 619.0241 | 72485.8671
60 | double | L6+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0739e-05 | 71869.865 | 619.0241 | 72488.8891
60 | double | L6+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.0739e-05 | 71880.0588 | 619.0241 | 72499.0829
60 | double | L6+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 71880.4905 | 619.0241 | 72499.5146
60 | double | L6+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0739e-05 | 71883.5125 | 619.0241 | 72502.5367
60 | double | L6+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0739e-05 | 71884.9516 | 619.0241 | 72503.9757
60 | double | L6+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.0739e-05 | 71889.8058 | 619.0241 | 72508.8299
60 | double | L6+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0739e-05 | 71890.8851 | 619.0241 | 72509.9092
60 | double | L6+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0739e-05 | 71892.3241 | 619.0241 | 72511.3483
60 | double | L6+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.0739e-05 | 71893.295 | 619.0241 | 72512.3191
60 | double | L6+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0739e-05 | 71894.1584 | 619.0241 | 72513.1825
60 | double | L6+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0739e-05 | 71896.4394 | 619.0241 | 72515.4636
60 | double | L6+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.0739e-05 | 71896.7632 | 619.0241 | 72515.7874
60 | double | L6+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 71897.195 | 619.0241 | 72516.2191
60 | double | L6+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.0739e-05 | 71900.6165 | 619.0241 | 72519.6406
60 | double | L6+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0739e-05 | 71901.4799 | 619.0241 | 72520.5041
60 | double | L6+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 71901.4799 | 619.0241 | 72520.5041
60 | double | L6+S2 | 操作：开S13-1(源:L6) | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.2828e-06 | 71901.6521 | 619.0241 | 72520.6762
60 | double | L6+S3 | 操作：开S13-1(源:L6) | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.2828e-06 | 71902.5618 | 619.0241 | 72521.5859
60 | double | L6+S4 | 操作：开S13-1(源:L6) | 677400 | 0 | 677400 | - | 4.2828e-06 | 71905.463 | 619.0241 | 72524.4871
60 | double | L6+S5 | 操作：开S13-1(源:L6) | 1150400 | 0 | 1150400 | - | 4.2828e-06 | 71910.3899 | 619.0241 | 72529.414
60 | double | L6+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 4.2828e-06 | 71918.5217 | 619.0241 | 72537.5458
60 | double | L6+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.2828e-06 | 71919.6832 | 619.0241 | 72538.7073
60 | double | L6+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 71919.6832 | 619.0241 | 72538.7073
60 | double | L6+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.2828e-06 | 71920.9372 | 619.0241 | 72539.9613
60 | double | L6+S10 | 操作：开S13-1 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 4.2828e-06 | 71922.019 | 619.0241 | 72541.0432
60 | double | L6+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 71922.019 | 619.0241 | 72541.0432
60 | double | L6+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 71922.019 | 619.0241 | 72541.0432
60 | double | L6+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 4.2828e-06 | 71926.4997 | 619.0241 | 72545.5238
60 | double | L13+U1 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 4.7921e-06 | 71928.0312 | 619.0241 | 72547.0554
60 | double | L13+U2 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 71929.627 | 619.0241 | 72548.6511
60 | double | L13+U3 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 71931.2228 | 619.0241 | 72550.2469
60 | double | L13+U4 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 71932.8185 | 619.0241 | 72551.8427
60 | double | L13+U5 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 359800 | 0 | 359800 | - | 4.7921e-06 | 71934.5427 | 619.0241 | 72553.5668
60 | double | L13+U6 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 71936.1385 | 619.0241 | 72555.1626
60 | double | L13+U7 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 505200 | 0 | 505200 | - | 4.7921e-06 | 71938.5594 | 619.0241 | 72557.5835
60 | double | L13+U8 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 71940.1552 | 619.0241 | 72559.1793
60 | double | L13+U9 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 717600 | 0 | 717600 | - | 4.7921e-06 | 71943.594 | 619.0241 | 72562.6181
60 | double | L13+U10 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 426800 | 0 | 426800 | - | 4.7921e-06 | 71945.6392 | 619.0241 | 72564.6633
60 | double | L13+U11 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 631800 | 0 | 631800 | - | 4.7921e-06 | 71948.6668 | 619.0241 | 72567.691
60 | double | L13+U12 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1000800 | 0 | 1000800 | - | 4.7921e-06 | 71953.4627 | 619.0241 | 72572.4869
60 | double | L13+U13 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 71955.0585 | 619.0241 | 72574.0826
60 | double | L13+U14 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1779600 | 0 | 1779600 | - | 4.7921e-06 | 71963.5865 | 619.0241 | 72582.6106
60 | double | L13+U15 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 433500 | 0 | 433500 | - | 4.7921e-06 | 71965.6638 | 619.0241 | 72584.6879
60 | double | L13+U16 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 564000 | 0 | 564000 | - | 4.7921e-06 | 71968.3665 | 619.0241 | 72587.3907
60 | double | L13+U17 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 4.7921e-06 | 71969.8981 | 619.0241 | 72588.9222
60 | double | L13+U18 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 646800 | 0 | 646800 | - | 4.7921e-06 | 71972.9976 | 619.0241 | 72592.0217
60 | double | L13+U19 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 308880 | 0 | 308880 | - | 4.7921e-06 | 71974.4778 | 619.0241 | 72593.5019
60 | double | L13+U20 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 71976.0735 | 619.0241 | 72595.0977
60 | double | L13+U21 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 505200 | 0 | 505200 | - | 4.7921e-06 | 71978.4945 | 619.0241 | 72597.5186
60 | double | L13+U22 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 71980.0902 | 619.0241 | 72599.1144
60 | double | L13+U23 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 71981.686 | 619.0241 | 72600.7101
60 | double | L13+U24 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 4.7921e-06 | 71983.2175 | 619.0241 | 72602.2417
60 | double | L13+U25 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 71984.8133 | 619.0241 | 72603.8374
60 | double | L13+U26 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 4.7921e-06 | 71986.3448 | 619.0241 | 72605.369
60 | double | L13+U27 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 428400 | 0 | 428400 | - | 4.7921e-06 | 71988.3978 | 619.0241 | 72607.4219
60 | double | L13+U28 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 359800 | 0 | 359800 | - | 4.7921e-06 | 71990.1219 | 619.0241 | 72609.1461
60 | double | L13+U29 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 505200 | 0 | 505200 | - | 4.7921e-06 | 71992.5429 | 619.0241 | 72611.567
60 | double | L13+U30 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 359800 | 0 | 359800 | - | 4.7921e-06 | 71994.2671 | 619.0241 | 72613.2912
60 | double | L13+U31 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 564000 | 0 | 564000 | - | 4.7921e-06 | 71996.9698 | 619.0241 | 72615.9939
60 | double | L13+U32 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1000800 | 0 | 1000800 | - | 4.7921e-06 | 72001.7657 | 619.0241 | 72620.7898
60 | double | L13+U33 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 631800 | 0 | 631800 | - | 4.7921e-06 | 72004.7933 | 619.0241 | 72623.8175
60 | double | L13+U34 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 496200 | 0 | 496200 | - | 4.7921e-06 | 72007.1711 | 619.0241 | 72626.1953
60 | double | L13+U35 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 4.7921e-06 | 72008.7027 | 619.0241 | 72627.7268
60 | double | L13+U36 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 646800 | 0 | 646800 | - | 4.7921e-06 | 72011.8022 | 619.0241 | 72630.8263
60 | double | L13+U37 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 4.7921e-06 | 72013.4943 | 619.0241 | 72632.5184
60 | double | L13+U38 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 767400 | 0 | 767400 | - | 4.7921e-06 | 72017.1717 | 619.0241 | 72636.1958
60 | double | L13+U39 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 4.7921e-06 | 72018.8638 | 619.0241 | 72637.8879
60 | double | L13+U40 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 717600 | 0 | 717600 | - | 4.7921e-06 | 72022.3026 | 619.0241 | 72641.3267
60 | double | L13+U41 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 72023.8983 | 619.0241 | 72642.9225
60 | double | L13+U42 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 518800 | 0 | 518800 | - | 4.7921e-06 | 72026.3845 | 619.0241 | 72645.4086
60 | double | L13+U43 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 4.7921e-06 | 72027.916 | 619.0241 | 72646.9401
60 | double | L13+U44 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 72029.5118 | 619.0241 | 72648.5359
60 | double | L13+U45 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 717600 | 0 | 717600 | - | 4.7921e-06 | 72032.9505 | 619.0241 | 72651.9747
60 | double | L13+U46 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 393300 | 0 | 393300 | - | 4.7921e-06 | 72034.8353 | 619.0241 | 72653.8594
60 | double | L13+U47 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1000800 | 0 | 1000800 | - | 4.7921e-06 | 72039.6312 | 619.0241 | 72658.6553
60 | double | L13+U48 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 574200 | 0 | 574200 | - | 4.7921e-06 | 72042.3828 | 619.0241 | 72661.4069
60 | double | L13+U49 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1242000 | 0 | 1242000 | - | 4.7921e-06 | 72048.3345 | 619.0241 | 72667.3586
60 | double | L13+U50 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 72049.9303 | 619.0241 | 72668.9544
60 | double | L13+U51 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 574200 | 0 | 574200 | - | 4.7921e-06 | 72052.6819 | 619.0241 | 72671.706
60 | double | L13+U52 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 426800 | 0 | 426800 | - | 4.7921e-06 | 72054.7271 | 619.0241 | 72673.7513
60 | double | L13+U53 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 744800 | 0 | 744800 | - | 4.7921e-06 | 72058.2963 | 619.0241 | 72677.3204
60 | double | L13+U54 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 393300 | 0 | 393300 | - | 4.7921e-06 | 72060.181 | 619.0241 | 72679.2051
60 | double | L13+U55 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 426800 | 0 | 426800 | - | 4.7921e-06 | 72062.2262 | 619.0241 | 72681.2504
60 | double | L13+U56 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 383200 | 0 | 383200 | - | 4.7921e-06 | 72064.0625 | 619.0241 | 72683.0867
60 | double | L13+U57 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 373200 | 0 | 373200 | - | 4.7921e-06 | 72065.8509 | 619.0241 | 72684.8751
60 | double | L13+U58 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 505200 | 0 | 505200 | - | 4.7921e-06 | 72068.2719 | 619.0241 | 72687.296
60 | double | L13+U59 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 322950 | 0 | 322950 | - | 4.7921e-06 | 72069.8195 | 619.0241 | 72688.8436
60 | double | L13+U60 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 4.7921e-06 | 72071.4153 | 619.0241 | 72690.4394
60 | double | L2+U46 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 72071.4469 | 619.0241 | 72690.471
60 | double | L2+U47 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 72071.6698 | 619.0241 | 72690.6939
60 | double | L2+U48 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 72071.7584 | 619.0241 | 72690.7825
60 | double | L2+U49 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 72072.0572 | 619.0241 | 72691.0813
60 | double | L2+U50 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 72072.0699 | 619.0241 | 72691.094
60 | double | L2+U51 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 72072.1584 | 619.0241 | 72691.1826
60 | double | L2+U52 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 72072.2006 | 619.0241 | 72691.2248
60 | double | L2+U53 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.1482e-07 | 72072.3429 | 619.0241 | 72691.3671
60 | double | L2+U54 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 72072.3746 | 619.0241 | 72691.3987
60 | double | L2+U55 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 72072.4168 | 619.0241 | 72691.4409
60 | double | L2+U56 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 3.1482e-07 | 72072.4452 | 619.0241 | 72691.4693
60 | double | L2+U57 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 72072.4705 | 619.0241 | 72691.4947
60 | double | L2+U58 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 72072.5374 | 619.0241 | 72691.5615
60 | double | L2+U59 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.1482e-07 | 72072.5469 | 619.0241 | 72691.571
60 | double | L2+U60 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 72072.5595 | 619.0241 | 72691.5837
60 | double | L2+U61 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 3.1482e-07 | 72072.6598 | 619.0241 | 72691.684
60 | double | L2+U62 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 72072.6852 | 619.0241 | 72691.7093
60 | double | L2+S1 | 操作：开S29-2(源:L2) | 333000 | 0 | 333000 | - | 1.2555e-07 | 72072.727 | 619.0241 | 72691.7511
60 | double | L2+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 72072.727 | 619.0241 | 72691.7511
60 | double | L2+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 72072.727 | 619.0241 | 72691.7511
60 | double | L2+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 72072.727 | 619.0241 | 72691.7511
60 | double | L2+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 72072.727 | 619.0241 | 72691.7511
60 | double | L2+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.2555e-07 | 72072.9653 | 619.0241 | 72691.9895
60 | double | L2+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.2555e-07 | 72072.9994 | 619.0241 | 72692.0235
60 | double | L2+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 388967.5168 | 388967.5168 | - | 1.2555e-07 | 72072.9994 | 619.073 | 72692.0724
60 | double | L2+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.2555e-07 | 72073.0362 | 619.073 | 72692.1091
60 | double | L2+S10 | 操作：开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 1.2555e-07 | 72073.0679 | 619.073 | 72692.1408
60 | double | L2+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 745352.4726 | 745352.4726 | - | 1.2555e-07 | 72073.0679 | 619.1665 | 72692.2344
60 | double | L2+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 492652.2304 | 492652.2304 | - | 1.2555e-07 | 72073.0679 | 619.2284 | 72692.2963
60 | double | L2+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 1.2555e-07 | 72073.1992 | 619.2284 | 72692.4276
60 | double | L4+U46 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 16113.349 | 116613.349 | - | 6.297e-07 | 72073.2625 | 619.2385 | 72692.501
60 | double | L4+U47 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 12387.985 | 720387.985 | - | 6.297e-07 | 72073.7083 | 619.2463 | 72692.9547
60 | double | L4+U48 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 72073.8855 | 619.2463 | 72693.1319
60 | double | L4+U49 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.297e-07 | 72074.4832 | 619.2463 | 72693.7296
60 | double | L4+U50 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 22795.6116 | 62995.6116 | - | 6.297e-07 | 72074.5086 | 619.2607 | 72693.7693
60 | double | L4+U51 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 72074.6858 | 619.2607 | 72693.9465
60 | double | L4+U52 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 12374.1029 | 146374.1029 | - | 6.297e-07 | 72074.7701 | 619.2685 | 72694.0386
60 | double | L4+U53 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 12428.5071 | 464428.5071 | - | 6.297e-07 | 72075.0548 | 619.2763 | 72694.3311
60 | double | L4+U54 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 16133.1286 | 116633.1286 | - | 6.297e-07 | 72075.118 | 619.2865 | 72694.4045
60 | double | L4+U55 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 12424.0957 | 146424.0957 | - | 6.297e-07 | 72075.2024 | 619.2943 | 72694.4967
60 | double | L4+U56 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 27262.416 | 117662.416 | - | 6.297e-07 | 72075.2594 | 619.3115 | 72694.5708
60 | double | L4+U57 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 27262.416 | 107662.416 | - | 6.297e-07 | 72075.31 | 619.3286 | 72694.6386
60 | double | L4+U58 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 27262.416 | 239662.416 | - | 6.297e-07 | 72075.4437 | 619.3458 | 72694.7895
60 | double | L4+U59 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 27262.416 | 57412.416 | - | 6.297e-07 | 72075.4627 | 619.363 | 72694.8257
60 | double | L4+U60 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 27262.416 | 67462.416 | - | 6.297e-07 | 72075.488 | 619.3801 | 72694.8682
60 | double | L4+U61 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 27262.416 | 345862.416 | - | 6.297e-07 | 72075.6887 | 619.3973 | 72695.086
60 | double | L4+U62 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 27262.416 | 107662.416 | - | 6.297e-07 | 72075.7393 | 619.4145 | 72695.1538
60 | double | L4+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 51350.7871 | 51350.7871 | - | 2.5112e-07 | 72075.7393 | 619.4274 | 72695.1666
60 | double | L4+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L4) | 1965700 | 0 | 1965700 | - | 2.5112e-07 | 72076.2329 | 619.4274 | 72695.6603
60 | double | L4+S3 | 操作：开S13-1(源:L4) | 2218300 | 0 | 2218300 | - | 2.5112e-07 | 72076.79 | 619.4274 | 72696.2173
60 | double | L4+S4 | 操作：开S13-1(源:L4) | 2683300 | 0 | 2683300 | - | 2.5112e-07 | 72077.4638 | 619.4274 | 72696.8912
60 | double | L4+S5 | 操作：关S2+开S13-1(源:L4) | 3156300 | 0 | 3156300 | - | 2.5112e-07 | 72078.2564 | 619.4274 | 72697.6838
60 | double | L4+S6 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 2.5112e-07 | 72078.7333 | 619.4274 | 72698.1606
60 | double | L4+S7 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 17739.6646 | 288939.6646 | - | 2.5112e-07 | 72078.8014 | 619.4318 | 72698.2332
60 | double | L4+S8 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 51350.7871 | 51350.7871 | - | 2.5112e-07 | 72078.8014 | 619.4447 | 72698.2461
60 | double | L4+S9 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 27262.416 | 320062.416 | - | 2.5112e-07 | 72078.8749 | 619.4516 | 72698.3264
60 | double | L4+S10 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 27262.416 | 279862.416 | - | 2.5112e-07 | 72078.9383 | 619.4584 | 72698.3967
60 | double | L4+S11 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 51350.7871 | 51350.7871 | - | 2.5112e-07 | 72078.9383 | 619.4713 | 72698.4096
60 | double | L4+S12 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 51350.7871 | 51350.7871 | - | 2.5112e-07 | 72078.9383 | 619.4842 | 72698.4225
60 | double | L4+S13 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 27262.416 | 1073462.416 | - | 2.5112e-07 | 72079.201 | 619.491 | 72698.6921
60 | double | L14+U16 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 523800 | 0 | 523800 | - | 7.6364e-06 | 72083.201 | 619.491 | 72702.692
60 | double | L14+U17 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 7.6364e-06 | 72085.3346 | 619.491 | 72704.8256
60 | double | L14+U18 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 606600 | 0 | 606600 | - | 7.6364e-06 | 72089.9668 | 619.491 | 72709.4578
60 | double | L14+U19 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 268680 | 0 | 268680 | - | 7.6364e-06 | 72092.0185 | 619.491 | 72711.5096
60 | double | L14+U20 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72094.2544 | 619.491 | 72713.7455
60 | double | L14+U21 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 465000 | 0 | 465000 | - | 7.6364e-06 | 72097.8053 | 619.491 | 72717.2964
60 | double | L14+U22 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72100.0413 | 619.491 | 72719.5323
60 | double | L14+U23 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72102.2772 | 619.491 | 72721.7682
60 | double | L14+U24 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 7.6364e-06 | 72104.4108 | 619.491 | 72723.9018
60 | double | L14+U25 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72106.6467 | 619.491 | 72726.1378
60 | double | L14+U26 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 7.6364e-06 | 72108.7803 | 619.491 | 72728.2714
60 | double | L14+U27 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 388200 | 0 | 388200 | - | 7.6364e-06 | 72111.7447 | 619.491 | 72731.2358
60 | double | L14+U28 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 7.6364e-06 | 72114.1853 | 619.491 | 72733.6764
60 | double | L14+U29 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 465000 | 0 | 465000 | - | 7.6364e-06 | 72117.7362 | 619.491 | 72737.2273
60 | double | L14+U30 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 7.6364e-06 | 72120.1768 | 619.491 | 72739.6679
60 | double | L14+U31 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 523800 | 0 | 523800 | - | 7.6364e-06 | 72124.1767 | 619.491 | 72743.6678
60 | double | L14+U32 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 960600 | 0 | 960600 | - | 7.6364e-06 | 72131.5122 | 619.491 | 72751.0033
60 | double | L14+U33 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 591600 | 0 | 591600 | - | 7.6364e-06 | 72136.0299 | 619.491 | 72755.5209
60 | double | L14+U34 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 456000 | 0 | 456000 | - | 7.6364e-06 | 72139.5121 | 619.491 | 72759.0031
60 | double | L14+U35 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 7.6364e-06 | 72141.6457 | 619.491 | 72761.1367
60 | double | L14+U36 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 606600 | 0 | 606600 | - | 7.6364e-06 | 72146.2779 | 619.491 | 72765.7689
60 | double | L14+U37 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 312900 | 0 | 312900 | - | 7.6364e-06 | 72148.6673 | 619.491 | 72768.1583
60 | double | L14+U38 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 727200 | 0 | 727200 | - | 7.6364e-06 | 72154.2204 | 619.491 | 72773.7115
60 | double | L14+U39 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 312900 | 0 | 312900 | - | 7.6364e-06 | 72156.6099 | 619.491 | 72776.1009
60 | double | L14+U40 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 677400 | 0 | 677400 | - | 7.6364e-06 | 72161.7827 | 619.491 | 72781.2738
60 | double | L14+U41 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72164.0187 | 619.491 | 72783.5097
60 | double | L14+U42 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 7.6364e-06 | 72167.6734 | 619.491 | 72787.1645
60 | double | L14+U43 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 7.6364e-06 | 72169.807 | 619.491 | 72789.2981
60 | double | L14+U44 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72172.0429 | 619.491 | 72791.534
60 | double | L14+U45 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 677400 | 0 | 677400 | - | 7.6364e-06 | 72177.2158 | 619.491 | 72796.7068
60 | double | L13+S29 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72177.7754 | 619.491 | 72797.2664
60 | double | L13+S13-1 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72178.3349 | 619.491 | 72797.826
60 | double | L13+S29-2 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72178.8945 | 619.491 | 72798.3855
60 | double | L13+S62-3 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72179.454 | 619.491 | 72798.9451
60 | double | L13+CB1 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72180.0136 | 619.491 | 72799.5046
60 | double | L13+CB2 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 292800 | 490001.1555 | 782801.1555 | - | 1.9111e-06 | 72180.5732 | 620.4275 | 72801.0006
60 | double | L13+CB3 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72181.1327 | 620.4275 | 72801.5602
60 | double | L13+DG1 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.7921e-06 | 72182.5358 | 620.4275 | 72802.9633
60 | double | L13+DG2 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.7921e-06 | 72183.939 | 620.4275 | 72804.3664
60 | double | L13+DG3 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.7921e-06 | 72185.3421 | 620.4275 | 72805.7695
60 | double | L13+DG4 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.7921e-06 | 72186.7452 | 620.4275 | 72807.1727
60 | double | L13+DG5 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.7921e-06 | 72188.1483 | 620.4275 | 72808.5758
60 | double | L13+DG6 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.7921e-06 | 72189.5514 | 620.4275 | 72809.9789
60 | double | L13+DG7 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.7921e-06 | 72190.9545 | 620.4275 | 72811.382
60 | double | L13+DG8 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.7921e-06 | 72192.3577 | 620.4275 | 72812.7851
60 | double | L14+U1 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 7.6364e-06 | 72194.4912 | 620.4275 | 72814.9187
60 | double | L14+U2 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72196.7272 | 620.4275 | 72817.1546
60 | double | L14+U3 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72198.9631 | 620.4275 | 72819.3906
60 | double | L14+U4 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72201.199 | 620.4275 | 72821.6265
60 | double | L14+U5 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 7.6364e-06 | 72203.6396 | 620.4275 | 72824.0671
60 | double | L14+U6 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72205.8755 | 620.4275 | 72826.303
60 | double | L14+U7 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 465000 | 0 | 465000 | - | 7.6364e-06 | 72209.4264 | 620.4275 | 72829.8539
60 | double | L14+U8 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72211.6624 | 620.4275 | 72832.0898
60 | double | L14+U9 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 677400 | 0 | 677400 | - | 7.6364e-06 | 72216.8352 | 620.4275 | 72837.2627
60 | double | L14+U10 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 386600 | 0 | 386600 | - | 7.6364e-06 | 72219.7874 | 620.4275 | 72840.2149
60 | double | L14+U11 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 591600 | 0 | 591600 | - | 7.6364e-06 | 72224.3051 | 620.4275 | 72844.7326
60 | double | L14+U12 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 960600 | 0 | 960600 | - | 7.6364e-06 | 72231.6406 | 620.4275 | 72852.0681
60 | double | L14+U13 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 72233.8765 | 620.4275 | 72854.304
60 | double | L14+U14 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1739400 | 0 | 1739400 | - | 7.6364e-06 | 72247.1592 | 620.4275 | 72867.5867
60 | double | L14+U15 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 393300 | 0 | 393300 | - | 7.6364e-06 | 72250.1626 | 620.4275 | 72870.59
60 | double | L13+U61 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 611400 | 0 | 611400 | - | 4.7921e-06 | 72253.0924 | 620.4275 | 72873.5199
60 | double | L13+U62 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 373200 | 0 | 373200 | - | 4.7921e-06 | 72254.8808 | 620.4275 | 72875.3083
60 | double | L13+S1 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72255.4404 | 620.4275 | 72875.8679
60 | double | L13+S2 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72256 | 620.4275 | 72876.4274
60 | double | L13+S3 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72256.5595 | 620.4275 | 72876.987
60 | double | L13+S4 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72257.1191 | 620.4275 | 72877.5465
60 | double | L13+S5 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72257.6786 | 620.4275 | 72878.1061
60 | double | L13+S6 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2191500 | 0 | 2191500 | - | 1.9111e-06 | 72261.8667 | 620.4275 | 72882.2942
60 | double | L13+S7 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 564000 | 0 | 564000 | - | 1.9111e-06 | 72262.9446 | 620.4275 | 72883.372
60 | double | L13+S8 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72263.5041 | 620.4275 | 72883.9316
60 | double | L13+S9 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72264.0637 | 620.4275 | 72884.4912
60 | double | L13+S10 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72264.6233 | 620.4275 | 72885.0507
60 | double | L13+S11 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72265.1828 | 620.4275 | 72885.6103
60 | double | L13+S12 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72265.7424 | 620.4275 | 72886.1698
60 | double | L13+S13 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1339000 | 0 | 1339000 | - | 1.9111e-06 | 72268.3013 | 620.4275 | 72888.7288
60 | double | L13+S14 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1272000 | 0 | 1272000 | - | 1.9111e-06 | 72270.7322 | 620.4275 | 72891.1596
60 | double | L13+S15 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 862000 | 0 | 862000 | - | 1.9111e-06 | 72272.3795 | 620.4275 | 72892.807
60 | double | L13+S16 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 523000 | 0 | 523000 | - | 1.9111e-06 | 72273.379 | 620.4275 | 72893.8065
60 | double | L13+S17 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1242000 | 0 | 1242000 | - | 1.9111e-06 | 72275.7525 | 620.4275 | 72896.18
60 | double | L13+S18 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 827700 | 0 | 827700 | - | 1.9111e-06 | 72277.3343 | 620.4275 | 72897.7618
60 | double | L13+S19 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 983800 | 0 | 983800 | - | 1.9111e-06 | 72279.2144 | 620.4275 | 72899.6419
60 | double | L13+S20 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 559000 | 0 | 559000 | - | 1.9111e-06 | 72280.2827 | 620.4275 | 72900.7102
60 | double | L13+S21 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1382700 | 0 | 1382700 | - | 1.9111e-06 | 72282.9251 | 620.4275 | 72903.3526
60 | double | L13+S22 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 574200 | 0 | 574200 | - | 1.9111e-06 | 72284.0225 | 620.4275 | 72904.4499
60 | double | L13+S23 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1697600 | 0 | 1697600 | - | 1.9111e-06 | 72287.2667 | 620.4275 | 72907.6942
60 | double | L13+S24 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 708200 | 0 | 708200 | - | 1.9111e-06 | 72288.6201 | 620.4275 | 72909.0476
60 | double | L13+S25 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 979300 | 0 | 979300 | - | 1.9111e-06 | 72290.4916 | 620.4275 | 72910.9191
60 | double | L13+S26 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 527300 | 0 | 527300 | - | 1.9111e-06 | 72291.4993 | 620.4275 | 72911.9268
60 | double | L13+S27 | 不操作（L13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72292.0589 | 620.4275 | 72912.4863
60 | double | L13+S28 | 不操作（L13 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 535350 | 0 | 535350 | - | 1.9111e-06 | 72293.082 | 620.4275 | 72913.5094
60 | double | L15+U1 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 72293.3142 | 620.4275 | 72913.7417
60 | double | L15+U2 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72293.5929 | 620.4275 | 72914.0204
60 | double | L15+U3 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72293.8716 | 620.4275 | 72914.2991
60 | double | L15+U4 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72294.1503 | 620.4275 | 72914.5778
60 | double | L15+U5 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 107200 | 0 | 107200 | - | 3.4665e-06 | 72294.5219 | 620.4275 | 72914.9494
60 | double | L15+U6 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72294.8006 | 620.4275 | 72915.2281
60 | double | L15+U7 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.4665e-06 | 72295.6763 | 620.4275 | 72916.1037
60 | double | L15+U8 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72295.955 | 620.4275 | 72916.3824
60 | double | L15+U9 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 465000 | 0 | 465000 | - | 3.4665e-06 | 72297.5669 | 620.4275 | 72917.9944
60 | double | L15+U10 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 3.4665e-06 | 72298.1708 | 620.4275 | 72918.5982
60 | double | L15+U11 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 379200 | 0 | 379200 | - | 3.4665e-06 | 72299.4852 | 620.4275 | 72919.9127
60 | double | L15+U12 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 3.4665e-06 | 72302.0789 | 620.4275 | 72922.5063
60 | double | L15+U13 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72302.3576 | 620.4275 | 72922.785
60 | double | L15+U14 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1527000 | 0 | 1527000 | - | 3.4665e-06 | 72307.6509 | 620.4275 | 72928.0784
60 | double | L15+U15 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 180900 | 0 | 180900 | - | 3.4665e-06 | 72308.278 | 620.4275 | 72928.7055
60 | double | L15+U16 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 3.4665e-06 | 72309.3574 | 620.4275 | 72929.7849
60 | double | L15+U17 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 72309.5897 | 620.4275 | 72930.0172
60 | double | L15+U18 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 394200 | 0 | 394200 | - | 3.4665e-06 | 72310.9562 | 620.4275 | 72931.3837
60 | double | L15+U19 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 56280 | 0 | 56280 | - | 3.4665e-06 | 72311.1513 | 620.4275 | 72931.5787
60 | double | L15+U20 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72311.43 | 620.4275 | 72931.8575
60 | double | L15+U21 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.4665e-06 | 72312.3056 | 620.4275 | 72932.7331
60 | double | L15+U22 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72312.5843 | 620.4275 | 72933.0118
60 | double | L15+U23 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72312.863 | 620.4275 | 72933.2905
60 | double | L15+U24 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 72313.0953 | 620.4275 | 72933.5228
60 | double | L15+U25 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72313.374 | 620.4275 | 72933.8015
60 | double | L15+U26 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 72313.6062 | 620.4275 | 72934.0337
60 | double | L15+U27 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 175800 | 0 | 175800 | - | 3.4665e-06 | 72314.2157 | 620.4275 | 72934.6431
60 | double | L15+U28 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 107200 | 0 | 107200 | - | 3.4665e-06 | 72314.5873 | 620.4275 | 72935.0147
60 | double | L15+U29 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.4665e-06 | 72315.4629 | 620.4275 | 72935.8904
60 | double | L15+U30 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 107200 | 0 | 107200 | - | 3.4665e-06 | 72315.8345 | 620.4275 | 72936.262
60 | double | L15+U31 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 3.4665e-06 | 72316.914 | 620.4275 | 72937.3414
60 | double | L15+U32 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 3.4665e-06 | 72319.5076 | 620.4275 | 72939.9351
60 | double | L15+U33 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 379200 | 0 | 379200 | - | 3.4665e-06 | 72320.8221 | 620.4275 | 72941.2495
60 | double | L15+U34 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 243600 | 0 | 243600 | - | 3.4665e-06 | 72321.6665 | 620.4275 | 72942.094
60 | double | L15+U35 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 72321.8988 | 620.4275 | 72942.3262
60 | double | L15+U36 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 394200 | 0 | 394200 | - | 3.4665e-06 | 72323.2653 | 620.4275 | 72943.6927
60 | double | L15+U37 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 72323.6136 | 620.4275 | 72944.0411
60 | double | L15+U38 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 514800 | 0 | 514800 | - | 3.4665e-06 | 72325.3982 | 620.4275 | 72945.8257
60 | double | L15+U39 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.4665e-06 | 72325.7466 | 620.4275 | 72946.174
60 | double | L15+U40 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 465000 | 0 | 465000 | - | 3.4665e-06 | 72327.3585 | 620.4275 | 72947.7859
60 | double | L15+U41 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72327.6372 | 620.4275 | 72948.0647
60 | double | L15+U42 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.4665e-06 | 72328.56 | 620.4275 | 72948.9874
60 | double | L15+U43 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.4665e-06 | 72328.7922 | 620.4275 | 72949.2197
60 | double | L15+U44 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72329.0709 | 620.4275 | 72949.4984
60 | double | L15+U45 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 465000 | 0 | 465000 | - | 3.4665e-06 | 72330.6828 | 620.4275 | 72951.1103
60 | double | L15+U46 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.4665e-06 | 72331.1706 | 620.4275 | 72951.598
60 | double | L15+U47 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 3.4665e-06 | 72333.7642 | 620.4275 | 72954.1917
60 | double | L15+U48 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 3.4665e-06 | 72334.879 | 620.4275 | 72955.3065
60 | double | L15+U49 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.4665e-06 | 72338.3088 | 620.4275 | 72958.7362
60 | double | L15+U50 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72338.5875 | 620.4275 | 72959.0149
60 | double | L15+U51 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 3.4665e-06 | 72339.7023 | 620.4275 | 72960.1297
60 | double | L15+U52 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 3.4665e-06 | 72340.3061 | 620.4275 | 72960.7336
60 | double | L15+U53 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 3.4665e-06 | 72342.0123 | 620.4275 | 72962.4398
60 | double | L15+U54 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.4665e-06 | 72342.5001 | 620.4275 | 72962.9275
60 | double | L15+U55 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 3.4665e-06 | 72343.1039 | 620.4275 | 72963.5314
60 | double | L15+U56 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 130600 | 0 | 130600 | - | 3.4665e-06 | 72343.5567 | 620.4275 | 72963.9841
60 | double | L15+U57 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 120600 | 0 | 120600 | - | 3.4665e-06 | 72343.9747 | 620.4275 | 72964.4022
60 | double | L15+U58 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.4665e-06 | 72344.8504 | 620.4275 | 72965.2778
60 | double | L15+U59 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 3.4665e-06 | 72345.0942 | 620.4275 | 72965.5217
60 | double | L15+U60 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.4665e-06 | 72345.3729 | 620.4275 | 72965.8004
60 | double | L5+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 72345.3729 | 620.4275 | 72965.8004
60 | double | L5+S13-1 | 不操作（L5 基本策略）(源:L5) | 1938800 | 0 | 1938800 | - | 3.0454e-06 | 72351.2773 | 620.4275 | 72971.7047
60 | double | L5+S29-2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 72351.2773 | 620.4275 | 72971.7047
60 | double | L5+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L5) | 0 | 1112.4279 | 1112.4279 | - | 3.0454e-06 | 72351.2773 | 620.4309 | 72971.7081
60 | double | L5+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 72351.2773 | 620.4309 | 72971.7081
60 | double | L5+CB2 | 操作：关S3+开S62-3+开S13-1(源:L5) | 252600 | 1928157.8839 | 2180757.8839 | - | 3.0454e-06 | 72352.0465 | 626.3028 | 72978.3493
60 | double | L5+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L5) | 0 | 1112.4279 | 1112.4279 | - | 3.0454e-06 | 72352.0465 | 626.3062 | 72978.3527
60 | double | L5+DG1 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72352.0465 | 626.3062 | 72978.3527
60 | double | L5+DG2 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72352.0465 | 626.3062 | 72978.3527
60 | double | L5+DG3 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72352.0465 | 626.3062 | 72978.3527
60 | double | L5+DG4 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72352.0465 | 626.3062 | 72978.3527
60 | double | L5+DG5 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72352.0465 | 626.3062 | 72978.3527
60 | double | L5+DG6 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72352.0465 | 626.3062 | 72978.3527
60 | double | L5+DG7 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72352.0465 | 626.3062 | 72978.3527
60 | double | L5+DG8 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72352.0465 | 626.3062 | 72978.3527
60 | double | L6+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 72352.3343 | 626.3062 | 72978.6405
60 | double | L6+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72352.7661 | 626.3062 | 72979.0722
60 | double | L6+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72353.1978 | 626.3062 | 72979.504
60 | double | L6+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72353.6295 | 626.3062 | 72979.9357
60 | double | L6+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0739e-05 | 72354.349 | 626.3062 | 72980.6552
60 | double | L6+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72354.7808 | 626.3062 | 72981.0869
60 | double | L6+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0739e-05 | 72357.0618 | 626.3062 | 72983.368
60 | double | L6+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72357.4935 | 626.3062 | 72983.7997
60 | double | L6+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0739e-05 | 72362.0556 | 626.3062 | 72988.3617
60 | double | L6+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0739e-05 | 72363.4946 | 626.3062 | 72989.8008
60 | double | L6+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0739e-05 | 72367.1353 | 626.3062 | 72993.4414
60 | double | L6+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0739e-05 | 72374.7387 | 626.3062 | 73001.0449
60 | double | L6+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72375.1704 | 626.3062 | 73001.4766
60 | double | L6+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.0739e-05 | 72391.1376 | 626.3062 | 73017.4438
60 | double | L6+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0739e-05 | 72392.6487 | 626.3062 | 73018.9548
60 | double | L7+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 72392.6487 | 626.3062 | 73018.9548
60 | double | L7+S13-1 | 不操作（L7 基本策略）(源:L7) | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 1.0762e-05 | 72410.7957 | 626.3062 | 73037.1019
60 | double | L7+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 72410.7957 | 626.3062 | 73037.1019
60 | double | L7+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 72410.7957 | 626.3062 | 73037.1019
60 | double | L7+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 72410.7957 | 626.3062 | 73037.1019
60 | double | L7+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 1928157.8833 | 1928157.8833 | - | 1.0762e-05 | 72410.7957 | 647.0572 | 73057.8529
60 | double | L7+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L7) | 0 | 0 | 0 | - | 1.0762e-05 | 72410.7957 | 647.0572 | 73057.8529
60 | double | L7+DG1 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 72410.7957 | 647.0572 | 73057.8529
60 | double | L7+DG2 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 72410.7957 | 647.0572 | 73057.8529
60 | double | L7+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 72410.7957 | 647.0572 | 73057.8529
60 | double | L7+DG4 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 72410.7957 | 647.0572 | 73057.8529
60 | double | L7+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 72410.7957 | 647.0572 | 73057.8529
60 | double | L7+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 72410.7957 | 647.0572 | 73057.8529
60 | double | L7+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 72410.7957 | 647.0572 | 73057.8529
60 | double | L7+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.6986e-05 | 72410.7957 | 647.0572 | 73057.8529
60 | double | L8+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 72411.0004 | 647.0572 | 73058.0576
60 | double | L8+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72411.3073 | 647.0572 | 73058.3646
60 | double | L8+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72411.6143 | 647.0572 | 73058.6715
60 | double | L8+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72411.9213 | 647.0572 | 73058.9785
60 | double | L8+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 72412.4329 | 647.0572 | 73059.4902
60 | double | L8+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72412.7399 | 647.0572 | 73059.7971
60 | double | L8+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 72414.3619 | 647.0572 | 73061.4191
60 | double | L8+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72414.6689 | 647.0572 | 73061.7261
60 | double | L8+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 72417.9128 | 647.0572 | 73064.97
60 | double | L8+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 72418.9361 | 647.0572 | 73065.9933
60 | double | L8+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 72421.5248 | 647.0572 | 73068.582
60 | double | L8+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 72426.9313 | 647.0572 | 73073.9885
60 | double | L8+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72427.2383 | 647.0572 | 73074.2955
60 | double | L8+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 7.6364e-06 | 72438.592 | 647.0572 | 73085.6493
60 | double | L8+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 7.6364e-06 | 72439.6665 | 647.0572 | 73086.7237
60 | double | L8+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 3.0454e-06 | 72442.6485 | 647.0572 | 73089.7057
60 | double | L8+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 3.0454e-06 | 72444.3819 | 647.0572 | 73091.4391
60 | double | L8+S16 | 操作：开S13-1 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 3.0454e-06 | 72445.083 | 647.0572 | 73092.1402
60 | double | L8+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.0454e-06 | 72447.9736 | 647.0572 | 73095.0308
60 | double | L8+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 3.0454e-06 | 72449.6026 | 647.0572 | 73096.6598
60 | double | L8+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0454e-06 | 72451.7069 | 647.0572 | 73098.7641
60 | double | L8+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.0454e-06 | 72452.5176 | 647.0572 | 73099.5748
60 | double | L8+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.0454e-06 | 72455.8367 | 647.0572 | 73102.894
60 | double | L8+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.0454e-06 | 72456.6937 | 647.0572 | 73103.7509
60 | double | L8+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.0454e-06 | 72460.9718 | 647.0572 | 73108.029
60 | double | L8+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.0454e-06 | 72462.2369 | 647.0572 | 73109.2941
60 | double | L8+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 3.0454e-06 | 72464.3275 | 647.0572 | 73111.3847
60 | double | L8+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 3.0454e-06 | 72465.0416 | 647.0572 | 73112.0989
60 | double | L8+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 72465.0416 | 647.0572 | 73112.0989
60 | double | L8+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 3.0454e-06 | 72465.7803 | 647.0572 | 73112.8375
60 | double | L8+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 72465.7803 | 647.0572 | 73112.8375
60 | double | L8+S13-1 | 不操作（L8 基本策略）(源:L8) | 1646000 | 0 | 1646000 | - | 3.0454e-06 | 72470.793 | 647.0572 | 73117.8502
60 | double | L8+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 72470.793 | 647.0572 | 73117.8502
60 | double | L8+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 72470.793 | 647.0572 | 73117.8502
60 | double | L8+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 72470.793 | 647.0572 | 73117.8502
60 | double | L8+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 1812646.1779 | 1812646.1779 | - | 3.0454e-06 | 72470.793 | 652.5774 | 73123.3703
60 | double | L8+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L8) | 0 | 0 | 0 | - | 3.0454e-06 | 72470.793 | 652.5774 | 73123.3703
60 | double | L8+DG1 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72470.793 | 652.5774 | 73123.3703
60 | double | L8+DG2 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72470.793 | 652.5774 | 73123.3703
60 | double | L8+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72470.793 | 652.5774 | 73123.3703
60 | double | L8+DG4 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72470.793 | 652.5774 | 73123.3703
60 | double | L8+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72470.793 | 652.5774 | 73123.3703
60 | double | L8+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72470.793 | 652.5774 | 73123.3703
60 | double | L8+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72470.793 | 652.5774 | 73123.3703
60 | double | L8+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 7.6364e-06 | 72470.793 | 652.5774 | 73123.3703
60 | double | L6+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.2828e-06 | 72474.9867 | 652.5774 | 73127.5641
60 | double | L6+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 4.2828e-06 | 72477.4245 | 652.5774 | 73130.0018
60 | double | L6+S16 | 操作：开S13-1 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 4.2828e-06 | 72478.4104 | 652.5774 | 73130.9877
60 | double | L6+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 4.2828e-06 | 72482.4756 | 652.5774 | 73135.053
60 | double | L6+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 4.2828e-06 | 72484.7665 | 652.5774 | 73137.3439
60 | double | L6+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 4.2828e-06 | 72487.7259 | 652.5774 | 73140.3033
60 | double | L6+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.2828e-06 | 72488.866 | 652.5774 | 73141.4434
60 | double | L6+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 4.2828e-06 | 72493.5338 | 652.5774 | 73146.1112
60 | double | L6+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.2828e-06 | 72494.739 | 652.5774 | 73147.3164
60 | double | L6+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.2828e-06 | 72500.7555 | 652.5774 | 73153.3329
60 | double | L6+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.2828e-06 | 72502.5346 | 652.5774 | 73155.112
60 | double | L6+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 4.2828e-06 | 72505.4747 | 652.5774 | 73158.0521
60 | double | L6+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 4.2828e-06 | 72506.4791 | 652.5774 | 73159.0564
60 | double | L6+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 72506.4791 | 652.5774 | 73159.0564
60 | double | L6+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 4.2828e-06 | 72507.5179 | 652.5774 | 73160.0952
60 | double | L6+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 72507.5179 | 652.5774 | 73160.0952
60 | double | L6+S13-1 | 不操作（L6 基本策略）(源:L6) | 1898600 | 0 | 1898600 | - | 4.2828e-06 | 72515.6492 | 652.5774 | 73168.2266
60 | double | L6+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 72515.6492 | 652.5774 | 73168.2266
60 | double | L6+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 72515.6492 | 652.5774 | 73168.2266
60 | double | L6+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 72515.6492 | 652.5774 | 73168.2266
60 | double | L6+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 2092371.6394 | 2092371.6394 | - | 4.2828e-06 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L6+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L6) | 0 | 0 | 0 | - | 4.2828e-06 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L6+DG1 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L6+DG2 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L6+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L6+DG4 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L6+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L6+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L6+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L6+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0739e-05 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L3+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L3+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 72515.6492 | 661.5386 | 73177.1878
60 | double | L3+S29-2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L3) | 0 | 45213.1805 | 45213.1805 | - | 2.5112e-07 | 72515.6492 | 661.55 | 73177.1992
60 | double | L3+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L3) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 72515.6492 | 661.55 | 73177.1992
60 | double | L3+CB1 | 操作：开S29-2(源:L3) | 400000 | 0 | 400000 | - | 2.5112e-07 | 72515.7497 | 661.55 | 73177.2996
60 | double | L3+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L3) | 0 | 1898286.0878 | 1898286.0878 | - | 2.5112e-07 | 72515.7497 | 662.0267 | 73177.7763
60 | double | L3+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L3) | 0 | 962089.7612 | 962089.7612 | - | 2.5112e-07 | 72515.7497 | 662.2683 | 73178.0179
60 | double | L3+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 72515.7497 | 662.2683 | 73178.0179
60 | double | L3+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 72515.7497 | 662.2683 | 73178.0179
60 | double | L3+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 72515.7497 | 662.2683 | 73178.0179
60 | double | L3+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 72515.7497 | 662.2683 | 73178.0179
60 | double | L3+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 72515.7497 | 662.2683 | 73178.0179
60 | double | L3+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 72515.7497 | 662.2683 | 73178.0179
60 | double | L3+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 72515.7497 | 662.2683 | 73178.0179
60 | double | L3+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 72515.7497 | 662.2683 | 73178.0179
60 | double | L4+U1 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 27262.416 | 54062.416 | - | 6.297e-07 | 72515.7665 | 662.2854 | 73178.052
60 | double | L4+U2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 27262.416 | 67462.416 | - | 6.297e-07 | 72515.7918 | 662.3026 | 73178.0945
60 | double | L4+U3 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 27262.416 | 67462.416 | - | 6.297e-07 | 72515.8172 | 662.3198 | 73178.1369
60 | double | L4+U4 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 27262.416 | 67462.416 | - | 6.297e-07 | 72515.8425 | 662.3369 | 73178.1794
60 | double | L4+U5 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 19335.1184 | 86335.1184 | - | 6.297e-07 | 72515.8847 | 662.3491 | 73178.2338
60 | double | L4+U6 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 22519.5851 | 62719.5851 | - | 6.297e-07 | 72515.91 | 662.3633 | 73178.2733
60 | double | L4+U7 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 22549.1024 | 234949.1024 | - | 6.297e-07 | 72516.0437 | 662.3775 | 73178.4212
60 | double | L4+U8 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 22589.7328 | 62789.7328 | - | 6.297e-07 | 72516.069 | 662.3917 | 73178.4608
60 | double | L4+U9 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 17974.1952 | 442774.1952 | - | 6.297e-07 | 72516.3365 | 662.403 | 73178.7396
60 | double | L4+U10 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 12007.1728 | 146007.1728 | - | 6.297e-07 | 72516.4209 | 662.4106 | 73178.8315
60 | double | L4+U11 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 15997.1778 | 354997.1778 | - | 6.297e-07 | 72516.6344 | 662.4207 | 73179.0551
60 | double | L4+U12 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 12342.404 | 720342.404 | - | 6.297e-07 | 72517.0802 | 662.4285 | 73179.5087
60 | double | L4+U13 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 27261.5997 | 67461.5997 | - | 6.297e-07 | 72517.1055 | 662.4456 | 73179.5511
60 | double | L4+U14 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.297e-07 | 72518.0418 | 662.4456 | 73180.4874
60 | double | L4+U15 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 10649.7407 | 151349.7407 | - | 6.297e-07 | 72518.1304 | 662.4523 | 73180.5827
60 | double | L1+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L1) | 0 | 61080.705 | 61080.705 | - | 6.2772e-08 | 72518.1304 | 662.4562 | 73180.5865
60 | double | L1+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L1) | 0 | 51085.8442 | 51085.8442 | - | 6.2772e-08 | 72518.1304 | 662.4594 | 73180.5897
60 | double | L1+S29-2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L1) | 0 | 370854.297 | 370854.297 | - | 6.2772e-08 | 72518.1304 | 662.4826 | 73180.613
60 | double | L1+S62-3 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 72518.1304 | 662.4826 | 73180.613
60 | double | L1+CB1 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2(源:L1) | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.2772e-08 | 72518.1321 | 662.4826 | 73180.6147
60 | double | L1+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L1) | 0 | 2078096.4147 | 2078096.4147 | - | 6.2772e-08 | 72518.1321 | 662.6131 | 73180.7451
60 | double | L1+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L1) | 0 | 1069799.6815 | 1069799.6815 | - | 6.2772e-08 | 72518.1321 | 662.6802 | 73180.8123
60 | double | L1+DG1 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 72518.1321 | 662.6802 | 73180.8123
60 | double | L1+DG2 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 72518.1321 | 662.6802 | 73180.8123
60 | double | L1+DG3 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 72518.1321 | 662.6802 | 73180.8123
60 | double | L1+DG4 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 72518.1321 | 662.6802 | 73180.8123
60 | double | L1+DG5 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 72518.1321 | 662.6802 | 73180.8123
60 | double | L1+DG6 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 72518.1321 | 662.6802 | 73180.8123
60 | double | L1+DG7 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 72518.1321 | 662.6802 | 73180.8123
60 | double | L1+DG8 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 72518.1321 | 662.6802 | 73180.8123
60 | double | L2+U1 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 72518.1405 | 662.6802 | 73180.8207
60 | double | L2+U2 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 72518.1531 | 662.6802 | 73180.8334
60 | double | L2+U3 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 72518.1658 | 662.6802 | 73180.846
60 | double | L2+U4 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 72518.1785 | 662.6802 | 73180.8587
60 | double | L2+U5 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 72518.1995 | 662.6802 | 73180.8798
60 | double | L2+U6 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 72518.2122 | 662.6802 | 73180.8924
60 | double | L2+U7 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 72518.2791 | 662.6802 | 73180.9593
60 | double | L2+U8 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 72518.2917 | 662.6802 | 73180.972
60 | double | L2+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 72518.4255 | 662.6802 | 73181.1057
60 | double | L2+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 72518.4676 | 662.6802 | 73181.1479
60 | double | L2+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 72518.5744 | 662.6802 | 73181.2546
60 | double | L2+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 72518.7973 | 662.6802 | 73181.4775
60 | double | L2+U13 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 72518.8099 | 662.6802 | 73181.4902
60 | double | L2+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 3.1482e-07 | 72519.278 | 662.6802 | 73181.9582
60 | double | L2+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.1482e-07 | 72519.3223 | 662.6802 | 73182.0025
60 | double | L4+S14 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 27262.416 | 1006462.416 | - | 2.5112e-07 | 72519.5682 | 662.6871 | 73182.2553
60 | double | L4+S15 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 27262.416 | 596462.416 | - | 2.5112e-07 | 72519.7111 | 662.6939 | 73182.4051
60 | double | L4+S16 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 27262.416 | 257462.416 | - | 2.5112e-07 | 72519.7689 | 662.7008 | 73182.4697
60 | double | L4+S17 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 27262.416 | 976462.416 | - | 2.5112e-07 | 72520.0073 | 662.7076 | 73182.7149
60 | double | L4+S18 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 27262.416 | 562162.416 | - | 2.5112e-07 | 72520.1416 | 662.7145 | 73182.8561
60 | double | L4+S19 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 27262.416 | 718262.416 | - | 2.5112e-07 | 72520.3152 | 662.7213 | 73183.0365
60 | double | L4+S20 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 27262.416 | 293462.416 | - | 2.5112e-07 | 72520.382 | 662.7282 | 73183.1102
60 | double | L4+S21 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 2.5112e-07 | 72520.6557 | 662.7282 | 73183.3839
60 | double | L4+S22 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.5112e-07 | 72520.7264 | 662.7282 | 73183.4545
60 | double | L4+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.5112e-07 | 72521.0792 | 662.7282 | 73183.8073
60 | double | L4+S24 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.5112e-07 | 72521.1835 | 662.7282 | 73183.9116
60 | double | L4+S25 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.5112e-07 | 72521.3559 | 662.7282 | 73184.084
60 | double | L4+S26 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 1303.8285 | 235803.8285 | - | 2.5112e-07 | 72521.4148 | 662.7285 | 73184.1432
60 | double | L4+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L4) | 0 | 27262.416 | 27262.416 | - | 2.5112e-07 | 72521.4148 | 662.7353 | 73184.1501
60 | double | L4+S28 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 27262.416 | 269812.416 | - | 2.5112e-07 | 72521.4757 | 662.7422 | 73184.2178
60 | double | L4+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L4) | 0 | 51350.7894 | 51350.7894 | - | 2.5112e-07 | 72521.4757 | 662.7551 | 73184.2307
60 | double | L4+S13-1 | 不操作（L4 基本策略）(源:L4) | 3904500 | 0 | 3904500 | - | 2.5112e-07 | 72522.4562 | 662.7551 | 73185.2113
60 | double | L4+S29-2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L4) | 0 | 27262.416 | 27262.416 | - | 2.5112e-07 | 72522.4562 | 662.7619 | 73185.2181
60 | double | L4+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L4) | 0 | 362383.015 | 362383.015 | - | 2.5112e-07 | 72522.4562 | 662.8529 | 73185.3091
60 | double | L4+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 51350.7871 | 51350.7871 | - | 2.5112e-07 | 72522.4562 | 662.8658 | 73185.322
60 | double | L4+CB2 | 操作：关S3+开S62-3+开S13-1(源:L4) | 2218300 | 1928157.8839 | 4146457.8839 | - | 2.5112e-07 | 72523.0132 | 663.35 | 73186.3633
60 | double | L4+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L4) | 0 | 362383.015 | 362383.015 | - | 2.5112e-07 | 72523.0132 | 663.441 | 73186.4543
60 | double | L4+DG1 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 27262.416 | 27262.416 | - | 6.297e-07 | 72523.0132 | 663.4582 | 73186.4714
60 | double | L4+DG2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 27262.416 | 27262.416 | - | 6.297e-07 | 72523.0132 | 663.4754 | 73186.4886
60 | double | L4+DG3 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 27262.416 | 27262.416 | - | 6.297e-07 | 72523.0132 | 663.4925 | 73186.5058
60 | double | L4+DG4 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 27262.416 | 27262.416 | - | 6.297e-07 | 72523.0132 | 663.5097 | 73186.5229
60 | double | L4+DG5 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 27262.416 | 27262.416 | - | 6.297e-07 | 72523.0132 | 663.5269 | 73186.5401
60 | double | L4+DG6 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 27262.416 | 27262.416 | - | 6.297e-07 | 72523.0132 | 663.544 | 73186.5573
60 | double | L4+DG7 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 27262.416 | 27262.416 | - | 6.297e-07 | 72523.0132 | 663.5612 | 73186.5744
60 | double | L4+DG8 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 27262.416 | 27262.416 | - | 6.297e-07 | 72523.0132 | 663.5784 | 73186.5916
60 | double | L2+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.2555e-07 | 72523.1362 | 663.5784 | 73186.7146
60 | double | L2+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 1.2555e-07 | 72523.2076 | 663.5784 | 73186.786
60 | double | L2+S16 | 操作：开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.2555e-07 | 72523.2365 | 663.5784 | 73186.8149
60 | double | L2+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 72523.3557 | 663.5784 | 73186.9341
60 | double | L2+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.2555e-07 | 72523.4229 | 663.5784 | 73187.0012
60 | double | L2+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2555e-07 | 72523.5096 | 663.5784 | 73187.088
60 | double | L2+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.2555e-07 | 72523.5431 | 663.5784 | 73187.1214
60 | double | L2+S21 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 1.2555e-07 | 72523.6799 | 663.5784 | 73187.2583
60 | double | L2+S22 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.2555e-07 | 72523.7152 | 663.5784 | 73187.2936
60 | double | L2+S23 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.2555e-07 | 72523.8916 | 663.5784 | 73187.47
60 | double | L2+S24 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.2555e-07 | 72523.9437 | 663.5784 | 73187.5221
60 | double | L2+S25 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.2555e-07 | 72524.0299 | 663.5784 | 73187.6083
60 | double | L2+S26 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.2555e-07 | 72524.0594 | 663.5784 | 73187.6377
60 | double | L2+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 51372.1105 | 51372.1105 | - | 1.2555e-07 | 72524.0594 | 663.5848 | 73187.6442
60 | double | L2+S28 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.2555e-07 | 72524.0898 | 663.5848 | 73187.6746
60 | double | L2+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L2) | 0 | 42946.5915 | 42946.5915 | - | 1.2555e-07 | 72524.0898 | 663.5902 | 73187.68
60 | double | L2+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L2) | 0 | 32951.7307 | 32951.7307 | - | 1.2555e-07 | 72524.0898 | 663.5944 | 73187.6842
60 | double | L2+S29-2 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L2) | 0 | 355544.972 | 355544.972 | - | 1.2555e-07 | 72524.0898 | 663.639 | 73187.7288
60 | double | L2+S62-3 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 72524.0898 | 663.639 | 73187.7288
60 | double | L2+CB1 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2(源:L2) | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.2555e-07 | 72524.0982 | 663.639 | 73187.7372
60 | double | L2+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L2) | 0 | 2036706.8181 | 2036706.8181 | - | 1.2555e-07 | 72524.0982 | 663.8947 | 73187.9929
60 | double | L2+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L2) | 0 | 1047725.0381 | 1047725.0381 | - | 1.2555e-07 | 72524.0982 | 664.0262 | 73188.1245
60 | double | L2+DG1 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 72524.0982 | 664.0262 | 73188.1245
60 | double | L2+DG2 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 72524.0982 | 664.0262 | 73188.1245
60 | double | L2+DG3 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 72524.0982 | 664.0262 | 73188.1245
60 | double | L2+DG4 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 72524.0982 | 664.0262 | 73188.1245
60 | double | L2+DG5 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 72524.0982 | 664.0262 | 73188.1245
60 | double | L2+DG6 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 72524.0982 | 664.0262 | 73188.1245
60 | double | L2+DG7 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 72524.0982 | 664.0262 | 73188.1245
60 | double | L2+DG8 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 72524.0982 | 664.0262 | 73188.1245
60 | double | L8+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 72526.1692 | 664.0262 | 73190.1955
60 | double | L8+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 72526.3739 | 664.0262 | 73190.4001
60 | double | L8+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 7.6364e-06 | 72529.0771 | 664.0262 | 73193.1034
60 | double | L8+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 7.6364e-06 | 72529.1999 | 664.0262 | 73193.2262
60 | double | L8+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72529.5069 | 664.0262 | 73193.5332
60 | double | L8+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 72531.1289 | 664.0262 | 73195.1551
60 | double | L8+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72531.4359 | 664.0262 | 73195.4621
60 | double | L8+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72531.7428 | 664.0262 | 73195.7691
60 | double | L8+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 72531.9475 | 664.0262 | 73195.9737
60 | double | L8+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72532.2545 | 664.0262 | 73196.2807
60 | double | L8+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 72532.4591 | 664.0262 | 73196.4854
60 | double | L8+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 7.6364e-06 | 72533.4946 | 664.0262 | 73197.5209
60 | double | L8+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 72534.0063 | 664.0262 | 73198.0325
60 | double | L8+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 72535.6282 | 664.0262 | 73199.6545
60 | double | L8+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 7.6364e-06 | 72536.1399 | 664.0262 | 73200.1661
60 | double | L8+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 72538.2108 | 664.0262 | 73202.2371
60 | double | L8+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 72543.6174 | 664.0262 | 73207.6436
60 | double | L8+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 72546.2061 | 664.0262 | 73210.2323
60 | double | L8+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 7.6364e-06 | 72547.7593 | 664.0262 | 73211.7856
60 | double | L8+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 72547.964 | 664.0262 | 73211.9902
60 | double | L8+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 7.6364e-06 | 72550.6673 | 664.0262 | 73214.6935
60 | double | L8+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 72551.1277 | 664.0262 | 73215.154
60 | double | L8+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 7.6364e-06 | 72554.7519 | 664.0262 | 73218.7782
60 | double | L8+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 72555.2124 | 664.0262 | 73219.2387
60 | double | L8+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 72558.4563 | 664.0262 | 73222.4826
60 | double | L8+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72558.7633 | 664.0262 | 73222.7896
60 | double | L8+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 7.6364e-06 | 72560.4891 | 664.0262 | 73224.5154
60 | double | L8+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 72560.6938 | 664.0262 | 73224.72
60 | double | L8+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 72561.0008 | 664.0262 | 73225.027
60 | double | L8+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 72564.2447 | 664.0262 | 73228.2709
60 | double | L11+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 4.7921e-06 | 72565.7714 | 664.0262 | 73229.7977
60 | double | L11+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 4.7921e-06 | 72566.1567 | 664.0262 | 73230.183
60 | double | L11+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 72566.1567 | 664.0262 | 73230.183
60 | double | L11+S2 | 操作：开S13-1(源:L11) | 1190600 | 0 | 1190600 | - | 1.9111e-06 | 72568.432 | 664.0262 | 73232.4583
60 | double | L11+S3 | 操作：开S13-1(源:L11) | 938000 | 0 | 938000 | - | 1.9111e-06 | 72570.2246 | 664.0262 | 73234.2509
60 | double | L11+S4 | 操作：开S13-1(源:L11) | 473000 | 0 | 473000 | - | 1.9111e-06 | 72571.1286 | 664.0262 | 73235.1548
60 | double | L11+S5 | 操作：开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 72571.1286 | 664.0262 | 73235.1548
60 | double | L11+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.9111e-06 | 72574.7571 | 664.0262 | 73238.7833
60 | double | L11+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9111e-06 | 72575.2754 | 664.0262 | 73239.3016
60 | double | L11+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 72575.2754 | 664.0262 | 73239.3016
60 | double | L11+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.9111e-06 | 72575.8349 | 664.0262 | 73239.8612
60 | double | L11+S10 | 操作：开S13-1 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 1.9111e-06 | 72576.3177 | 664.0262 | 73240.3439
60 | double | L11+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 72576.3177 | 664.0262 | 73240.3439
60 | double | L11+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 72576.3177 | 664.0262 | 73240.3439
60 | double | L11+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 1.9111e-06 | 72578.317 | 664.0262 | 73242.3433
60 | double | L11+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.9111e-06 | 72580.1883 | 664.0262 | 73244.2146
60 | double | L11+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 1.9111e-06 | 72581.2761 | 664.0262 | 73245.3023
60 | double | L11+S16 | 操作：开S13-1 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.9111e-06 | 72581.716 | 664.0262 | 73245.7423
60 | double | L11+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.9111e-06 | 72583.53 | 664.0262 | 73247.5563
60 | double | L11+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.9111e-06 | 72584.5522 | 664.0262 | 73248.5785
60 | double | L11+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.9111e-06 | 72585.8728 | 664.0262 | 73249.899
60 | double | L11+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.9111e-06 | 72586.3815 | 664.0262 | 73250.4078
60 | double | L11+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 1.9111e-06 | 72588.4644 | 664.0262 | 73252.4906
60 | double | L11+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9111e-06 | 72589.0022 | 664.0262 | 73253.0284
60 | double | L11+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.9111e-06 | 72591.6868 | 664.0262 | 73255.7131
60 | double | L11+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.9111e-06 | 72592.4807 | 664.0262 | 73256.5069
60 | double | L11+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.9111e-06 | 72593.7926 | 664.0262 | 73257.8189
60 | double | L11+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.9111e-06 | 72594.2408 | 664.0262 | 73258.267
60 | double | L11+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 72594.2408 | 664.0262 | 73258.267
60 | double | L11+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.9111e-06 | 72594.7043 | 664.0262 | 73258.7305
60 | double | L11+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 72594.8327 | 664.0262 | 73258.859
60 | double | L11+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 72595.0254 | 664.0262 | 73259.0516
60 | double | L11+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 72595.218 | 664.0262 | 73259.2442
60 | double | L11+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 72595.4106 | 664.0262 | 73259.4369
60 | double | L11+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 72595.7317 | 664.0262 | 73259.758
60 | double | L11+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 72595.9244 | 664.0262 | 73259.9506
60 | double | L11+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 72596.9422 | 664.0262 | 73260.9684
60 | double | L11+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 72597.1348 | 664.0262 | 73261.1611
60 | double | L11+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 4.7921e-06 | 72599.1705 | 664.0262 | 73263.1967
60 | double | L11+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 72599.8126 | 664.0262 | 73263.8389
60 | double | L11+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 4.7921e-06 | 72601.4371 | 664.0262 | 73265.4634
60 | double | L11+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 4.7921e-06 | 72604.8299 | 664.0262 | 73268.8562
60 | double | L11+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 72605.0226 | 664.0262 | 73269.0488
60 | double | L11+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 4.7921e-06 | 72612.1474 | 664.0262 | 73276.1737
60 | double | L11+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 4.7921e-06 | 72612.8217 | 664.0262 | 73276.8479
60 | double | L11+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.7921e-06 | 72614.1213 | 664.0262 | 73278.1475
60 | double | L11+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 72614.2497 | 664.0262 | 73278.2759
60 | double | L11+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 4.7921e-06 | 72615.9461 | 664.0262 | 73279.9723
60 | double | L11+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 4.7921e-06 | 72616.0231 | 664.0262 | 73280.0494
60 | double | L11+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 72616.2158 | 664.0262 | 73280.242
60 | double | L11+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 72617.2336 | 664.0262 | 73281.2599
60 | double | L11+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 72617.4263 | 664.0262 | 73281.4525
60 | double | L11+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 72617.6189 | 664.0262 | 73281.6451
60 | double | L11+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 72617.7473 | 664.0262 | 73281.7736
60 | double | L11+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 72617.94 | 664.0262 | 73281.9662
60 | double | L11+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 72618.0684 | 664.0262 | 73282.0946
60 | double | L11+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 4.7921e-06 | 72618.7182 | 664.0262 | 73282.7444
60 | double | L11+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 72619.0393 | 664.0262 | 73283.0655
60 | double | L11+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 72620.0571 | 664.0262 | 73284.0833
60 | double | L11+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 4.7921e-06 | 72620.3782 | 664.0262 | 73284.4044
60 | double | L6+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0739e-05 | 72623.2907 | 664.0262 | 73287.3169
60 | double | L6+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 72623.5785 | 664.0262 | 73287.6047
60 | double | L6+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0739e-05 | 72627.3802 | 664.0262 | 73291.4064
60 | double | L6+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.0739e-05 | 72627.5529 | 664.0262 | 73291.5791
60 | double | L6+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72627.9846 | 664.0262 | 73292.0108
60 | double | L6+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0739e-05 | 72630.2656 | 664.0262 | 73294.2919
60 | double | L6+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72630.6974 | 664.0262 | 73294.7236
60 | double | L6+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72631.1291 | 664.0262 | 73295.1553
60 | double | L6+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 72631.4169 | 664.0262 | 73295.4431
60 | double | L6+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72631.8486 | 664.0262 | 73295.8749
60 | double | L6+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 72632.1364 | 664.0262 | 73296.1627
60 | double | L6+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.0739e-05 | 72633.5927 | 664.0262 | 73297.6189
60 | double | L6+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0739e-05 | 72634.3122 | 664.0262 | 73298.3385
60 | double | L6+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0739e-05 | 72636.5932 | 664.0262 | 73300.6195
60 | double | L6+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0739e-05 | 72637.3128 | 664.0262 | 73301.339
60 | double | L6+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0739e-05 | 72640.2253 | 664.0262 | 73304.2515
60 | double | L6+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0739e-05 | 72647.8287 | 664.0262 | 73311.855
60 | double | L6+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0739e-05 | 72651.4693 | 664.0262 | 73315.4956
60 | double | L6+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.0739e-05 | 72653.6537 | 664.0262 | 73317.68
60 | double | L6+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 72653.9415 | 664.0262 | 73317.9678
60 | double | L6+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0739e-05 | 72657.7432 | 664.0262 | 73321.7695
60 | double | L6+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0739e-05 | 72658.3908 | 664.0262 | 73322.4171
60 | double | L6+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.0739e-05 | 72663.4877 | 664.0262 | 73327.5139
60 | double | L6+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0739e-05 | 72664.1353 | 664.0262 | 73328.1615
60 | double | L6+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0739e-05 | 72668.6973 | 664.0262 | 73332.7236
60 | double | L6+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72669.1291 | 664.0262 | 73333.1553
60 | double | L6+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0739e-05 | 72671.5562 | 664.0262 | 73335.5824
60 | double | L6+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0739e-05 | 72671.844 | 664.0262 | 73335.8702
60 | double | L6+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0739e-05 | 72672.2757 | 664.0262 | 73336.3019
60 | double | L6+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0739e-05 | 72676.8377 | 664.0262 | 73340.864
60 | double | L4+U16 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 17739.6646 | 288939.6646 | - | 6.297e-07 | 72677.0085 | 664.0374 | 73341.0459
60 | double | L4+U17 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 27262.416 | 54062.416 | - | 6.297e-07 | 72677.0254 | 664.0546 | 73341.08
60 | double | L4+U18 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 27262.416 | 381262.416 | - | 6.297e-07 | 72677.2483 | 664.0717 | 73341.3201
60 | double | L4+U19 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 27262.416 | 43342.416 | - | 6.297e-07 | 72677.2584 | 664.0889 | 73341.3473
60 | double | L4+U20 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 27262.416 | 67462.416 | - | 6.297e-07 | 72677.2838 | 664.1061 | 73341.3898
60 | double | L4+U21 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 27262.416 | 239662.416 | - | 6.297e-07 | 72677.4175 | 664.1232 | 73341.5407
60 | double | L4+U22 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 27262.416 | 67462.416 | - | 6.297e-07 | 72677.4428 | 664.1404 | 73341.5832
60 | double | L4+U23 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 27262.416 | 67462.416 | - | 6.297e-07 | 72677.4681 | 664.1576 | 73341.6257
60 | double | L4+U24 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 27262.416 | 54062.416 | - | 6.297e-07 | 72677.485 | 664.1747 | 73341.6598
60 | double | L4+U25 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 27262.416 | 67462.416 | - | 6.297e-07 | 72677.5103 | 664.1919 | 73341.7022
60 | double | L4+U26 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 27262.416 | 54062.416 | - | 6.297e-07 | 72677.5272 | 664.2091 | 73341.7363
60 | double | L4+U27 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 27262.416 | 162862.416 | - | 6.297e-07 | 72677.6126 | 664.2262 | 73341.8388
60 | double | L4+U28 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 27262.416 | 94262.416 | - | 6.297e-07 | 72677.6548 | 664.2434 | 73341.8982
60 | double | L4+U29 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 27262.416 | 239662.416 | - | 6.297e-07 | 72677.7885 | 664.2606 | 73342.0491
60 | double | L4+U30 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 27262.416 | 94262.416 | - | 6.297e-07 | 72677.8307 | 664.2777 | 73342.1085
60 | double | L4+U31 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 27262.416 | 298462.416 | - | 6.297e-07 | 72678.0015 | 664.2949 | 73342.2964
60 | double | L4+U32 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 27262.416 | 735262.416 | - | 6.297e-07 | 72678.4473 | 664.3121 | 73342.7594
60 | double | L4+U33 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 27262.416 | 366262.416 | - | 6.297e-07 | 72678.6608 | 664.3293 | 73342.99
60 | double | L4+U34 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 27262.416 | 230662.416 | - | 6.297e-07 | 72678.7889 | 664.3464 | 73343.1353
60 | double | L4+U35 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 27262.416 | 54062.416 | - | 6.297e-07 | 72678.8057 | 664.3636 | 73343.1693
60 | double | L4+U36 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 27262.416 | 381262.416 | - | 6.297e-07 | 72679.0287 | 664.3808 | 73343.4094
60 | double | L4+U37 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 27262.416 | 87562.416 | - | 6.297e-07 | 72679.0666 | 664.3979 | 73343.4645
60 | double | L4+U38 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 27262.416 | 501862.416 | - | 6.297e-07 | 72679.3655 | 664.4151 | 73343.7806
60 | double | L4+U39 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 27262.416 | 87562.416 | - | 6.297e-07 | 72679.4035 | 664.4323 | 73343.8357
60 | double | L4+U40 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 27262.416 | 452062.416 | - | 6.297e-07 | 72679.671 | 664.4494 | 73344.1204
60 | double | L4+U41 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 27262.416 | 67462.416 | - | 6.297e-07 | 72679.6963 | 664.4666 | 73344.1629
60 | double | L4+U42 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 27262.416 | 253262.416 | - | 6.297e-07 | 72679.8386 | 664.4838 | 73344.3223
60 | double | L4+U43 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 27262.416 | 54062.416 | - | 6.297e-07 | 72679.8555 | 664.5009 | 73344.3564
60 | double | L4+U44 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 22818.6413 | 63018.6413 | - | 6.297e-07 | 72679.8808 | 664.5153 | 73344.3961
60 | double | L4+U45 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 18373.0078 | 443173.0078 | - | 6.297e-07 | 72680.1483 | 664.5269 | 73344.6751
60 | double | L19+U1 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 3.5927e-06 | 72687.066 | 664.5269 | 73351.5928
60 | double | L19+U2 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 72694.0318 | 664.5269 | 73358.5587
60 | double | L19+U3 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 72700.9977 | 664.5269 | 73365.5245
60 | double | L19+U4 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 72707.9635 | 664.5269 | 73372.4904
60 | double | L19+U5 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1965700 | 0 | 1965700 | - | 3.5927e-06 | 72715.0257 | 664.5269 | 73379.5525
60 | double | L19+U6 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 72721.9915 | 664.5269 | 73386.5184
60 | double | L19+U7 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 2111100 | 0 | 2111100 | - | 3.5927e-06 | 72729.576 | 664.5269 | 73394.1029
60 | double | L19+U8 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 72736.5419 | 664.5269 | 73401.0687
60 | double | L19+U9 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 2323500 | 0 | 2323500 | - | 3.5927e-06 | 72744.8895 | 664.5269 | 73409.4163
60 | double | L19+U10 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 2032700 | 0 | 2032700 | - | 3.5927e-06 | 72752.1923 | 664.5269 | 73416.7192
60 | double | L19+U11 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 2237700 | 0 | 2237700 | - | 3.5927e-06 | 72760.2317 | 664.5269 | 73424.7585
60 | double | L19+U12 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 2606700 | 0 | 2606700 | - | 3.5927e-06 | 72769.5967 | 664.5269 | 73434.1236
60 | double | L19+U13 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 72776.5625 | 664.5269 | 73441.0894
60 | double | L19+U14 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 3385500 | 0 | 3385500 | - | 3.5927e-06 | 72788.7256 | 664.5269 | 73453.2524
60 | double | L19+U15 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 2039400 | 0 | 2039400 | - | 3.5927e-06 | 72796.0525 | 664.5269 | 73460.5793
60 | double | L19+U16 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 2169900 | 0 | 2169900 | - | 3.5927e-06 | 72803.8482 | 664.5269 | 73468.3751
60 | double | L19+U17 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 3.5927e-06 | 72810.766 | 664.5269 | 73475.2928
60 | double | L19+U18 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 2252700 | 0 | 2252700 | - | 3.5927e-06 | 72818.8592 | 664.5269 | 73483.386
60 | double | L19+U19 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1914780 | 0 | 1914780 | - | 3.5927e-06 | 72825.7384 | 664.5269 | 73490.2652
60 | double | L19+U20 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 72832.7042 | 664.5269 | 73497.2311
60 | double | L19+U21 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 2111100 | 0 | 2111100 | - | 3.5927e-06 | 72840.2887 | 664.5269 | 73504.8156
60 | double | L19+U22 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 72847.2546 | 664.5269 | 73511.7815
60 | double | L19+U23 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 72854.2204 | 664.5269 | 73518.7473
60 | double | L19+U24 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 3.5927e-06 | 72861.1381 | 664.5269 | 73525.665
60 | double | L19+U25 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 72868.104 | 664.5269 | 73532.6309
60 | double | L19+U26 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 3.5927e-06 | 72875.0217 | 664.5269 | 73539.5486
60 | double | L19+U27 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 2034300 | 0 | 2034300 | - | 3.5927e-06 | 72882.3303 | 664.5269 | 73546.8572
60 | double | L19+U28 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1965700 | 0 | 1965700 | - | 3.5927e-06 | 72889.3924 | 664.5269 | 73553.9193
60 | double | L19+U29 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 2111100 | 0 | 2111100 | - | 3.5927e-06 | 72896.9769 | 664.5269 | 73561.5038
60 | double | L19+U30 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1965700 | 0 | 1965700 | - | 3.5927e-06 | 72904.0391 | 664.5269 | 73568.5659
60 | double | L19+U31 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 2169900 | 0 | 2169900 | - | 3.5927e-06 | 72911.8348 | 664.5269 | 73576.3617
60 | double | L19+U32 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 2606700 | 0 | 2606700 | - | 3.5927e-06 | 72921.1999 | 664.5269 | 73585.7267
60 | double | L19+U33 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 2237700 | 0 | 2237700 | - | 3.5927e-06 | 72929.2392 | 664.5269 | 73593.7661
60 | double | L19+U34 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 2102100 | 0 | 2102100 | - | 3.5927e-06 | 72936.7914 | 664.5269 | 73601.3183
60 | double | L19+U35 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 3.5927e-06 | 72943.7091 | 664.5269 | 73608.236
60 | double | L19+U36 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 2252700 | 0 | 2252700 | - | 3.5927e-06 | 72951.8023 | 664.5269 | 73616.3292
60 | double | L19+U37 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1959000 | 0 | 1959000 | - | 3.5927e-06 | 72958.8404 | 664.5269 | 73623.3673
60 | double | L19+U38 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 2373300 | 0 | 2373300 | - | 3.5927e-06 | 72967.3669 | 664.5269 | 73631.8938
60 | double | L19+U39 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1959000 | 0 | 1959000 | - | 3.5927e-06 | 72974.405 | 664.5269 | 73638.9318
60 | double | L19+U40 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 2323500 | 0 | 2323500 | - | 3.5927e-06 | 72982.7526 | 664.5269 | 73647.2794
60 | double | L19+U41 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 72989.7184 | 664.5269 | 73654.2453
60 | double | L19+U42 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 2124700 | 0 | 2124700 | - | 3.5927e-06 | 72997.3518 | 664.5269 | 73661.8787
60 | double | L19+U43 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 3.5927e-06 | 73004.2695 | 664.5269 | 73668.7964
60 | double | L19+U44 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 73011.2354 | 664.5269 | 73675.7622
60 | double | L19+U45 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 2323500 | 0 | 2323500 | - | 3.5927e-06 | 73019.5829 | 664.5269 | 73684.1098
60 | double | L19+U46 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1999200 | 0 | 1999200 | - | 3.5927e-06 | 73026.7654 | 664.5269 | 73691.2923
60 | double | L19+U47 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 2606700 | 0 | 2606700 | - | 3.5927e-06 | 73036.1305 | 664.5269 | 73700.6573
60 | double | L19+U48 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 2180100 | 0 | 2180100 | - | 3.5927e-06 | 73043.9629 | 664.5269 | 73708.4897
60 | double | L19+U49 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 2847900 | 0 | 2847900 | - | 3.5927e-06 | 73054.1945 | 664.5269 | 73718.7213
60 | double | L19+U50 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 73061.1603 | 664.5269 | 73725.6872
60 | double | L19+U51 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 2180100 | 0 | 2180100 | - | 3.5927e-06 | 73068.9927 | 664.5269 | 73733.5196
60 | double | L19+U52 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 2032700 | 0 | 2032700 | - | 3.5927e-06 | 73076.2956 | 664.5269 | 73740.8224
60 | double | L19+U53 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 2350700 | 0 | 2350700 | - | 3.5927e-06 | 73084.7409 | 664.5269 | 73749.2678
60 | double | L19+U54 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1999200 | 0 | 1999200 | - | 3.5927e-06 | 73091.9234 | 664.5269 | 73756.4502
60 | double | L19+U55 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 2032700 | 0 | 2032700 | - | 3.5927e-06 | 73099.2262 | 664.5269 | 73763.7531
60 | double | L19+U56 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1989100 | 0 | 1989100 | - | 3.5927e-06 | 73106.3724 | 664.5269 | 73770.8993
60 | double | L19+U57 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1979100 | 0 | 1979100 | - | 3.5927e-06 | 73113.4827 | 664.5269 | 73778.0096
60 | double | L19+U58 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 2111100 | 0 | 2111100 | - | 3.5927e-06 | 73121.0672 | 664.5269 | 73785.5941
60 | double | L19+U59 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1928850 | 0 | 1928850 | - | 3.5927e-06 | 73127.997 | 664.5269 | 73792.5238
60 | double | L19+U60 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 3.5927e-06 | 73134.9628 | 664.5269 | 73799.4897
60 | double | L2+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 73135.0482 | 664.5269 | 73799.5751
60 | double | L2+U17 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 73135.0566 | 664.5269 | 73799.5835
60 | double | L2+U18 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 73135.1681 | 664.5269 | 73799.6949
60 | double | L2+U19 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 3.1482e-07 | 73135.1731 | 664.5269 | 73799.7
60 | double | L2+U20 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 73135.1858 | 664.5269 | 73799.7127
60 | double | L2+U21 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 73135.2527 | 664.5269 | 73799.7795
60 | double | L2+U22 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 73135.2653 | 664.5269 | 73799.7922
60 | double | L2+U23 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 73135.278 | 664.5269 | 73799.8048
60 | double | L2+U24 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 73135.2864 | 664.5269 | 73799.8133
60 | double | L2+U25 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 73135.2991 | 664.5269 | 73799.8259
60 | double | L2+U26 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 73135.3075 | 664.5269 | 73799.8344
60 | double | L2+U27 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 3.1482e-07 | 73135.3502 | 664.5269 | 73799.8771
60 | double | L2+U28 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 73135.3713 | 664.5269 | 73799.8981
60 | double | L2+U29 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 73135.4382 | 664.5269 | 73799.965
60 | double | L2+U30 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 73135.4592 | 664.5269 | 73799.9861
60 | double | L2+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 73135.5446 | 664.5269 | 73800.0715
60 | double | L2+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 73135.7675 | 664.5269 | 73800.2944
60 | double | L2+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 73135.8742 | 664.5269 | 73800.4011
60 | double | L2+U34 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 3.1482e-07 | 73135.9383 | 664.5269 | 73800.4651
60 | double | L2+U35 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 73135.9467 | 664.5269 | 73800.4736
60 | double | L2+U36 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 73136.0582 | 664.5269 | 73800.585
60 | double | L2+U37 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 73136.0771 | 664.5269 | 73800.604
60 | double | L2+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.1482e-07 | 73136.2266 | 664.5269 | 73800.7534
60 | double | L2+U39 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 73136.2455 | 664.5269 | 73800.7724
60 | double | L2+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 73136.3793 | 664.5269 | 73800.9061
60 | double | L2+U41 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 73136.3919 | 664.5269 | 73800.9188
60 | double | L2+U42 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 3.1482e-07 | 73136.4631 | 664.5269 | 73800.9899
60 | double | L2+U43 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 73136.4715 | 664.5269 | 73800.9984
60 | double | L2+U44 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 73136.4842 | 664.5269 | 73801.011
60 | double | L2+U45 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 73136.6179 | 664.5269 | 73801.1448
60 | double | L20+U16 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 683100 | 0 | 683100 | - | 2.4573e-06 | 73138.2965 | 664.5269 | 73802.8233
60 | double | L20+U17 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 438700 | 0 | 438700 | - | 2.4573e-06 | 73139.3745 | 664.5269 | 73803.9013
60 | double | L20+U18 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 765900 | 0 | 765900 | - | 2.4573e-06 | 73141.2565 | 664.5269 | 73805.7833
60 | double | L20+U19 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 427980 | 0 | 427980 | - | 2.4573e-06 | 73142.3081 | 664.5269 | 73806.835
60 | double | L20+U20 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73143.4191 | 664.5269 | 73807.9459
60 | double | L20+U21 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 624300 | 0 | 624300 | - | 2.4573e-06 | 73144.9531 | 664.5269 | 73809.48
60 | double | L20+U22 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73146.0641 | 664.5269 | 73810.5909
60 | double | L20+U23 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73147.175 | 664.5269 | 73811.7019
60 | double | L20+U24 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 438700 | 0 | 438700 | - | 2.4573e-06 | 73148.253 | 664.5269 | 73812.7799
60 | double | L20+U25 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73149.3639 | 664.5269 | 73813.8908
60 | double | L20+U26 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 438700 | 0 | 438700 | - | 2.4573e-06 | 73150.4419 | 664.5269 | 73814.9688
60 | double | L20+U27 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 547500 | 0 | 547500 | - | 2.4573e-06 | 73151.7873 | 664.5269 | 73816.3142
60 | double | L20+U28 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 478900 | 0 | 478900 | - | 2.4573e-06 | 73152.9641 | 664.5269 | 73817.4909
60 | double | L20+U29 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 624300 | 0 | 624300 | - | 2.4573e-06 | 73154.4981 | 664.5269 | 73819.025
60 | double | L20+U30 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 478900 | 0 | 478900 | - | 2.4573e-06 | 73155.6749 | 664.5269 | 73820.2018
60 | double | L20+U31 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 683100 | 0 | 683100 | - | 2.4573e-06 | 73157.3535 | 664.5269 | 73821.8803
60 | double | L20+U32 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1119900 | 0 | 1119900 | - | 2.4573e-06 | 73160.1054 | 664.5269 | 73824.6322
60 | double | L20+U33 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 750900 | 0 | 750900 | - | 2.4573e-06 | 73161.9505 | 664.5269 | 73826.4774
60 | double | L20+U34 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 615300 | 0 | 615300 | - | 2.4573e-06 | 73163.4625 | 664.5269 | 73827.9894
60 | double | L20+U35 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 438700 | 0 | 438700 | - | 2.4573e-06 | 73164.5405 | 664.5269 | 73829.0674
60 | double | L20+U36 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 765900 | 0 | 765900 | - | 2.4573e-06 | 73166.4225 | 664.5269 | 73830.9494
60 | double | L20+U37 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 472200 | 0 | 472200 | - | 2.4573e-06 | 73167.5828 | 664.5269 | 73832.1097
60 | double | L20+U38 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 886500 | 0 | 886500 | - | 2.4573e-06 | 73169.7612 | 664.5269 | 73834.2881
60 | double | L20+U39 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 472200 | 0 | 472200 | - | 2.4573e-06 | 73170.9215 | 664.5269 | 73835.4484
60 | double | L20+U40 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 836700 | 0 | 836700 | - | 2.4573e-06 | 73172.9775 | 664.5269 | 73837.5044
60 | double | L20+U41 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73174.0884 | 664.5269 | 73838.6153
60 | double | L20+U42 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 637900 | 0 | 637900 | - | 2.4573e-06 | 73175.6559 | 664.5269 | 73840.1828
60 | double | L20+U43 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 438700 | 0 | 438700 | - | 2.4573e-06 | 73176.7339 | 664.5269 | 73841.2608
60 | double | L20+U44 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73177.8449 | 664.5269 | 73842.3717
60 | double | L20+U45 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 836700 | 0 | 836700 | - | 2.4573e-06 | 73179.9009 | 664.5269 | 73844.4277
60 | double | L19+S29 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73182.6212 | 664.5269 | 73847.1481
60 | double | L19+S13-1 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73185.3416 | 664.5269 | 73849.8685
60 | double | L19+S29-2 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73188.062 | 664.5269 | 73852.5888
60 | double | L19+S62-3 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73190.7823 | 664.5269 | 73855.3092
60 | double | L19+CB1 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73193.5027 | 664.5269 | 73858.0296
60 | double | L19+CB2 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 1898700 | 490001.1555 | 2388701.1555 | - | 1.4328e-06 | 73196.2231 | 665.2289 | 73861.452
60 | double | L19+CB3 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73198.9434 | 665.2289 | 73864.1723
60 | double | L19+DG1 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.5927e-06 | 73205.7649 | 665.2289 | 73870.9938
60 | double | L19+DG2 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.5927e-06 | 73212.5863 | 665.2289 | 73877.8152
60 | double | L19+DG3 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.5927e-06 | 73219.4077 | 665.2289 | 73884.6366
60 | double | L19+DG4 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.5927e-06 | 73226.2291 | 665.2289 | 73891.458
60 | double | L19+DG5 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.5927e-06 | 73233.0506 | 665.2289 | 73898.2795
60 | double | L19+DG6 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.5927e-06 | 73239.872 | 665.2289 | 73905.1009
60 | double | L19+DG7 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.5927e-06 | 73246.6934 | 665.2289 | 73911.9223
60 | double | L19+DG8 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.5927e-06 | 73253.5148 | 665.2289 | 73918.7437
60 | double | L20+U1 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 438700 | 0 | 438700 | - | 2.4573e-06 | 73254.5928 | 665.2289 | 73919.8217
60 | double | L20+U2 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73255.7038 | 665.2289 | 73920.9327
60 | double | L20+U3 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73256.8147 | 665.2289 | 73922.0436
60 | double | L20+U4 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73257.9256 | 665.2289 | 73923.1545
60 | double | L20+U5 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 478900 | 0 | 478900 | - | 2.4573e-06 | 73259.1024 | 665.2289 | 73924.3313
60 | double | L20+U6 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73260.2133 | 665.2289 | 73925.4422
60 | double | L20+U7 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 624300 | 0 | 624300 | - | 2.4573e-06 | 73261.7474 | 665.2289 | 73926.9763
60 | double | L20+U8 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73262.8583 | 665.2289 | 73928.0872
60 | double | L20+U9 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 836700 | 0 | 836700 | - | 2.4573e-06 | 73264.9143 | 665.2289 | 73930.1432
60 | double | L20+U10 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 545900 | 0 | 545900 | - | 2.4573e-06 | 73266.2557 | 665.2289 | 73931.4847
60 | double | L20+U11 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 750900 | 0 | 750900 | - | 2.4573e-06 | 73268.1009 | 665.2289 | 73933.3298
60 | double | L20+U12 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1119900 | 0 | 1119900 | - | 2.4573e-06 | 73270.8528 | 665.2289 | 73936.0817
60 | double | L20+U13 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73271.9637 | 665.2289 | 73937.1926
60 | double | L20+U14 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 2.4573e-06 | 73276.6293 | 665.2289 | 73941.8582
60 | double | L20+U15 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 2.4573e-06 | 73277.9872 | 665.2289 | 73943.2161
60 | double | L20+U46 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 512400 | 0 | 512400 | - | 2.4573e-06 | 73279.2463 | 665.2289 | 73944.4752
60 | double | L20+U47 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1119900 | 0 | 1119900 | - | 2.4573e-06 | 73281.9982 | 665.2289 | 73947.2271
60 | double | L20+U48 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 693300 | 0 | 693300 | - | 2.4573e-06 | 73283.7018 | 665.2289 | 73948.9307
60 | double | L20+U49 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1361100 | 0 | 1361100 | - | 2.4573e-06 | 73287.0464 | 665.2289 | 73952.2753
60 | double | L20+U50 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73288.1573 | 665.2289 | 73953.3863
60 | double | L20+U51 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 693300 | 0 | 693300 | - | 2.4573e-06 | 73289.861 | 665.2289 | 73955.0899
60 | double | L20+U52 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 545900 | 0 | 545900 | - | 2.4573e-06 | 73291.2024 | 665.2289 | 73956.4313
60 | double | L20+U53 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 863900 | 0 | 863900 | - | 2.4573e-06 | 73293.3252 | 665.2289 | 73958.5541
60 | double | L20+U54 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 512400 | 0 | 512400 | - | 2.4573e-06 | 73294.5843 | 665.2289 | 73959.8132
60 | double | L20+U55 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 545900 | 0 | 545900 | - | 2.4573e-06 | 73295.9257 | 665.2289 | 73961.1547
60 | double | L20+U56 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 502300 | 0 | 502300 | - | 2.4573e-06 | 73297.16 | 665.2289 | 73962.3889
60 | double | L20+U57 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 492300 | 0 | 492300 | - | 2.4573e-06 | 73298.3697 | 665.2289 | 73963.5987
60 | double | L20+U58 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 624300 | 0 | 624300 | - | 2.4573e-06 | 73299.9038 | 665.2289 | 73965.1327
60 | double | L20+U59 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 442050 | 0 | 442050 | - | 2.4573e-06 | 73300.99 | 665.2289 | 73966.219
60 | double | L20+U60 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 452100 | 0 | 452100 | - | 2.4573e-06 | 73302.101 | 665.2289 | 73967.3299
60 | double | L20+U61 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 730500 | 0 | 730500 | - | 2.4573e-06 | 73303.896 | 665.2289 | 73969.1249
60 | double | L20+U62 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 492300 | 0 | 492300 | - | 2.4573e-06 | 73305.1057 | 665.2289 | 73970.3346
60 | double | L20+S1 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 73305.5094 | 665.2289 | 73970.7383
60 | double | L20+S2 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 73305.913 | 665.2289 | 73971.1419
60 | double | L20+S3 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 73306.3166 | 665.2289 | 73971.5456
60 | double | L20+S4 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 73306.7203 | 665.2289 | 73971.9492
60 | double | L20+S5 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 73307.1239 | 665.2289 | 73972.3528
60 | double | L20+S6 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 9.7995e-07 | 73308.9846 | 665.2289 | 73974.2135
60 | double | L20+S7 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 73309.3882 | 665.2289 | 73974.6171
60 | double | L20+S8 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 73309.7918 | 665.2289 | 73975.0208
60 | double | L20+S9 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 704700 | 0 | 704700 | - | 9.7995e-07 | 73310.4824 | 665.2289 | 73975.7113
60 | double | L20+S10 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 664500 | 0 | 664500 | - | 9.7995e-07 | 73311.1336 | 665.2289 | 73976.3625
60 | double | L20+S11 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 73311.5372 | 665.2289 | 73976.7661
60 | double | L20+S12 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 73311.9409 | 665.2289 | 73977.1698
60 | double | L20+S13 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1458100 | 0 | 1458100 | - | 9.7995e-07 | 73313.3697 | 665.2289 | 73978.5987
60 | double | L19+U61 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 2217300 | 0 | 2217300 | - | 3.5927e-06 | 73321.3358 | 665.2289 | 73986.5647
60 | double | L19+U62 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1979100 | 0 | 1979100 | - | 3.5927e-06 | 73328.4461 | 665.2289 | 73993.675
60 | double | L19+S1 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73331.1664 | 665.2289 | 73996.3954
60 | double | L19+S2 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73333.8868 | 665.2289 | 73999.1157
60 | double | L19+S3 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73336.6072 | 665.2289 | 74001.8361
60 | double | L19+S4 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73339.3275 | 665.2289 | 74004.5565
60 | double | L19+S5 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73342.0479 | 665.2289 | 74007.2768
60 | double | L19+S6 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73344.7683 | 665.2289 | 74009.9972
60 | double | L19+S7 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73347.4886 | 665.2289 | 74012.7176
60 | double | L19+S8 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73350.209 | 665.2289 | 74015.4379
60 | double | L19+S9 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 2191500 | 0 | 2191500 | - | 1.4328e-06 | 73353.3489 | 665.2289 | 74018.5778
60 | double | L19+S10 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 2151300 | 0 | 2151300 | - | 1.4328e-06 | 73356.4312 | 665.2289 | 74021.6601
60 | double | L19+S11 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73359.1515 | 665.2289 | 74024.3805
60 | double | L19+S12 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73361.8719 | 665.2289 | 74027.1008
60 | double | L19+S13 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 2944900 | 0 | 2944900 | - | 1.4328e-06 | 73366.0912 | 665.2289 | 74031.3201
60 | double | L19+S14 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 2877900 | 0 | 2877900 | - | 1.4328e-06 | 73370.2145 | 665.2289 | 74035.4435
60 | double | L19+S15 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 2467900 | 0 | 2467900 | - | 1.4328e-06 | 73373.7504 | 665.2289 | 74038.9793
60 | double | L19+S16 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 2128900 | 0 | 2128900 | - | 1.4328e-06 | 73376.8006 | 665.2289 | 74042.0295
60 | double | L19+S17 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 2847900 | 0 | 2847900 | - | 1.4328e-06 | 73380.881 | 665.2289 | 74046.1099
60 | double | L19+S18 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 2433600 | 0 | 2433600 | - | 1.4328e-06 | 73384.3677 | 665.2289 | 74049.5966
60 | double | L19+S19 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 2589700 | 0 | 2589700 | - | 1.4328e-06 | 73388.0781 | 665.2289 | 74053.307
60 | double | L19+S20 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 2164900 | 0 | 2164900 | - | 1.4328e-06 | 73391.1799 | 665.2289 | 74056.4088
60 | double | L19+S21 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2988600 | 0 | 2988600 | - | 1.4328e-06 | 73395.4618 | 665.2289 | 74060.6907
60 | double | L19+S22 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 2180100 | 0 | 2180100 | - | 1.4328e-06 | 73398.5853 | 665.2289 | 74063.8143
60 | double | L19+S23 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 3303500 | 0 | 3303500 | - | 1.4328e-06 | 73403.3184 | 665.2289 | 74068.5473
60 | double | L19+S24 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 2314100 | 0 | 2314100 | - | 1.4328e-06 | 73406.634 | 665.2289 | 74071.8629
60 | double | L19+S25 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 2585200 | 0 | 2585200 | - | 1.4328e-06 | 73410.3379 | 665.2289 | 74075.5668
60 | double | L19+S26 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 2133200 | 0 | 2133200 | - | 1.4328e-06 | 73413.3943 | 665.2289 | 74078.6232
60 | double | L19+S27 | 不操作（L19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.4328e-06 | 73416.1146 | 665.2289 | 74081.3435
60 | double | L19+S28 | 不操作（L19 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 2141250 | 0 | 2141250 | - | 1.4328e-06 | 73419.1825 | 665.2289 | 74084.4114
60 | double | L21+U1 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 2.4573e-06 | 73419.9148 | 665.2289 | 74085.1437
60 | double | L21+U2 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73420.68 | 665.2289 | 74085.9089
60 | double | L21+U3 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73421.4452 | 665.2289 | 74086.6741
60 | double | L21+U4 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73422.2104 | 665.2289 | 74087.4393
60 | double | L21+U5 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 338200 | 0 | 338200 | - | 2.4573e-06 | 73423.0414 | 665.2289 | 74088.2703
60 | double | L21+U6 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73423.8066 | 665.2289 | 74089.0355
60 | double | L21+U7 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 483600 | 0 | 483600 | - | 2.4573e-06 | 73424.9949 | 665.2289 | 74090.2238
60 | double | L21+U8 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73425.7601 | 665.2289 | 74090.989
60 | double | L21+U9 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 696000 | 0 | 696000 | - | 2.4573e-06 | 73427.4704 | 665.2289 | 74092.6993
60 | double | L21+U10 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 2.4573e-06 | 73428.4661 | 665.2289 | 74093.695
60 | double | L21+U11 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 610200 | 0 | 610200 | - | 2.4573e-06 | 73429.9655 | 665.2289 | 74095.1944
60 | double | L21+U12 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 2.4573e-06 | 73432.3716 | 665.2289 | 74097.6006
60 | double | L21+U13 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73433.1368 | 665.2289 | 74098.3657
60 | double | L21+U14 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1758000 | 0 | 1758000 | - | 2.4573e-06 | 73437.4567 | 665.2289 | 74102.6856
60 | double | L21+U15 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 73438.4689 | 665.2289 | 74103.6978
60 | double | L21+U16 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 542400 | 0 | 542400 | - | 2.4573e-06 | 73439.8017 | 665.2289 | 74105.0306
60 | double | L21+U17 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 2.4573e-06 | 73440.5339 | 665.2289 | 74105.7629
60 | double | L21+U18 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 625200 | 0 | 625200 | - | 2.4573e-06 | 73442.0702 | 665.2289 | 74107.2991
60 | double | L21+U19 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 287280 | 0 | 287280 | - | 2.4573e-06 | 73442.7761 | 665.2289 | 74108.0051
60 | double | L21+U20 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73443.5413 | 665.2289 | 74108.7702
60 | double | L21+U21 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 483600 | 0 | 483600 | - | 2.4573e-06 | 73444.7297 | 665.2289 | 74109.9586
60 | double | L21+U22 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73445.4949 | 665.2289 | 74110.7238
60 | double | L21+U23 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73446.2601 | 665.2289 | 74111.489
60 | double | L21+U24 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 2.4573e-06 | 73446.9923 | 665.2289 | 74112.2212
60 | double | L21+U25 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73447.7575 | 665.2289 | 74112.9864
60 | double | L21+U26 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 2.4573e-06 | 73448.4898 | 665.2289 | 74113.7187
60 | double | L21+U27 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 406800 | 0 | 406800 | - | 2.4573e-06 | 73449.4894 | 665.2289 | 74114.7183
60 | double | L21+U28 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 338200 | 0 | 338200 | - | 2.4573e-06 | 73450.3204 | 665.2289 | 74115.5494
60 | double | L21+U29 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 483600 | 0 | 483600 | - | 2.4573e-06 | 73451.5088 | 665.2289 | 74116.7377
60 | double | L21+U30 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 338200 | 0 | 338200 | - | 2.4573e-06 | 73452.3398 | 665.2289 | 74117.5687
60 | double | L5+U31 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6364e-06 | 73454.4108 | 665.2289 | 74119.6397
60 | double | L5+U32 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 73459.8173 | 665.2289 | 74125.0463
60 | double | L5+U33 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6364e-06 | 73462.4061 | 665.2289 | 74127.635
60 | double | L5+U34 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 7.6364e-06 | 73463.9593 | 665.2289 | 74129.1882
60 | double | L5+U35 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 73464.164 | 665.2289 | 74129.3929
60 | double | L5+U36 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 7.6364e-06 | 73466.8672 | 665.2289 | 74132.0961
60 | double | L5+U37 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 73467.3277 | 665.2289 | 74132.5566
60 | double | L5+U38 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 7.6364e-06 | 73470.9519 | 665.2289 | 74136.1808
60 | double | L5+U39 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.6364e-06 | 73471.4124 | 665.2289 | 74136.6413
60 | double | L5+U40 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 73474.6563 | 665.2289 | 74139.8852
60 | double | L5+U41 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 73474.9633 | 665.2289 | 74140.1922
60 | double | L5+U42 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 7.6364e-06 | 73476.6891 | 665.2289 | 74141.918
60 | double | L5+U43 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.6364e-06 | 73476.8938 | 665.2289 | 74142.1227
60 | double | L5+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 73477.2007 | 665.2289 | 74142.4296
60 | double | L5+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 7.6364e-06 | 73480.4447 | 665.2289 | 74145.6736
60 | double | L5+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 73481.2121 | 665.2289 | 74146.441
60 | double | L5+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 7.6364e-06 | 73486.6187 | 665.2289 | 74151.8476
60 | double | L5+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 73488.7675 | 665.2289 | 74153.9964
60 | double | L5+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.6364e-06 | 73496.016 | 665.2289 | 74161.2449
60 | double | L5+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 73496.3229 | 665.2289 | 74161.5518
60 | double | L5+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6364e-06 | 73498.4718 | 665.2289 | 74163.7007
60 | double | L5+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 73499.4951 | 665.2289 | 74164.724
60 | double | L5+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 7.6364e-06 | 73502.9467 | 665.2289 | 74168.1756
60 | double | L5+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 7.6364e-06 | 73503.7142 | 665.2289 | 74168.9431
60 | double | L5+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6364e-06 | 73504.7374 | 665.2289 | 74169.9663
60 | double | L5+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 7.6364e-06 | 73505.4278 | 665.2289 | 74170.6567
60 | double | L5+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 7.6364e-06 | 73506.0417 | 665.2289 | 74171.2706
60 | double | L5+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.6364e-06 | 73507.6637 | 665.2289 | 74172.8926
60 | double | L5+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 7.6364e-06 | 73507.8939 | 665.2289 | 74173.1228
60 | double | L5+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 7.6364e-06 | 73508.2009 | 665.2289 | 74173.4298
60 | double | L7+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.6986e-05 | 73515.5196 | 665.2289 | 74180.7485
60 | double | L7+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.6986e-05 | 73534.626 | 665.2289 | 74199.8549
60 | double | L7+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.6986e-05 | 73543.7744 | 665.2289 | 74209.0033
60 | double | L7+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 2.6986e-05 | 73549.2634 | 665.2289 | 74214.4923
60 | double | L7+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 73549.9866 | 665.2289 | 74215.2155
60 | double | L7+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.6986e-05 | 73559.5398 | 665.2289 | 74224.7687
60 | double | L7+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.6986e-05 | 73561.1671 | 665.2289 | 74226.396
60 | double | L7+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.6986e-05 | 73573.9748 | 665.2289 | 74239.2037
60 | double | L7+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.6986e-05 | 73575.6021 | 665.2289 | 74240.831
60 | double | L7+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.6986e-05 | 73587.0659 | 665.2289 | 74252.2948
60 | double | L7+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 73588.1508 | 665.2289 | 74253.3797
60 | double | L7+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.6986e-05 | 73594.2497 | 665.2289 | 74259.4786
60 | double | L7+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.6986e-05 | 73594.9729 | 665.2289 | 74260.2018
60 | double | L7+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 73596.0578 | 665.2289 | 74261.2867
60 | double | L7+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.6986e-05 | 73607.5216 | 665.2289 | 74272.7505
60 | double | L7+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.6986e-05 | 73610.2337 | 665.2289 | 74275.4626
60 | double | L7+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.6986e-05 | 73629.3401 | 665.2289 | 74294.569
60 | double | L7+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.6986e-05 | 73636.9341 | 665.2289 | 74302.163
60 | double | L7+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.6986e-05 | 73662.5495 | 665.2289 | 74327.7784
60 | double | L7+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 73663.6344 | 665.2289 | 74328.8633
60 | double | L7+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.6986e-05 | 73671.2283 | 665.2289 | 74336.4573
60 | double | L7+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.6986e-05 | 73674.8445 | 665.2289 | 74340.0734
60 | double | L7+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.6986e-05 | 73687.0424 | 665.2289 | 74352.2713
60 | double | L7+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.6986e-05 | 73689.7545 | 665.2289 | 74354.9834
60 | double | L7+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.6986e-05 | 73693.3707 | 665.2289 | 74358.5996
60 | double | L7+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 2.6986e-05 | 73695.8102 | 665.2289 | 74361.0392
60 | double | L7+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.6986e-05 | 73697.9799 | 665.2289 | 74363.2089
60 | double | L7+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.6986e-05 | 73703.7119 | 665.2289 | 74368.9408
60 | double | L7+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 2.6986e-05 | 73704.5255 | 665.2289 | 74369.7544
60 | double | L7+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.6986e-05 | 73705.6103 | 665.2289 | 74370.8393
60 | double | L9+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 73710.8326 | 665.2289 | 74376.0615
60 | double | L9+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 73724.466 | 665.2289 | 74389.6949
60 | double | L9+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 73730.9939 | 665.2289 | 74396.2228
60 | double | L9+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.9256e-05 | 73734.9106 | 665.2289 | 74400.1395
60 | double | L9+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 73735.4267 | 665.2289 | 74400.6556
60 | double | L9+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.9256e-05 | 73742.2433 | 665.2289 | 74407.4723
60 | double | L9+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 73743.4045 | 665.2289 | 74408.6334
60 | double | L9+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.9256e-05 | 73752.5435 | 665.2289 | 74417.7724
60 | double | L9+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 73753.7046 | 665.2289 | 74418.9336
60 | double | L9+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 73761.8847 | 665.2289 | 74427.1136
60 | double | L9+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 73762.6588 | 665.2289 | 74427.8877
60 | double | L9+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.9256e-05 | 73767.0107 | 665.2289 | 74432.2396
60 | double | L9+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 73767.5267 | 665.2289 | 74432.7557
60 | double | L9+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 73768.3008 | 665.2289 | 74433.5298
60 | double | L9+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 73776.4809 | 665.2289 | 74441.7098
60 | double | L9+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 73778.4161 | 665.2289 | 74443.645
60 | double | L9+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 73792.0495 | 665.2289 | 74457.2784
60 | double | L9+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 73797.4682 | 665.2289 | 74462.6971
60 | double | L9+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.9256e-05 | 73815.7462 | 665.2289 | 74480.9751
60 | double | L9+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 73816.5203 | 665.2289 | 74481.7492
60 | double | L9+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 73821.939 | 665.2289 | 74487.1679
60 | double | L9+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 73824.5193 | 665.2289 | 74489.7482
60 | double | L9+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.9256e-05 | 73833.2231 | 665.2289 | 74498.452
60 | double | L9+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 73835.1584 | 665.2289 | 74500.3873
60 | double | L9+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 73837.7387 | 665.2289 | 74502.9676
60 | double | L9+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.9256e-05 | 73839.4795 | 665.2289 | 74504.7084
60 | double | L9+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 73841.0277 | 665.2289 | 74506.2566
60 | double | L9+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 73845.1177 | 665.2289 | 74510.3466
60 | double | L9+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.9256e-05 | 73845.6983 | 665.2289 | 74510.9272
60 | double | L9+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 73846.4724 | 665.2289 | 74511.7013
60 | double | L21+U31 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 542400 | 0 | 542400 | - | 2.4573e-06 | 73847.8052 | 665.2289 | 74513.0341
60 | double | L21+U32 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 2.4573e-06 | 73850.2113 | 665.2289 | 74515.4402
60 | double | L21+U33 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 610200 | 0 | 610200 | - | 2.4573e-06 | 73851.7108 | 665.2289 | 74516.9397
60 | double | L21+U34 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.4573e-06 | 73852.877 | 665.2289 | 74518.1059
60 | double | L21+U35 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 2.4573e-06 | 73853.6092 | 665.2289 | 74518.8381
60 | double | L21+U36 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 625200 | 0 | 625200 | - | 2.4573e-06 | 73855.1455 | 665.2289 | 74520.3744
60 | double | L21+U37 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 2.4573e-06 | 73855.9601 | 665.2289 | 74521.189
60 | double | L21+U38 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 745800 | 0 | 745800 | - | 2.4573e-06 | 73857.7927 | 665.2289 | 74523.0216
60 | double | L21+U39 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 2.4573e-06 | 73858.6073 | 665.2289 | 74523.8362
60 | double | L21+U40 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 696000 | 0 | 696000 | - | 2.4573e-06 | 73860.3176 | 665.2289 | 74525.5465
60 | double | L21+U41 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73861.0828 | 665.2289 | 74526.3117
60 | double | L21+U42 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 497200 | 0 | 497200 | - | 2.4573e-06 | 73862.3045 | 665.2289 | 74527.5334
60 | double | L21+U43 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 2.4573e-06 | 73863.0368 | 665.2289 | 74528.2657
60 | double | L21+U44 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73863.802 | 665.2289 | 74529.0309
60 | double | L21+U45 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 696000 | 0 | 696000 | - | 2.4573e-06 | 73865.5122 | 665.2289 | 74530.7411
60 | double | L21+U46 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 371700 | 0 | 371700 | - | 2.4573e-06 | 73866.4256 | 665.2289 | 74531.6545
60 | double | L21+U47 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 2.4573e-06 | 73868.8317 | 665.2289 | 74534.0607
60 | double | L21+U48 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 2.4573e-06 | 73870.1896 | 665.2289 | 74535.4185
60 | double | L21+U49 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1220400 | 0 | 1220400 | - | 2.4573e-06 | 73873.1885 | 665.2289 | 74538.4174
60 | double | L21+U50 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73873.9537 | 665.2289 | 74539.1826
60 | double | L21+U51 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 2.4573e-06 | 73875.3116 | 665.2289 | 74540.5405
60 | double | L21+U52 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 2.4573e-06 | 73876.3072 | 665.2289 | 74541.5362
60 | double | L21+U53 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 723200 | 0 | 723200 | - | 2.4573e-06 | 73878.0843 | 665.2289 | 74543.3132
60 | double | L21+U54 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 371700 | 0 | 371700 | - | 2.4573e-06 | 73878.9977 | 665.2289 | 74544.2266
60 | double | L21+U55 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 2.4573e-06 | 73879.9934 | 665.2289 | 74545.2223
60 | double | L21+U56 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 361600 | 0 | 361600 | - | 2.4573e-06 | 73880.8819 | 665.2289 | 74546.1108
60 | double | L21+U57 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 351600 | 0 | 351600 | - | 2.4573e-06 | 73881.7459 | 665.2289 | 74546.9748
60 | double | L21+U58 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 483600 | 0 | 483600 | - | 2.4573e-06 | 73882.9342 | 665.2289 | 74548.1631
60 | double | L21+U59 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 301350 | 0 | 301350 | - | 2.4573e-06 | 73883.6747 | 665.2289 | 74548.9036
60 | double | L21+U60 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 2.4573e-06 | 73884.4399 | 665.2289 | 74549.6688
60 | double | L1+U31 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 73884.4826 | 665.2289 | 74549.7115
60 | double | L1+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 73884.5941 | 665.2289 | 74549.823
60 | double | L1+U33 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 73884.6474 | 665.2289 | 74549.8763
60 | double | L1+U34 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.574e-07 | 73884.6794 | 665.2289 | 74549.9083
60 | double | L1+U35 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 73884.6836 | 665.2289 | 74549.9126
60 | double | L1+U36 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.574e-07 | 73884.7394 | 665.2289 | 74549.9683
60 | double | L1+U37 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 73884.7489 | 665.2289 | 74549.9778
60 | double | L1+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.574e-07 | 73884.8236 | 665.2289 | 74550.0525
60 | double | L1+U39 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 73884.8331 | 665.2289 | 74550.062
60 | double | L1+U40 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 73884.8999 | 665.2289 | 74550.1288
60 | double | L1+U41 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 73884.9062 | 665.2289 | 74550.1352
60 | double | L1+U42 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.574e-07 | 73884.9418 | 665.2289 | 74550.1707
60 | double | L1+U43 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 73884.946 | 665.2289 | 74550.1749
60 | double | L1+U44 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 73884.9524 | 665.2289 | 74550.1813
60 | double | L1+U45 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 73885.0192 | 665.2289 | 74550.2481
60 | double | L1+U46 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 73885.035 | 665.2289 | 74550.264
60 | double | L1+U47 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 73885.1465 | 665.2289 | 74550.3754
60 | double | L1+U48 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 73885.1908 | 665.2289 | 74550.4197
60 | double | L1+U49 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.574e-07 | 73885.3402 | 665.2289 | 74550.5691
60 | double | L1+U50 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 73885.3465 | 665.2289 | 74550.5754
60 | double | L1+U51 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 73885.3908 | 665.2289 | 74550.6197
60 | double | L1+U52 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 73885.4119 | 665.2289 | 74550.6408
60 | double | L1+U53 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.574e-07 | 73885.483 | 665.2289 | 74550.712
60 | double | L1+U54 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 73885.4989 | 665.2289 | 74550.7278
60 | double | L1+U55 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 73885.52 | 665.2289 | 74550.7489
60 | double | L1+U56 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.574e-07 | 73885.5342 | 665.2289 | 74550.7631
60 | double | L1+U57 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 73885.5468 | 665.2289 | 74550.7758
60 | double | L1+U58 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 73885.5803 | 665.2289 | 74550.8092
60 | double | L1+U59 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.574e-07 | 73885.585 | 665.2289 | 74550.8139
60 | double | L1+U60 | 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 73885.5913 | 665.2289 | 74550.8203
60 | double | L3+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 73885.7621 | 665.2289 | 74550.991
60 | double | L3+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 73886.2079 | 665.2289 | 74551.4369
60 | double | L3+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 73886.4214 | 665.2289 | 74551.6503
60 | double | L3+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.297e-07 | 73886.5495 | 665.2289 | 74551.7784
60 | double | L3+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 73886.5664 | 665.2289 | 74551.7953
60 | double | L3+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.297e-07 | 73886.7893 | 665.2289 | 74552.0182
60 | double | L3+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 73886.8273 | 665.2289 | 74552.0562
60 | double | L3+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.297e-07 | 73887.1261 | 665.2289 | 74552.355
60 | double | L3+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 73887.1641 | 665.2289 | 74552.393
60 | double | L3+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 73887.4316 | 665.2289 | 74552.6605
60 | double | L3+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 73887.4569 | 665.2289 | 74552.6858
60 | double | L3+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.297e-07 | 73887.5992 | 665.2289 | 74552.8281
60 | double | L3+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 73887.6161 | 665.2289 | 74552.845
60 | double | L3+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 73887.6414 | 665.2289 | 74552.8703
60 | double | L3+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 73887.9089 | 665.2289 | 74553.1378
60 | double | L3+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 73887.9722 | 665.2289 | 74553.2011
60 | double | L3+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 73888.418 | 665.2289 | 74553.6469
60 | double | L3+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 73888.5952 | 665.2289 | 74553.8241
60 | double | L3+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.297e-07 | 73889.1929 | 665.2289 | 74554.4218
60 | double | L3+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 73889.2182 | 665.2289 | 74554.4472
60 | double | L3+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 73889.3954 | 665.2289 | 74554.6244
60 | double | L3+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 73889.4798 | 665.2289 | 74554.7087
60 | double | L3+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.297e-07 | 73889.7644 | 665.2289 | 74554.9934
60 | double | L3+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 73889.8277 | 665.2289 | 74555.0566
60 | double | L3+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 73889.9121 | 665.2289 | 74555.141
60 | double | L3+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.297e-07 | 73889.969 | 665.2289 | 74555.1979
60 | double | L3+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 73890.0197 | 665.2289 | 74555.2486
60 | double | L3+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 73890.1534 | 665.2289 | 74555.3823
60 | double | L3+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.297e-07 | 73890.1724 | 665.2289 | 74555.4013
60 | double | L3+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 73890.1977 | 665.2289 | 74555.4266
60 | double | L10+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 73892.133 | 665.2289 | 74557.3619
60 | double | L10+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 73905.7664 | 665.2289 | 74570.9953
60 | double | L10+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 73911.185 | 665.2289 | 74576.414
60 | double | L10+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.9256e-05 | 73929.463 | 665.2289 | 74594.6919
60 | double | L10+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 73930.2371 | 665.2289 | 74595.466
60 | double | L10+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.9256e-05 | 73935.6558 | 665.2289 | 74600.8847
60 | double | L10+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 73938.2362 | 665.2289 | 74603.4651
60 | double | L10+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.9256e-05 | 73946.94 | 665.2289 | 74612.1689
60 | double | L10+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.9256e-05 | 73948.8752 | 665.2289 | 74614.1041
60 | double | L10+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 73951.4555 | 665.2289 | 74616.6845
60 | double | L10+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.9256e-05 | 73953.1963 | 665.2289 | 74618.4252
60 | double | L10+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 73954.7445 | 665.2289 | 74619.9734
60 | double | L10+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 73958.8345 | 665.2289 | 74624.0634
60 | double | L10+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.9256e-05 | 73959.4151 | 665.2289 | 74624.644
60 | double | L10+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 73960.1892 | 665.2289 | 74625.4181
60 | double | L10+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.9256e-05 | 73966.3242 | 665.2289 | 74631.5531
60 | double | L10+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.9256e-05 | 73967.8724 | 665.2289 | 74633.1013
60 | double | L10+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 73967.8724 | 665.2289 | 74633.1013
60 | double | L10+S2 | 操作：开S13-1(源:L10) | 851600 | 0 | 851600 | - | 7.6793e-06 | 73974.4121 | 665.2289 | 74639.641
60 | double | L10+S3 | 操作：开S13-1(源:L10) | 599000 | 0 | 599000 | - | 7.6793e-06 | 73979.012 | 665.2289 | 74644.241
60 | double | L10+S4 | 操作：开S13-1(源:L10) | 134000 | 0 | 134000 | - | 7.6793e-06 | 73980.0411 | 665.2289 | 74645.27
60 | double | L10+S5 | 操作：开S13-1(源:L10) | 339000 | 0 | 339000 | - | 7.6793e-06 | 73982.6444 | 665.2289 | 74647.8733
60 | double | L10+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 7.6793e-06 | 73997.2251 | 665.2289 | 74662.454
60 | double | L10+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.6793e-06 | 73999.3077 | 665.2289 | 74664.5367
60 | double | L10+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 73999.3077 | 665.2289 | 74664.5367
60 | double | L10+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6793e-06 | 74001.5562 | 665.2289 | 74666.7852
60 | double | L10+S10 | 操作：开S13-1 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.6793e-06 | 74003.496 | 665.2289 | 74668.725
60 | double | L10+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74003.496 | 665.2289 | 74668.725
60 | double | L10+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74003.496 | 665.2289 | 74668.725
60 | double | L10+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 7.6793e-06 | 74011.5302 | 665.2289 | 74676.7591
60 | double | L20+S14 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1391100 | 0 | 1391100 | - | 9.7995e-07 | 74012.8934 | 665.2289 | 74678.1223
60 | double | L20+S15 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 981100 | 0 | 981100 | - | 9.7995e-07 | 74013.8548 | 665.2289 | 74679.0837
60 | double | L20+S16 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 642100 | 0 | 642100 | - | 9.7995e-07 | 74014.484 | 665.2289 | 74679.7129
60 | double | L20+S17 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1361100 | 0 | 1361100 | - | 9.7995e-07 | 74015.8178 | 665.2289 | 74681.0468
60 | double | L20+S18 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 946800 | 0 | 946800 | - | 9.7995e-07 | 74016.7457 | 665.2289 | 74681.9746
60 | double | L20+S19 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1102900 | 0 | 1102900 | - | 9.7995e-07 | 74017.8264 | 665.2289 | 74683.0554
60 | double | L20+S20 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 678100 | 0 | 678100 | - | 9.7995e-07 | 74018.4909 | 665.2289 | 74683.7199
60 | double | L20+S21 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1501800 | 0 | 1501800 | - | 9.7995e-07 | 74019.9626 | 665.2289 | 74685.1916
60 | double | L20+S22 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 693300 | 0 | 693300 | - | 9.7995e-07 | 74020.642 | 665.2289 | 74685.871
60 | double | L20+S23 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1816700 | 0 | 1816700 | - | 9.7995e-07 | 74022.4223 | 665.2289 | 74687.6512
60 | double | L20+S24 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 827300 | 0 | 827300 | - | 9.7995e-07 | 74023.233 | 665.2289 | 74688.4619
60 | double | L20+S25 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1098400 | 0 | 1098400 | - | 9.7995e-07 | 74024.3094 | 665.2289 | 74689.5383
60 | double | L20+S26 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 646400 | 0 | 646400 | - | 9.7995e-07 | 74024.9429 | 665.2289 | 74690.1718
60 | double | L20+S27 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 74025.3465 | 665.2289 | 74690.5754
60 | double | L20+S28 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 654450 | 0 | 654450 | - | 9.7995e-07 | 74025.9878 | 665.2289 | 74691.2167
60 | double | L20+S29 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 74026.3915 | 665.2289 | 74691.6204
60 | double | L20+S13-1 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 74026.7951 | 665.2289 | 74692.024
60 | double | L20+S29-2 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 74027.1987 | 665.2289 | 74692.4277
60 | double | L20+S62-3 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 74027.6024 | 665.2289 | 74692.8313
60 | double | L20+CB1 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 74028.006 | 665.2289 | 74693.2349
60 | double | L20+CB2 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 411900 | 490001.1555 | 901901.1555 | - | 9.7995e-07 | 74028.4097 | 665.7091 | 74694.1188
60 | double | L20+CB3 | 不操作（L20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 411900 | 0 | 411900 | - | 9.7995e-07 | 74028.8133 | 665.7091 | 74694.5224
60 | double | L20+DG1 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 74029.8255 | 665.7091 | 74695.5346
60 | double | L20+DG2 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 74030.8376 | 665.7091 | 74696.5467
60 | double | L20+DG3 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 74031.8498 | 665.7091 | 74697.5588
60 | double | L20+DG4 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 74032.8619 | 665.7091 | 74698.571
60 | double | L20+DG5 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 74033.8741 | 665.7091 | 74699.5831
60 | double | L20+DG6 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 74034.8862 | 665.7091 | 74700.5953
60 | double | L20+DG7 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 74035.8983 | 665.7091 | 74701.6074
60 | double | L20+DG8 | 不操作（L20 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 2.4573e-06 | 74036.9105 | 665.7091 | 74702.6196
60 | double | L12+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1627e-05 | 74038.079 | 665.7091 | 74703.7881
60 | double | L12+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1627e-05 | 74046.3109 | 665.7091 | 74712.02
60 | double | L12+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1627e-05 | 74049.5828 | 665.7091 | 74715.2918
60 | double | L12+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.1627e-05 | 74060.6191 | 665.7091 | 74726.3282
60 | double | L12+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74061.0865 | 665.7091 | 74726.7956
60 | double | L12+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1627e-05 | 74064.3583 | 665.7091 | 74730.0674
60 | double | L12+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1627e-05 | 74065.9164 | 665.7091 | 74731.6254
60 | double | L12+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.1627e-05 | 74071.1718 | 665.7091 | 74736.8808
60 | double | L12+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1627e-05 | 74072.3403 | 665.7091 | 74738.0494
60 | double | L12+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1627e-05 | 74073.8983 | 665.7091 | 74739.6074
60 | double | L12+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.1627e-05 | 74074.9494 | 665.7091 | 74740.6585
60 | double | L12+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1627e-05 | 74075.8842 | 665.7091 | 74741.5933
60 | double | L12+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1627e-05 | 74078.3538 | 665.7091 | 74744.0628
60 | double | L12+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.1627e-05 | 74078.7043 | 665.7091 | 74744.4134
60 | double | L12+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74079.1717 | 665.7091 | 74744.8808
60 | double | L12+U61 | 操作：开S13-1 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.1627e-05 | 74082.8761 | 665.7091 | 74748.5852
60 | double | L12+U62 | 操作：开S13-1 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1627e-05 | 74083.8109 | 665.7091 | 74749.52
60 | double | L12+S1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 74083.8109 | 665.7091 | 74749.52
60 | double | L12+S2 | 操作：关S3+开S13-1(源:L12) | 1898600 | 0 | 1898600 | - | 4.6368e-06 | 74092.6143 | 665.7091 | 74758.3234
60 | double | L12+S3 | 操作：开S13-1(源:L12) | 1646000 | 0 | 1646000 | - | 4.6368e-06 | 74100.2465 | 665.7091 | 74765.9556
60 | double | L12+S4 | 操作：开S13-1(源:L12) | 1181000 | 0 | 1181000 | - | 4.6368e-06 | 74105.7226 | 665.7091 | 74771.4317
60 | double | L12+S5 | 操作：开S13-1(源:L12) | 708000 | 0 | 708000 | - | 4.6368e-06 | 74109.0055 | 665.7091 | 74774.7146
60 | double | L12+S6 | 操作：开S13-1 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 4.6368e-06 | 74117.8094 | 665.7091 | 74783.5185
60 | double | L12+S7 | 操作：开S13-1 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.6368e-06 | 74119.0669 | 665.7091 | 74784.776
60 | double | L12+S8 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 74119.0669 | 665.7091 | 74784.776
60 | double | L12+S9 | 操作：开S13-1 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.6368e-06 | 74120.4246 | 665.7091 | 74786.1337
60 | double | L12+S10 | 操作：开S13-1 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 4.6368e-06 | 74121.5958 | 665.7091 | 74787.3049
60 | double | L12+S11 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 74121.5958 | 665.7091 | 74787.3049
60 | double | L12+S12 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 74121.5958 | 665.7091 | 74787.3049
60 | double | L12+S13 | 操作：开S13-1 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 4.6368e-06 | 74126.4469 | 665.7091 | 74792.156
60 | double | L9+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74126.4469 | 665.7091 | 74792.156
60 | double | L9+S13-1 | 不操作（L9 基本策略）(源:L9) | 1221200 | 0 | 1221200 | - | 7.6793e-06 | 74135.8249 | 665.7091 | 74801.534
60 | double | L9+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74135.8249 | 665.7091 | 74801.534
60 | double | L9+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74135.8249 | 665.7091 | 74801.534
60 | double | L9+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74135.8249 | 665.7091 | 74801.534
60 | double | L9+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 1654795.9594 | 1654795.9594 | - | 7.6793e-06 | 74135.8249 | 678.4168 | 74814.2417
60 | double | L9+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L9) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74135.8249 | 678.4168 | 74814.2417
60 | double | L9+DG1 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74135.8249 | 678.4168 | 74814.2417
60 | double | L9+DG2 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74135.8249 | 678.4168 | 74814.2417
60 | double | L9+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74135.8249 | 678.4168 | 74814.2417
60 | double | L9+DG4 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74135.8249 | 678.4168 | 74814.2417
60 | double | L9+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74135.8249 | 678.4168 | 74814.2417
60 | double | L9+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74135.8249 | 678.4168 | 74814.2417
60 | double | L9+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74135.8249 | 678.4168 | 74814.2417
60 | double | L9+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74135.8249 | 678.4168 | 74814.2417
60 | double | L10+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 74136.3409 | 678.4168 | 74814.7578
60 | double | L10+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74137.115 | 678.4168 | 74815.5319
60 | double | L10+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74137.8891 | 678.4168 | 74816.306
60 | double | L10+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74138.6632 | 678.4168 | 74817.08
60 | double | L10+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 74139.9534 | 678.4168 | 74818.3702
60 | double | L10+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74140.7275 | 678.4168 | 74819.1443
60 | double | L10+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 74144.8175 | 678.4168 | 74823.2343
60 | double | L10+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74145.5916 | 678.4168 | 74824.0084
60 | double | L10+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 74153.7717 | 678.4168 | 74832.1885
60 | double | L10+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.9256e-05 | 74156.352 | 678.4168 | 74834.7688
60 | double | L10+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 74162.8798 | 678.4168 | 74841.2966
60 | double | L10+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 74176.5132 | 678.4168 | 74854.93
60 | double | L10+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74177.2873 | 678.4168 | 74855.7041
60 | double | L10+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.9256e-05 | 74205.9175 | 678.4168 | 74884.3343
60 | double | L10+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.9256e-05 | 74208.6268 | 678.4168 | 74887.0436
60 | double | L10+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 7.6793e-06 | 74216.1464 | 678.4168 | 74894.5632
60 | double | L10+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 7.6793e-06 | 74220.5175 | 678.4168 | 74898.9343
60 | double | L10+S16 | 操作：开S13-1 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.6793e-06 | 74222.2853 | 678.4168 | 74900.7021
60 | double | L10+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.6793e-06 | 74229.5745 | 678.4168 | 74907.9913
60 | double | L10+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 7.6793e-06 | 74233.6821 | 678.4168 | 74912.0989
60 | double | L10+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 7.6793e-06 | 74238.9886 | 678.4168 | 74917.4054
60 | double | L10+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.6793e-06 | 74241.0328 | 678.4168 | 74919.4496
60 | double | L10+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 7.6793e-06 | 74249.4025 | 678.4168 | 74927.8193
60 | double | L10+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.6793e-06 | 74251.5635 | 678.4168 | 74929.9803
60 | double | L10+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.6793e-06 | 74262.3514 | 678.4168 | 74940.7682
60 | double | L10+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.6793e-06 | 74265.5414 | 678.4168 | 74943.9582
60 | double | L10+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 7.6793e-06 | 74270.8132 | 678.4168 | 74949.23
60 | double | L10+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 7.6793e-06 | 74272.614 | 678.4168 | 74951.0308
60 | double | L10+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74272.614 | 678.4168 | 74951.0308
60 | double | L10+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.6793e-06 | 74274.4766 | 678.4168 | 74952.8935
60 | double | L10+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74274.4766 | 678.4168 | 74952.8935
60 | double | L10+S13-1 | 操作：关S5(源:L10) | 1087200 | 0 | 1087200 | - | 7.6793e-06 | 74282.8256 | 678.4168 | 74961.2424
60 | double | L10+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74282.8256 | 678.4168 | 74961.2424
60 | double | L10+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74282.8256 | 678.4168 | 74961.2424
60 | double | L10+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74282.8256 | 678.4168 | 74961.2424
60 | double | L10+CB2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 1444931.0003 | 1444931.0003 | - | 7.6793e-06 | 74282.8256 | 689.5129 | 74972.3385
60 | double | L10+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L10) | 0 | 0 | 0 | - | 7.6793e-06 | 74282.8256 | 689.5129 | 74972.3385
60 | double | L10+DG1 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74282.8256 | 689.5129 | 74972.3385
60 | double | L10+DG2 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74282.8256 | 689.5129 | 74972.3385
60 | double | L10+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74282.8256 | 689.5129 | 74972.3385
60 | double | L10+DG4 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74282.8256 | 689.5129 | 74972.3385
60 | double | L10+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74282.8256 | 689.5129 | 74972.3385
60 | double | L10+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74282.8256 | 689.5129 | 74972.3385
60 | double | L10+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74282.8256 | 689.5129 | 74972.3385
60 | double | L10+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.9256e-05 | 74282.8256 | 689.5129 | 74972.3385
60 | double | L17+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5117e-06 | 74283.3072 | 689.5129 | 74972.8201
60 | double | L17+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5117e-06 | 74283.4288 | 689.5129 | 74972.9417
60 | double | L17+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 338913.9245 | 338913.9245 | - | 6.0287e-07 | 74283.4288 | 689.7172 | 74973.146
60 | double | L17+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 74283.4288 | 689.7172 | 74973.146
60 | double | L17+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 74283.4288 | 689.7172 | 74973.146
60 | double | L17+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 74283.4288 | 689.7172 | 74973.146
60 | double | L17+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 74283.4288 | 689.7172 | 74973.146
60 | double | L17+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.0287e-07 | 74284.5734 | 689.7172 | 74974.2907
60 | double | L17+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.0287e-07 | 74284.7369 | 689.7172 | 74974.4542
60 | double | L17+S8 | 操作：开S29-2(源:L17) | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.0287e-07 | 74284.7531 | 689.7172 | 74974.4703
60 | double | L17+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.0287e-07 | 74284.9296 | 689.7172 | 74974.6468
60 | double | L17+S10 | 操作：开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.0287e-07 | 74285.0819 | 689.7172 | 74974.7991
60 | double | L17+S11 | 不操作（L17 基本策略）(源:L17) | 2467480 | 0 | 2467480 | - | 6.0287e-07 | 74286.5695 | 689.7172 | 74976.2867
60 | double | L17+S12 | 不操作（L17 基本策略）(源:L17) | 785080 | 0 | 785080 | - | 6.0287e-07 | 74287.0428 | 689.7172 | 74976.76
60 | double | L17+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.0287e-07 | 74287.6735 | 689.7172 | 74977.3907
60 | double | L17+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.0287e-07 | 74288.2638 | 689.7172 | 74977.981
60 | double | L17+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.0287e-07 | 74288.607 | 689.7172 | 74978.3242
60 | double | L17+S16 | 操作：开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.0287e-07 | 74288.7457 | 689.7172 | 74978.463
60 | double | L17+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.0287e-07 | 74289.318 | 689.7172 | 74979.0352
60 | double | L17+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.0287e-07 | 74289.6404 | 689.7172 | 74979.3577
60 | double | L17+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.0287e-07 | 74290.057 | 689.7172 | 74979.7743
60 | double | L17+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.0287e-07 | 74290.2175 | 689.7172 | 74979.9347
60 | double | L17+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.0287e-07 | 74290.8746 | 689.7172 | 74980.5918
60 | double | L17+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 74291.0442 | 689.7172 | 74980.7614
60 | double | L17+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.0287e-07 | 74291.8911 | 689.7172 | 74981.6084
60 | double | L17+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.0287e-07 | 74292.1416 | 689.7172 | 74981.8588
60 | double | L17+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.0287e-07 | 74292.5554 | 689.7172 | 74982.2727
60 | double | L17+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.0287e-07 | 74292.6968 | 689.7172 | 74982.414
60 | double | L17+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 74292.6968 | 689.7172 | 74982.414
60 | double | L17+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.0287e-07 | 74292.843 | 689.7172 | 74982.5602
60 | double | L10+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 74298.0653 | 689.7172 | 74987.7825
60 | double | L10+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 74298.5814 | 689.7172 | 74988.2986
60 | double | L10+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.9256e-05 | 74305.3981 | 689.7172 | 74995.1153
60 | double | L10+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.9256e-05 | 74305.7077 | 689.7172 | 74995.4249
60 | double | L10+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74306.4818 | 689.7172 | 74996.199
60 | double | L10+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 74310.5718 | 689.7172 | 75000.289
60 | double | L10+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74311.3459 | 689.7172 | 75001.0631
60 | double | L10+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74312.12 | 689.7172 | 75001.8372
60 | double | L10+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 74312.6361 | 689.7172 | 75002.3533
60 | double | L10+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74313.4102 | 689.7172 | 75003.1274
60 | double | L10+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 74313.9263 | 689.7172 | 75003.6435
60 | double | L10+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.9256e-05 | 74316.5374 | 689.7172 | 75006.2546
60 | double | L10+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 74317.8276 | 689.7172 | 75007.5448
60 | double | L10+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.9256e-05 | 74321.9176 | 689.7172 | 75011.6348
60 | double | L10+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.9256e-05 | 74323.2077 | 689.7172 | 75012.925
60 | double | L10+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.9256e-05 | 74328.43 | 689.7172 | 75018.1473
60 | double | L10+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.9256e-05 | 74342.0634 | 689.7172 | 75031.7806
60 | double | L10+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.9256e-05 | 74348.5913 | 689.7172 | 75038.3085
60 | double | L10+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.9256e-05 | 74352.508 | 689.7172 | 75042.2252
60 | double | L10+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 74353.024 | 689.7172 | 75042.7413
60 | double | L10+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.9256e-05 | 74359.8407 | 689.7172 | 75049.558
60 | double | L10+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 74361.0019 | 689.7172 | 75050.7191
60 | double | L10+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.9256e-05 | 74370.1409 | 689.7172 | 75059.8581
60 | double | L10+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.9256e-05 | 74371.302 | 689.7172 | 75061.0193
60 | double | L10+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 74379.4821 | 689.7172 | 75069.1993
60 | double | L10+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74380.2562 | 689.7172 | 75069.9734
60 | double | L10+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.9256e-05 | 74384.6081 | 689.7172 | 75074.3253
60 | double | L10+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.9256e-05 | 74385.1241 | 689.7172 | 75074.8414
60 | double | L10+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.9256e-05 | 74385.8982 | 689.7172 | 75075.6155
60 | double | L10+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.9256e-05 | 74394.0783 | 689.7172 | 75083.7955
60 | double | L14+U46 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 7.6364e-06 | 74396.7747 | 689.7172 | 75086.4919
60 | double | L14+U47 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 960600 | 0 | 960600 | - | 7.6364e-06 | 74404.1101 | 689.7172 | 75093.8274
60 | double | L14+U48 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 534000 | 0 | 534000 | - | 7.6364e-06 | 74408.188 | 689.7172 | 75097.9052
60 | double | L14+U49 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1201800 | 0 | 1201800 | - | 7.6364e-06 | 74417.3653 | 689.7172 | 75107.0826
60 | double | L14+U50 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 74419.6013 | 689.7172 | 75109.3185
60 | double | L14+U51 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 534000 | 0 | 534000 | - | 7.6364e-06 | 74423.6791 | 689.7172 | 75113.3963
60 | double | L14+U52 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 386600 | 0 | 386600 | - | 7.6364e-06 | 74426.6313 | 689.7172 | 75116.3485
60 | double | L14+U53 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 704600 | 0 | 704600 | - | 7.6364e-06 | 74432.0119 | 689.7172 | 75121.7291
60 | double | L14+U54 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 7.6364e-06 | 74434.7083 | 689.7172 | 75124.4255
60 | double | L14+U55 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 386600 | 0 | 386600 | - | 7.6364e-06 | 74437.6605 | 689.7172 | 75127.3777
60 | double | L14+U56 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 343000 | 0 | 343000 | - | 7.6364e-06 | 74440.2797 | 689.7172 | 75129.997
60 | double | L14+U57 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 7.6364e-06 | 74442.8227 | 689.7172 | 75132.5399
60 | double | L14+U58 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 465000 | 0 | 465000 | - | 7.6364e-06 | 74446.3736 | 689.7172 | 75136.0908
60 | double | L14+U59 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 7.6364e-06 | 74448.5327 | 689.7172 | 75138.25
60 | double | L14+U60 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.6364e-06 | 74450.7687 | 689.7172 | 75140.4859
60 | double | L14+U61 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 571200 | 0 | 571200 | - | 7.6364e-06 | 74455.1305 | 689.7172 | 75144.8478
60 | double | L14+U62 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 7.6364e-06 | 74457.6735 | 689.7172 | 75147.3907
60 | double | L14+S1 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74458.4427 | 689.7172 | 75148.1599
60 | double | L14+S2 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74459.212 | 689.7172 | 75148.9292
60 | double | L14+S3 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74459.9812 | 689.7172 | 75149.6985
60 | double | L14+S4 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74460.7505 | 689.7172 | 75150.4677
60 | double | L14+S5 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74461.5197 | 689.7172 | 75151.237
60 | double | L14+S6 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2151300 | 0 | 2151300 | - | 3.0454e-06 | 74468.0712 | 689.7172 | 75157.7885
60 | double | L14+S7 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 523800 | 0 | 523800 | - | 3.0454e-06 | 74469.6664 | 689.7172 | 75159.3836
60 | double | L14+S8 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74470.4356 | 689.7172 | 75160.1529
60 | double | L14+S9 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 3.0454e-06 | 74471.3273 | 689.7172 | 75161.0446
60 | double | L14+S10 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74472.0966 | 689.7172 | 75161.8138
60 | double | L14+S11 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74472.8658 | 689.7172 | 75162.5831
60 | double | L14+S12 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74473.6351 | 689.7172 | 75163.3523
60 | double | L14+S13 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1298800 | 0 | 1298800 | - | 3.0454e-06 | 74477.5904 | 689.7172 | 75167.3076
60 | double | L11+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 74477.5904 | 689.7172 | 75167.3076
60 | double | L11+S13-1 | 不操作（L11 基本策略）(源:L11) | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.9111e-06 | 74479.0203 | 689.7172 | 75168.7375
60 | double | L11+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 74479.0203 | 689.7172 | 75168.7375
60 | double | L11+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 74479.0203 | 689.7172 | 75168.7375
60 | double | L11+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 74479.0203 | 689.7172 | 75168.7375
60 | double | L11+CB2 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2(源:L11) | 748200 | 490001.1555 | 1238201.1555 | - | 1.9111e-06 | 74480.4501 | 690.6537 | 75171.1038
60 | double | L11+CB3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L11) | 0 | 0 | 0 | - | 1.9111e-06 | 74480.4501 | 690.6537 | 75171.1038
60 | double | L11+DG1 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 74480.4501 | 690.6537 | 75171.1038
60 | double | L11+DG2 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 74480.4501 | 690.6537 | 75171.1038
60 | double | L11+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 74480.4501 | 690.6537 | 75171.1038
60 | double | L11+DG4 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 74480.4501 | 690.6537 | 75171.1038
60 | double | L11+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 74480.4501 | 690.6537 | 75171.1038
60 | double | L11+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 74480.4501 | 690.6537 | 75171.1038
60 | double | L11+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 74480.4501 | 690.6537 | 75171.1038
60 | double | L11+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 4.7921e-06 | 74480.4501 | 690.6537 | 75171.1038
60 | double | L12+U1 | 操作：开S13-1 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 74480.7617 | 690.6537 | 75171.4154
60 | double | L12+U2 | 操作：开S13-1 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74481.2291 | 690.6537 | 75171.8828
60 | double | L12+U3 | 操作：开S13-1 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74481.6965 | 690.6537 | 75172.3502
60 | double | L12+U4 | 操作：开S13-1 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74482.1639 | 690.6537 | 75172.8176
60 | double | L12+U5 | 操作：开S13-1 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1627e-05 | 74482.943 | 690.6537 | 75173.5966
60 | double | L12+U6 | 操作：开S13-1 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74483.4104 | 690.6537 | 75174.064
60 | double | L12+U7 | 操作：开S13-1 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1627e-05 | 74485.8799 | 690.6537 | 75176.5336
60 | double | L12+U8 | 操作：开S13-1 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74486.3473 | 690.6537 | 75177.001
60 | double | L12+U9 | 操作：开S13-1 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1627e-05 | 74491.2865 | 690.6537 | 75181.9401
60 | double | L12+U10 | 操作：开S13-1 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1627e-05 | 74492.8445 | 690.6537 | 75183.4982
60 | double | L12+U11 | 操作：开S13-1 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1627e-05 | 74496.7861 | 690.6537 | 75187.4397
60 | double | L12+U12 | 操作：开S13-1 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1627e-05 | 74505.018 | 690.6537 | 75195.6716
60 | double | L12+U13 | 操作：开S13-1 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74505.4854 | 690.6537 | 75196.139
60 | double | L12+U14 | 操作：开S13-1 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.1627e-05 | 74522.7724 | 690.6537 | 75213.426
60 | double | L12+U15 | 操作：开S13-1 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.1627e-05 | 74524.4083 | 690.6537 | 75215.062
60 | double | L17+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 74524.4488 | 690.6537 | 75215.1025
60 | double | L17+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 74524.5096 | 690.6537 | 75215.1632
60 | double | L17+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 74524.5704 | 690.6537 | 75215.224
60 | double | L17+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 74524.6311 | 690.6537 | 75215.2848
60 | double | L17+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 74524.7324 | 690.6537 | 75215.3861
60 | double | L17+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 74524.7932 | 690.6537 | 75215.4468
60 | double | L17+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 74525.1143 | 690.6537 | 75215.7679
60 | double | L17+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 74525.175 | 690.6537 | 75215.8287
60 | double | L17+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5117e-06 | 74525.8172 | 690.6537 | 75216.4709
60 | double | L17+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 74526.0198 | 690.6537 | 75216.6734
60 | double | L17+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5117e-06 | 74526.5323 | 690.6537 | 75217.1859
60 | double | L17+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5117e-06 | 74527.6025 | 690.6537 | 75218.2562
60 | double | L17+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 74527.6633 | 690.6537 | 75218.317
60 | double | L17+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5117e-06 | 74529.9109 | 690.6537 | 75220.5646
60 | double | L17+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5117e-06 | 74530.1236 | 690.6537 | 75220.7773
60 | double | L17+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5117e-06 | 74530.5336 | 690.6537 | 75221.1873
60 | double | L17+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 74530.5741 | 690.6537 | 75221.2278
60 | double | L17+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5117e-06 | 74531.1093 | 690.6537 | 75221.7629
60 | double | L17+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5117e-06 | 74531.1336 | 690.6537 | 75221.7872
60 | double | L17+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 74531.1943 | 690.6537 | 75221.848
60 | double | L17+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 74531.5154 | 690.6537 | 75222.1691
60 | double | L17+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 74531.5762 | 690.6537 | 75222.2298
60 | double | L17+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 74531.637 | 690.6537 | 75222.2906
60 | double | L17+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 74531.6775 | 690.6537 | 75222.3311
60 | double | L17+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 74531.7383 | 690.6537 | 75222.3919
60 | double | L17+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 74531.7788 | 690.6537 | 75222.4324
60 | double | L17+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5117e-06 | 74531.9838 | 690.6537 | 75222.6374
60 | double | L17+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 74532.085 | 690.6537 | 75222.7387
60 | double | L17+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 74532.4061 | 690.6537 | 75223.0598
60 | double | L17+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5117e-06 | 74532.5074 | 690.6537 | 75223.1611
60 | double | L14+S14 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1231800 | 0 | 1231800 | - | 3.0454e-06 | 74536.2587 | 690.6537 | 75226.9123
60 | double | L14+S15 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 821800 | 0 | 821800 | - | 3.0454e-06 | 74538.7614 | 690.6537 | 75229.415
60 | double | L14+S16 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 482800 | 0 | 482800 | - | 3.0454e-06 | 74540.2317 | 690.6537 | 75230.8853
60 | double | L14+S17 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1201800 | 0 | 1201800 | - | 3.0454e-06 | 74543.8916 | 690.6537 | 75234.5452
60 | double | L14+S18 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 787500 | 0 | 787500 | - | 3.0454e-06 | 74546.2898 | 690.6537 | 75236.9434
60 | double | L14+S19 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 943600 | 0 | 943600 | - | 3.0454e-06 | 74549.1634 | 690.6537 | 75239.817
60 | double | L14+S20 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 518800 | 0 | 518800 | - | 3.0454e-06 | 74550.7433 | 690.6537 | 75241.397
60 | double | L14+S21 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1342500 | 0 | 1342500 | - | 3.0454e-06 | 74554.8317 | 690.6537 | 75245.4854
60 | double | L14+S22 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 534000 | 0 | 534000 | - | 3.0454e-06 | 74556.4579 | 690.6537 | 75247.1116
60 | double | L14+S23 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1657400 | 0 | 1657400 | - | 3.0454e-06 | 74561.5053 | 690.6537 | 75252.159
60 | double | L14+S24 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 668000 | 0 | 668000 | - | 3.0454e-06 | 74563.5396 | 690.6537 | 75254.1933
60 | double | L14+S25 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 939100 | 0 | 939100 | - | 3.0454e-06 | 74566.3995 | 690.6537 | 75257.0532
60 | double | L14+S26 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 487100 | 0 | 487100 | - | 3.0454e-06 | 74567.8829 | 690.6537 | 75258.5366
60 | double | L14+S27 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：开S62-3 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74568.6522 | 690.6537 | 75259.3058
60 | double | L14+S28 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 495150 | 0 | 495150 | - | 3.0454e-06 | 74570.1601 | 690.6537 | 75260.8137
60 | double | L14+S29 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：开S62-3 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74570.9293 | 690.6537 | 75261.583
60 | double | L14+S13-1 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74571.6986 | 690.6537 | 75262.3523
60 | double | L14+S29-2 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74572.4679 | 690.6537 | 75263.1215
60 | double | L14+S62-3 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74573.2371 | 690.6537 | 75263.8908
60 | double | L14+CB1 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74574.0064 | 690.6537 | 75264.66
60 | double | L14+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 487100 | 51353.5066 | 538453.5066 | - | 3.0454e-06 | 74575.4898 | 690.81 | 75266.2998
60 | double | L14+CB3 | 不操作（L14 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.0454e-06 | 74576.259 | 690.81 | 75267.0691
60 | double | L14+DG1 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.6364e-06 | 74578.188 | 690.81 | 75268.998
60 | double | L14+DG2 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.6364e-06 | 74580.1169 | 690.81 | 75270.927
60 | double | L14+DG3 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.6364e-06 | 74582.0459 | 690.81 | 75272.8559
60 | double | L14+DG4 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.6364e-06 | 74583.9748 | 690.81 | 75274.7848
60 | double | L14+DG5 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.6364e-06 | 74585.9037 | 690.81 | 75276.7138
60 | double | L14+DG6 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.6364e-06 | 74587.8327 | 690.81 | 75278.6427
60 | double | L14+DG7 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.6364e-06 | 74589.7616 | 690.81 | 75280.5717
60 | double | L14+DG8 | 不操作（L14 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.6364e-06 | 74591.6906 | 690.81 | 75282.5006
60 | double | L12+U16 | 操作：开S13-1 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1627e-05 | 74594.8438 | 690.81 | 75285.6539
60 | double | L12+U17 | 操作：开S13-1 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 74595.1554 | 690.81 | 75285.9655
60 | double | L12+U18 | 操作：开S13-1 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.1627e-05 | 74599.2714 | 690.81 | 75290.0814
60 | double | L12+U19 | 操作：开S13-1 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.1627e-05 | 74599.4583 | 690.81 | 75290.2684
60 | double | L12+U20 | 操作：开S13-1 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74599.9257 | 690.81 | 75290.7358
60 | double | L12+U21 | 操作：开S13-1 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1627e-05 | 74602.3953 | 690.81 | 75293.2054
60 | double | L12+U22 | 操作：开S13-1 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74602.8627 | 690.81 | 75293.6728
60 | double | L12+U23 | 操作：开S13-1 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74603.3301 | 690.81 | 75294.1402
60 | double | L12+U24 | 操作：开S13-1 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 74603.6417 | 690.81 | 75294.4518
60 | double | L12+U25 | 操作：开S13-1 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74604.1091 | 690.81 | 75294.9192
60 | double | L12+U26 | 操作：开S13-1 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 74604.4207 | 690.81 | 75295.2308
60 | double | L12+U27 | 操作：开S13-1 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.1627e-05 | 74605.9974 | 690.81 | 75296.8074
60 | double | L12+U28 | 操作：开S13-1 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1627e-05 | 74606.7764 | 690.81 | 75297.5864
60 | double | L12+U29 | 操作：开S13-1 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1627e-05 | 74609.2459 | 690.81 | 75300.056
60 | double | L12+U30 | 操作：开S13-1 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1627e-05 | 74610.025 | 690.81 | 75300.835
60 | double | L12+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1627e-05 | 74613.1782 | 690.81 | 75303.9882
60 | double | L12+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1627e-05 | 74621.4101 | 690.81 | 75312.2201
60 | double | L12+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1627e-05 | 74625.3517 | 690.81 | 75316.1617
60 | double | L12+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.1627e-05 | 74627.7166 | 690.81 | 75318.5266
60 | double | L12+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 74628.0282 | 690.81 | 75318.8382
60 | double | L12+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.1627e-05 | 74632.1441 | 690.81 | 75322.9542
60 | double | L12+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1627e-05 | 74632.8453 | 690.81 | 75323.6553
60 | double | L12+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.1627e-05 | 74638.3634 | 690.81 | 75329.1735
60 | double | L12+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1627e-05 | 74639.0645 | 690.81 | 75329.8746
60 | double | L12+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1627e-05 | 74644.0037 | 690.81 | 75334.8137
60 | double | L12+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74644.4711 | 690.81 | 75335.2811
60 | double | L12+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.1627e-05 | 74647.0988 | 690.81 | 75337.9088
60 | double | L12+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1627e-05 | 74647.4104 | 690.81 | 75338.2204
60 | double | L12+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1627e-05 | 74647.8778 | 690.81 | 75338.6878
60 | double | L12+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1627e-05 | 74652.8169 | 690.81 | 75343.627
60 | double | L23+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 3.1482e-07 | 74652.9172 | 690.81 | 75343.7273
60 | double | L23+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 74652.9426 | 690.81 | 75343.7526
60 | double | L23+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 664426.1582 | 664426.1582 | - | 1.2555e-07 | 74652.9426 | 690.8935 | 75343.836
60 | double | L23+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 74652.9426 | 690.8935 | 75343.836
60 | double | L23+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 74652.9426 | 690.8935 | 75343.836
60 | double | L23+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 74652.9426 | 690.8935 | 75343.836
60 | double | L23+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 74652.9426 | 690.8935 | 75343.836
60 | double | L23+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.2555e-07 | 74653.1809 | 690.8935 | 75344.0744
60 | double | L23+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.2555e-07 | 74653.215 | 690.8935 | 75344.1084
60 | double | L23+S8 | 不操作（L23 基本策略）(源:L23) | 2494280 | 0 | 2494280 | - | 1.2555e-07 | 74653.5281 | 690.8935 | 75344.4216
60 | double | L23+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.2555e-07 | 74653.5649 | 690.8935 | 75344.4584
60 | double | L23+S10 | 操作：开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 1.2555e-07 | 74653.5966 | 690.8935 | 75344.4901
60 | double | L23+S11 | 操作：开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 74653.5966 | 690.8935 | 75344.4901
60 | double | L23+S12 | 操作：开S29-2(源:L23) | 1682400 | 0 | 1682400 | - | 1.2555e-07 | 74653.8078 | 690.8935 | 75344.7013
60 | double | L23+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 1.2555e-07 | 74653.9392 | 690.8935 | 75344.8326
60 | double | L23+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.2555e-07 | 74654.0621 | 690.8935 | 75344.9556
60 | double | L23+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 1.2555e-07 | 74654.1336 | 690.8935 | 75345.027
60 | double | L23+S16 | 操作：开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.2555e-07 | 74654.1625 | 690.8935 | 75345.0559
60 | double | L23+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 74654.2817 | 690.8935 | 75345.1751
60 | double | L23+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.2555e-07 | 74654.3488 | 690.8935 | 75345.2423
60 | double | L23+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2555e-07 | 74654.4356 | 690.8935 | 75345.329
60 | double | L23+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.2555e-07 | 74654.469 | 690.8935 | 75345.3625
60 | double | L23+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 1.2555e-07 | 74654.6058 | 690.8935 | 75345.4993
60 | double | L23+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.2555e-07 | 74654.6412 | 690.8935 | 75345.5346
60 | double | L23+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.2555e-07 | 74654.8175 | 690.8935 | 75345.711
60 | double | L23+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.2555e-07 | 74654.8697 | 690.8935 | 75345.7631
60 | double | L23+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.2555e-07 | 74654.9559 | 690.8935 | 75345.8493
60 | double | L23+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.2555e-07 | 74654.9853 | 690.8935 | 75345.8788
60 | double | L23+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 74654.9853 | 690.8935 | 75345.8788
60 | double | L23+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.2555e-07 | 74655.0158 | 690.8935 | 75345.9092
60 | double | L15+U61 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 358800 | 0 | 358800 | - | 3.4665e-06 | 74656.2595 | 690.8935 | 75347.153
60 | double | L15+U62 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 120600 | 0 | 120600 | - | 3.4665e-06 | 74656.6776 | 690.8935 | 75347.5711
60 | double | L15+S1 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 74656.7332 | 690.8935 | 75347.6266
60 | double | L15+S2 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 74656.7887 | 690.8935 | 75347.6822
60 | double | L15+S3 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 74656.8443 | 690.8935 | 75347.7378
60 | double | L15+S4 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 74656.8999 | 690.8935 | 75347.7934
60 | double | L15+S5 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 74656.9555 | 690.8935 | 75347.8489
60 | double | L15+S6 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 1.3824e-06 | 74659.6359 | 690.8935 | 75350.5293
60 | double | L15+S7 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 1.3824e-06 | 74660.0663 | 690.8935 | 75350.9598
60 | double | L15+S8 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 74660.1219 | 690.8935 | 75351.0154
60 | double | L15+S9 | 开DG2 + 断S10 + 不操作（S9 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 1.3824e-06 | 74660.4711 | 690.8935 | 75351.3646
60 | double | L15+S10 | 开DG2 + 断S10 + 不操作（S10 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3824e-06 | 74660.7647 | 690.8935 | 75351.6582
60 | double | L15+S11 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 74660.8203 | 690.8935 | 75351.7138
60 | double | L15+S12 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 74660.8759 | 690.8935 | 75351.7693
60 | double | L15+S13 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 1.3824e-06 | 74662.3778 | 690.8935 | 75353.2712
60 | double | L15+S14 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.3824e-06 | 74663.787 | 690.8935 | 75354.6805
60 | double | L15+S15 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 1.3824e-06 | 74664.6294 | 690.8935 | 75355.5229
60 | double | L15+S16 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.3824e-06 | 74665.0033 | 690.8935 | 75355.8967
60 | double | L15+S17 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.3824e-06 | 74666.371 | 690.8935 | 75357.2645
60 | double | L15+S18 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 1.3824e-06 | 74667.1661 | 690.8935 | 75358.0595
60 | double | L15+S19 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 1.3824e-06 | 74668.1769 | 690.8935 | 75359.0703
60 | double | L15+S20 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 1.3824e-06 | 74668.6005 | 690.8935 | 75359.4939
60 | double | L15+S21 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 1.3824e-06 | 74670.1627 | 690.8935 | 75361.0562
60 | double | L15+S22 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.3824e-06 | 74670.6073 | 690.8935 | 75361.5008
60 | double | L15+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 1.3824e-06 | 74672.6049 | 690.8935 | 75363.4984
60 | double | L15+S24 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.3824e-06 | 74673.2348 | 690.8935 | 75364.1282
60 | double | L15+S25 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 1.3824e-06 | 74674.2394 | 690.8935 | 75365.1328
60 | double | L15+S26 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 1.3824e-06 | 74674.6191 | 690.8935 | 75365.5126
60 | double | L15+S27 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 74674.6747 | 690.8935 | 75365.5682
60 | double | L15+S28 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.3824e-06 | 74675.0656 | 690.8935 | 75365.959
60 | double | L11+U31 | 操作：开S13-1 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.7921e-06 | 74676.3652 | 690.8935 | 75367.2587
60 | double | L11+U32 | 操作：开S13-1 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 4.7921e-06 | 74679.758 | 690.8935 | 75370.6514
60 | double | L11+U33 | 操作：开S13-1 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 4.7921e-06 | 74681.3825 | 690.8935 | 75372.2759
60 | double | L11+U34 | 操作：开S13-1 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 4.7921e-06 | 74682.3572 | 690.8935 | 75373.2506
60 | double | L11+U35 | 操作：开S13-1 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 74682.4856 | 690.8935 | 75373.3791
60 | double | L11+U36 | 操作：开S13-1 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 4.7921e-06 | 74684.182 | 690.8935 | 75375.0755
60 | double | L11+U37 | 操作：开S13-1 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 4.7921e-06 | 74684.471 | 690.8935 | 75375.3644
60 | double | L11+U38 | 操作：开S13-1 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 4.7921e-06 | 74686.7453 | 690.8935 | 75377.6387
60 | double | L11+U39 | 操作：开S13-1 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 4.7921e-06 | 74687.0342 | 690.8935 | 75377.9277
60 | double | L11+U40 | 操作：开S13-1 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 4.7921e-06 | 74689.0699 | 690.8935 | 75379.9634
60 | double | L11+U41 | 操作：开S13-1 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 74689.2626 | 690.8935 | 75380.156
60 | double | L11+U42 | 操作：开S13-1 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 4.7921e-06 | 74690.3456 | 690.8935 | 75381.239
60 | double | L11+U43 | 操作：开S13-1 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 4.7921e-06 | 74690.474 | 690.8935 | 75381.3674
60 | double | L11+U44 | 操作：开S13-1 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 74690.6666 | 690.8935 | 75381.5601
60 | double | L11+U45 | 操作：开S13-1 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 4.7921e-06 | 74692.7023 | 690.8935 | 75383.5958
60 | double | L11+U46 | 操作：开S13-1 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.7921e-06 | 74693.1839 | 690.8935 | 75384.0774
60 | double | L11+U47 | 操作：开S13-1 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 4.7921e-06 | 74696.5767 | 690.8935 | 75387.4701
60 | double | L11+U48 | 操作：开S13-1 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7921e-06 | 74697.9252 | 690.8935 | 75388.8186
60 | double | L11+U49 | 操作：开S13-1 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 4.7921e-06 | 74702.4738 | 690.8935 | 75393.3673
60 | double | L11+U50 | 操作：开S13-1 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 74702.6664 | 690.8935 | 75393.5599
60 | double | L11+U51 | 操作：开S13-1 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7921e-06 | 74704.0149 | 690.8935 | 75394.9084
60 | double | L11+U52 | 操作：开S13-1 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 74704.6571 | 690.8935 | 75395.5505
60 | double | L11+U53 | 操作：开S13-1 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 4.7921e-06 | 74706.8231 | 690.8935 | 75397.7165
60 | double | L11+U54 | 操作：开S13-1 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 4.7921e-06 | 74707.3047 | 690.8935 | 75398.1981
60 | double | L11+U55 | 操作：开S13-1 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.7921e-06 | 74707.9468 | 690.8935 | 75398.8403
60 | double | L11+U56 | 操作：开S13-1 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 4.7921e-06 | 74708.38 | 690.8935 | 75399.2735
60 | double | L11+U57 | 操作：开S13-1 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 4.7921e-06 | 74708.7653 | 690.8935 | 75399.6588
60 | double | L11+U58 | 操作：开S13-1 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 4.7921e-06 | 74709.7831 | 690.8935 | 75400.6766
60 | double | L11+U59 | 操作：开S13-1 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 4.7921e-06 | 74709.9276 | 690.8935 | 75400.8211
60 | double | L11+U60 | 操作：开S13-1 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.7921e-06 | 74710.1203 | 690.8935 | 75401.0137
60 | double | L23+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 74710.1287 | 690.8935 | 75401.0222
60 | double | L23+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 74710.1414 | 690.8935 | 75401.0348
60 | double | L23+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 74710.154 | 690.8935 | 75401.0475
60 | double | L23+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 74710.1667 | 690.8935 | 75401.0601
60 | double | L23+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 74710.1878 | 690.8935 | 75401.0812
60 | double | L23+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 74710.2004 | 690.8935 | 75401.0939
60 | double | L23+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 74710.2673 | 690.8935 | 75401.1607
60 | double | L23+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 74710.2799 | 690.8935 | 75401.1734
60 | double | L23+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 74710.4137 | 690.8935 | 75401.3071
60 | double | L23+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 74710.4559 | 690.8935 | 75401.3493
60 | double | L23+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 74710.5626 | 690.8935 | 75401.456
60 | double | L23+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 74710.7855 | 690.8935 | 75401.6789
60 | double | L23+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 74710.7981 | 690.8935 | 75401.6916
60 | double | L23+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 3.1482e-07 | 74711.2662 | 690.8935 | 75402.1597
60 | double | L23+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.1482e-07 | 74711.3105 | 690.8935 | 75402.204
60 | double | L23+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 74711.3959 | 690.8935 | 75402.2893
60 | double | L23+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 74711.4043 | 690.8935 | 75402.2978
60 | double | L23+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 74711.5158 | 690.8935 | 75402.4092
60 | double | L23+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 3.1482e-07 | 74711.5208 | 690.8935 | 75402.4143
60 | double | L23+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 74711.5335 | 690.8935 | 75402.4269
60 | double | L23+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 74711.6003 | 690.8935 | 75402.4938
60 | double | L23+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 74711.613 | 690.8935 | 75402.5065
60 | double | L23+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 74711.6257 | 690.8935 | 75402.5191
60 | double | L23+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 74711.6341 | 690.8935 | 75402.5276
60 | double | L23+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 74711.6468 | 690.8935 | 75402.5402
60 | double | L23+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 74711.6552 | 690.8935 | 75402.5486
60 | double | L23+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 3.1482e-07 | 74711.6979 | 690.8935 | 75402.5913
60 | double | L23+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 74711.719 | 690.8935 | 75402.6124
60 | double | L23+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 74711.7858 | 690.8935 | 75402.6793
60 | double | L23+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 74711.8069 | 690.8935 | 75402.7004
60 | double | L16+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.8356e-06 | 74712.0919 | 690.8935 | 75402.9854
60 | double | L16+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8356e-06 | 74714.0996 | 690.8935 | 75404.993
60 | double | L16+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.8356e-06 | 74714.8975 | 690.8935 | 75405.791
60 | double | L16+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.8356e-06 | 74717.5891 | 690.8935 | 75408.4826
60 | double | L16+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 74717.7031 | 690.8935 | 75408.5965
60 | double | L16+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.8356e-06 | 74718.501 | 690.8935 | 75409.3945
60 | double | L16+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.8356e-06 | 74718.881 | 690.8935 | 75409.7745
60 | double | L16+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.8356e-06 | 74720.1627 | 690.8935 | 75411.0562
60 | double | L16+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 2.8356e-06 | 74720.4477 | 690.8935 | 75411.3412
60 | double | L16+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.8356e-06 | 74720.8277 | 690.8935 | 75411.7211
60 | double | L16+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 2.8356e-06 | 74721.084 | 690.8935 | 75411.9775
60 | double | L16+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.8356e-06 | 74721.312 | 690.8935 | 75412.2055
60 | double | L16+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.8356e-06 | 74721.9143 | 690.8935 | 75412.8078
60 | double | L16+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 2.8356e-06 | 74721.9998 | 690.8935 | 75412.8933
60 | double | L16+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 74722.1138 | 690.8935 | 75413.0073
60 | double | L16+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 2.8356e-06 | 74723.0172 | 690.8935 | 75413.9107
60 | double | L16+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.8356e-06 | 74723.2452 | 690.8935 | 75414.1387
60 | double | L16+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 329220.4674 | 329220.4674 | - | 1.1308e-06 | 74723.2452 | 691.2658 | 75414.511
60 | double | L16+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 74723.2452 | 691.2658 | 75414.511
60 | double | L16+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 74723.2452 | 691.2658 | 75414.511
60 | double | L16+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 74723.2452 | 691.2658 | 75414.511
60 | double | L16+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 74723.2452 | 691.2658 | 75414.511
60 | double | L16+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.1308e-06 | 74725.3924 | 691.2658 | 75416.6581
60 | double | L16+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1308e-06 | 74725.699 | 691.2658 | 75416.9648
60 | double | L16+S8 | 操作：开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 74725.699 | 691.2658 | 75416.9648
60 | double | L16+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.1308e-06 | 74726.0302 | 691.2658 | 75417.2959
60 | double | L16+S10 | 操作：开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 1.1308e-06 | 74726.3158 | 691.2658 | 75417.5816
60 | double | L16+S11 | 不操作（L16 基本策略）(源:L16) | 2494280 | 0 | 2494280 | - | 1.1308e-06 | 74729.1365 | 691.2658 | 75420.4022
60 | double | L16+S12 | 不操作（L16 基本策略）(源:L16) | 811880 | 0 | 811880 | - | 1.1308e-06 | 74730.0546 | 691.2658 | 75421.3203
60 | double | L16+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 1.1308e-06 | 74731.2377 | 691.2658 | 75422.5034
60 | double | L28+U16 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1317400 | 0 | 1317400 | - | 9.1554e-06 | 74743.299 | 691.2658 | 75434.5648
60 | double | L28+U17 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 9.1554e-06 | 74753.1228 | 691.2658 | 75444.3885
60 | double | L28+U18 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1400200 | 0 | 1400200 | - | 9.1554e-06 | 74765.9422 | 691.2658 | 75457.2079
60 | double | L28+U19 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1062280 | 0 | 1062280 | - | 9.1554e-06 | 74775.6678 | 691.2658 | 75466.9335
60 | double | L28+U20 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 74785.6142 | 691.2658 | 75476.88
60 | double | L28+U21 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1258600 | 0 | 1258600 | - | 9.1554e-06 | 74797.1372 | 691.2658 | 75488.403
60 | double | L28+U22 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 74807.0836 | 691.2658 | 75498.3494
60 | double | L28+U23 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 74817.0301 | 691.2658 | 75508.2958
60 | double | L28+U24 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 9.1554e-06 | 74826.8538 | 691.2658 | 75518.1196
60 | double | L28+U25 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 74836.8003 | 691.2658 | 75528.066
60 | double | L28+U26 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 9.1554e-06 | 74846.624 | 691.2658 | 75537.8898
60 | double | L28+U27 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1181800 | 0 | 1181800 | - | 9.1554e-06 | 74857.4439 | 691.2658 | 75548.7097
60 | double | L28+U28 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 9.1554e-06 | 74867.6357 | 691.2658 | 75558.9015
60 | double | L28+U29 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1258600 | 0 | 1258600 | - | 9.1554e-06 | 74879.1587 | 691.2658 | 75570.4245
60 | double | L28+U30 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 9.1554e-06 | 74889.3505 | 691.2658 | 75580.6163
60 | double | L28+U31 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1317400 | 0 | 1317400 | - | 9.1554e-06 | 74901.4118 | 691.2658 | 75592.6776
60 | double | L28+U32 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1754200 | 0 | 1754200 | - | 9.1554e-06 | 74917.4723 | 691.2658 | 75608.738
60 | double | L28+U33 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1385200 | 0 | 1385200 | - | 9.1554e-06 | 74930.1543 | 691.2658 | 75621.4201
60 | double | L28+U34 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1249600 | 0 | 1249600 | - | 9.1554e-06 | 74941.5949 | 691.2658 | 75632.8607
60 | double | L28+U35 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 9.1554e-06 | 74951.4187 | 691.2658 | 75642.6844
60 | double | L28+U36 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1400200 | 0 | 1400200 | - | 9.1554e-06 | 74964.2381 | 691.2658 | 75655.5038
60 | double | L28+U37 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1106500 | 0 | 1106500 | - | 9.1554e-06 | 74974.3685 | 691.2658 | 75665.6343
60 | double | L28+U38 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1520800 | 0 | 1520800 | - | 9.1554e-06 | 74988.2921 | 691.2658 | 75679.5578
60 | double | L28+U39 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1106500 | 0 | 1106500 | - | 9.1554e-06 | 74998.4226 | 691.2658 | 75689.6883
60 | double | L28+U40 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1471000 | 0 | 1471000 | - | 9.1554e-06 | 75011.8902 | 691.2658 | 75703.1559
60 | double | L28+U41 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 75021.8366 | 691.2658 | 75713.1024
60 | double | L28+U42 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1272200 | 0 | 1272200 | - | 9.1554e-06 | 75033.4841 | 691.2658 | 75724.7499
60 | double | L28+U43 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 9.1554e-06 | 75043.3079 | 691.2658 | 75734.5736
60 | double | L28+U44 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 75053.2543 | 691.2658 | 75744.5201
60 | double | L28+U45 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1471000 | 0 | 1471000 | - | 9.1554e-06 | 75066.7219 | 691.2658 | 75757.9877
60 | double | L12+S14 | 操作：开S13-1 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.6368e-06 | 75071.2623 | 691.2658 | 75762.528
60 | double | L12+S15 | 操作：开S13-1 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 4.6368e-06 | 75073.9016 | 691.2658 | 75765.1673
60 | double | L12+S16 | 操作：开S13-1 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 4.6368e-06 | 75074.9689 | 691.2658 | 75766.2347
60 | double | L12+S17 | 操作：开S13-1 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 4.6368e-06 | 75079.3702 | 691.2658 | 75770.636
60 | double | L12+S18 | 操作：开S13-1 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 4.6368e-06 | 75081.8504 | 691.2658 | 75773.1162
60 | double | L12+S19 | 操作：开S13-1 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 4.6368e-06 | 75085.0545 | 691.2658 | 75776.3202
60 | double | L12+S20 | 操作：开S13-1 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.6368e-06 | 75086.2888 | 691.2658 | 75777.5546
60 | double | L12+S21 | 操作：开S13-1 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 4.6368e-06 | 75091.3425 | 691.2658 | 75782.6082
60 | double | L12+S22 | 操作：开S13-1 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.6368e-06 | 75092.6473 | 691.2658 | 75783.913
60 | double | L12+S23 | 操作：开S13-1 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.6368e-06 | 75099.1611 | 691.2658 | 75790.4268
60 | double | L12+S24 | 操作：开S13-1 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.6368e-06 | 75101.0872 | 691.2658 | 75792.353
60 | double | L12+S25 | 操作：开S13-1 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 4.6368e-06 | 75104.2704 | 691.2658 | 75795.5361
60 | double | L12+S26 | 操作：开S13-1 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 4.6368e-06 | 75105.3577 | 691.2658 | 75796.6235
60 | double | L12+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 75105.3577 | 691.2658 | 75796.6235
60 | double | L12+S28 | 操作：开S13-1 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 4.6368e-06 | 75106.4824 | 691.2658 | 75797.7481
60 | double | L12+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 75106.4824 | 691.2658 | 75797.7481
60 | double | L12+S13-1 | 不操作（L12 基本策略）(源:L12) | 40200 | 0 | 40200 | - | 4.6368e-06 | 75106.6688 | 691.2658 | 75797.9345
60 | double | L12+S29-2 | 操作：开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 75106.6688 | 691.2658 | 75797.9345
60 | double | L12+S62-3 | 操作：开S13-1(源:L12) | 0 | 0 | 0 | - | 4.6368e-06 | 75106.6688 | 691.2658 | 75797.9345
60 | double | L12+CB1 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L12) | 0 | 44412.0062 | 44412.0062 | - | 4.6368e-06 | 75106.6688 | 691.4717 | 75798.1405
60 | double | L12+CB2 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2(源:L12) | 40200 | 490001.1555 | 530201.1555 | - | 4.6368e-06 | 75106.8552 | 693.7437 | 75800.5989
60 | double | L12+CB3 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2(源:L12) | 40200 | 3320.9886 | 43520.9886 | - | 4.6368e-06 | 75107.0416 | 693.7591 | 75800.8007
60 | double | L12+DG1 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 75107.0416 | 693.7591 | 75800.8007
60 | double | L12+DG2 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 75107.0416 | 693.7591 | 75800.8007
60 | double | L12+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 75107.0416 | 693.7591 | 75800.8007
60 | double | L12+DG4 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 75107.0416 | 693.7591 | 75800.8007
60 | double | L12+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 75107.0416 | 693.7591 | 75800.8007
60 | double | L12+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 75107.0416 | 693.7591 | 75800.8007
60 | double | L12+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 75107.0416 | 693.7591 | 75800.8007
60 | double | L12+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1627e-05 | 75107.0416 | 693.7591 | 75800.8007
60 | double | L15+S29 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 75107.0972 | 693.7591 | 75800.8563
60 | double | L15+S13-1 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 75107.1527 | 693.7591 | 75800.9119
60 | double | L15+S29-2 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 75107.2083 | 693.7591 | 75800.9674
60 | double | L15+S62-3 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 75107.2639 | 693.7591 | 75801.023
60 | double | L15+CB1 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 75107.3194 | 693.7591 | 75801.0786
60 | double | L15+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 274700 | 51353.5066 | 326053.5066 | - | 1.3824e-06 | 75107.6992 | 693.8301 | 75801.5293
60 | double | L15+CB3 | 不操作（L15 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3824e-06 | 75107.7548 | 693.8301 | 75801.5849
60 | double | L15+DG1 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 75107.8941 | 693.8301 | 75801.7243
60 | double | L15+DG2 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 75108.0335 | 693.8301 | 75801.8636
60 | double | L15+DG3 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 75108.1728 | 693.8301 | 75802.003
60 | double | L15+DG4 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 75108.3122 | 693.8301 | 75802.1423
60 | double | L15+DG5 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 75108.4515 | 693.8301 | 75802.2817
60 | double | L15+DG6 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 75108.5909 | 693.8301 | 75802.421
60 | double | L15+DG7 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 75108.7302 | 693.8301 | 75802.5604
60 | double | L15+DG8 | 不操作（L15 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.4665e-06 | 75108.8696 | 693.8301 | 75802.6997
60 | double | L16+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 75108.9456 | 693.8301 | 75802.7757
60 | double | L16+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 75109.0596 | 693.8301 | 75802.8897
60 | double | L16+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 75109.1736 | 693.8301 | 75803.0037
60 | double | L16+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 75109.2876 | 693.8301 | 75803.1177
60 | double | L16+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.8356e-06 | 75109.4776 | 693.8301 | 75803.3077
60 | double | L16+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 75109.5916 | 693.8301 | 75803.4217
60 | double | L16+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.8356e-06 | 75110.1938 | 693.8301 | 75804.024
60 | double | L16+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 75110.3078 | 693.8301 | 75804.138
60 | double | L16+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.8356e-06 | 75111.5124 | 693.8301 | 75805.3425
60 | double | L16+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 2.8356e-06 | 75111.8924 | 693.8301 | 75805.7225
60 | double | L16+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.8356e-06 | 75112.8537 | 693.8301 | 75806.6838
60 | double | L16+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8356e-06 | 75114.8613 | 693.8301 | 75808.6914
60 | double | L16+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 75114.9753 | 693.8301 | 75808.8054
60 | double | L16+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 2.8356e-06 | 75119.1913 | 693.8301 | 75813.0215
60 | double | L16+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 2.8356e-06 | 75119.5903 | 693.8301 | 75813.4204
60 | double | L29+U1 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 1.0076e-06 | 75120.604 | 693.8301 | 75814.4341
60 | double | L29+U2 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75121.6312 | 693.8301 | 75815.4613
60 | double | L29+U3 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75122.6584 | 693.8301 | 75816.4885
60 | double | L29+U4 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75123.6856 | 693.8301 | 75817.5157
60 | double | L29+U5 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 1.0076e-06 | 75124.7398 | 693.8301 | 75818.5699
60 | double | L29+U6 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75125.767 | 693.8301 | 75819.5971
60 | double | L29+U7 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1191600 | 0 | 1191600 | - | 1.0076e-06 | 75126.9677 | 693.8301 | 75820.7978
60 | double | L29+U8 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75127.9949 | 693.8301 | 75821.825
60 | double | L29+U9 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1404000 | 0 | 1404000 | - | 1.0076e-06 | 75129.4096 | 693.8301 | 75823.2397
60 | double | L29+U10 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 1.0076e-06 | 75130.5313 | 693.8301 | 75824.3615
60 | double | L29+U11 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1318200 | 0 | 1318200 | - | 1.0076e-06 | 75131.8596 | 693.8301 | 75825.6897
60 | double | L29+U12 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1687200 | 0 | 1687200 | - | 1.0076e-06 | 75133.5597 | 693.8301 | 75827.3898
60 | double | L29+U13 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75134.5869 | 693.8301 | 75828.417
60 | double | L29+U14 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2466000 | 0 | 2466000 | - | 1.0076e-06 | 75137.0718 | 693.8301 | 75830.9019
60 | double | L29+U15 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1119900 | 0 | 1119900 | - | 1.0076e-06 | 75138.2002 | 693.8301 | 75832.0303
60 | double | L29+U16 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1250400 | 0 | 1250400 | - | 1.0076e-06 | 75139.4602 | 693.8301 | 75833.2903
60 | double | L29+U17 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 1.0076e-06 | 75140.4739 | 693.8301 | 75834.304
60 | double | L29+U18 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1333200 | 0 | 1333200 | - | 1.0076e-06 | 75141.8173 | 693.8301 | 75835.6474
60 | double | L29+U19 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 995280 | 0 | 995280 | - | 1.0076e-06 | 75142.8201 | 693.8301 | 75836.6503
60 | double | L29+U20 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75143.8473 | 693.8301 | 75837.6775
60 | double | L29+U21 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1191600 | 0 | 1191600 | - | 1.0076e-06 | 75145.048 | 693.8301 | 75838.8782
60 | double | L29+U22 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75146.0752 | 693.8301 | 75839.9054
60 | double | L29+U23 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75147.1024 | 693.8301 | 75840.9326
60 | double | L29+U24 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 1.0076e-06 | 75148.1161 | 693.8301 | 75841.9462
60 | double | L29+U25 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75149.1433 | 693.8301 | 75842.9734
60 | double | L29+U26 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 1.0076e-06 | 75150.157 | 693.8301 | 75843.9871
60 | double | L29+U27 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1114800 | 0 | 1114800 | - | 1.0076e-06 | 75151.2803 | 693.8301 | 75845.1105
60 | double | L29+U28 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 1.0076e-06 | 75152.3345 | 693.8301 | 75846.1647
60 | double | L29+U29 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1191600 | 0 | 1191600 | - | 1.0076e-06 | 75153.5352 | 693.8301 | 75847.3654
60 | double | L29+U30 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 1.0076e-06 | 75154.5894 | 693.8301 | 75848.4196
60 | double | L18+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1967e-06 | 75154.7097 | 693.8301 | 75848.5398
60 | double | L18+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1967e-06 | 75155.5569 | 693.8301 | 75849.387
60 | double | L18+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1967e-06 | 75155.8937 | 693.8301 | 75849.7238
60 | double | L18+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.1967e-06 | 75157.0295 | 693.8301 | 75850.8596
60 | double | L18+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 75157.0776 | 693.8301 | 75850.9078
60 | double | L18+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1967e-06 | 75157.4144 | 693.8301 | 75851.2445
60 | double | L18+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1967e-06 | 75157.5747 | 693.8301 | 75851.4048
60 | double | L18+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.1967e-06 | 75158.1156 | 693.8301 | 75851.9457
60 | double | L18+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.1967e-06 | 75158.2359 | 693.8301 | 75852.066
60 | double | L18+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1967e-06 | 75158.3962 | 693.8301 | 75852.2263
60 | double | L18+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.1967e-06 | 75158.5044 | 693.8301 | 75852.3345
60 | double | L18+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1967e-06 | 75158.6006 | 693.8301 | 75852.4307
60 | double | L18+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1967e-06 | 75158.8548 | 693.8301 | 75852.6849
60 | double | L18+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.1967e-06 | 75158.8909 | 693.8301 | 75852.721
60 | double | L18+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 75158.939 | 693.8301 | 75852.7691
60 | double | L18+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.1967e-06 | 75159.3202 | 693.8301 | 75853.1503
60 | double | L18+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.1967e-06 | 75159.4164 | 693.8301 | 75853.2465
60 | double | L18+S1 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L18) | 16080 | 43276.5427 | 59356.5427 | - | 4.7722e-07 | 75159.4241 | 693.8508 | 75853.2749
60 | double | L18+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 75159.4241 | 693.8508 | 75853.2749
60 | double | L18+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 75159.4241 | 693.8508 | 75853.2749
60 | double | L18+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 75159.4241 | 693.8508 | 75853.2749
60 | double | L18+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 75159.4241 | 693.8508 | 75853.2749
60 | double | L18+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 4.7722e-07 | 75160.3302 | 693.8508 | 75854.181
60 | double | L18+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.7722e-07 | 75160.4596 | 693.8508 | 75854.3104
60 | double | L18+S8 | 操作：开S29-2(源:L18) | 380800 | 0 | 380800 | - | 4.7722e-07 | 75160.6413 | 693.8508 | 75854.4921
60 | double | L18+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.7722e-07 | 75160.7811 | 693.8508 | 75854.6318
60 | double | L18+S10 | 操作：开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 4.7722e-07 | 75160.9016 | 693.8508 | 75854.7524
60 | double | L18+S11 | 不操作（L18 基本策略）(源:L18) | 2113480 | 0 | 2113480 | - | 4.7722e-07 | 75161.9102 | 693.8508 | 75855.761
60 | double | L18+S12 | 不操作（L18 基本策略）(源:L18) | 431080 | 0 | 431080 | - | 4.7722e-07 | 75162.1159 | 693.8508 | 75855.9667
60 | double | L18+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 4.7722e-07 | 75162.6152 | 693.8508 | 75856.466
60 | double | L29+U31 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1250400 | 0 | 1250400 | - | 1.0076e-06 | 75163.8752 | 693.8508 | 75857.7259
60 | double | L29+U32 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1687200 | 0 | 1687200 | - | 1.0076e-06 | 75165.5753 | 693.8508 | 75859.426
60 | double | L29+U33 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1318200 | 0 | 1318200 | - | 1.0076e-06 | 75166.9035 | 693.8508 | 75860.7543
60 | double | L29+U34 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1182600 | 0 | 1182600 | - | 1.0076e-06 | 75168.0952 | 693.8508 | 75861.946
60 | double | L29+U35 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 1.0076e-06 | 75169.1089 | 693.8508 | 75862.9596
60 | double | L29+U36 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1333200 | 0 | 1333200 | - | 1.0076e-06 | 75170.4523 | 693.8508 | 75864.303
60 | double | L29+U37 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1039500 | 0 | 1039500 | - | 1.0076e-06 | 75171.4997 | 693.8508 | 75865.3505
60 | double | L29+U38 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1453800 | 0 | 1453800 | - | 1.0076e-06 | 75172.9646 | 693.8508 | 75866.8154
60 | double | L29+U39 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1039500 | 0 | 1039500 | - | 1.0076e-06 | 75174.0121 | 693.8508 | 75867.8628
60 | double | L29+U40 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1404000 | 0 | 1404000 | - | 1.0076e-06 | 75175.4268 | 693.8508 | 75869.2776
60 | double | L29+U41 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75176.454 | 693.8508 | 75870.3048
60 | double | L29+U42 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1205200 | 0 | 1205200 | - | 1.0076e-06 | 75177.6684 | 693.8508 | 75871.5192
60 | double | L29+U43 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 1.0076e-06 | 75178.6821 | 693.8508 | 75872.5329
60 | double | L29+U44 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75179.7093 | 693.8508 | 75873.5601
60 | double | L29+U45 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1404000 | 0 | 1404000 | - | 1.0076e-06 | 75181.124 | 693.8508 | 75874.9748
60 | double | L29+U46 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1079700 | 0 | 1079700 | - | 1.0076e-06 | 75182.212 | 693.8508 | 75876.0628
60 | double | L29+U47 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1687200 | 0 | 1687200 | - | 1.0076e-06 | 75183.9121 | 693.8508 | 75877.7629
60 | double | L29+U48 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1260600 | 0 | 1260600 | - | 1.0076e-06 | 75185.1823 | 693.8508 | 75879.0331
60 | double | L29+U49 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1928400 | 0 | 1928400 | - | 1.0076e-06 | 75187.1255 | 693.8508 | 75880.9762
60 | double | L29+U50 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75188.1527 | 693.8508 | 75882.0034
60 | double | L29+U51 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1260600 | 0 | 1260600 | - | 1.0076e-06 | 75189.4229 | 693.8508 | 75883.2737
60 | double | L29+U52 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 1.0076e-06 | 75190.5446 | 693.8508 | 75884.3954
60 | double | L29+U53 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1431200 | 0 | 1431200 | - | 1.0076e-06 | 75191.9867 | 693.8508 | 75885.8375
60 | double | L29+U54 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1079700 | 0 | 1079700 | - | 1.0076e-06 | 75193.0747 | 693.8508 | 75886.9255
60 | double | L29+U55 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 1.0076e-06 | 75194.1964 | 693.8508 | 75888.0472
60 | double | L29+U56 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1069600 | 0 | 1069600 | - | 1.0076e-06 | 75195.2742 | 693.8508 | 75889.125
60 | double | L29+U57 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1059600 | 0 | 1059600 | - | 1.0076e-06 | 75196.3419 | 693.8508 | 75890.1927
60 | double | L29+U58 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1191600 | 0 | 1191600 | - | 1.0076e-06 | 75197.5426 | 693.8508 | 75891.3934
60 | double | L29+U59 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1009350 | 0 | 1009350 | - | 1.0076e-06 | 75198.5597 | 693.8508 | 75892.4104
60 | double | L29+U60 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 1.0076e-06 | 75199.5869 | 693.8508 | 75893.4376
60 | double | L28+U46 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1146700 | 0 | 1146700 | - | 9.1554e-06 | 75210.0854 | 693.8508 | 75903.9361
60 | double | L28+U47 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1754200 | 0 | 1754200 | - | 9.1554e-06 | 75226.1458 | 693.8508 | 75919.9966
60 | double | L28+U48 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1327600 | 0 | 1327600 | - | 9.1554e-06 | 75238.3005 | 693.8508 | 75932.1513
60 | double | L28+U49 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1995400 | 0 | 1995400 | - | 9.1554e-06 | 75256.5692 | 693.8508 | 75950.42
60 | double | L28+U50 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 75266.5156 | 693.8508 | 75960.3664
60 | double | L28+U51 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1327600 | 0 | 1327600 | - | 9.1554e-06 | 75278.6704 | 693.8508 | 75972.5211
60 | double | L28+U52 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1180200 | 0 | 1180200 | - | 9.1554e-06 | 75289.4756 | 693.8508 | 75983.3264
60 | double | L28+U53 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1498200 | 0 | 1498200 | - | 9.1554e-06 | 75303.1922 | 693.8508 | 75997.043
60 | double | L28+U54 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1146700 | 0 | 1146700 | - | 9.1554e-06 | 75313.6907 | 693.8508 | 76007.5415
60 | double | L28+U55 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1180200 | 0 | 1180200 | - | 9.1554e-06 | 75324.4959 | 693.8508 | 76018.3467
60 | double | L28+U56 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1136600 | 0 | 1136600 | - | 9.1554e-06 | 75334.902 | 693.8508 | 76028.7527
60 | double | L28+U57 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1126600 | 0 | 1126600 | - | 9.1554e-06 | 75345.2165 | 693.8508 | 76039.0672
60 | double | L28+U58 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1258600 | 0 | 1258600 | - | 9.1554e-06 | 75356.7395 | 693.8508 | 76050.5902
60 | double | L28+U59 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1076350 | 0 | 1076350 | - | 9.1554e-06 | 75366.5939 | 693.8508 | 76060.4447
60 | double | L28+U60 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 75376.5403 | 693.8508 | 76070.3911
60 | double | L28+U61 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1364800 | 0 | 1364800 | - | 9.1554e-06 | 75389.0356 | 693.8508 | 76082.8864
60 | double | L28+U62 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1126600 | 0 | 1126600 | - | 9.1554e-06 | 75399.3501 | 693.8508 | 76093.2009
60 | double | L28+S1 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75403.1699 | 693.8508 | 76097.0207
60 | double | L28+S2 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75406.9898 | 693.8508 | 76100.8406
60 | double | L28+S3 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75410.8096 | 693.8508 | 76104.6604
60 | double | L28+S4 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75414.6295 | 693.8508 | 76108.4802
60 | double | L28+S5 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75418.4493 | 693.8508 | 76112.3001
60 | double | L28+S6 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2944900 | 0 | 2944900 | - | 3.6512e-06 | 75429.2016 | 693.8508 | 76123.0524
60 | double | L28+S7 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1317400 | 0 | 1317400 | - | 3.6512e-06 | 75434.0116 | 693.8508 | 76127.8624
60 | double | L28+S8 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75437.8315 | 693.8508 | 76131.6822
60 | double | L28+S9 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1339000 | 0 | 1339000 | - | 3.6512e-06 | 75442.7204 | 693.8508 | 76136.5711
60 | double | L28+S10 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 1298800 | 0 | 1298800 | - | 3.6512e-06 | 75447.4625 | 693.8508 | 76141.3132
60 | double | L28+S11 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75451.2823 | 693.8508 | 76145.1331
60 | double | L28+S12 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75455.1021 | 693.8508 | 76148.9529
60 | double | L28+S13 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75458.922 | 693.8508 | 76152.7728
60 | double | L28+S14 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75462.7418 | 693.8508 | 76156.5926
60 | double | L28+S15 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1615400 | 0 | 1615400 | - | 3.6512e-06 | 75468.6399 | 693.8508 | 76162.4907
60 | double | L28+S16 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 1276400 | 0 | 1276400 | - | 3.6512e-06 | 75473.3002 | 693.8508 | 76167.151
60 | double | L28+S17 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1995400 | 0 | 1995400 | - | 3.6512e-06 | 75480.5858 | 693.8508 | 76174.4365
60 | double | L28+S18 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1581100 | 0 | 1581100 | - | 3.6512e-06 | 75486.3586 | 693.8508 | 76180.2094
60 | double | L28+S19 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1737200 | 0 | 1737200 | - | 3.6512e-06 | 75492.7014 | 693.8508 | 76186.5522
60 | double | L28+S20 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1312400 | 0 | 1312400 | - | 3.6512e-06 | 75497.4932 | 693.8508 | 76191.3439
60 | double | L28+S21 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2136100 | 0 | 2136100 | - | 3.6512e-06 | 75505.2924 | 693.8508 | 76199.1432
60 | double | L28+S22 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1327600 | 0 | 1327600 | - | 3.6512e-06 | 75510.1397 | 693.8508 | 76203.9904
60 | double | L28+S23 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2451000 | 0 | 2451000 | - | 3.6512e-06 | 75519.0886 | 693.8508 | 76212.9394
60 | double | L28+S24 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1461600 | 0 | 1461600 | - | 3.6512e-06 | 75524.4252 | 693.8508 | 76218.2759
60 | double | L28+S25 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1732700 | 0 | 1732700 | - | 3.6512e-06 | 75530.7515 | 693.8508 | 76224.6023
60 | double | L28+S26 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1280700 | 0 | 1280700 | - | 3.6512e-06 | 75535.4276 | 693.8508 | 76229.2783
60 | double | L28+S27 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75539.2474 | 693.8508 | 76233.0982
60 | double | L28+S28 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1288750 | 0 | 1288750 | - | 3.6512e-06 | 75543.9528 | 693.8508 | 76237.8036
60 | double | L28+S29 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75547.7727 | 693.8508 | 76241.6234
60 | double | L28+S13-1 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75551.5925 | 693.8508 | 76245.4433
60 | double | L28+S29-2 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75555.4123 | 693.8508 | 76249.2631
60 | double | L28+S62-3 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75559.2322 | 693.8508 | 76253.083
60 | double | L28+CB1 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75563.052 | 693.8508 | 76256.9028
60 | double | L28+CB2 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 1046200 | 490001.1555 | 1536201.1555 | - | 3.6512e-06 | 75566.8719 | 695.6398 | 76262.5117
60 | double | L28+CB3 | 不操作（L28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.6512e-06 | 75570.6917 | 695.6398 | 76266.3315
60 | double | L28+DG1 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 9.1554e-06 | 75580.2701 | 695.6398 | 76275.9099
60 | double | L28+DG2 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 9.1554e-06 | 75589.8485 | 695.6398 | 76285.4883
60 | double | L28+DG3 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 9.1554e-06 | 75599.4269 | 695.6398 | 76295.0667
60 | double | L28+DG4 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 9.1554e-06 | 75609.0053 | 695.6398 | 76304.6451
60 | double | L28+DG5 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 9.1554e-06 | 75618.5836 | 695.6398 | 76314.2235
60 | double | L28+DG6 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 9.1554e-06 | 75628.162 | 695.6398 | 76323.8019
60 | double | L28+DG7 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 9.1554e-06 | 75637.7404 | 695.6398 | 76333.3803
60 | double | L28+DG8 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 9.1554e-06 | 75647.3188 | 695.6398 | 76342.9587
60 | double | L30+U16 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.3227e-06 | 75648.614 | 695.6398 | 76344.2538
60 | double | L30+U17 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 1.3227e-06 | 75649.5859 | 695.6398 | 76345.2257
60 | double | L30+U18 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1062000 | 0 | 1062000 | - | 1.3227e-06 | 75650.9905 | 695.6398 | 76346.6304
60 | double | L30+U19 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 724080 | 0 | 724080 | - | 1.3227e-06 | 75651.9483 | 695.6398 | 76347.5881
60 | double | L30+U20 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 75652.9379 | 695.6398 | 76348.5777
60 | double | L30+U21 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 920400 | 0 | 920400 | - | 1.3227e-06 | 75654.1553 | 695.6398 | 76349.7951
60 | double | L30+U22 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 75655.1449 | 695.6398 | 76350.7847
60 | double | L30+U23 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 75656.1345 | 695.6398 | 76351.7743
60 | double | L30+U24 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 1.3227e-06 | 75657.1064 | 695.6398 | 76352.7462
60 | double | L30+U25 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 75658.096 | 695.6398 | 76353.7358
60 | double | L30+U26 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 1.3227e-06 | 75659.0679 | 695.6398 | 76354.7077
60 | double | L30+U27 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 843600 | 0 | 843600 | - | 1.3227e-06 | 75660.1837 | 695.6398 | 76355.8235
60 | double | L30+U28 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 775000 | 0 | 775000 | - | 1.3227e-06 | 75661.2088 | 695.6398 | 76356.8486
60 | double | L30+U29 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 920400 | 0 | 920400 | - | 1.3227e-06 | 75662.4261 | 695.6398 | 76358.066
60 | double | L30+U30 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 775000 | 0 | 775000 | - | 1.3227e-06 | 75663.4512 | 695.6398 | 76359.0911
60 | double | L30+U31 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.3227e-06 | 75664.7464 | 695.6398 | 76360.3862
60 | double | L30+U32 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1416000 | 0 | 1416000 | - | 1.3227e-06 | 75666.6193 | 695.6398 | 76362.2591
60 | double | L30+U33 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1047000 | 0 | 1047000 | - | 1.3227e-06 | 75668.0041 | 695.6398 | 76363.6439
60 | double | L30+U34 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 911400 | 0 | 911400 | - | 1.3227e-06 | 75669.2096 | 695.6398 | 76364.8494
60 | double | L30+U35 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 1.3227e-06 | 75670.1815 | 695.6398 | 76365.8213
60 | double | L30+U36 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1062000 | 0 | 1062000 | - | 1.3227e-06 | 75671.5861 | 695.6398 | 76367.226
60 | double | L30+U37 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 1.3227e-06 | 75672.6023 | 695.6398 | 76368.2422
60 | double | L30+U38 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1182600 | 0 | 1182600 | - | 1.3227e-06 | 75674.1665 | 695.6398 | 76369.8064
60 | double | L30+U39 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 1.3227e-06 | 75675.1827 | 695.6398 | 76370.8226
60 | double | L30+U40 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1132800 | 0 | 1132800 | - | 1.3227e-06 | 75676.681 | 695.6398 | 76372.3209
60 | double | L30+U41 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 75677.6707 | 695.6398 | 76373.3105
60 | double | L30+U42 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 934000 | 0 | 934000 | - | 1.3227e-06 | 75678.906 | 695.6398 | 76374.5459
60 | double | L30+U43 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 1.3227e-06 | 75679.8779 | 695.6398 | 76375.5178
60 | double | L30+U44 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 75680.8676 | 695.6398 | 76376.5074
60 | double | L30+U45 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1132800 | 0 | 1132800 | - | 1.3227e-06 | 75682.3659 | 695.6398 | 76378.0057
60 | double | L21+U61 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 589800 | 0 | 589800 | - | 2.4573e-06 | 75683.8152 | 695.6398 | 76379.455
60 | double | L21+U62 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 351600 | 0 | 351600 | - | 2.4573e-06 | 75684.6791 | 695.6398 | 76380.319
60 | double | L21+S1 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75684.9449 | 695.6398 | 76380.5847
60 | double | L21+S2 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75685.2107 | 695.6398 | 76380.8505
60 | double | L21+S3 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75685.4764 | 695.6398 | 76381.1163
60 | double | L21+S4 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75685.7422 | 695.6398 | 76381.382
60 | double | L21+S5 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75686.0079 | 695.6398 | 76381.6478
60 | double | L21+S6 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 9.7995e-07 | 75687.8686 | 695.6398 | 76383.5084
60 | double | L21+S7 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75688.1343 | 695.6398 | 76383.7742
60 | double | L21+S8 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75688.4001 | 695.6398 | 76384.04
60 | double | L21+S9 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 564000 | 0 | 564000 | - | 9.7995e-07 | 75688.9528 | 695.6398 | 76384.5926
60 | double | L21+S10 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 523800 | 0 | 523800 | - | 9.7995e-07 | 75689.4661 | 695.6398 | 76385.1059
60 | double | L21+S11 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75689.7319 | 695.6398 | 76385.3717
60 | double | L21+S12 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75689.9976 | 695.6398 | 76385.6375
60 | double | L21+S13 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1317400 | 0 | 1317400 | - | 9.7995e-07 | 75691.2886 | 695.6398 | 76386.9285
60 | double | L21+S14 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1250400 | 0 | 1250400 | - | 9.7995e-07 | 75692.5139 | 695.6398 | 76388.1538
60 | double | L21+S15 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 840400 | 0 | 840400 | - | 9.7995e-07 | 75693.3375 | 695.6398 | 76388.9773
60 | double | L21+S16 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 501400 | 0 | 501400 | - | 9.7995e-07 | 75693.8288 | 695.6398 | 76389.4687
60 | double | L21+S17 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1220400 | 0 | 1220400 | - | 9.7995e-07 | 75695.0248 | 695.6398 | 76390.6646
60 | double | L21+S18 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 806100 | 0 | 806100 | - | 9.7995e-07 | 75695.8147 | 695.6398 | 76391.4546
60 | double | L21+S19 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 962200 | 0 | 962200 | - | 9.7995e-07 | 75696.7576 | 695.6398 | 76392.3975
60 | double | L21+S20 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 9.7995e-07 | 75697.2842 | 695.6398 | 76392.9241
60 | double | L21+S21 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1361100 | 0 | 1361100 | - | 9.7995e-07 | 75698.6181 | 695.6398 | 76394.2579
60 | double | L21+S22 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 9.7995e-07 | 75699.1596 | 695.6398 | 76394.7994
60 | double | L21+S23 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 9.7995e-07 | 75700.802 | 695.6398 | 76396.4418
60 | double | L21+S24 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 9.7995e-07 | 75701.4748 | 695.6398 | 76397.1147
60 | double | L21+S25 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 957700 | 0 | 957700 | - | 9.7995e-07 | 75702.4133 | 695.6398 | 76398.0532
60 | double | L21+S26 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 505700 | 0 | 505700 | - | 9.7995e-07 | 75702.9089 | 695.6398 | 76398.5487
60 | double | L21+S27 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75703.1746 | 695.6398 | 76398.8145
60 | double | L21+S28 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 513750 | 0 | 513750 | - | 9.7995e-07 | 75703.6781 | 695.6398 | 76399.3179
60 | double | L31+U1 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 5.1078e-06 | 75706.7224 | 695.6398 | 76402.3622
60 | double | L31+U2 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75709.8351 | 695.6398 | 76405.4749
60 | double | L31+U3 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75712.9478 | 695.6398 | 76408.5877
60 | double | L31+U4 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75716.0605 | 695.6398 | 76411.7004
60 | double | L31+U5 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 636200 | 0 | 636200 | - | 5.1078e-06 | 75719.3101 | 695.6398 | 76414.95
60 | double | L31+U6 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75722.4229 | 695.6398 | 76418.0627
60 | double | L31+U7 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 781600 | 0 | 781600 | - | 5.1078e-06 | 75726.4151 | 695.6398 | 76422.055
60 | double | L31+U8 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75729.5279 | 695.6398 | 76425.1677
60 | double | L31+U9 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 994000 | 0 | 994000 | - | 5.1078e-06 | 75734.6051 | 695.6398 | 76430.2449
60 | double | L31+U10 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 703200 | 0 | 703200 | - | 5.1078e-06 | 75738.1969 | 695.6398 | 76433.8367
60 | double | L31+U11 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 908200 | 0 | 908200 | - | 5.1078e-06 | 75742.8358 | 695.6398 | 76438.4757
60 | double | L31+U12 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1277200 | 0 | 1277200 | - | 5.1078e-06 | 75749.3596 | 695.6398 | 76444.9994
60 | double | L31+U13 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75752.4723 | 695.6398 | 76448.1121
60 | double | L31+U14 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2056000 | 0 | 2056000 | - | 5.1078e-06 | 75762.974 | 695.6398 | 76458.6139
60 | double | L31+U15 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 709900 | 0 | 709900 | - | 5.1078e-06 | 75766.6001 | 695.6398 | 76462.2399
60 | double | L31+U16 | 不操作（L31 基本策略） + 开DG4 + 断S16 | 840400 | 0 | 840400 | - | 5.1078e-06 | 75770.8927 | 695.6398 | 76466.5326
60 | double | L31+U17 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 5.1078e-06 | 75773.937 | 695.6398 | 76469.5768
60 | double | L31+U18 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 923200 | 0 | 923200 | - | 5.1078e-06 | 75778.6526 | 695.6398 | 76474.2924
60 | double | L31+U19 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 585280 | 0 | 585280 | - | 5.1078e-06 | 75781.6421 | 695.6398 | 76477.2819
60 | double | L31+U20 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75784.7548 | 695.6398 | 76480.3946
60 | double | L31+U21 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 781600 | 0 | 781600 | - | 5.1078e-06 | 75788.7471 | 695.6398 | 76484.3869
60 | double | L31+U22 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75791.8598 | 695.6398 | 76487.4997
60 | double | L31+U23 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75794.9725 | 695.6398 | 76490.6124
60 | double | L31+U24 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 5.1078e-06 | 75798.0168 | 695.6398 | 76493.6566
60 | double | L31+U25 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75801.1295 | 695.6398 | 76496.7694
60 | double | L31+U26 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 5.1078e-06 | 75804.1738 | 695.6398 | 76499.8136
60 | double | L31+U27 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 704800 | 0 | 704800 | - | 5.1078e-06 | 75807.7738 | 695.6398 | 76503.4137
60 | double | L31+U28 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 636200 | 0 | 636200 | - | 5.1078e-06 | 75811.0234 | 695.6398 | 76506.6633
60 | double | L31+U29 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 781600 | 0 | 781600 | - | 5.1078e-06 | 75815.0157 | 695.6398 | 76510.6556
60 | double | L31+U30 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 636200 | 0 | 636200 | - | 5.1078e-06 | 75818.2653 | 695.6398 | 76513.9052
60 | double | L31+U31 | 不操作（L31 基本策略） + 开DG4 + 断S16 | 840400 | 0 | 840400 | - | 5.1078e-06 | 75822.5579 | 695.6398 | 76518.1978
60 | double | L31+U32 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1277200 | 0 | 1277200 | - | 5.1078e-06 | 75829.0817 | 695.6398 | 76524.7215
60 | double | L31+U33 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 908200 | 0 | 908200 | - | 5.1078e-06 | 75833.7206 | 695.6398 | 76529.3605
60 | double | L31+U34 | 不操作（L31 基本策略） + 开DG4 + 断S16 | 772600 | 0 | 772600 | - | 5.1078e-06 | 75837.667 | 695.6398 | 76533.3068
60 | double | L31+U35 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 5.1078e-06 | 75840.7112 | 695.6398 | 76536.3511
60 | double | L31+U36 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 923200 | 0 | 923200 | - | 5.1078e-06 | 75845.4268 | 695.6398 | 76541.0666
60 | double | L31+U37 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 629500 | 0 | 629500 | - | 5.1078e-06 | 75848.6422 | 695.6398 | 76544.282
60 | double | L31+U38 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1043800 | 0 | 1043800 | - | 5.1078e-06 | 75853.9737 | 695.6398 | 76549.6136
60 | double | L31+U39 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 629500 | 0 | 629500 | - | 5.1078e-06 | 75857.1891 | 695.6398 | 76552.829
60 | double | L31+U40 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 994000 | 0 | 994000 | - | 5.1078e-06 | 75862.2663 | 695.6398 | 76557.9062
60 | double | L31+U41 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75865.379 | 695.6398 | 76561.0189
60 | double | L31+U42 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 795200 | 0 | 795200 | - | 5.1078e-06 | 75869.4408 | 695.6398 | 76565.0807
60 | double | L31+U43 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 5.1078e-06 | 75872.4851 | 695.6398 | 76568.1249
60 | double | L31+U44 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75875.5978 | 695.6398 | 76571.2376
60 | double | L31+U45 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 994000 | 0 | 994000 | - | 5.1078e-06 | 75880.675 | 695.6398 | 76576.3148
60 | double | L31+U46 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 669700 | 0 | 669700 | - | 5.1078e-06 | 75884.0957 | 695.6398 | 76579.7356
60 | double | L31+U47 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1277200 | 0 | 1277200 | - | 5.1078e-06 | 75890.6195 | 695.6398 | 76586.2593
60 | double | L31+U48 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 850600 | 0 | 850600 | - | 5.1078e-06 | 75894.9642 | 695.6398 | 76590.604
60 | double | L31+U49 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1518400 | 0 | 1518400 | - | 5.1078e-06 | 75902.7199 | 695.6398 | 76598.3598
60 | double | L31+U50 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75905.8327 | 695.6398 | 76601.4725
60 | double | L31+U51 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 850600 | 0 | 850600 | - | 5.1078e-06 | 75910.1774 | 695.6398 | 76605.8172
60 | double | L31+U52 | 不操作（L31 基本策略） + 开DG4 + 断S16 | 703200 | 0 | 703200 | - | 5.1078e-06 | 75913.7692 | 695.6398 | 76609.4091
60 | double | L31+U53 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1021200 | 0 | 1021200 | - | 5.1078e-06 | 75918.9854 | 695.6398 | 76614.6252
60 | double | L31+U54 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 669700 | 0 | 669700 | - | 5.1078e-06 | 75922.4061 | 695.6398 | 76618.0459
60 | double | L31+U55 | 不操作（L31 基本策略） + 开DG4 + 断S16 | 703200 | 0 | 703200 | - | 5.1078e-06 | 75925.9979 | 695.6398 | 76621.6378
60 | double | L31+U56 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 659600 | 0 | 659600 | - | 5.1078e-06 | 75929.3671 | 695.6398 | 76625.0069
60 | double | L31+U57 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 649600 | 0 | 649600 | - | 5.1078e-06 | 75932.6851 | 695.6398 | 76628.325
60 | double | L31+U58 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 781600 | 0 | 781600 | - | 5.1078e-06 | 75936.6774 | 695.6398 | 76632.3172
60 | double | L31+U59 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 599350 | 0 | 599350 | - | 5.1078e-06 | 75939.7388 | 695.6398 | 76635.3786
60 | double | L31+U60 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 5.1078e-06 | 75942.8515 | 695.6398 | 76638.4914
60 | double | L25+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 8.8165e-07 | 75943.1324 | 695.6398 | 76638.7722
60 | double | L25+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 8.8165e-07 | 75943.2033 | 695.6398 | 76638.8431
60 | double | L25+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 426649.6848 | 426649.6848 | - | 3.516e-07 | 75943.2033 | 695.7899 | 76638.9931
60 | double | L25+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 75943.2033 | 695.7899 | 76638.9931
60 | double | L25+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 75943.2033 | 695.7899 | 76638.9931
60 | double | L25+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 75943.2033 | 695.7899 | 76638.9931
60 | double | L25+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 75943.2033 | 695.7899 | 76638.9931
60 | double | L25+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 3.516e-07 | 75943.8709 | 695.7899 | 76639.6607
60 | double | L25+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.516e-07 | 75943.9662 | 695.7899 | 76639.7561
60 | double | L25+S8 | 不操作（L25 基本策略）(源:L25) | 811880 | 0 | 811880 | - | 3.516e-07 | 75944.2517 | 695.7899 | 76640.0415
60 | double | L25+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 3.516e-07 | 75944.3546 | 695.7899 | 76640.1445
60 | double | L25+S10 | 操作：开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 3.516e-07 | 75944.4434 | 695.7899 | 76640.2333
60 | double | L25+S11 | 操作：开S29-2(源:L25) | 1682400 | 0 | 1682400 | - | 3.516e-07 | 75945.035 | 695.7899 | 76640.8248
60 | double | L25+S12 | 操作：开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 75945.035 | 695.7899 | 76640.8248
60 | double | L25+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 3.516e-07 | 75945.4028 | 695.7899 | 76641.1927
60 | double | L25+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 3.516e-07 | 75945.7471 | 695.7899 | 76641.537
60 | double | L25+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 3.516e-07 | 75945.9472 | 695.7899 | 76641.7371
60 | double | L25+S16 | 操作：开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 3.516e-07 | 75946.0282 | 695.7899 | 76641.818
60 | double | L25+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.516e-07 | 75946.3619 | 695.7899 | 76642.1518
60 | double | L25+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 3.516e-07 | 75946.55 | 695.7899 | 76642.3399
60 | double | L25+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.516e-07 | 75946.793 | 695.7899 | 76642.5828
60 | double | L25+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 3.516e-07 | 75946.8866 | 695.7899 | 76642.6764
60 | double | L25+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.516e-07 | 75947.2698 | 695.7899 | 76643.0596
60 | double | L25+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.516e-07 | 75947.3687 | 695.7899 | 76643.1586
60 | double | L25+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.516e-07 | 75947.8626 | 695.7899 | 76643.6525
60 | double | L25+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 3.516e-07 | 75948.0087 | 695.7899 | 76643.7985
60 | double | L25+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 3.516e-07 | 75948.2501 | 695.7899 | 76644.0399
60 | double | L25+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 3.516e-07 | 75948.3325 | 695.7899 | 76644.1224
60 | double | L25+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 75948.3325 | 695.7899 | 76644.1224
60 | double | L25+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 3.516e-07 | 75948.4178 | 695.7899 | 76644.2077
60 | double | L22+U46 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 75948.4336 | 695.7899 | 76644.2235
60 | double | L22+U47 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 75948.5451 | 695.7899 | 76644.3349
60 | double | L22+U48 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 75948.5893 | 695.7899 | 76644.3792
60 | double | L22+U49 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.574e-07 | 75948.7388 | 695.7899 | 76644.5286
60 | double | L22+U50 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 75948.7451 | 695.7899 | 76644.5349
60 | double | L22+U51 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.574e-07 | 75948.7894 | 695.7899 | 76644.5792
60 | double | L22+U52 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 75948.8105 | 695.7899 | 76644.6003
60 | double | L22+U53 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.574e-07 | 75948.8816 | 695.7899 | 76644.6715
60 | double | L22+U54 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.574e-07 | 75948.8974 | 695.7899 | 76644.6873
60 | double | L22+U55 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 75948.9185 | 695.7899 | 76644.7084
60 | double | L22+U56 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.574e-07 | 75948.9328 | 695.7899 | 76644.7226
60 | double | L22+U57 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 75948.9454 | 695.7899 | 76644.7353
60 | double | L22+U58 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 75948.9788 | 695.7899 | 76644.7687
60 | double | L22+U59 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.574e-07 | 75948.9836 | 695.7899 | 76644.7734
60 | double | L22+U60 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 75948.9899 | 695.7899 | 76644.7798
60 | double | L22+U61 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.574e-07 | 75949.0401 | 695.7899 | 76644.8299
60 | double | L22+U62 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.574e-07 | 75949.0527 | 695.7899 | 76644.8426
60 | double | L22+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 1334679.7213 | 1334679.7213 | - | 6.2772e-08 | 75949.0527 | 695.8736 | 76644.9264
60 | double | L22+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 75949.0527 | 695.8736 | 76644.9264
60 | double | L22+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 75949.0527 | 695.8736 | 76644.9264
60 | double | L22+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 75949.0527 | 695.8736 | 76644.9264
60 | double | L22+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 75949.0527 | 695.8736 | 76644.9264
60 | double | L22+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.2772e-08 | 75949.1719 | 695.8736 | 76645.0455
60 | double | L22+S7 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.2772e-08 | 75949.1889 | 695.8736 | 76645.0626
60 | double | L22+S8 | 不操作（L22 基本策略）(源:L22) | 4161280 | 0 | 4161280 | - | 6.2772e-08 | 75949.4501 | 695.8736 | 76645.3238
60 | double | L22+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.2772e-08 | 75949.4685 | 695.8736 | 76645.3421
60 | double | L22+S10 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.2772e-08 | 75949.4844 | 695.8736 | 76645.358
60 | double | L22+S11 | 操作：开S29-2(源:L22) | 1667000 | 0 | 1667000 | - | 6.2772e-08 | 75949.589 | 695.8736 | 76645.4626
60 | double | L22+S12 | 操作：开S29-2(源:L22) | 3349400 | 0 | 3349400 | - | 6.2772e-08 | 75949.7993 | 695.8736 | 76645.6729
60 | double | L22+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.2772e-08 | 75949.8649 | 695.8736 | 76645.7386
60 | double | L21+S29 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75950.1307 | 695.8736 | 76646.0043
60 | double | L21+S13-1 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75950.3965 | 695.8736 | 76646.2701
60 | double | L21+S29-2 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75950.6622 | 695.8736 | 76646.5359
60 | double | L21+S62-3 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75950.928 | 695.8736 | 76646.8016
60 | double | L21+CB1 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75951.1937 | 695.8736 | 76647.0674
60 | double | L21+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 505700 | 51353.5066 | 557053.5066 | - | 9.7995e-07 | 75951.6893 | 695.924 | 76647.6133
60 | double | L21+CB3 | 不操作（L21 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 9.7995e-07 | 75951.9551 | 695.924 | 76647.879
60 | double | L21+DG1 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 75952.6215 | 695.924 | 76648.5454
60 | double | L21+DG2 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 75953.2879 | 695.924 | 76649.2118
60 | double | L21+DG3 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 75953.9543 | 695.924 | 76649.8783
60 | double | L21+DG4 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 75954.6207 | 695.924 | 76650.5447
60 | double | L21+DG5 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 75955.2871 | 695.924 | 76651.2111
60 | double | L21+DG6 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 75955.9535 | 695.924 | 76651.8775
60 | double | L21+DG7 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 75956.6199 | 695.924 | 76652.5439
60 | double | L21+DG8 | 不操作（L21 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.4573e-06 | 75957.2863 | 695.924 | 76653.2103
60 | double | L22+U1 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 75957.2906 | 695.924 | 76653.2145
60 | double | L22+U2 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 75957.2969 | 695.924 | 76653.2209
60 | double | L22+U3 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 75957.3032 | 695.924 | 76653.2272
60 | double | L22+U4 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 75957.3095 | 695.924 | 76653.2335
60 | double | L22+U5 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 75957.3201 | 695.924 | 76653.2441
60 | double | L22+U6 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 75957.3264 | 695.924 | 76653.2504
60 | double | L22+U7 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 75957.3599 | 695.924 | 76653.2838
60 | double | L22+U8 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 75957.3662 | 695.924 | 76653.2901
60 | double | L22+U9 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 75957.433 | 695.924 | 76653.357
60 | double | L22+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.574e-07 | 75957.4541 | 695.924 | 76653.3781
60 | double | L22+U11 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 75957.5075 | 695.924 | 76653.4315
60 | double | L22+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 75957.6189 | 695.924 | 76653.5429
60 | double | L22+U13 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 75957.6253 | 695.924 | 76653.5492
60 | double | L22+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.574e-07 | 75957.8593 | 695.924 | 76653.7833
60 | double | L22+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.574e-07 | 75957.8814 | 695.924 | 76653.8054
60 | double | L32+U16 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 501400 | 0 | 501400 | - | 1.7638e-06 | 75958.7658 | 695.924 | 76654.6898
60 | double | L32+U17 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 1.7638e-06 | 75959.2191 | 695.924 | 76655.1431
60 | double | L32+U18 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 584200 | 0 | 584200 | - | 1.7638e-06 | 75960.2495 | 695.924 | 76656.1735
60 | double | L32+U19 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 246280 | 0 | 246280 | - | 1.7638e-06 | 75960.6839 | 695.924 | 76656.6079
60 | double | L32+U20 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 75961.1608 | 695.924 | 76657.0848
60 | double | L32+U21 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 442600 | 0 | 442600 | - | 1.7638e-06 | 75961.9415 | 695.924 | 76657.8655
60 | double | L32+U22 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 75962.4184 | 695.924 | 76658.3424
60 | double | L32+U23 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 75962.8954 | 695.924 | 76658.8193
60 | double | L32+U24 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 1.7638e-06 | 75963.3487 | 695.924 | 76659.2726
60 | double | L32+U25 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 75963.8256 | 695.924 | 76659.7496
60 | double | L32+U26 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 1.7638e-06 | 75964.2789 | 695.924 | 76660.2028
60 | double | L32+U27 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 365800 | 0 | 365800 | - | 1.7638e-06 | 75964.9241 | 695.924 | 76660.848
60 | double | L32+U28 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 297200 | 0 | 297200 | - | 1.7638e-06 | 75965.4483 | 695.924 | 76661.3722
60 | double | L32+U29 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 442600 | 0 | 442600 | - | 1.7638e-06 | 75966.2289 | 695.924 | 76662.1529
60 | double | L32+U30 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 297200 | 0 | 297200 | - | 1.7638e-06 | 75966.7531 | 695.924 | 76662.6771
60 | double | L32+U31 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 501400 | 0 | 501400 | - | 1.7638e-06 | 75967.6375 | 695.924 | 76663.5615
60 | double | L32+U32 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 938200 | 0 | 938200 | - | 1.7638e-06 | 75969.2923 | 695.924 | 76665.2163
60 | double | L32+U33 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 1.7638e-06 | 75970.2963 | 695.924 | 76666.2202
60 | double | L32+U34 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 433600 | 0 | 433600 | - | 1.7638e-06 | 75971.0611 | 695.924 | 76666.985
60 | double | L32+U35 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 1.7638e-06 | 75971.5144 | 695.924 | 76667.4383
60 | double | L32+U36 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 584200 | 0 | 584200 | - | 1.7638e-06 | 75972.5448 | 695.924 | 76668.4687
60 | double | L32+U37 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 290500 | 0 | 290500 | - | 1.7638e-06 | 75973.0572 | 695.924 | 76668.9811
60 | double | L32+U38 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 704800 | 0 | 704800 | - | 1.7638e-06 | 75974.3003 | 695.924 | 76670.2242
60 | double | L32+U39 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 290500 | 0 | 290500 | - | 1.7638e-06 | 75974.8127 | 695.924 | 76670.7366
60 | double | L32+U40 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 655000 | 0 | 655000 | - | 1.7638e-06 | 75975.968 | 695.924 | 76671.8919
60 | double | L32+U41 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 75976.4449 | 695.924 | 76672.3688
60 | double | L32+U42 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 456200 | 0 | 456200 | - | 1.7638e-06 | 75977.2495 | 695.924 | 76673.1735
60 | double | L32+U43 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 1.7638e-06 | 75977.7028 | 695.924 | 76673.6268
60 | double | L32+U44 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 75978.1798 | 695.924 | 76674.1037
60 | double | L32+U45 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 655000 | 0 | 655000 | - | 1.7638e-06 | 75979.3351 | 695.924 | 76675.259
60 | double | L17+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 75979.3351 | 695.924 | 76675.259
60 | double | L17+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 75979.3351 | 695.924 | 76675.259
60 | double | L17+S29-2 | 不操作（L17 基本策略）(源:L17) | 370080 | 0 | 370080 | - | 6.0287e-07 | 75979.5582 | 695.924 | 76675.4821
60 | double | L17+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L17) | 0 | 0 | 0 | - | 6.0287e-07 | 75979.5582 | 695.924 | 76675.4821
60 | double | L17+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L17) | 0 | 425569.1714 | 425569.1714 | - | 6.0287e-07 | 75979.5582 | 696.1805 | 76675.7387
60 | double | L17+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 1111169.6502 | 1111169.6502 | - | 6.0287e-07 | 75979.5582 | 696.8504 | 76676.4086
60 | double | L17+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L17) | 0 | 464376.5583 | 464376.5583 | - | 6.0287e-07 | 75979.5582 | 697.1304 | 76676.6885
60 | double | L17+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 75979.5582 | 697.1304 | 76676.6885
60 | double | L17+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 75979.5582 | 697.1304 | 76676.6885
60 | double | L17+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 75979.5582 | 697.1304 | 76676.6885
60 | double | L17+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 75979.5582 | 697.1304 | 76676.6885
60 | double | L17+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 75979.5582 | 697.1304 | 76676.6885
60 | double | L17+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 75979.5582 | 697.1304 | 76676.6885
60 | double | L17+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 75979.5582 | 697.1304 | 76676.6885
60 | double | L17+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.5117e-06 | 75979.5582 | 697.1304 | 76676.6885
60 | double | L18+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 75979.5902 | 697.1304 | 76676.7206
60 | double | L18+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 75979.6383 | 697.1304 | 76676.7687
60 | double | L18+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 75979.6864 | 697.1304 | 76676.8168
60 | double | L18+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 75979.7345 | 697.1304 | 76676.8649
60 | double | L18+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1967e-06 | 75979.8147 | 697.1304 | 76676.9451
60 | double | L18+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 75979.8628 | 697.1304 | 76676.9932
60 | double | L18+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1967e-06 | 75980.117 | 697.1304 | 76677.2474
60 | double | L18+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 75980.1651 | 697.1304 | 76677.2955
60 | double | L18+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1967e-06 | 75980.6734 | 697.1304 | 76677.8038
60 | double | L18+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.1967e-06 | 75980.8338 | 697.1304 | 76677.9642
60 | double | L18+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1967e-06 | 75981.2395 | 697.1304 | 76678.3698
60 | double | L18+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1967e-06 | 75982.0867 | 697.1304 | 76679.217
60 | double | L18+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 75982.1348 | 697.1304 | 76679.2652
60 | double | L18+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.1967e-06 | 75983.914 | 697.1304 | 76681.0443
60 | double | L18+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.1967e-06 | 75984.0823 | 697.1304 | 76681.2127
60 | double | L16+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.1308e-06 | 75985.1897 | 697.1304 | 76682.32
60 | double | L16+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 1.1308e-06 | 75985.8333 | 697.1304 | 76682.9637
60 | double | L16+S16 | 操作：开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.1308e-06 | 75986.0937 | 697.1304 | 76683.224
60 | double | L16+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.1308e-06 | 75987.1671 | 697.1304 | 76684.2974
60 | double | L16+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.1308e-06 | 75987.772 | 697.1304 | 76684.9023
60 | double | L16+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.1308e-06 | 75988.5534 | 697.1304 | 76685.6837
60 | double | L16+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.1308e-06 | 75988.8544 | 697.1304 | 76685.9848
60 | double | L16+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 1.1308e-06 | 75990.0869 | 697.1304 | 76687.2173
60 | double | L16+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.1308e-06 | 75990.4051 | 697.1304 | 76687.5355
60 | double | L16+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.1308e-06 | 75991.9938 | 697.1304 | 76689.1241
60 | double | L16+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.1308e-06 | 75992.4635 | 697.1304 | 76689.5939
60 | double | L16+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.1308e-06 | 75993.2398 | 697.1304 | 76690.3702
60 | double | L16+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.1308e-06 | 75993.505 | 697.1304 | 76690.6354
60 | double | L16+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 75993.505 | 697.1304 | 76690.6354
60 | double | L16+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.1308e-06 | 75993.7793 | 697.1304 | 76690.9097
60 | double | L16+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 75993.7793 | 697.1304 | 76690.9097
60 | double | L16+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 75993.7793 | 697.1304 | 76690.9097
60 | double | L16+S29-2 | 不操作（L16 基本策略）(源:L16) | 396880 | 0 | 396880 | - | 1.1308e-06 | 75994.2281 | 697.1304 | 76691.3585
60 | double | L16+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L16) | 0 | 0 | 0 | - | 1.1308e-06 | 75994.2281 | 697.1304 | 76691.3585
60 | double | L16+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L16) | 0 | 414976.3829 | 414976.3829 | - | 1.1308e-06 | 75994.2281 | 697.5996 | 76691.8278
60 | double | L16+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 1125572.9519 | 1125572.9519 | - | 1.1308e-06 | 75994.2281 | 698.8725 | 76693.1006
60 | double | L16+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L16) | 0 | 484038.6899 | 484038.6899 | - | 1.1308e-06 | 75994.2281 | 699.4199 | 76693.648
60 | double | L16+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 75994.2281 | 699.4199 | 76693.648
60 | double | L16+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 75994.2281 | 699.4199 | 76693.648
60 | double | L16+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 75994.2281 | 699.4199 | 76693.648
60 | double | L16+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 75994.2281 | 699.4199 | 76693.648
60 | double | L16+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 75994.2281 | 699.4199 | 76693.648
60 | double | L16+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 75994.2281 | 699.4199 | 76693.648
60 | double | L16+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 75994.2281 | 699.4199 | 76693.648
60 | double | L16+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 2.8356e-06 | 75994.2281 | 699.4199 | 76693.648
60 | double | L33+U1 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 53600 | 0 | 53600 | - | 1.8899e-06 | 75994.3294 | 699.4199 | 76693.7493
60 | double | L33+U2 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 75994.456 | 699.4199 | 76693.8759
60 | double | L33+U3 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 75994.5827 | 699.4199 | 76694.0025
60 | double | L33+U4 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 75994.7093 | 699.4199 | 76694.1291
60 | double | L33+U5 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 93800 | 0 | 93800 | - | 1.8899e-06 | 75994.8865 | 699.4199 | 76694.3064
60 | double | L33+U6 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 75995.0132 | 699.4199 | 76694.433
60 | double | L33+U7 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 239200 | 0 | 239200 | - | 1.8899e-06 | 75995.4652 | 699.4199 | 76694.8851
60 | double | L33+U8 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 75995.5918 | 699.4199 | 76695.0117
60 | double | L33+U9 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 451600 | 0 | 451600 | - | 1.8899e-06 | 75996.4453 | 699.4199 | 76695.8652
60 | double | L33+U10 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.8899e-06 | 75996.7492 | 699.4199 | 76696.1691
60 | double | L33+U11 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 365800 | 0 | 365800 | - | 1.8899e-06 | 75997.4405 | 699.4199 | 76696.8604
60 | double | L33+U12 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 1.8899e-06 | 75998.8292 | 699.4199 | 76698.249
60 | double | L33+U13 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 75998.9558 | 699.4199 | 76698.3757
60 | double | L33+U14 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1513600 | 0 | 1513600 | - | 1.8899e-06 | 76001.8163 | 699.4199 | 76701.2362
60 | double | L33+U15 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 167500 | 0 | 167500 | - | 1.8899e-06 | 76002.1328 | 699.4199 | 76701.5527
60 | double | L33+U16 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 1.8899e-06 | 76002.696 | 699.4199 | 76702.1159
60 | double | L33+U17 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 53600 | 0 | 53600 | - | 1.8899e-06 | 76002.7973 | 699.4199 | 76702.2172
60 | double | L33+U18 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 380800 | 0 | 380800 | - | 1.8899e-06 | 76003.517 | 699.4199 | 76702.9369
60 | double | L33+U19 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 42880 | 0 | 42880 | - | 1.8899e-06 | 76003.598 | 699.4199 | 76703.0179
60 | double | L33+U20 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 76003.7246 | 699.4199 | 76703.1445
60 | double | L33+U21 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 239200 | 0 | 239200 | - | 1.8899e-06 | 76004.1767 | 699.4199 | 76703.5966
60 | double | L33+U22 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 76004.3033 | 699.4199 | 76703.7232
60 | double | L33+U23 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 76004.4299 | 699.4199 | 76703.8498
60 | double | L33+U24 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 53600 | 0 | 53600 | - | 1.8899e-06 | 76004.5312 | 699.4199 | 76703.9511
60 | double | L33+U25 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 76004.6579 | 699.4199 | 76704.0777
60 | double | L33+U26 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 53600 | 0 | 53600 | - | 1.8899e-06 | 76004.7592 | 699.4199 | 76704.179
60 | double | L33+U27 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 162400 | 0 | 162400 | - | 1.8899e-06 | 76005.0661 | 699.4199 | 76704.4859
60 | double | L33+U28 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 93800 | 0 | 93800 | - | 1.8899e-06 | 76005.2433 | 699.4199 | 76704.6632
60 | double | L33+U29 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 239200 | 0 | 239200 | - | 1.8899e-06 | 76005.6954 | 699.4199 | 76705.1153
60 | double | L33+U30 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 93800 | 0 | 93800 | - | 1.8899e-06 | 76005.8727 | 699.4199 | 76705.2925
60 | double | L16+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.8356e-06 | 76006.6417 | 699.4199 | 76706.0616
60 | double | L16+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 76006.7177 | 699.4199 | 76706.1376
60 | double | L16+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.8356e-06 | 76007.7215 | 699.4199 | 76707.1414
60 | double | L16+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 2.8356e-06 | 76007.7671 | 699.4199 | 76707.187
60 | double | L16+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 76007.8811 | 699.4199 | 76707.301
60 | double | L16+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.8356e-06 | 76008.4834 | 699.4199 | 76707.9033
60 | double | L16+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 76008.5974 | 699.4199 | 76708.0172
60 | double | L16+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 76008.7114 | 699.4199 | 76708.1312
60 | double | L16+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 76008.7874 | 699.4199 | 76708.2072
60 | double | L16+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 76008.9014 | 699.4199 | 76708.3212
60 | double | L16+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 76008.9774 | 699.4199 | 76708.3972
60 | double | L16+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 2.8356e-06 | 76009.3619 | 699.4199 | 76708.7817
60 | double | L16+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.8356e-06 | 76009.5519 | 699.4199 | 76708.9717
60 | double | L16+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 2.8356e-06 | 76010.1541 | 699.4199 | 76709.574
60 | double | L16+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 2.8356e-06 | 76010.3441 | 699.4199 | 76709.764
60 | double | L16+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.8356e-06 | 76011.1132 | 699.4199 | 76710.533
60 | double | L16+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 2.8356e-06 | 76013.1208 | 699.4199 | 76712.5407
60 | double | L16+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 2.8356e-06 | 76014.0821 | 699.4199 | 76713.502
60 | double | L16+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 2.8356e-06 | 76014.6589 | 699.4199 | 76714.0787
60 | double | L16+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 76014.7349 | 699.4199 | 76714.1547
60 | double | L16+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 2.8356e-06 | 76015.7387 | 699.4199 | 76715.1585
60 | double | L16+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.8356e-06 | 76015.9097 | 699.4199 | 76715.3295
60 | double | L16+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 2.8356e-06 | 76017.2555 | 699.4199 | 76716.6753
60 | double | L16+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 2.8356e-06 | 76017.4264 | 699.4199 | 76716.8463
60 | double | L16+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.8356e-06 | 76018.631 | 699.4199 | 76718.0509
60 | double | L16+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 76018.745 | 699.4199 | 76718.1649
60 | double | L16+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.8356e-06 | 76019.3859 | 699.4199 | 76718.8057
60 | double | L16+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 2.8356e-06 | 76019.4619 | 699.4199 | 76718.8817
60 | double | L16+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 2.8356e-06 | 76019.5759 | 699.4199 | 76718.9957
60 | double | L16+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 2.8356e-06 | 76020.7804 | 699.4199 | 76720.2003
60 | double | L25+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 76020.8041 | 699.4199 | 76720.2239
60 | double | L25+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 76020.8395 | 699.4199 | 76720.2594
60 | double | L25+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 76020.875 | 699.4199 | 76720.2948
60 | double | L25+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 76020.9104 | 699.4199 | 76720.3303
60 | double | L25+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 8.8165e-07 | 76020.9695 | 699.4199 | 76720.3893
60 | double | L25+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 76021.0049 | 699.4199 | 76720.4248
60 | double | L25+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 8.8165e-07 | 76021.1922 | 699.4199 | 76720.612
60 | double | L25+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 76021.2276 | 699.4199 | 76720.6475
60 | double | L25+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 8.8165e-07 | 76021.6021 | 699.4199 | 76721.022
60 | double | L25+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 8.8165e-07 | 76021.7203 | 699.4199 | 76721.1402
60 | double | L25+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 8.8165e-07 | 76022.0192 | 699.4199 | 76721.439
60 | double | L25+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 8.8165e-07 | 76022.6434 | 699.4199 | 76722.0633
60 | double | L25+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 76022.6788 | 699.4199 | 76722.0987
60 | double | L25+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 8.8165e-07 | 76023.9897 | 699.4199 | 76723.4095
60 | double | L25+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 8.8165e-07 | 76024.1137 | 699.4199 | 76723.5336
60 | double | L25+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 8.8165e-07 | 76024.3528 | 699.4199 | 76723.7727
60 | double | L25+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 76024.3765 | 699.4199 | 76723.7963
60 | double | L25+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 8.8165e-07 | 76024.6886 | 699.4199 | 76724.1084
60 | double | L25+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 8.8165e-07 | 76024.7027 | 699.4199 | 76724.1226
60 | double | L25+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 76024.7382 | 699.4199 | 76724.158
60 | double | L25+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 8.8165e-07 | 76024.9254 | 699.4199 | 76724.3453
60 | double | L25+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 76024.9609 | 699.4199 | 76724.3808
60 | double | L25+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 76024.9963 | 699.4199 | 76724.4162
60 | double | L25+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 76025.02 | 699.4199 | 76724.4398
60 | double | L25+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 76025.0554 | 699.4199 | 76724.4753
60 | double | L25+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 76025.079 | 699.4199 | 76724.4989
60 | double | L25+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 8.8165e-07 | 76025.1986 | 699.4199 | 76724.6184
60 | double | L25+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 8.8165e-07 | 76025.2576 | 699.4199 | 76724.6775
60 | double | L25+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 8.8165e-07 | 76025.4449 | 699.4199 | 76724.8648
60 | double | L25+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 8.8165e-07 | 76025.504 | 699.4199 | 76724.9238
60 | double | L34+U16 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 962200 | 0 | 962200 | - | 3.0249e-06 | 76028.4145 | 699.4199 | 76727.8344
60 | double | L34+U17 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 76030.5858 | 699.4199 | 76730.0056
60 | double | L34+U18 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1045000 | 0 | 1045000 | - | 3.0249e-06 | 76033.7468 | 699.4199 | 76733.1666
60 | double | L34+U19 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 707080 | 0 | 707080 | - | 3.0249e-06 | 76035.8856 | 699.4199 | 76735.3054
60 | double | L34+U20 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 76038.0974 | 699.4199 | 76737.5172
60 | double | L34+U21 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 3.0249e-06 | 76040.83 | 699.4199 | 76740.2499
60 | double | L34+U22 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 76043.0418 | 699.4199 | 76742.4617
60 | double | L34+U23 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 76045.2536 | 699.4199 | 76744.6735
60 | double | L34+U24 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 76047.4249 | 699.4199 | 76746.8447
60 | double | L34+U25 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 76049.6366 | 699.4199 | 76749.0565
60 | double | L34+U26 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 76051.8079 | 699.4199 | 76751.2278
60 | double | L34+U27 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 826600 | 0 | 826600 | - | 3.0249e-06 | 76054.3083 | 699.4199 | 76753.7281
60 | double | L34+U28 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 3.0249e-06 | 76056.6011 | 699.4199 | 76756.021
60 | double | L34+U29 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 3.0249e-06 | 76059.3338 | 699.4199 | 76758.7536
60 | double | L34+U30 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 3.0249e-06 | 76061.6266 | 699.4199 | 76761.0465
60 | double | L34+U31 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 962200 | 0 | 962200 | - | 3.0249e-06 | 76064.5372 | 699.4199 | 76763.957
60 | double | L34+U32 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 3.0249e-06 | 76068.769 | 699.4199 | 76768.1888
60 | double | L34+U33 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1030000 | 0 | 1030000 | - | 3.0249e-06 | 76071.8846 | 699.4199 | 76771.3044
60 | double | L34+U34 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 894400 | 0 | 894400 | - | 3.0249e-06 | 76074.59 | 699.4199 | 76774.0099
60 | double | L34+U35 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 76076.7613 | 699.4199 | 76776.1811
60 | double | L34+U36 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1045000 | 0 | 1045000 | - | 3.0249e-06 | 76079.9223 | 699.4199 | 76779.3421
60 | double | L34+U37 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 751300 | 0 | 751300 | - | 3.0249e-06 | 76082.1948 | 699.4199 | 76781.6147
60 | double | L34+U38 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1165600 | 0 | 1165600 | - | 3.0249e-06 | 76085.7206 | 699.4199 | 76785.1405
60 | double | L34+U39 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 751300 | 0 | 751300 | - | 3.0249e-06 | 76087.9932 | 699.4199 | 76787.4131
60 | double | L34+U40 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 3.0249e-06 | 76091.3684 | 699.4199 | 76790.7882
60 | double | L34+U41 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 76093.5802 | 699.4199 | 76793
60 | double | L34+U42 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 917000 | 0 | 917000 | - | 3.0249e-06 | 76096.354 | 699.4199 | 76795.7738
60 | double | L34+U43 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 76098.5252 | 699.4199 | 76797.9451
60 | double | L34+U44 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 76100.737 | 699.4199 | 76800.1569
60 | double | L34+U45 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 3.0249e-06 | 76104.1121 | 699.4199 | 76803.532
60 | double | L18+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.7722e-07 | 76104.5794 | 699.4199 | 76803.9993
60 | double | L18+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 4.7722e-07 | 76104.8511 | 699.4199 | 76804.2709
60 | double | L18+S16 | 操作：开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 4.7722e-07 | 76104.9609 | 699.4199 | 76804.3808
60 | double | L18+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 4.7722e-07 | 76105.4139 | 699.4199 | 76804.8338
60 | double | L18+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 4.7722e-07 | 76105.6692 | 699.4199 | 76805.089
60 | double | L18+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 4.7722e-07 | 76105.9989 | 699.4199 | 76805.4188
60 | double | L18+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.7722e-07 | 76106.126 | 699.4199 | 76805.5458
60 | double | L18+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 4.7722e-07 | 76106.6461 | 699.4199 | 76806.066
60 | double | L18+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.7722e-07 | 76106.7804 | 699.4199 | 76806.2003
60 | double | L18+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.7722e-07 | 76107.4508 | 699.4199 | 76806.8707
60 | double | L18+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.7722e-07 | 76107.649 | 699.4199 | 76807.0689
60 | double | L18+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 4.7722e-07 | 76107.9766 | 699.4199 | 76807.3965
60 | double | L18+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 4.7722e-07 | 76108.0885 | 699.4199 | 76807.5084
60 | double | L18+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 76108.0885 | 699.4199 | 76807.5084
60 | double | L18+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 4.7722e-07 | 76108.2043 | 699.4199 | 76807.6242
60 | double | L18+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 76108.2043 | 699.4199 | 76807.6242
60 | double | L18+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 76108.2043 | 699.4199 | 76807.6242
60 | double | L18+S29-2 | 不操作（L18 基本策略）(源:L18) | 16080 | 0 | 16080 | - | 4.7722e-07 | 76108.212 | 699.4199 | 76807.6318
60 | double | L18+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L18) | 0 | 0 | 0 | - | 4.7722e-07 | 76108.212 | 699.4199 | 76807.6318
60 | double | L18+CB1 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L18) | 16080 | 374977.3701 | 391057.3701 | - | 4.7722e-07 | 76108.2196 | 699.5988 | 76807.8185
60 | double | L18+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 1075608.4254 | 1075608.4254 | - | 4.7722e-07 | 76108.2196 | 700.1121 | 76808.3318
60 | double | L18+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L18) | 0 | 415641.3286 | 415641.3286 | - | 4.7722e-07 | 76108.2196 | 700.3105 | 76808.5301
60 | double | L18+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 76108.2196 | 700.3105 | 76808.5301
60 | double | L18+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 76108.2196 | 700.3105 | 76808.5301
60 | double | L18+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 76108.2196 | 700.3105 | 76808.5301
60 | double | L18+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 76108.2196 | 700.3105 | 76808.5301
60 | double | L18+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 76108.2196 | 700.3105 | 76808.5301
60 | double | L18+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 76108.2196 | 700.3105 | 76808.5301
60 | double | L18+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 76108.2196 | 700.3105 | 76808.5301
60 | double | L18+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.1967e-06 | 76108.2196 | 700.3105 | 76808.5301
60 | double | L31+U61 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 887800 | 0 | 887800 | - | 5.1078e-06 | 76112.7544 | 700.3105 | 76813.0649
60 | double | L31+U62 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 649600 | 0 | 649600 | - | 5.1078e-06 | 76116.0724 | 700.3105 | 76816.3829
60 | double | L31+S1 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76117.2319 | 700.3105 | 76817.5424
60 | double | L31+S2 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76118.3914 | 700.3105 | 76818.7018
60 | double | L31+S3 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76119.5508 | 700.3105 | 76819.8613
60 | double | L31+S4 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76120.7103 | 700.3105 | 76821.0207
60 | double | L31+S5 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76121.8697 | 700.3105 | 76822.1802
60 | double | L31+S6 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2467900 | 0 | 2467900 | - | 2.037e-06 | 76126.8968 | 700.3105 | 76827.2073
60 | double | L31+S7 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 840400 | 0 | 840400 | - | 2.037e-06 | 76128.6087 | 700.3105 | 76828.9192
60 | double | L31+S8 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76129.7682 | 700.3105 | 76830.0787
60 | double | L31+S9 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 862000 | 0 | 862000 | - | 2.037e-06 | 76131.5241 | 700.3105 | 76831.8345
60 | double | L31+S10 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 821800 | 0 | 821800 | - | 2.037e-06 | 76133.1981 | 700.3105 | 76833.5085
60 | double | L31+S11 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76134.3575 | 700.3105 | 76834.668
60 | double | L31+S12 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76135.517 | 700.3105 | 76835.8275
60 | double | L31+S13 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1615400 | 0 | 1615400 | - | 2.037e-06 | 76138.8076 | 700.3105 | 76839.118
60 | double | L31+S14 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1548400 | 0 | 1548400 | - | 2.037e-06 | 76141.9616 | 700.3105 | 76842.2721
60 | double | L31+S15 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76143.1211 | 700.3105 | 76843.4316
60 | double | L31+S16 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76144.2806 | 700.3105 | 76844.591
60 | double | L31+S17 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1518400 | 0 | 1518400 | - | 2.037e-06 | 76147.3735 | 700.3105 | 76847.684
60 | double | L31+S18 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1104100 | 0 | 1104100 | - | 2.037e-06 | 76149.6226 | 700.3105 | 76849.9331
60 | double | L31+S19 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1260200 | 0 | 1260200 | - | 2.037e-06 | 76152.1896 | 700.3105 | 76852.5001
60 | double | L31+S20 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 835400 | 0 | 835400 | - | 2.037e-06 | 76153.8913 | 700.3105 | 76854.2018
60 | double | L31+S21 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1659100 | 0 | 1659100 | - | 2.037e-06 | 76157.2709 | 700.3105 | 76857.5814
60 | double | L31+S22 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 850600 | 0 | 850600 | - | 2.037e-06 | 76159.0036 | 700.3105 | 76859.314
60 | double | L31+S23 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1974000 | 0 | 1974000 | - | 2.037e-06 | 76163.0246 | 700.3105 | 76863.3351
60 | double | L31+S24 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 984600 | 0 | 984600 | - | 2.037e-06 | 76165.0302 | 700.3105 | 76865.3407
60 | double | L31+S25 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1255700 | 0 | 1255700 | - | 2.037e-06 | 76167.5881 | 700.3105 | 76867.8985
60 | double | L31+S26 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 803700 | 0 | 803700 | - | 2.037e-06 | 76169.2252 | 700.3105 | 76869.5357
60 | double | L31+S27 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76170.3847 | 700.3105 | 76870.6951
60 | double | L31+S28 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 811750 | 0 | 811750 | - | 2.037e-06 | 76172.0382 | 700.3105 | 76872.3487
60 | double | L35+U1 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 76172.6843 | 700.3105 | 76872.9947
60 | double | L35+U2 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76173.3599 | 700.3105 | 76873.6704
60 | double | L35+U3 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76174.0355 | 700.3105 | 76874.346
60 | double | L35+U4 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76174.7112 | 700.3105 | 76875.0216
60 | double | L35+U5 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 2.2051e-06 | 76175.4459 | 700.3105 | 76875.7564
60 | double | L35+U6 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76176.1215 | 700.3105 | 76876.432
60 | double | L35+U7 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 2.2051e-06 | 76177.1769 | 700.3105 | 76877.4873
60 | double | L35+U8 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76177.8525 | 700.3105 | 76878.163
60 | double | L35+U9 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.2051e-06 | 76179.3762 | 700.3105 | 76879.6867
60 | double | L35+U10 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 2.2051e-06 | 76180.2587 | 700.3105 | 76880.5691
60 | double | L35+U11 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 2.2051e-06 | 76181.5932 | 700.3105 | 76881.9036
60 | double | L35+U12 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 2.2051e-06 | 76183.7413 | 700.3105 | 76884.0518
60 | double | L35+U13 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76184.417 | 700.3105 | 76884.7274
60 | double | L35+U14 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1753000 | 0 | 1753000 | - | 2.2051e-06 | 76188.2824 | 700.3105 | 76888.5929
60 | double | L35+U15 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 406900 | 0 | 406900 | - | 2.2051e-06 | 76189.1797 | 700.3105 | 76889.4901
60 | double | L35+U16 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 2.2051e-06 | 76190.3647 | 700.3105 | 76890.6751
60 | double | L35+U17 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 76191.0108 | 700.3105 | 76891.3212
60 | double | L35+U18 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 620200 | 0 | 620200 | - | 2.2051e-06 | 76192.3783 | 700.3105 | 76892.6888
60 | double | L35+U19 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 282280 | 0 | 282280 | - | 2.2051e-06 | 76193.0008 | 700.3105 | 76893.3113
60 | double | L35+U20 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76193.6764 | 700.3105 | 76893.9869
60 | double | L35+U21 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 2.2051e-06 | 76194.7318 | 700.3105 | 76895.0422
60 | double | L35+U22 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76195.4074 | 700.3105 | 76895.7179
60 | double | L35+U23 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76196.083 | 700.3105 | 76896.3935
60 | double | L35+U24 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 76196.7291 | 700.3105 | 76897.0396
60 | double | L35+U25 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76197.4047 | 700.3105 | 76897.7152
60 | double | L35+U26 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 76198.0508 | 700.3105 | 76898.3613
60 | double | L35+U27 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 401800 | 0 | 401800 | - | 2.2051e-06 | 76198.9368 | 700.3105 | 76899.2473
60 | double | L35+U28 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 2.2051e-06 | 76199.6715 | 700.3105 | 76899.982
60 | double | L35+U29 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 2.2051e-06 | 76200.7269 | 700.3105 | 76901.0373
60 | double | L35+U30 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 2.2051e-06 | 76201.4616 | 700.3105 | 76901.7721
60 | double | L33+U31 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 1.8899e-06 | 76202.0248 | 700.3105 | 76902.3353
60 | double | L33+U32 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 1.8899e-06 | 76203.4135 | 700.3105 | 76903.7239
60 | double | L33+U33 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 365800 | 0 | 365800 | - | 1.8899e-06 | 76204.1048 | 700.3105 | 76904.4152
60 | double | L33+U34 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.8899e-06 | 76204.5398 | 700.3105 | 76904.8503
60 | double | L33+U35 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 53600 | 0 | 53600 | - | 1.8899e-06 | 76204.6411 | 700.3105 | 76904.9516
60 | double | L33+U36 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 380800 | 0 | 380800 | - | 1.8899e-06 | 76205.3608 | 700.3105 | 76905.6712
60 | double | L33+U37 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 76205.5254 | 700.3105 | 76905.8358
60 | double | L33+U38 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 501400 | 0 | 501400 | - | 1.8899e-06 | 76206.473 | 700.3105 | 76906.7834
60 | double | L33+U39 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 76206.6376 | 700.3105 | 76906.948
60 | double | L33+U40 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 451600 | 0 | 451600 | - | 1.8899e-06 | 76207.491 | 700.3105 | 76907.8015
60 | double | L33+U41 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 76207.6176 | 700.3105 | 76907.9281
60 | double | L33+U42 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 1.8899e-06 | 76208.0954 | 700.3105 | 76908.4059
60 | double | L33+U43 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 53600 | 0 | 53600 | - | 1.8899e-06 | 76208.1967 | 700.3105 | 76908.5072
60 | double | L33+U44 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 76208.3233 | 700.3105 | 76908.6338
60 | double | L33+U45 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 451600 | 0 | 451600 | - | 1.8899e-06 | 76209.1768 | 700.3105 | 76909.4873
60 | double | L33+U46 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.8899e-06 | 76209.4174 | 700.3105 | 76909.7278
60 | double | L33+U47 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 1.8899e-06 | 76210.806 | 700.3105 | 76911.1165
60 | double | L33+U48 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.8899e-06 | 76211.3885 | 700.3105 | 76911.699
60 | double | L33+U49 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 1.8899e-06 | 76213.233 | 700.3105 | 76913.5435
60 | double | L33+U50 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 76213.3596 | 700.3105 | 76913.6701
60 | double | L33+U51 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.8899e-06 | 76213.9421 | 700.3105 | 76914.2525
60 | double | L33+U52 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.8899e-06 | 76214.246 | 700.3105 | 76914.5564
60 | double | L33+U53 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 478800 | 0 | 478800 | - | 1.8899e-06 | 76215.1508 | 700.3105 | 76915.4613
60 | double | L33+U54 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.8899e-06 | 76215.3914 | 700.3105 | 76915.7019
60 | double | L33+U55 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.8899e-06 | 76215.6953 | 700.3105 | 76916.0058
60 | double | L33+U56 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 117200 | 0 | 117200 | - | 1.8899e-06 | 76215.9168 | 700.3105 | 76916.2273
60 | double | L33+U57 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 107200 | 0 | 107200 | - | 1.8899e-06 | 76216.1194 | 700.3105 | 76916.4299
60 | double | L33+U58 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 239200 | 0 | 239200 | - | 1.8899e-06 | 76216.5714 | 700.3105 | 76916.8819
60 | double | L33+U59 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 1.8899e-06 | 76216.6791 | 700.3105 | 76916.9895
60 | double | L33+U60 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8899e-06 | 76216.8057 | 700.3105 | 76917.1162
60 | double | L18+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1967e-06 | 76217.1302 | 700.3105 | 76917.4407
60 | double | L18+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 76217.1623 | 700.3105 | 76917.4728
60 | double | L18+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.1967e-06 | 76217.5859 | 700.3105 | 76917.8964
60 | double | L18+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.1967e-06 | 76217.6051 | 700.3105 | 76917.9156
60 | double | L18+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 76217.6532 | 700.3105 | 76917.9637
60 | double | L18+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1967e-06 | 76217.9074 | 700.3105 | 76918.2179
60 | double | L18+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 76217.9555 | 700.3105 | 76918.266
60 | double | L18+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 76218.0036 | 700.3105 | 76918.3141
60 | double | L18+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 76218.0357 | 700.3105 | 76918.3462
60 | double | L18+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 76218.0838 | 700.3105 | 76918.3943
60 | double | L18+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 76218.1159 | 700.3105 | 76918.4263
60 | double | L18+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.1967e-06 | 76218.2781 | 700.3105 | 76918.5886
60 | double | L18+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1967e-06 | 76218.3583 | 700.3105 | 76918.6688
60 | double | L18+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.1967e-06 | 76218.6125 | 700.3105 | 76918.923
60 | double | L18+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.1967e-06 | 76218.6927 | 700.3105 | 76919.0031
60 | double | L18+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.1967e-06 | 76219.0172 | 700.3105 | 76919.3277
60 | double | L18+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.1967e-06 | 76219.8644 | 700.3105 | 76920.1749
60 | double | L18+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.1967e-06 | 76220.2701 | 700.3105 | 76920.5806
60 | double | L18+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.1967e-06 | 76220.5135 | 700.3105 | 76920.824
60 | double | L18+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 76220.5456 | 700.3105 | 76920.856
60 | double | L18+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.1967e-06 | 76220.9692 | 700.3105 | 76921.2796
60 | double | L18+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1967e-06 | 76221.0413 | 700.3105 | 76921.3518
60 | double | L18+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.1967e-06 | 76221.6093 | 700.3105 | 76921.9197
60 | double | L18+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.1967e-06 | 76221.6814 | 700.3105 | 76921.9919
60 | double | L18+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1967e-06 | 76222.1897 | 700.3105 | 76922.5002
60 | double | L18+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 76222.2379 | 700.3105 | 76922.5483
60 | double | L18+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.1967e-06 | 76222.5083 | 700.3105 | 76922.8188
60 | double | L18+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.1967e-06 | 76222.5404 | 700.3105 | 76922.8508
60 | double | L18+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.1967e-06 | 76222.5885 | 700.3105 | 76922.8989
60 | double | L18+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.1967e-06 | 76223.0968 | 700.3105 | 76923.4073
60 | double | L35+U31 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 2.2051e-06 | 76224.2818 | 700.3105 | 76924.5923
60 | double | L35+U32 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 2.2051e-06 | 76226.43 | 700.3105 | 76926.7405
60 | double | L35+U33 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 2.2051e-06 | 76227.7645 | 700.3105 | 76928.075
60 | double | L35+U34 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 469600 | 0 | 469600 | - | 2.2051e-06 | 76228.8 | 700.3105 | 76929.1105
60 | double | L35+U35 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 76229.4461 | 700.3105 | 76929.7565
60 | double | L35+U36 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 620200 | 0 | 620200 | - | 2.2051e-06 | 76230.8136 | 700.3105 | 76931.1241
60 | double | L35+U37 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.2051e-06 | 76231.5336 | 700.3105 | 76931.8441
60 | double | L35+U38 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 740800 | 0 | 740800 | - | 2.2051e-06 | 76233.1671 | 700.3105 | 76933.4776
60 | double | L35+U39 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.2051e-06 | 76233.8871 | 700.3105 | 76934.1975
60 | double | L35+U40 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.2051e-06 | 76235.4108 | 700.3105 | 76935.7212
60 | double | L35+U41 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76236.0864 | 700.3105 | 76936.3969
60 | double | L35+U42 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 2.2051e-06 | 76237.1717 | 700.3105 | 76937.4822
60 | double | L35+U43 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.2051e-06 | 76237.8178 | 700.3105 | 76938.1283
60 | double | L35+U44 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76238.4934 | 700.3105 | 76938.8039
60 | double | L35+U45 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.2051e-06 | 76240.0171 | 700.3105 | 76940.3276
60 | double | L35+U46 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 2.2051e-06 | 76240.8257 | 700.3105 | 76941.1362
60 | double | L35+U47 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 2.2051e-06 | 76242.9739 | 700.3105 | 76943.2844
60 | double | L35+U48 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 2.2051e-06 | 76244.1814 | 700.3105 | 76944.4919
60 | double | L35+U49 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1215400 | 0 | 1215400 | - | 2.2051e-06 | 76246.8614 | 700.3105 | 76947.1719
60 | double | L35+U50 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76247.537 | 700.3105 | 76947.8475
60 | double | L35+U51 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 2.2051e-06 | 76248.7445 | 700.3105 | 76949.055
60 | double | L35+U52 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 2.2051e-06 | 76249.627 | 700.3105 | 76949.9375
60 | double | L35+U53 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 718200 | 0 | 718200 | - | 2.2051e-06 | 76251.2107 | 700.3105 | 76951.5211
60 | double | L35+U54 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 2.2051e-06 | 76252.0193 | 700.3105 | 76952.3297
60 | double | L35+U55 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 2.2051e-06 | 76252.9017 | 700.3105 | 76953.2122
60 | double | L35+U56 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 356600 | 0 | 356600 | - | 2.2051e-06 | 76253.6881 | 700.3105 | 76953.9985
60 | double | L35+U57 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 2.2051e-06 | 76254.4523 | 700.3105 | 76954.7628
60 | double | L35+U58 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 2.2051e-06 | 76255.5077 | 700.3105 | 76955.8182
60 | double | L35+U59 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 296350 | 0 | 296350 | - | 2.2051e-06 | 76256.1611 | 700.3105 | 76956.4716
60 | double | L35+U60 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.2051e-06 | 76256.8368 | 700.3105 | 76957.1473
60 | double | L31+S29 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76257.9962 | 700.3105 | 76958.3067
60 | double | L31+S13-1 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76259.1557 | 700.3105 | 76959.4662
60 | double | L31+S29-2 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76260.3152 | 700.3105 | 76960.6256
60 | double | L31+S62-3 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76261.4746 | 700.3105 | 76961.7851
60 | double | L31+CB1 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76262.6341 | 700.3105 | 76962.9445
60 | double | L31+CB2 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 569200 | 490001.1555 | 1059201.1555 | - | 2.037e-06 | 76263.7935 | 701.3086 | 76965.1021
60 | double | L31+CB3 | 不操作（L31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.037e-06 | 76264.953 | 701.3086 | 76966.2616
60 | double | L31+DG1 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.1078e-06 | 76267.8604 | 701.3086 | 76969.169
60 | double | L31+DG2 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.1078e-06 | 76270.7678 | 701.3086 | 76972.0764
60 | double | L31+DG3 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.1078e-06 | 76273.6751 | 701.3086 | 76974.9837
60 | double | L31+DG4 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.1078e-06 | 76276.5825 | 701.3086 | 76977.8911
60 | double | L31+DG5 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.1078e-06 | 76279.4899 | 701.3086 | 76980.7985
60 | double | L31+DG6 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.1078e-06 | 76282.3973 | 701.3086 | 76983.7059
60 | double | L31+DG7 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.1078e-06 | 76285.3047 | 701.3086 | 76986.6133
60 | double | L31+DG8 | 不操作（L31 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.1078e-06 | 76288.2121 | 701.3086 | 76989.5207
60 | double | L32+U1 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 1.7638e-06 | 76288.6654 | 701.3086 | 76989.974
60 | double | L32+U2 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 76289.1423 | 701.3086 | 76990.4509
60 | double | L32+U3 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 76289.6192 | 701.3086 | 76990.9278
60 | double | L32+U4 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 76290.0962 | 701.3086 | 76991.4048
60 | double | L32+U5 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 297200 | 0 | 297200 | - | 1.7638e-06 | 76290.6204 | 701.3086 | 76991.929
60 | double | L32+U6 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 76291.0973 | 701.3086 | 76992.4059
60 | double | L32+U7 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 442600 | 0 | 442600 | - | 1.7638e-06 | 76291.878 | 701.3086 | 76993.1866
60 | double | L32+U8 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 76292.3549 | 701.3086 | 76993.6635
60 | double | L32+U9 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 655000 | 0 | 655000 | - | 1.7638e-06 | 76293.5102 | 701.3086 | 76994.8188
60 | double | L32+U10 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 364200 | 0 | 364200 | - | 1.7638e-06 | 76294.1526 | 701.3086 | 76995.4612
60 | double | L32+U11 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 1.7638e-06 | 76295.1565 | 701.3086 | 76996.4651
60 | double | L32+U12 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 938200 | 0 | 938200 | - | 1.7638e-06 | 76296.8113 | 701.3086 | 76998.1199
60 | double | L32+U13 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 76297.2882 | 701.3086 | 76998.5968
60 | double | L32+U14 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1717000 | 0 | 1717000 | - | 1.7638e-06 | 76300.3167 | 701.3086 | 77001.6253
60 | double | L32+U15 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 370900 | 0 | 370900 | - | 1.7638e-06 | 76300.9709 | 701.3086 | 77002.2795
60 | double | L36+U16 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 497200 | 0 | 497200 | - | 2.7095e-06 | 76302.318 | 701.3086 | 77003.6266
60 | double | L36+U17 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 76303.003 | 701.3086 | 77004.3116
60 | double | L36+U18 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 580000 | 0 | 580000 | - | 2.7095e-06 | 76304.5745 | 701.3086 | 77005.8831
60 | double | L36+U19 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 242080 | 0 | 242080 | - | 2.7095e-06 | 76305.2304 | 701.3086 | 77006.539
60 | double | L36+U20 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76305.9517 | 701.3086 | 77007.2603
60 | double | L36+U21 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 438400 | 0 | 438400 | - | 2.7095e-06 | 76307.1396 | 701.3086 | 77008.4482
60 | double | L36+U22 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76307.8608 | 701.3086 | 77009.1694
60 | double | L36+U23 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76308.5821 | 701.3086 | 77009.8907
60 | double | L36+U24 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 76309.2671 | 701.3086 | 77010.5757
60 | double | L36+U25 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76309.9883 | 701.3086 | 77011.2969
60 | double | L36+U26 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 76310.6733 | 701.3086 | 77011.9819
60 | double | L36+U27 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 361600 | 0 | 361600 | - | 2.7095e-06 | 76311.6531 | 701.3086 | 77012.9617
60 | double | L36+U28 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.7095e-06 | 76312.4469 | 701.3086 | 77013.7556
60 | double | L36+U29 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 438400 | 0 | 438400 | - | 2.7095e-06 | 76313.6348 | 701.3086 | 77014.9434
60 | double | L36+U30 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.7095e-06 | 76314.4287 | 701.3086 | 77015.7373
60 | double | L36+U31 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 497200 | 0 | 497200 | - | 2.7095e-06 | 76315.7759 | 701.3086 | 77017.0845
60 | double | L36+U32 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 934000 | 0 | 934000 | - | 2.7095e-06 | 76318.3065 | 701.3086 | 77019.6151
60 | double | L36+U33 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 565000 | 0 | 565000 | - | 2.7095e-06 | 76319.8374 | 701.3086 | 77021.146
60 | double | L36+U34 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 429400 | 0 | 429400 | - | 2.7095e-06 | 76321.0009 | 701.3086 | 77022.3095
60 | double | L36+U35 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 76321.6858 | 701.3086 | 77022.9944
60 | double | L36+U36 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 580000 | 0 | 580000 | - | 2.7095e-06 | 76323.2573 | 701.3086 | 77024.566
60 | double | L36+U37 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 286300 | 0 | 286300 | - | 2.7095e-06 | 76324.0331 | 701.3086 | 77025.3417
60 | double | L36+U38 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 700600 | 0 | 700600 | - | 2.7095e-06 | 76325.9314 | 701.3086 | 77027.24
60 | double | L36+U39 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 286300 | 0 | 286300 | - | 2.7095e-06 | 76326.7071 | 701.3086 | 77028.0157
60 | double | L36+U40 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 650800 | 0 | 650800 | - | 2.7095e-06 | 76328.4704 | 701.3086 | 77029.779
60 | double | L36+U41 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76329.1917 | 701.3086 | 77030.5003
60 | double | L36+U42 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 2.7095e-06 | 76330.4164 | 701.3086 | 77031.725
60 | double | L36+U43 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 76331.1014 | 701.3086 | 77032.41
60 | double | L36+U44 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76331.8226 | 701.3086 | 77033.1313
60 | double | L36+U45 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 650800 | 0 | 650800 | - | 2.7095e-06 | 76333.586 | 701.3086 | 77034.8946
60 | double | L34+U46 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 791500 | 0 | 791500 | - | 3.0249e-06 | 76335.9802 | 701.3086 | 77037.2888
60 | double | L34+U47 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 3.0249e-06 | 76340.212 | 701.3086 | 77041.5206
60 | double | L34+U48 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 972400 | 0 | 972400 | - | 3.0249e-06 | 76343.1534 | 701.3086 | 77044.462
60 | double | L34+U49 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1640200 | 0 | 1640200 | - | 3.0249e-06 | 76348.1148 | 701.3086 | 77049.4234
60 | double | L34+U50 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 76350.3265 | 701.3086 | 77051.6351
60 | double | L34+U51 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 972400 | 0 | 972400 | - | 3.0249e-06 | 76353.2679 | 701.3086 | 77054.5765
60 | double | L34+U52 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 3.0249e-06 | 76355.7634 | 701.3086 | 77057.072
60 | double | L34+U53 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1143000 | 0 | 1143000 | - | 3.0249e-06 | 76359.2209 | 701.3086 | 77060.5295
60 | double | L34+U54 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 791500 | 0 | 791500 | - | 3.0249e-06 | 76361.6151 | 701.3086 | 77062.9237
60 | double | L34+U55 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 3.0249e-06 | 76364.1106 | 701.3086 | 77065.4192
60 | double | L34+U56 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 781400 | 0 | 781400 | - | 3.0249e-06 | 76366.4742 | 701.3086 | 77067.7828
60 | double | L34+U57 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 771400 | 0 | 771400 | - | 3.0249e-06 | 76368.8076 | 701.3086 | 77070.1162
60 | double | L34+U58 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 3.0249e-06 | 76371.5403 | 701.3086 | 77072.8489
60 | double | L34+U59 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 721150 | 0 | 721150 | - | 3.0249e-06 | 76373.7216 | 701.3086 | 77075.0303
60 | double | L34+U60 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 76375.9334 | 701.3086 | 77077.242
60 | double | L34+U61 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1009600 | 0 | 1009600 | - | 3.0249e-06 | 76378.9873 | 701.3086 | 77080.2959
60 | double | L34+U62 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 771400 | 0 | 771400 | - | 3.0249e-06 | 76381.3207 | 701.3086 | 77082.6293
60 | double | L34+S1 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76382.1543 | 701.3086 | 77083.4629
60 | double | L34+S2 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76382.9879 | 701.3086 | 77084.2965
60 | double | L34+S3 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76383.8214 | 701.3086 | 77085.13
60 | double | L34+S4 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76384.655 | 701.3086 | 77085.9636
60 | double | L34+S5 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76385.4885 | 701.3086 | 77086.7971
60 | double | L34+S6 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2589700 | 0 | 2589700 | - | 1.2063e-06 | 76388.6125 | 701.3086 | 77089.9211
60 | double | L34+S7 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 962200 | 0 | 962200 | - | 1.2063e-06 | 76389.7732 | 701.3086 | 77091.0818
60 | double | L34+S8 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76390.6068 | 701.3086 | 77091.9154
60 | double | L34+S9 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 983800 | 0 | 983800 | - | 1.2063e-06 | 76391.7936 | 701.3086 | 77093.1022
60 | double | L34+S10 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 943600 | 0 | 943600 | - | 1.2063e-06 | 76392.9318 | 701.3086 | 77094.2404
60 | double | L34+S11 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76393.7654 | 701.3086 | 77095.074
60 | double | L34+S12 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76394.599 | 701.3086 | 77095.9076
60 | double | L34+S13 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1737200 | 0 | 1737200 | - | 1.2063e-06 | 76396.6946 | 701.3086 | 77098.0032
60 | double | L37+U1 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 3.1482e-07 | 76397.0018 | 701.3086 | 77098.3104
60 | double | L37+U2 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76397.3133 | 701.3086 | 77098.6219
60 | double | L37+U3 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76397.6248 | 701.3086 | 77098.9334
60 | double | L37+U4 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76397.9363 | 701.3086 | 77099.2449
60 | double | L37+U5 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 3.1482e-07 | 76398.2562 | 701.3086 | 77099.5648
60 | double | L37+U6 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76398.5677 | 701.3086 | 77099.8763
60 | double | L37+U7 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1161600 | 0 | 1161600 | - | 3.1482e-07 | 76398.9334 | 701.3086 | 77100.242
60 | double | L37+U8 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76399.2449 | 701.3086 | 77100.5535
60 | double | L37+U9 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1374000 | 0 | 1374000 | - | 3.1482e-07 | 76399.6774 | 701.3086 | 77100.986
60 | double | L37+U10 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 3.1482e-07 | 76400.0184 | 701.3086 | 77101.327
60 | double | L37+U11 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1288200 | 0 | 1288200 | - | 3.1482e-07 | 76400.424 | 701.3086 | 77101.7326
60 | double | L37+U12 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1657200 | 0 | 1657200 | - | 3.1482e-07 | 76400.9457 | 701.3086 | 77102.2543
60 | double | L37+U13 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76401.2572 | 701.3086 | 77102.5658
60 | double | L37+U14 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2436000 | 0 | 2436000 | - | 3.1482e-07 | 76402.0241 | 701.3086 | 77103.3327
60 | double | L37+U15 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.1482e-07 | 76402.3672 | 701.3086 | 77103.6758
60 | double | L37+U16 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1220400 | 0 | 1220400 | - | 3.1482e-07 | 76402.7514 | 701.3086 | 77104.06
60 | double | L37+U17 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 3.1482e-07 | 76403.0587 | 701.3086 | 77104.3673
60 | double | L37+U18 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1303200 | 0 | 1303200 | - | 3.1482e-07 | 76403.4689 | 701.3086 | 77104.7775
60 | double | L37+U19 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 965280 | 0 | 965280 | - | 3.1482e-07 | 76403.7728 | 701.3086 | 77105.0814
60 | double | L37+U20 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76404.0843 | 701.3086 | 77105.3929
60 | double | L37+U21 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1161600 | 0 | 1161600 | - | 3.1482e-07 | 76404.45 | 701.3086 | 77105.7586
60 | double | L37+U22 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76404.7615 | 701.3086 | 77106.0701
60 | double | L37+U23 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76405.073 | 701.3086 | 77106.3816
60 | double | L37+U24 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 3.1482e-07 | 76405.3802 | 701.3086 | 77106.6888
60 | double | L37+U25 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76405.6917 | 701.3086 | 77107.0003
60 | double | L37+U26 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 3.1482e-07 | 76405.999 | 701.3086 | 77107.3076
60 | double | L37+U27 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1084800 | 0 | 1084800 | - | 3.1482e-07 | 76406.3405 | 701.3086 | 77107.6491
60 | double | L37+U28 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 3.1482e-07 | 76406.6604 | 701.3086 | 77107.969
60 | double | L37+U29 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1161600 | 0 | 1161600 | - | 3.1482e-07 | 76407.0261 | 701.3086 | 77108.3347
60 | double | L37+U30 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 3.1482e-07 | 76407.346 | 701.3086 | 77108.6546
60 | double | L35+S29 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76407.5801 | 701.3086 | 77108.8887
60 | double | L35+S13-1 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76407.8142 | 701.3086 | 77109.1228
60 | double | L35+S29-2 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76408.0483 | 701.3086 | 77109.3569
60 | double | L35+S62-3 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76408.2824 | 701.3086 | 77109.591
60 | double | L35+CB1 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76408.5165 | 701.3086 | 77109.8251
60 | double | L35+CB2 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 266200 | 490001.1555 | 756201.1555 | - | 8.7937e-07 | 76408.7506 | 701.7395 | 77110.4901
60 | double | L35+CB3 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76408.9847 | 701.7395 | 77110.7242
60 | double | L35+DG1 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 76409.5717 | 701.7395 | 77111.3111
60 | double | L35+DG2 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 76410.1586 | 701.7395 | 77111.8981
60 | double | L35+DG3 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 76410.7456 | 701.7395 | 77112.4851
60 | double | L35+DG4 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 76411.3326 | 701.7395 | 77113.0721
60 | double | L35+DG5 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 76411.9196 | 701.7395 | 77113.6591
60 | double | L35+DG6 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 76412.5066 | 701.7395 | 77114.2461
60 | double | L35+DG7 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 76413.0936 | 701.7395 | 77114.8331
60 | double | L35+DG8 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.2051e-06 | 76413.6806 | 701.7395 | 77115.4201
60 | double | L36+U1 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 252800 | 0 | 252800 | - | 2.7095e-06 | 76414.3655 | 701.7395 | 77116.105
60 | double | L36+U2 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76415.0868 | 701.7395 | 77116.8263
60 | double | L36+U3 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76415.8081 | 701.7395 | 77117.5476
60 | double | L36+U4 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76416.5293 | 701.7395 | 77118.2688
60 | double | L36+U5 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 2.7095e-06 | 76417.3232 | 701.7395 | 77119.0627
60 | double | L36+U6 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76418.0445 | 701.7395 | 77119.784
60 | double | L36+U7 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 438400 | 0 | 438400 | - | 2.7095e-06 | 76419.2323 | 701.7395 | 77120.9718
60 | double | L36+U8 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76419.9536 | 701.7395 | 77121.6931
60 | double | L36+U9 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 650800 | 0 | 650800 | - | 2.7095e-06 | 76421.717 | 701.7395 | 77123.4565
60 | double | L36+U10 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 2.7095e-06 | 76422.6924 | 701.7395 | 77124.4319
60 | double | L36+U11 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 565000 | 0 | 565000 | - | 2.7095e-06 | 76424.2233 | 701.7395 | 77125.9628
60 | double | L36+U12 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 934000 | 0 | 934000 | - | 2.7095e-06 | 76426.7539 | 701.7395 | 77128.4934
60 | double | L36+U13 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76427.4752 | 701.7395 | 77129.2147
60 | double | L36+U14 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1712800 | 0 | 1712800 | - | 2.7095e-06 | 76432.1161 | 701.7395 | 77133.8556
60 | double | L36+U15 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 2.7095e-06 | 76433.1096 | 701.7395 | 77134.8491
60 | double | L34+S14 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1670200 | 0 | 1670200 | - | 1.2063e-06 | 76435.1244 | 701.7395 | 77136.8639
60 | double | L34+S15 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1260200 | 0 | 1260200 | - | 1.2063e-06 | 76436.6446 | 701.7395 | 77138.3841
60 | double | L34+S16 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 921200 | 0 | 921200 | - | 1.2063e-06 | 76437.7559 | 701.7395 | 77139.4954
60 | double | L34+S17 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1640200 | 0 | 1640200 | - | 1.2063e-06 | 76439.7345 | 701.7395 | 77141.474
60 | double | L34+S18 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1225900 | 0 | 1225900 | - | 1.2063e-06 | 76441.2133 | 701.7395 | 77142.9528
60 | double | L34+S19 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76442.0468 | 701.7395 | 77143.7863
60 | double | L34+S20 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76442.8804 | 701.7395 | 77144.6199
60 | double | L34+S21 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1780900 | 0 | 1780900 | - | 1.2063e-06 | 76445.0287 | 701.7395 | 77146.7682
60 | double | L34+S22 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 972400 | 0 | 972400 | - | 1.2063e-06 | 76446.2017 | 701.7395 | 77147.9412
60 | double | L34+S23 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2095800 | 0 | 2095800 | - | 1.2063e-06 | 76448.7299 | 701.7395 | 77150.4694
60 | double | L34+S24 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1106400 | 0 | 1106400 | - | 1.2063e-06 | 76450.0646 | 701.7395 | 77151.8041
60 | double | L34+S25 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1377500 | 0 | 1377500 | - | 1.2063e-06 | 76451.7263 | 701.7395 | 77153.4658
60 | double | L34+S26 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 925500 | 0 | 925500 | - | 1.2063e-06 | 76452.8427 | 701.7395 | 77154.5822
60 | double | L34+S27 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76453.6763 | 701.7395 | 77155.4158
60 | double | L34+S28 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 933550 | 0 | 933550 | - | 1.2063e-06 | 76454.8024 | 701.7395 | 77156.5419
60 | double | L34+S29 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76455.636 | 701.7395 | 77157.3755
60 | double | L34+S13-1 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76456.4696 | 701.7395 | 77158.209
60 | double | L34+S29-2 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76457.3031 | 701.7395 | 77159.0426
60 | double | L34+S62-3 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76458.1367 | 701.7395 | 77159.8762
60 | double | L34+CB1 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76458.9702 | 701.7395 | 77160.7097
60 | double | L34+CB2 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 691000 | 490001.1555 | 1181001.1555 | - | 1.2063e-06 | 76459.8038 | 702.3306 | 77162.1344
60 | double | L34+CB3 | 不操作（L34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2063e-06 | 76460.6374 | 702.3306 | 77162.9679
60 | double | L34+DG1 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 76462.7275 | 702.3306 | 77165.0581
60 | double | L34+DG2 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 76464.8177 | 702.3306 | 77167.1483
60 | double | L34+DG3 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 76466.9079 | 702.3306 | 77169.2385
60 | double | L34+DG4 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 76468.9981 | 702.3306 | 77171.3287
60 | double | L34+DG5 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 76471.0883 | 702.3306 | 77173.4189
60 | double | L34+DG6 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 76473.1785 | 702.3306 | 77175.5091
60 | double | L34+DG7 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 76475.2687 | 702.3306 | 77177.5992
60 | double | L34+DG8 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 3.0249e-06 | 76477.3588 | 702.3306 | 77179.6894
60 | double | L37+U31 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1220400 | 0 | 1220400 | - | 3.1482e-07 | 76477.7431 | 702.3306 | 77180.0736
60 | double | L37+U32 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1657200 | 0 | 1657200 | - | 3.1482e-07 | 76478.2648 | 702.3306 | 77180.5954
60 | double | L37+U33 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1288200 | 0 | 1288200 | - | 3.1482e-07 | 76478.6703 | 702.3306 | 77181.0009
60 | double | L37+U34 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1152600 | 0 | 1152600 | - | 3.1482e-07 | 76479.0332 | 702.3306 | 77181.3638
60 | double | L37+U35 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 3.1482e-07 | 76479.3404 | 702.3306 | 77181.671
60 | double | L37+U36 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1303200 | 0 | 1303200 | - | 3.1482e-07 | 76479.7507 | 702.3306 | 77182.0813
60 | double | L37+U37 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1009500 | 0 | 1009500 | - | 3.1482e-07 | 76480.0685 | 702.3306 | 77182.3991
60 | double | L37+U38 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1423800 | 0 | 1423800 | - | 3.1482e-07 | 76480.5168 | 702.3306 | 77182.8474
60 | double | L37+U39 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1009500 | 0 | 1009500 | - | 3.1482e-07 | 76480.8346 | 702.3306 | 77183.1652
60 | double | L37+U40 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1374000 | 0 | 1374000 | - | 3.1482e-07 | 76481.2671 | 702.3306 | 77183.5977
60 | double | L37+U41 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76481.5786 | 702.3306 | 77183.9092
60 | double | L37+U42 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1175200 | 0 | 1175200 | - | 3.1482e-07 | 76481.9486 | 702.3306 | 77184.2792
60 | double | L37+U43 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 3.1482e-07 | 76482.2559 | 702.3306 | 77184.5865
60 | double | L37+U44 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76482.5673 | 702.3306 | 77184.8979
60 | double | L37+U45 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1374000 | 0 | 1374000 | - | 3.1482e-07 | 76482.9999 | 702.3306 | 77185.3305
60 | double | L37+U46 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1049700 | 0 | 1049700 | - | 3.1482e-07 | 76483.3304 | 702.3306 | 77185.661
60 | double | L37+U47 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1657200 | 0 | 1657200 | - | 3.1482e-07 | 76483.8521 | 702.3306 | 77186.1827
60 | double | L37+U48 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 3.1482e-07 | 76484.2395 | 702.3306 | 77186.5701
60 | double | L37+U49 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1898400 | 0 | 1898400 | - | 3.1482e-07 | 76484.8372 | 702.3306 | 77187.1678
60 | double | L37+U50 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76485.1486 | 702.3306 | 77187.4792
60 | double | L37+U51 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 3.1482e-07 | 76485.5361 | 702.3306 | 77187.8667
60 | double | L37+U52 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 3.1482e-07 | 76485.8771 | 702.3306 | 77188.2077
60 | double | L37+U53 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1401200 | 0 | 1401200 | - | 3.1482e-07 | 76486.3182 | 702.3306 | 77188.6488
60 | double | L37+U54 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1049700 | 0 | 1049700 | - | 3.1482e-07 | 76486.6487 | 702.3306 | 77188.9793
60 | double | L37+U55 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 3.1482e-07 | 76486.9897 | 702.3306 | 77189.3203
60 | double | L37+U56 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1039600 | 0 | 1039600 | - | 3.1482e-07 | 76487.317 | 702.3306 | 77189.6476
60 | double | L37+U57 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 3.1482e-07 | 76487.6411 | 702.3306 | 77189.9717
60 | double | L37+U58 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1161600 | 0 | 1161600 | - | 3.1482e-07 | 76488.0068 | 702.3306 | 77190.3374
60 | double | L37+U59 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 979350 | 0 | 979350 | - | 3.1482e-07 | 76488.3151 | 702.3306 | 77190.6457
60 | double | L37+U60 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 3.1482e-07 | 76488.6266 | 702.3306 | 77190.9572
60 | double | L38+U16 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 866400 | 0 | 866400 | - | 3.4665e-06 | 76491.63 | 702.3306 | 77193.9606
60 | double | L38+U17 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 76493.7861 | 702.3306 | 77196.1167
60 | double | L38+U18 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.4665e-06 | 76497.0765 | 702.3306 | 77199.4071
60 | double | L38+U19 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 611280 | 0 | 611280 | - | 3.4665e-06 | 76499.1955 | 702.3306 | 77201.5261
60 | double | L38+U20 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76501.3981 | 702.3306 | 77203.7287
60 | double | L38+U21 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 807600 | 0 | 807600 | - | 3.4665e-06 | 76504.1976 | 702.3306 | 77206.5282
60 | double | L38+U22 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76506.4002 | 702.3306 | 77208.7308
60 | double | L38+U23 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76508.6028 | 702.3306 | 77210.9334
60 | double | L38+U24 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 76510.759 | 702.3306 | 77213.0896
60 | double | L38+U25 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76512.9616 | 702.3306 | 77215.2922
60 | double | L38+U26 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 76515.1178 | 702.3306 | 77217.4483
60 | double | L38+U27 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 730800 | 0 | 730800 | - | 3.4665e-06 | 76517.6511 | 702.3306 | 77219.9816
60 | double | L38+U28 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 662200 | 0 | 662200 | - | 3.4665e-06 | 76519.9466 | 702.3306 | 77222.2772
60 | double | L38+U29 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 807600 | 0 | 807600 | - | 3.4665e-06 | 76522.7461 | 702.3306 | 77225.0767
60 | double | L38+U30 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 662200 | 0 | 662200 | - | 3.4665e-06 | 76525.0416 | 702.3306 | 77227.3722
60 | double | L38+U31 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 866400 | 0 | 866400 | - | 3.4665e-06 | 76528.045 | 702.3306 | 77230.3756
60 | double | L38+U32 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1303200 | 0 | 1303200 | - | 3.4665e-06 | 76532.5625 | 702.3306 | 77234.8931
60 | double | L38+U33 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 934200 | 0 | 934200 | - | 3.4665e-06 | 76535.8009 | 702.3306 | 77238.1315
60 | double | L38+U34 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 798600 | 0 | 798600 | - | 3.4665e-06 | 76538.5692 | 702.3306 | 77240.8998
60 | double | L38+U35 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 76540.7254 | 702.3306 | 77243.0559
60 | double | L38+U36 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.4665e-06 | 76544.0157 | 702.3306 | 77246.3463
60 | double | L38+U37 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 655500 | 0 | 655500 | - | 3.4665e-06 | 76546.288 | 702.3306 | 77248.6186
60 | double | L38+U38 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1069800 | 0 | 1069800 | - | 3.4665e-06 | 76549.9965 | 702.3306 | 77252.3271
60 | double | L38+U39 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 655500 | 0 | 655500 | - | 3.4665e-06 | 76552.2687 | 702.3306 | 77254.5993
60 | double | L38+U40 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1020000 | 0 | 1020000 | - | 3.4665e-06 | 76555.8046 | 702.3306 | 77258.1352
60 | double | L38+U41 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76558.0072 | 702.3306 | 77260.3378
60 | double | L38+U42 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 821200 | 0 | 821200 | - | 3.4665e-06 | 76560.8538 | 702.3306 | 77263.1844
60 | double | L38+U43 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 76563.01 | 702.3306 | 77265.3406
60 | double | L38+U44 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76565.2126 | 702.3306 | 77267.5432
60 | double | L38+U45 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1020000 | 0 | 1020000 | - | 3.4665e-06 | 76568.7484 | 702.3306 | 77271.079
60 | double | L36+U46 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.7095e-06 | 76569.6331 | 702.3306 | 77271.9637
60 | double | L36+U47 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 934000 | 0 | 934000 | - | 2.7095e-06 | 76572.1637 | 702.3306 | 77274.4943
60 | double | L36+U48 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 2.7095e-06 | 76573.5386 | 702.3306 | 77275.8691
60 | double | L36+U49 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1175200 | 0 | 1175200 | - | 2.7095e-06 | 76576.7228 | 702.3306 | 77279.0534
60 | double | L36+U50 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76577.444 | 702.3306 | 77279.7746
60 | double | L36+U51 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 2.7095e-06 | 76578.8188 | 702.3306 | 77281.1494
60 | double | L36+U52 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 2.7095e-06 | 76579.7943 | 702.3306 | 77282.1249
60 | double | L36+U53 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 678000 | 0 | 678000 | - | 2.7095e-06 | 76581.6313 | 702.3306 | 77283.9619
60 | double | L36+U54 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 2.7095e-06 | 76582.516 | 702.3306 | 77284.8466
60 | double | L36+U55 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 2.7095e-06 | 76583.4914 | 702.3306 | 77285.822
60 | double | L36+U56 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 316400 | 0 | 316400 | - | 2.7095e-06 | 76584.3487 | 702.3306 | 77286.6793
60 | double | L36+U57 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.7095e-06 | 76585.1789 | 702.3306 | 77287.5095
60 | double | L36+U58 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 438400 | 0 | 438400 | - | 2.7095e-06 | 76586.3667 | 702.3306 | 77288.6973
60 | double | L36+U59 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 256150 | 0 | 256150 | - | 2.7095e-06 | 76587.0608 | 702.3306 | 77289.3914
60 | double | L36+U60 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.7095e-06 | 76587.782 | 702.3306 | 77290.1126
60 | double | L36+U61 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 544600 | 0 | 544600 | - | 2.7095e-06 | 76589.2576 | 702.3306 | 77291.5882
60 | double | L36+U62 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 2.7095e-06 | 76590.0878 | 702.3306 | 77292.4184
60 | double | L36+S1 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76590.332 | 702.3306 | 77292.6626
60 | double | L36+S2 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76590.5762 | 702.3306 | 77292.9068
60 | double | L36+S3 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76590.8204 | 702.3306 | 77293.151
60 | double | L36+S4 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76591.0646 | 702.3306 | 77293.3952
60 | double | L36+S5 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76591.3088 | 702.3306 | 77293.6394
60 | double | L36+S6 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2124700 | 0 | 2124700 | - | 1.0805e-06 | 76593.6047 | 702.3306 | 77295.9353
60 | double | L36+S7 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 497200 | 0 | 497200 | - | 1.0805e-06 | 76594.1419 | 702.3306 | 77296.4725
60 | double | L36+S8 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76594.3861 | 702.3306 | 77296.7167
60 | double | L36+S9 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 518800 | 0 | 518800 | - | 1.0805e-06 | 76594.9467 | 702.3306 | 77297.2773
60 | double | L36+S10 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 1.0805e-06 | 76595.4639 | 702.3306 | 77297.7945
60 | double | L36+S11 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76595.7081 | 702.3306 | 77298.0387
60 | double | L36+S12 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76595.9523 | 702.3306 | 77298.2829
60 | double | L36+S13 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1272200 | 0 | 1272200 | - | 1.0805e-06 | 76597.3269 | 702.3306 | 77299.6575
60 | double | L36+S14 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1205200 | 0 | 1205200 | - | 1.0805e-06 | 76598.6292 | 702.3306 | 77300.9598
60 | double | L36+S15 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 795200 | 0 | 795200 | - | 1.0805e-06 | 76599.4885 | 702.3306 | 77301.8191
60 | double | L36+S16 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 456200 | 0 | 456200 | - | 1.0805e-06 | 76599.9814 | 702.3306 | 77302.312
60 | double | L36+S17 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1175200 | 0 | 1175200 | - | 1.0805e-06 | 76601.2513 | 702.3306 | 77303.5819
60 | double | L36+S18 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 760900 | 0 | 760900 | - | 1.0805e-06 | 76602.0735 | 702.3306 | 77304.404
60 | double | L36+S19 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.0805e-06 | 76602.8201 | 702.3306 | 77305.1507
60 | double | L36+S20 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.0805e-06 | 76603.1078 | 702.3306 | 77305.4383
60 | double | L36+S21 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1315900 | 0 | 1315900 | - | 1.0805e-06 | 76604.5296 | 702.3306 | 77306.8602
60 | double | L36+S22 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 1.0805e-06 | 76605.0779 | 702.3306 | 77307.4085
60 | double | L36+S23 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1630800 | 0 | 1630800 | - | 1.0805e-06 | 76606.8401 | 702.3306 | 77309.1707
60 | double | L36+S24 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 641400 | 0 | 641400 | - | 1.0805e-06 | 76607.5331 | 702.3306 | 77309.8637
60 | double | L36+S25 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 912500 | 0 | 912500 | - | 1.0805e-06 | 76608.5191 | 702.3306 | 77310.8497
60 | double | L36+S26 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 460500 | 0 | 460500 | - | 1.0805e-06 | 76609.0167 | 702.3306 | 77311.3473
60 | double | L36+S27 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76609.2609 | 702.3306 | 77311.5915
60 | double | L36+S28 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 468550 | 0 | 468550 | - | 1.0805e-06 | 76609.7672 | 702.3306 | 77312.0978
60 | double | L36+S29 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76610.0114 | 702.3306 | 77312.342
60 | double | L36+S13-1 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76610.2556 | 702.3306 | 77312.5862
60 | double | L36+S29-2 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76610.4998 | 702.3306 | 77312.8304
60 | double | L36+S62-3 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76610.744 | 702.3306 | 77313.0746
60 | double | L36+CB1 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76610.9882 | 702.3306 | 77313.3188
60 | double | L36+CB2 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 226000 | 490001.1555 | 716001.1555 | - | 1.0805e-06 | 76611.2324 | 702.8601 | 77314.0925
60 | double | L36+CB3 | 不操作（L36 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0805e-06 | 76611.4766 | 702.8601 | 77314.3367
60 | double | L36+DG1 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 76612.089 | 702.8601 | 77314.949
60 | double | L36+DG2 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 76612.7013 | 702.8601 | 77315.5614
60 | double | L36+DG3 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 76613.3137 | 702.8601 | 77316.1737
60 | double | L36+DG4 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 76613.926 | 702.8601 | 77316.7861
60 | double | L36+DG5 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 76614.5384 | 702.8601 | 77317.3984
60 | double | L36+DG6 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 76615.1507 | 702.8601 | 77318.0108
60 | double | L36+DG7 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 76615.7631 | 702.8601 | 77318.6231
60 | double | L36+DG8 | 不操作（L36 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 2.7095e-06 | 76616.3754 | 702.8601 | 77319.2355
60 | double | L35+U61 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 584800 | 0 | 584800 | - | 2.2051e-06 | 76617.6649 | 702.8601 | 77320.525
60 | double | L35+U62 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 2.2051e-06 | 76618.4292 | 702.8601 | 77321.2893
60 | double | L35+S1 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76618.6633 | 702.8601 | 77321.5234
60 | double | L35+S2 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76618.8974 | 702.8601 | 77321.7575
60 | double | L35+S3 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76619.1315 | 702.8601 | 77321.9915
60 | double | L35+S4 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76619.3656 | 702.8601 | 77322.2256
60 | double | L35+S5 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76619.5997 | 702.8601 | 77322.4597
60 | double | L35+S6 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2164900 | 0 | 2164900 | - | 8.7937e-07 | 76621.5034 | 702.8601 | 77324.3635
60 | double | L35+S7 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 8.7937e-07 | 76621.976 | 702.8601 | 77324.8361
60 | double | L35+S8 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76622.2101 | 702.8601 | 77325.0701
60 | double | L35+S9 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 559000 | 0 | 559000 | - | 8.7937e-07 | 76622.7017 | 702.8601 | 77325.5617
60 | double | L35+S10 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 518800 | 0 | 518800 | - | 8.7937e-07 | 76623.1579 | 702.8601 | 77326.0179
60 | double | L35+S11 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76623.392 | 702.8601 | 77326.252
60 | double | L35+S12 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76623.6261 | 702.8601 | 77326.4861
60 | double | L35+S13 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1312400 | 0 | 1312400 | - | 8.7937e-07 | 76624.7801 | 702.8601 | 77327.6402
60 | double | L35+S14 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1245400 | 0 | 1245400 | - | 8.7937e-07 | 76625.8753 | 702.8601 | 77328.7354
60 | double | L35+S15 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 835400 | 0 | 835400 | - | 8.7937e-07 | 76626.6099 | 702.8601 | 77329.47
60 | double | L35+S16 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 496400 | 0 | 496400 | - | 8.7937e-07 | 76627.0465 | 702.8601 | 77329.9065
60 | double | L35+S17 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1215400 | 0 | 1215400 | - | 8.7937e-07 | 76628.1153 | 702.8601 | 77330.9753
60 | double | L35+S18 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 801100 | 0 | 801100 | - | 8.7937e-07 | 76628.8197 | 702.8601 | 77331.6798
60 | double | L35+S19 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 8.7937e-07 | 76629.4274 | 702.8601 | 77332.2874
60 | double | L35+S20 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76629.6615 | 702.8601 | 77332.5215
60 | double | L35+S21 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1356100 | 0 | 1356100 | - | 8.7937e-07 | 76630.854 | 702.8601 | 77333.714
60 | double | L35+S22 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 8.7937e-07 | 76631.3355 | 702.8601 | 77334.1956
60 | double | L35+S23 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1671000 | 0 | 1671000 | - | 8.7937e-07 | 76632.8049 | 702.8601 | 77335.665
60 | double | L35+S24 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 681600 | 0 | 681600 | - | 8.7937e-07 | 76633.4043 | 702.8601 | 77336.2644
60 | double | L35+S25 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 952700 | 0 | 952700 | - | 8.7937e-07 | 76634.2421 | 702.8601 | 77337.1022
60 | double | L35+S26 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 500700 | 0 | 500700 | - | 8.7937e-07 | 76634.6824 | 702.8601 | 77337.5425
60 | double | L35+S27 | 不操作（L35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 266200 | 0 | 266200 | - | 8.7937e-07 | 76634.9165 | 702.8601 | 77337.7766
60 | double | L35+S28 | 不操作（L35 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 508750 | 0 | 508750 | - | 8.7937e-07 | 76635.3639 | 702.8601 | 77338.2239
60 | double | L39+U1 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 2.5203e-06 | 76636.7795 | 702.8601 | 77339.6396
60 | double | L39+U2 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76638.229 | 702.8601 | 77341.089
60 | double | L39+U3 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76639.6784 | 702.8601 | 77342.5385
60 | double | L39+U4 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76641.1279 | 702.8601 | 77343.9879
60 | double | L39+U5 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 601900 | 0 | 601900 | - | 2.5203e-06 | 76642.6448 | 702.8601 | 77345.5049
60 | double | L39+U6 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76644.0943 | 702.8601 | 77346.9543
60 | double | L39+U7 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 747300 | 0 | 747300 | - | 2.5203e-06 | 76645.9777 | 702.8601 | 77348.8378
60 | double | L39+U8 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76647.4271 | 702.8601 | 77350.2872
60 | double | L39+U9 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 959700 | 0 | 959700 | - | 2.5203e-06 | 76649.8459 | 702.8601 | 77352.706
60 | double | L39+U10 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 668900 | 0 | 668900 | - | 2.5203e-06 | 76651.5317 | 702.8601 | 77354.3918
60 | double | L39+U11 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 873900 | 0 | 873900 | - | 2.5203e-06 | 76653.7343 | 702.8601 | 77356.5943
60 | double | L39+U12 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1242900 | 0 | 1242900 | - | 2.5203e-06 | 76656.8668 | 702.8601 | 77359.7268
60 | double | L39+U13 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76658.3162 | 702.8601 | 77361.1763
60 | double | L39+U14 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2021700 | 0 | 2021700 | - | 2.5203e-06 | 76663.4115 | 702.8601 | 77366.2716
60 | double | L39+U15 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 675600 | 0 | 675600 | - | 2.5203e-06 | 76665.1143 | 702.8601 | 77367.9743
60 | double | L39+U16 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 806100 | 0 | 806100 | - | 2.5203e-06 | 76667.1459 | 702.8601 | 77370.006
60 | double | L39+U17 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 2.5203e-06 | 76668.5616 | 702.8601 | 77371.4216
60 | double | L39+U18 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 888900 | 0 | 888900 | - | 2.5203e-06 | 76670.8019 | 702.8601 | 77373.6619
60 | double | L39+U19 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 550980 | 0 | 550980 | - | 2.5203e-06 | 76672.1905 | 702.8601 | 77375.0506
60 | double | L39+U20 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76673.64 | 702.8601 | 77376.5
60 | double | L39+U21 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 747300 | 0 | 747300 | - | 2.5203e-06 | 76675.5234 | 702.8601 | 77378.3835
60 | double | L39+U22 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76676.9728 | 702.8601 | 77379.8329
60 | double | L39+U23 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76678.4223 | 702.8601 | 77381.2823
60 | double | L39+U24 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 2.5203e-06 | 76679.8379 | 702.8601 | 77382.698
60 | double | L39+U25 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76681.2874 | 702.8601 | 77384.1474
60 | double | L39+U26 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 2.5203e-06 | 76682.703 | 702.8601 | 77385.5631
60 | double | L39+U27 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 670500 | 0 | 670500 | - | 2.5203e-06 | 76684.3929 | 702.8601 | 77387.253
60 | double | L39+U28 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 601900 | 0 | 601900 | - | 2.5203e-06 | 76685.9099 | 702.8601 | 77388.77
60 | double | L39+U29 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 747300 | 0 | 747300 | - | 2.5203e-06 | 76687.7933 | 702.8601 | 77390.6534
60 | double | L39+U30 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 601900 | 0 | 601900 | - | 2.5203e-06 | 76689.3103 | 702.8601 | 77392.1704
60 | double | L17+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5117e-06 | 76689.7203 | 702.8601 | 77392.5804
60 | double | L17+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5117e-06 | 76690.7906 | 702.8601 | 77393.6506
60 | double | L17+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5117e-06 | 76691.3031 | 702.8601 | 77394.1631
60 | double | L17+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5117e-06 | 76691.6105 | 702.8601 | 77394.4706
60 | double | L17+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 76691.651 | 702.8601 | 77394.5111
60 | double | L17+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5117e-06 | 76692.1862 | 702.8601 | 77395.0463
60 | double | L17+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5117e-06 | 76692.2773 | 702.8601 | 77395.1374
60 | double | L17+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5117e-06 | 76692.9948 | 702.8601 | 77395.8549
60 | double | L17+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5117e-06 | 76693.086 | 702.8601 | 77395.946
60 | double | L17+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5117e-06 | 76693.7281 | 702.8601 | 77396.5882
60 | double | L17+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 76693.7889 | 702.8601 | 77396.649
60 | double | L17+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5117e-06 | 76694.1306 | 702.8601 | 77396.9906
60 | double | L17+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5117e-06 | 76694.1711 | 702.8601 | 77397.0311
60 | double | L17+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 76694.2318 | 702.8601 | 77397.0919
60 | double | L17+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5117e-06 | 76694.874 | 702.8601 | 77397.7341
60 | double | L17+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5117e-06 | 76695.0259 | 702.8601 | 77397.886
60 | double | L17+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5117e-06 | 76696.0962 | 702.8601 | 77398.9563
60 | double | L17+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 76696.5216 | 702.8601 | 77399.3817
60 | double | L17+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5117e-06 | 76697.9565 | 702.8601 | 77400.8166
60 | double | L17+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 76698.0173 | 702.8601 | 77400.8774
60 | double | L17+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 76698.4427 | 702.8601 | 77401.3028
60 | double | L17+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 76698.6453 | 702.8601 | 77401.5053
60 | double | L17+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5117e-06 | 76699.3286 | 702.8601 | 77402.1886
60 | double | L17+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5117e-06 | 76699.4805 | 702.8601 | 77402.3405
60 | double | L17+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5117e-06 | 76699.6831 | 702.8601 | 77402.5431
60 | double | L17+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5117e-06 | 76699.8197 | 702.8601 | 77402.6798
60 | double | L17+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5117e-06 | 76699.9413 | 702.8601 | 77402.8013
60 | double | L17+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5117e-06 | 76700.2623 | 702.8601 | 77403.1224
60 | double | L17+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5117e-06 | 76700.3079 | 702.8601 | 77403.168
60 | double | L17+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5117e-06 | 76700.3687 | 702.8601 | 77403.2288
60 | double | L27+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.8268e-06 | 76700.9507 | 702.8601 | 77403.8108
60 | double | L27+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8268e-06 | 76701.0976 | 702.8601 | 77403.9577
60 | double | L27+S1 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L27) | 212400 | 45213.1805 | 257613.1805 | - | 7.2854e-07 | 76701.2523 | 702.893 | 77404.1453
60 | double | L27+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 76701.2523 | 702.893 | 77404.1453
60 | double | L27+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 76701.2523 | 702.893 | 77404.1453
60 | double | L27+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 76701.2523 | 702.893 | 77404.1453
60 | double | L27+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 76701.2523 | 702.893 | 77404.1453
60 | double | L27+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 7.2854e-07 | 76702.6356 | 702.893 | 77405.5286
60 | double | L27+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 7.2854e-07 | 76702.8332 | 702.893 | 77405.7262
60 | double | L27+S8 | 操作：开S29-2(源:L27) | 609280 | 0 | 609280 | - | 7.2854e-07 | 76703.2771 | 702.893 | 77406.1701
60 | double | L27+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 7.2854e-07 | 76703.4904 | 702.893 | 77406.3834
60 | double | L27+S10 | 操作：开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 7.2854e-07 | 76703.6744 | 702.893 | 77406.5674
60 | double | L27+S11 | 操作：开S29-2(源:L27) | 1885000 | 0 | 1885000 | - | 7.2854e-07 | 76705.0477 | 702.893 | 77407.9407
60 | double | L27+S12 | 操作：开S29-2(源:L27) | 202600 | 0 | 202600 | - | 7.2854e-07 | 76705.1953 | 702.893 | 77408.0883
60 | double | L27+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 7.2854e-07 | 76705.9575 | 702.893 | 77408.8505
60 | double | L27+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 7.2854e-07 | 76706.6709 | 702.893 | 77409.5639
60 | double | L27+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 7.2854e-07 | 76707.0856 | 702.893 | 77409.9786
60 | double | L27+S16 | 操作：开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.2854e-07 | 76707.2533 | 702.893 | 77410.1463
60 | double | L27+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.2854e-07 | 76707.9448 | 702.893 | 77410.8378
60 | double | L27+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 7.2854e-07 | 76708.3345 | 702.893 | 77411.2275
60 | double | L27+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 7.2854e-07 | 76708.8379 | 702.893 | 77411.7309
60 | double | L27+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 7.2854e-07 | 76709.0319 | 702.893 | 77411.9249
60 | double | L27+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 7.2854e-07 | 76709.8259 | 702.893 | 77412.7189
60 | double | L27+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 7.2854e-07 | 76710.0309 | 702.893 | 77412.9239
60 | double | L27+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.2854e-07 | 76711.0543 | 702.893 | 77413.9473
60 | double | L27+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 7.2854e-07 | 76711.357 | 702.893 | 77414.25
60 | double | L27+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 7.2854e-07 | 76711.8571 | 702.893 | 77414.7501
60 | double | L27+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 7.2854e-07 | 76712.028 | 702.893 | 77414.921
60 | double | L27+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 76712.028 | 702.893 | 77414.921
60 | double | L27+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.2854e-07 | 76712.2047 | 702.893 | 77415.0977
60 | double | L39+U31 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 806100 | 0 | 806100 | - | 2.5203e-06 | 76714.2363 | 702.893 | 77417.1293
60 | double | L39+U32 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1242900 | 0 | 1242900 | - | 2.5203e-06 | 76717.3688 | 702.893 | 77420.2618
60 | double | L39+U33 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 873900 | 0 | 873900 | - | 2.5203e-06 | 76719.5713 | 702.893 | 77422.4643
60 | double | L39+U34 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 738300 | 0 | 738300 | - | 2.5203e-06 | 76721.4321 | 702.893 | 77424.3251
60 | double | L39+U35 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 2.5203e-06 | 76722.8477 | 702.893 | 77425.7407
60 | double | L39+U36 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 888900 | 0 | 888900 | - | 2.5203e-06 | 76725.088 | 702.893 | 77427.981
60 | double | L39+U37 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 2.5203e-06 | 76726.5881 | 702.893 | 77429.4811
60 | double | L39+U38 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1009500 | 0 | 1009500 | - | 2.5203e-06 | 76729.1324 | 702.893 | 77432.0254
60 | double | L39+U39 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 2.5203e-06 | 76730.6325 | 702.893 | 77433.5255
60 | double | L39+U40 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 959700 | 0 | 959700 | - | 2.5203e-06 | 76733.0513 | 702.893 | 77435.9443
60 | double | L39+U41 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76734.5007 | 702.893 | 77437.3937
60 | double | L39+U42 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 760900 | 0 | 760900 | - | 2.5203e-06 | 76736.4184 | 702.893 | 77439.3114
60 | double | L39+U43 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 2.5203e-06 | 76737.8341 | 702.893 | 77440.7271
60 | double | L39+U44 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76739.2835 | 702.893 | 77442.1765
60 | double | L39+U45 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 959700 | 0 | 959700 | - | 2.5203e-06 | 76741.7023 | 702.893 | 77444.5953
60 | double | L39+U46 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 2.5203e-06 | 76743.3037 | 702.893 | 77446.1967
60 | double | L39+U47 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1242900 | 0 | 1242900 | - | 2.5203e-06 | 76746.4362 | 702.893 | 77449.3292
60 | double | L39+U48 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 816300 | 0 | 816300 | - | 2.5203e-06 | 76748.4935 | 702.893 | 77451.3865
60 | double | L39+U49 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1484100 | 0 | 1484100 | - | 2.5203e-06 | 76752.2339 | 702.893 | 77455.1269
60 | double | L39+U50 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76753.6834 | 702.893 | 77456.5764
60 | double | L39+U51 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 816300 | 0 | 816300 | - | 2.5203e-06 | 76755.7407 | 702.893 | 77458.6337
60 | double | L39+U52 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 668900 | 0 | 668900 | - | 2.5203e-06 | 76757.4266 | 702.893 | 77460.3195
60 | double | L39+U53 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 986900 | 0 | 986900 | - | 2.5203e-06 | 76759.9139 | 702.893 | 77462.8069
60 | double | L39+U54 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 2.5203e-06 | 76761.5153 | 702.893 | 77464.4083
60 | double | L39+U55 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 668900 | 0 | 668900 | - | 2.5203e-06 | 76763.2011 | 702.893 | 77466.0941
60 | double | L39+U56 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 625300 | 0 | 625300 | - | 2.5203e-06 | 76764.7771 | 702.893 | 77467.6701
60 | double | L39+U57 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 615300 | 0 | 615300 | - | 2.5203e-06 | 76766.3278 | 702.893 | 77469.2208
60 | double | L39+U58 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 747300 | 0 | 747300 | - | 2.5203e-06 | 76768.2113 | 702.893 | 77471.1043
60 | double | L39+U59 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 565050 | 0 | 565050 | - | 2.5203e-06 | 76769.6354 | 702.893 | 77472.5284
60 | double | L39+U60 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 2.5203e-06 | 76771.0848 | 702.893 | 77473.9778
60 | double | L22+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.2772e-08 | 76771.1463 | 702.893 | 77474.0393
60 | double | L22+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.2772e-08 | 76771.182 | 702.893 | 77474.075
60 | double | L22+S16 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.2772e-08 | 76771.1965 | 702.893 | 77474.0894
60 | double | L22+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.2772e-08 | 76771.256 | 702.893 | 77474.149
60 | double | L22+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.2772e-08 | 76771.2896 | 702.893 | 77474.1826
60 | double | L22+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.2772e-08 | 76771.333 | 702.893 | 77474.226
60 | double | L22+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.2772e-08 | 76771.3497 | 702.893 | 77474.2427
60 | double | L22+S21 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.2772e-08 | 76771.4181 | 702.893 | 77474.3111
60 | double | L22+S22 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.2772e-08 | 76771.4358 | 702.893 | 77474.3288
60 | double | L22+S23 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.2772e-08 | 76771.524 | 702.893 | 77474.417
60 | double | L22+S24 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.2772e-08 | 76771.55 | 702.893 | 77474.443
60 | double | L22+S25 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.2772e-08 | 76771.5931 | 702.893 | 77474.4861
60 | double | L22+S26 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.2772e-08 | 76771.6078 | 702.893 | 77474.5008
60 | double | L22+S27 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 76771.6078 | 702.893 | 77474.5008
60 | double | L22+S28 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.2772e-08 | 76771.6231 | 702.893 | 77474.5161
60 | double | L22+S29 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 76771.6231 | 702.893 | 77474.5161
60 | double | L22+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L22) | 0 | 64234.0085 | 64234.0085 | - | 6.2772e-08 | 76771.6231 | 702.897 | 77474.5201
60 | double | L22+S29-2 | 不操作（L22 基本策略）(源:L22) | 3764400 | 0 | 3764400 | - | 6.2772e-08 | 76771.8594 | 702.897 | 77474.7564
60 | double | L22+S62-3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 76771.8594 | 702.897 | 77474.7564
60 | double | L22+CB1 | 操作：关S1+开S13-1+开S29-2(源:L22) | 400000 | 1402888.4039 | 1802888.4039 | - | 6.2772e-08 | 76771.8845 | 702.9851 | 77474.8696
60 | double | L22+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L22) | 0 | 554235.1641 | 554235.1641 | - | 6.2772e-08 | 76771.8845 | 703.0199 | 77474.9044
60 | double | L22+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L22) | 0 | 0 | 0 | - | 6.2772e-08 | 76771.8845 | 703.0199 | 77474.9044
60 | double | L22+DG1 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 76771.8845 | 703.0199 | 77474.9044
60 | double | L22+DG2 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 76771.8845 | 703.0199 | 77474.9044
60 | double | L22+DG3 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 76771.8845 | 703.0199 | 77474.9044
60 | double | L22+DG4 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 76771.8845 | 703.0199 | 77474.9044
60 | double | L22+DG5 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 76771.8845 | 703.0199 | 77474.9044
60 | double | L22+DG6 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 76771.8845 | 703.0199 | 77474.9044
60 | double | L22+DG7 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 76771.8845 | 703.0199 | 77474.9044
60 | double | L22+DG8 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.574e-07 | 76771.8845 | 703.0199 | 77474.9044
60 | double | L22+U16 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 76771.9272 | 703.0199 | 77474.947
60 | double | L22+U17 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 76771.9314 | 703.0199 | 77474.9513
60 | double | L22+U18 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.574e-07 | 76771.9871 | 703.0199 | 77475.007
60 | double | L22+U19 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.574e-07 | 76771.9896 | 703.0199 | 77475.0095
60 | double | L22+U20 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 76771.996 | 703.0199 | 77475.0158
60 | double | L22+U21 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 76772.0294 | 703.0199 | 77475.0493
60 | double | L22+U22 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 76772.0357 | 703.0199 | 77475.0556
60 | double | L22+U23 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 76772.042 | 703.0199 | 77475.0619
60 | double | L22+U24 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 76772.0463 | 703.0199 | 77475.0661
60 | double | L22+U25 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 76772.0526 | 703.0199 | 77475.0725
60 | double | L22+U26 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 76772.0568 | 703.0199 | 77475.0767
60 | double | L22+U27 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.574e-07 | 76772.0782 | 703.0199 | 77475.098
60 | double | L22+U28 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 76772.0887 | 703.0199 | 77475.1086
60 | double | L22+U29 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.574e-07 | 76772.1221 | 703.0199 | 77475.142
60 | double | L22+U30 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.574e-07 | 76772.1327 | 703.0199 | 77475.1526
60 | double | L22+U31 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.574e-07 | 76772.1754 | 703.0199 | 77475.1952
60 | double | L22+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.574e-07 | 76772.2868 | 703.0199 | 77475.3067
60 | double | L22+U33 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.574e-07 | 76772.3402 | 703.0199 | 77475.36
60 | double | L22+U34 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.574e-07 | 76772.3722 | 703.0199 | 77475.3921
60 | double | L22+U35 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 76772.3764 | 703.0199 | 77475.3963
60 | double | L22+U36 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.574e-07 | 76772.4321 | 703.0199 | 77475.452
60 | double | L22+U37 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 76772.4416 | 703.0199 | 77475.4615
60 | double | L22+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.574e-07 | 76772.5163 | 703.0199 | 77475.5362
60 | double | L22+U39 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.574e-07 | 76772.5258 | 703.0199 | 77475.5457
60 | double | L22+U40 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 76772.5927 | 703.0199 | 77475.6126
60 | double | L22+U41 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 76772.599 | 703.0199 | 77475.6189
60 | double | L22+U42 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.574e-07 | 76772.6346 | 703.0199 | 77475.6545
60 | double | L22+U43 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.574e-07 | 76772.6388 | 703.0199 | 77475.6587
60 | double | L22+U44 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.574e-07 | 76772.6451 | 703.0199 | 77475.665
60 | double | L22+U45 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.574e-07 | 76772.712 | 703.0199 | 77475.7319
60 | double | L40+U16 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 1.8899e-06 | 76773.3385 | 703.0199 | 77476.3584
60 | double | L40+U17 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 76773.5031 | 703.0199 | 77476.523
60 | double | L40+U18 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.8899e-06 | 76774.286 | 703.0199 | 77477.3059
60 | double | L40+U19 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 76380 | 0 | 76380 | - | 1.8899e-06 | 76774.4304 | 703.0199 | 77477.4503
60 | double | L40+U20 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 76774.6203 | 703.0199 | 77477.6402
60 | double | L40+U21 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 1.8899e-06 | 76775.1357 | 703.0199 | 77478.1556
60 | double | L40+U22 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 76775.3256 | 703.0199 | 77478.3455
60 | double | L40+U23 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 76775.5156 | 703.0199 | 77478.5354
60 | double | L40+U24 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 76775.6802 | 703.0199 | 77478.7
60 | double | L40+U25 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 76775.8701 | 703.0199 | 77478.89
60 | double | L40+U26 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 76776.0347 | 703.0199 | 77479.0546
60 | double | L40+U27 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 195900 | 0 | 195900 | - | 1.8899e-06 | 76776.4049 | 703.0199 | 77479.4248
60 | double | L40+U28 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.8899e-06 | 76776.6455 | 703.0199 | 77479.6654
60 | double | L40+U29 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 1.8899e-06 | 76777.1609 | 703.0199 | 77480.1808
60 | double | L40+U30 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.8899e-06 | 76777.4014 | 703.0199 | 77480.4213
60 | double | L40+U31 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 1.8899e-06 | 76778.0279 | 703.0199 | 77481.0478
60 | double | L40+U32 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 1.8899e-06 | 76779.4799 | 703.0199 | 77482.4998
60 | double | L40+U33 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 399300 | 0 | 399300 | - | 1.8899e-06 | 76780.2345 | 703.0199 | 77483.2544
60 | double | L40+U34 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 263700 | 0 | 263700 | - | 1.8899e-06 | 76780.7329 | 703.0199 | 77483.7528
60 | double | L40+U35 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 76780.8975 | 703.0199 | 77483.9174
60 | double | L40+U36 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 414300 | 0 | 414300 | - | 1.8899e-06 | 76781.6805 | 703.0199 | 77484.7004
60 | double | L40+U37 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 120600 | 0 | 120600 | - | 1.8899e-06 | 76781.9084 | 703.0199 | 77484.9283
60 | double | L40+U38 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.8899e-06 | 76782.9193 | 703.0199 | 77485.9392
60 | double | L40+U39 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 120600 | 0 | 120600 | - | 1.8899e-06 | 76783.1472 | 703.0199 | 77486.1671
60 | double | L40+U40 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 485100 | 0 | 485100 | - | 1.8899e-06 | 76784.064 | 703.0199 | 77487.0839
60 | double | L40+U41 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 76784.2539 | 703.0199 | 77487.2738
60 | double | L40+U42 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 286300 | 0 | 286300 | - | 1.8899e-06 | 76784.795 | 703.0199 | 77487.8149
60 | double | L40+U43 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 76784.9596 | 703.0199 | 77487.9795
60 | double | L40+U44 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 76785.1495 | 703.0199 | 77488.1694
60 | double | L40+U45 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 485100 | 0 | 485100 | - | 1.8899e-06 | 76786.0663 | 703.0199 | 77489.0862
60 | double | L24+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 5.866e-06 | 76786.6558 | 703.0199 | 77489.6757
60 | double | L24+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.866e-06 | 76790.8089 | 703.0199 | 77493.8288
60 | double | L24+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.866e-06 | 76792.4596 | 703.0199 | 77495.4795
60 | double | L24+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 5.866e-06 | 76798.0276 | 703.0199 | 77501.0475
60 | double | L24+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 76798.2634 | 703.0199 | 77501.2833
60 | double | L24+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.866e-06 | 76799.9141 | 703.0199 | 77502.934
60 | double | L24+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.866e-06 | 76800.7001 | 703.0199 | 77503.72
60 | double | L24+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 5.866e-06 | 76803.3515 | 703.0199 | 77506.3714
60 | double | L24+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 5.866e-06 | 76803.9411 | 703.0199 | 77506.961
60 | double | L24+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.866e-06 | 76804.7271 | 703.0199 | 77507.747
60 | double | L24+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 5.866e-06 | 76805.2574 | 703.0199 | 77508.2773
60 | double | L24+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 5.866e-06 | 76805.729 | 703.0199 | 77508.7489
60 | double | L24+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.866e-06 | 76806.975 | 703.0199 | 77509.9948
60 | double | L24+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 5.866e-06 | 76807.1518 | 703.0199 | 77510.1717
60 | double | L24+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 76807.3876 | 703.0199 | 77510.4075
60 | double | L24+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 5.866e-06 | 76809.2565 | 703.0199 | 77512.2764
60 | double | L24+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 5.866e-06 | 76809.7281 | 703.0199 | 77512.748
60 | double | L24+S1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 515756.1261 | 515756.1261 | - | 2.3393e-06 | 76809.7281 | 704.2264 | 77513.9546
60 | double | L24+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 76809.7281 | 704.2264 | 77513.9546
60 | double | L24+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 76809.7281 | 704.2264 | 77513.9546
60 | double | L24+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 76809.7281 | 704.2264 | 77513.9546
60 | double | L24+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 76809.7281 | 704.2264 | 77513.9546
60 | double | L24+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 2.3393e-06 | 76814.1698 | 704.2264 | 77518.3963
60 | double | L24+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.3393e-06 | 76814.8043 | 704.2264 | 77519.0307
60 | double | L24+S8 | 操作：关S12(源:L24) | 1407880 | 0 | 1407880 | - | 2.3393e-06 | 76818.0978 | 704.2264 | 77522.3242
60 | double | L24+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 2.3393e-06 | 76818.7827 | 704.2264 | 77523.0091
60 | double | L24+S10 | 操作：开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 2.3393e-06 | 76819.3736 | 704.2264 | 77523.6001
60 | double | L24+S11 | 操作：开S29-2(源:L24) | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 2.3393e-06 | 76821.9151 | 704.2264 | 77526.1415
60 | double | L24+S12 | 操作：开S29-2(源:L24) | 596000 | 0 | 596000 | - | 2.3393e-06 | 76823.3093 | 704.2264 | 77527.5358
60 | double | L24+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 2.3393e-06 | 76825.7568 | 704.2264 | 77529.9832
60 | double | L37+S29 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76825.8759 | 704.2264 | 77530.1023
60 | double | L37+S13-1 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76825.9951 | 704.2264 | 77530.2215
60 | double | L37+S29-2 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76826.1143 | 704.2264 | 77530.3407
60 | double | L37+S62-3 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76826.2334 | 704.2264 | 77530.4599
60 | double | L37+CB1 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76826.3526 | 704.2264 | 77530.579
60 | double | L37+CB2 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 949200 | 490001.1555 | 1439201.1555 | - | 1.2555e-07 | 76826.4718 | 704.2879 | 77530.7597
60 | double | L37+CB3 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76826.591 | 704.2879 | 77530.8789
60 | double | L37+DG1 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 76826.8898 | 704.2879 | 77531.1777
60 | double | L37+DG2 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 76827.1886 | 704.2879 | 77531.4765
60 | double | L37+DG3 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 76827.4874 | 704.2879 | 77531.7754
60 | double | L37+DG4 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 76827.7863 | 704.2879 | 77532.0742
60 | double | L37+DG5 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 76828.0851 | 704.2879 | 77532.373
60 | double | L37+DG6 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 76828.3839 | 704.2879 | 77532.6718
60 | double | L37+DG7 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 76828.6827 | 704.2879 | 77532.9707
60 | double | L37+DG8 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 76828.9816 | 704.2879 | 77533.2695
60 | double | L38+U1 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 622000 | 0 | 622000 | - | 3.4665e-06 | 76831.1377 | 704.2879 | 77535.4257
60 | double | L38+U2 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76833.3403 | 704.2879 | 77537.6283
60 | double | L38+U3 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76835.5429 | 704.2879 | 77539.8309
60 | double | L38+U4 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76837.7455 | 704.2879 | 77542.0335
60 | double | L38+U5 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 662200 | 0 | 662200 | - | 3.4665e-06 | 76840.041 | 704.2879 | 77544.329
60 | double | L38+U6 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76842.2436 | 704.2879 | 77546.5316
60 | double | L38+U7 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 807600 | 0 | 807600 | - | 3.4665e-06 | 76845.0432 | 704.2879 | 77549.3311
60 | double | L38+U8 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76847.2458 | 704.2879 | 77551.5337
60 | double | L38+U9 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1020000 | 0 | 1020000 | - | 3.4665e-06 | 76850.7816 | 704.2879 | 77555.0695
60 | double | L38+U10 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 729200 | 0 | 729200 | - | 3.4665e-06 | 76853.3094 | 704.2879 | 77557.5973
60 | double | L38+U11 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 934200 | 0 | 934200 | - | 3.4665e-06 | 76856.5477 | 704.2879 | 77560.8357
60 | double | L38+U12 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1303200 | 0 | 1303200 | - | 3.4665e-06 | 76861.0653 | 704.2879 | 77565.3532
60 | double | L38+U13 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76863.2679 | 704.2879 | 77567.5558
60 | double | L38+U14 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2082000 | 0 | 2082000 | - | 3.4665e-06 | 76870.4851 | 704.2879 | 77574.773
60 | double | L38+U15 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 735900 | 0 | 735900 | - | 3.4665e-06 | 76873.0361 | 704.2879 | 77577.324
60 | double | L27+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 76873.085 | 704.2879 | 77577.373
60 | double | L27+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 76873.1585 | 704.2879 | 77577.4464
60 | double | L27+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 76873.2319 | 704.2879 | 77577.5198
60 | double | L27+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 76873.3054 | 704.2879 | 77577.5933
60 | double | L27+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8268e-06 | 76873.4277 | 704.2879 | 77577.7157
60 | double | L27+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 76873.5012 | 704.2879 | 77577.7891
60 | double | L27+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8268e-06 | 76873.8892 | 704.2879 | 77578.1771
60 | double | L27+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 76873.9626 | 704.2879 | 77578.2506
60 | double | L27+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8268e-06 | 76874.7387 | 704.2879 | 77579.0266
60 | double | L27+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8268e-06 | 76874.9835 | 704.2879 | 77579.2714
60 | double | L27+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8268e-06 | 76875.6028 | 704.2879 | 77579.8907
60 | double | L27+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8268e-06 | 76876.8962 | 704.2879 | 77581.1841
60 | double | L27+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 76876.9696 | 704.2879 | 77581.2575
60 | double | L27+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.8268e-06 | 76879.6857 | 704.2879 | 77583.9737
60 | double | L27+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.8268e-06 | 76879.9428 | 704.2879 | 77584.2307
60 | double | L27+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8268e-06 | 76880.4382 | 704.2879 | 77584.7261
60 | double | L27+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 76880.4872 | 704.2879 | 77584.7751
60 | double | L27+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.8268e-06 | 76881.1339 | 704.2879 | 77585.4218
60 | double | L27+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.8268e-06 | 76881.1632 | 704.2879 | 77585.4512
60 | double | L27+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 76881.2367 | 704.2879 | 77585.5246
60 | double | L27+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8268e-06 | 76881.6247 | 704.2879 | 77585.9126
60 | double | L27+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 76881.6981 | 704.2879 | 77585.9861
60 | double | L27+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 76881.7716 | 704.2879 | 77586.0595
60 | double | L27+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 76881.8205 | 704.2879 | 77586.1085
60 | double | L27+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 76881.894 | 704.2879 | 77586.1819
60 | double | L27+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 76881.9429 | 704.2879 | 77586.2309
60 | double | L27+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.8268e-06 | 76882.1907 | 704.2879 | 77586.4786
60 | double | L27+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8268e-06 | 76882.3131 | 704.2879 | 77586.601
60 | double | L27+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8268e-06 | 76882.7011 | 704.2879 | 77586.989
60 | double | L27+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.8268e-06 | 76882.8235 | 704.2879 | 77587.1114
60 | double | L23+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 76882.8235 | 704.2879 | 77587.1114
60 | double | L23+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 76882.8235 | 704.2879 | 77587.1114
60 | double | L23+S29-2 | 不操作（L23 基本策略）(源:L23) | 2097400 | 0 | 2097400 | - | 1.2555e-07 | 76883.0868 | 704.2879 | 77587.3747
60 | double | L23+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L23) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 76883.0868 | 704.2879 | 77587.3747
60 | double | L23+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L23) | 0 | 780519.8229 | 780519.8229 | - | 1.2555e-07 | 76883.0868 | 704.3859 | 77587.4727
60 | double | L23+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 490001.1555 | 490001.1555 | - | 1.2555e-07 | 76883.0868 | 704.4474 | 77587.5342
60 | double | L23+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L23) | 0 | 3320.9886 | 3320.9886 | - | 1.2555e-07 | 76883.0868 | 704.4479 | 77587.5347
60 | double | L23+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 76883.0868 | 704.4479 | 77587.5347
60 | double | L23+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 76883.0868 | 704.4479 | 77587.5347
60 | double | L23+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 76883.0868 | 704.4479 | 77587.5347
60 | double | L23+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 76883.0868 | 704.4479 | 77587.5347
60 | double | L23+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 76883.0868 | 704.4479 | 77587.5347
60 | double | L23+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 76883.0868 | 704.4479 | 77587.5347
60 | double | L23+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 76883.0868 | 704.4479 | 77587.5347
60 | double | L23+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 76883.0868 | 704.4479 | 77587.5347
60 | double | L24+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 76883.244 | 704.4479 | 77587.6919
60 | double | L24+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 76883.4798 | 704.4479 | 77587.9277
60 | double | L24+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 76883.7156 | 704.4479 | 77588.1635
60 | double | L24+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 76883.9514 | 704.4479 | 77588.3993
60 | double | L24+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.866e-06 | 76884.3445 | 704.4479 | 77588.7923
60 | double | L24+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 76884.5803 | 704.4479 | 77589.0281
60 | double | L24+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.866e-06 | 76885.8262 | 704.4479 | 77590.2741
60 | double | L24+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 76886.062 | 704.4479 | 77590.5099
60 | double | L24+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 5.866e-06 | 76888.5539 | 704.4479 | 77593.0017
60 | double | L24+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 5.866e-06 | 76889.3399 | 704.4479 | 77593.7878
60 | double | L24+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 5.866e-06 | 76891.3285 | 704.4479 | 77595.7763
60 | double | L24+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.866e-06 | 76895.4816 | 704.4479 | 77599.9295
60 | double | L24+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 76895.7174 | 704.4479 | 77600.1653
60 | double | L24+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 5.866e-06 | 76904.4389 | 704.4479 | 77608.8868
60 | double | L24+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 5.866e-06 | 76905.2643 | 704.4479 | 77609.7121
60 | double | L38+U46 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 695700 | 0 | 695700 | - | 3.4665e-06 | 76907.6759 | 704.4479 | 77612.1238
60 | double | L38+U47 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1303200 | 0 | 1303200 | - | 3.4665e-06 | 76912.1934 | 704.4479 | 77616.6413
60 | double | L38+U48 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 876600 | 0 | 876600 | - | 3.4665e-06 | 76915.2322 | 704.4479 | 77619.68
60 | double | L38+U49 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1544400 | 0 | 1544400 | - | 3.4665e-06 | 76920.5858 | 704.4479 | 77625.0336
60 | double | L38+U50 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76922.7884 | 704.4479 | 77627.2363
60 | double | L38+U51 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 876600 | 0 | 876600 | - | 3.4665e-06 | 76925.8271 | 704.4479 | 77630.275
60 | double | L38+U52 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 729200 | 0 | 729200 | - | 3.4665e-06 | 76928.3549 | 704.4479 | 77632.8027
60 | double | L38+U53 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1047200 | 0 | 1047200 | - | 3.4665e-06 | 76931.985 | 704.4479 | 77636.4328
60 | double | L38+U54 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 695700 | 0 | 695700 | - | 3.4665e-06 | 76934.3966 | 704.4479 | 77638.8445
60 | double | L38+U55 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 729200 | 0 | 729200 | - | 3.4665e-06 | 76936.9244 | 704.4479 | 77641.3722
60 | double | L38+U56 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 685600 | 0 | 685600 | - | 3.4665e-06 | 76939.301 | 704.4479 | 77643.7488
60 | double | L38+U57 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 675600 | 0 | 675600 | - | 3.4665e-06 | 76941.6429 | 704.4479 | 77646.0908
60 | double | L38+U58 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 807600 | 0 | 807600 | - | 3.4665e-06 | 76944.4425 | 704.4479 | 77648.8903
60 | double | L38+U59 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 625350 | 0 | 625350 | - | 3.4665e-06 | 76946.6102 | 704.4479 | 77651.0581
60 | double | L38+U60 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 3.4665e-06 | 76948.8128 | 704.4479 | 77653.2607
60 | double | L38+U61 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 913800 | 0 | 913800 | - | 3.4665e-06 | 76951.9805 | 704.4479 | 77656.4284
60 | double | L38+U62 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 675600 | 0 | 675600 | - | 3.4665e-06 | 76954.3225 | 704.4479 | 77658.7703
60 | double | L38+S1 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 76955.1453 | 704.4479 | 77659.5932
60 | double | L38+S2 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 76955.9681 | 704.4479 | 77660.416
60 | double | L38+S3 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 76956.7909 | 704.4479 | 77661.2388
60 | double | L38+S4 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 76957.6138 | 704.4479 | 77662.0616
60 | double | L38+S5 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 76958.4366 | 704.4479 | 77662.8844
60 | double | L38+S6 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2493900 | 0 | 2493900 | - | 1.3824e-06 | 76961.8842 | 704.4479 | 77666.3321
60 | double | L38+S7 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 866400 | 0 | 866400 | - | 1.3824e-06 | 76963.0819 | 704.4479 | 77667.5298
60 | double | L38+S8 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 76963.9048 | 704.4479 | 77668.3526
60 | double | L38+S9 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 888000 | 0 | 888000 | - | 1.3824e-06 | 76965.1323 | 704.4479 | 77669.5802
60 | double | L38+S10 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 847800 | 0 | 847800 | - | 1.3824e-06 | 76966.3044 | 704.4479 | 77670.7522
60 | double | L38+S11 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 76967.1272 | 704.4479 | 77671.575
60 | double | L38+S12 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 76967.95 | 704.4479 | 77672.3979
60 | double | L38+S13 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1641400 | 0 | 1641400 | - | 1.3824e-06 | 76970.2191 | 704.4479 | 77674.667
60 | double | L37+U61 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1267800 | 0 | 1267800 | - | 3.1482e-07 | 76970.6183 | 704.4479 | 77675.0661
60 | double | L37+U62 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 3.1482e-07 | 76970.9424 | 704.4479 | 77675.3902
60 | double | L37+S1 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76971.0616 | 704.4479 | 77675.5094
60 | double | L37+S2 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76971.1807 | 704.4479 | 77675.6286
60 | double | L37+S3 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76971.2999 | 704.4479 | 77675.7478
60 | double | L37+S4 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76971.4191 | 704.4479 | 77675.8669
60 | double | L37+S5 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76971.5382 | 704.4479 | 77675.9861
60 | double | L37+S6 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2847900 | 0 | 2847900 | - | 1.2555e-07 | 76971.8958 | 704.4479 | 77676.3437
60 | double | L37+S7 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1220400 | 0 | 1220400 | - | 1.2555e-07 | 76972.049 | 704.4479 | 77676.4969
60 | double | L37+S8 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76972.1682 | 704.4479 | 77676.616
60 | double | L37+S9 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1242000 | 0 | 1242000 | - | 1.2555e-07 | 76972.3241 | 704.4479 | 77676.772
60 | double | L37+S10 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 1201800 | 0 | 1201800 | - | 1.2555e-07 | 76972.475 | 704.4479 | 77676.9229
60 | double | L37+S11 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76972.5942 | 704.4479 | 77677.042
60 | double | L37+S12 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76972.7134 | 704.4479 | 77677.1612
60 | double | L37+S13 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1995400 | 0 | 1995400 | - | 1.2555e-07 | 76972.9639 | 704.4479 | 77677.4117
60 | double | L37+S14 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1928400 | 0 | 1928400 | - | 1.2555e-07 | 76973.206 | 704.4479 | 77677.6538
60 | double | L37+S15 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1518400 | 0 | 1518400 | - | 1.2555e-07 | 76973.3966 | 704.4479 | 77677.8445
60 | double | L37+S16 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 1179400 | 0 | 1179400 | - | 1.2555e-07 | 76973.5447 | 704.4479 | 77677.9925
60 | double | L37+S17 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76973.6639 | 704.4479 | 77678.1117
60 | double | L37+S18 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76973.783 | 704.4479 | 77678.2309
60 | double | L37+S19 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1640200 | 0 | 1640200 | - | 1.2555e-07 | 76973.989 | 704.4479 | 77678.4368
60 | double | L37+S20 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1215400 | 0 | 1215400 | - | 1.2555e-07 | 76974.1415 | 704.4479 | 77678.5894
60 | double | L37+S21 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2039100 | 0 | 2039100 | - | 1.2555e-07 | 76974.3976 | 704.4479 | 77678.8454
60 | double | L37+S22 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 1.2555e-07 | 76974.5521 | 704.4479 | 77678.9999
60 | double | L37+S23 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2354000 | 0 | 2354000 | - | 1.2555e-07 | 76974.8476 | 704.4479 | 77679.2955
60 | double | L37+S24 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1364600 | 0 | 1364600 | - | 1.2555e-07 | 76975.0189 | 704.4479 | 77679.4668
60 | double | L37+S25 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1635700 | 0 | 1635700 | - | 1.2555e-07 | 76975.2243 | 704.4479 | 77679.6721
60 | double | L37+S26 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1183700 | 0 | 1183700 | - | 1.2555e-07 | 76975.3729 | 704.4479 | 77679.8208
60 | double | L37+S27 | 不操作（L37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 76975.4921 | 704.4479 | 77679.9399
60 | double | L37+S28 | 不操作（L37 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1191750 | 0 | 1191750 | - | 1.2555e-07 | 76975.6417 | 704.4479 | 77680.0896
60 | double | L43+U1 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 9.9155e-06 | 76986.7143 | 704.4479 | 77691.1622
60 | double | L43+U2 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 76997.9198 | 704.4479 | 77702.3677
60 | double | L43+U3 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77009.1253 | 704.4479 | 77713.5732
60 | double | L43+U4 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77020.3308 | 704.4479 | 77724.7786
60 | double | L43+U5 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1156900 | 0 | 1156900 | - | 9.9155e-06 | 77031.802 | 704.4479 | 77736.2499
60 | double | L43+U6 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77043.0075 | 704.4479 | 77747.4554
60 | double | L43+U7 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1302300 | 0 | 1302300 | - | 9.9155e-06 | 77055.9204 | 704.4479 | 77760.3683
60 | double | L43+U8 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77067.1259 | 704.4479 | 77771.5738
60 | double | L43+U9 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1514700 | 0 | 1514700 | - | 9.9155e-06 | 77082.1449 | 704.4479 | 77786.5928
60 | double | L43+U10 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1223900 | 0 | 1223900 | - | 9.9155e-06 | 77094.2805 | 704.4479 | 77798.7283
60 | double | L43+U11 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1428900 | 0 | 1428900 | - | 9.9155e-06 | 77108.4487 | 704.4479 | 77812.8966
60 | double | L43+U12 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1797900 | 0 | 1797900 | - | 9.9155e-06 | 77126.2758 | 704.4479 | 77830.7236
60 | double | L43+U13 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77137.4813 | 704.4479 | 77841.9291
60 | double | L43+U14 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2576700 | 0 | 2576700 | - | 9.9155e-06 | 77163.0305 | 704.4479 | 77867.4783
60 | double | L43+U15 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 9.9155e-06 | 77175.2325 | 704.4479 | 77879.6803
60 | double | L43+U16 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1361100 | 0 | 1361100 | - | 9.9155e-06 | 77188.7284 | 704.4479 | 77893.1763
60 | double | L43+U17 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 9.9155e-06 | 77199.8011 | 704.4479 | 77904.2489
60 | double | L43+U18 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1443900 | 0 | 1443900 | - | 9.9155e-06 | 77214.118 | 704.4479 | 77918.5659
60 | double | L43+U19 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1105980 | 0 | 1105980 | - | 9.9155e-06 | 77225.0844 | 704.4479 | 77929.5322
60 | double | L43+U20 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77236.2899 | 704.4479 | 77940.7377
60 | double | L43+U21 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1302300 | 0 | 1302300 | - | 9.9155e-06 | 77249.2028 | 704.4479 | 77953.6506
60 | double | L43+U22 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77260.4083 | 704.4479 | 77964.8561
60 | double | L43+U23 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77271.6138 | 704.4479 | 77976.0616
60 | double | L43+U24 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 9.9155e-06 | 77282.6864 | 704.4479 | 77987.1342
60 | double | L43+U25 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77293.8919 | 704.4479 | 77998.3397
60 | double | L43+U26 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 9.9155e-06 | 77304.9645 | 704.4479 | 78009.4124
60 | double | L43+U27 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1225500 | 0 | 1225500 | - | 9.9155e-06 | 77317.1159 | 704.4479 | 78021.5638
60 | double | L43+U28 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1156900 | 0 | 1156900 | - | 9.9155e-06 | 77328.5872 | 704.4479 | 78033.035
60 | double | L43+U29 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1302300 | 0 | 1302300 | - | 9.9155e-06 | 77341.5001 | 704.4479 | 78045.9479
60 | double | L43+U30 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1156900 | 0 | 1156900 | - | 9.9155e-06 | 77352.9713 | 704.4479 | 78057.4192
60 | double | L43+U31 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1361100 | 0 | 1361100 | - | 9.9155e-06 | 77366.4673 | 704.4479 | 78070.9151
60 | double | L43+U32 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1797900 | 0 | 1797900 | - | 9.9155e-06 | 77384.2943 | 704.4479 | 78088.7422
60 | double | L43+U33 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1428900 | 0 | 1428900 | - | 9.9155e-06 | 77398.4626 | 704.4479 | 78102.9104
60 | double | L43+U34 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1293300 | 0 | 1293300 | - | 9.9155e-06 | 77411.2863 | 704.4479 | 78115.7341
60 | double | L43+U35 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 9.9155e-06 | 77422.3589 | 704.4479 | 78126.8067
60 | double | L43+U36 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1443900 | 0 | 1443900 | - | 9.9155e-06 | 77436.6759 | 704.4479 | 78141.1237
60 | double | L43+U37 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1150200 | 0 | 1150200 | - | 9.9155e-06 | 77448.0806 | 704.4479 | 78152.5285
60 | double | L43+U38 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1564500 | 0 | 1564500 | - | 9.9155e-06 | 77463.5934 | 704.4479 | 78168.0413
60 | double | L43+U39 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1150200 | 0 | 1150200 | - | 9.9155e-06 | 77474.9982 | 704.4479 | 78179.4461
60 | double | L43+U40 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1514700 | 0 | 1514700 | - | 9.9155e-06 | 77490.0172 | 704.4479 | 78194.4651
60 | double | L43+U41 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77501.2227 | 704.4479 | 78205.6705
60 | double | L43+U42 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1315900 | 0 | 1315900 | - | 9.9155e-06 | 77514.2705 | 704.4479 | 78218.7183
60 | double | L43+U43 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 9.9155e-06 | 77525.3431 | 704.4479 | 78229.791
60 | double | L43+U44 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77536.5486 | 704.4479 | 78240.9964
60 | double | L43+U45 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1514700 | 0 | 1514700 | - | 9.9155e-06 | 77551.5676 | 704.4479 | 78256.0154
60 | double | L43+U46 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1190400 | 0 | 1190400 | - | 9.9155e-06 | 77563.371 | 704.4479 | 78267.8188
60 | double | L43+U47 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1797900 | 0 | 1797900 | - | 9.9155e-06 | 77581.198 | 704.4479 | 78285.6459
60 | double | L43+U48 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1371300 | 0 | 1371300 | - | 9.9155e-06 | 77594.7951 | 704.4479 | 78299.243
60 | double | L43+U49 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 2039100 | 0 | 2039100 | - | 9.9155e-06 | 77615.0138 | 704.4479 | 78319.4616
60 | double | L43+U50 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77626.2193 | 704.4479 | 78330.6671
60 | double | L43+U51 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1371300 | 0 | 1371300 | - | 9.9155e-06 | 77639.8164 | 704.4479 | 78344.2642
60 | double | L43+U52 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1223900 | 0 | 1223900 | - | 9.9155e-06 | 77651.9519 | 704.4479 | 78356.3998
60 | double | L43+U53 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1541900 | 0 | 1541900 | - | 9.9155e-06 | 77667.2406 | 704.4479 | 78371.6885
60 | double | L43+U54 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1190400 | 0 | 1190400 | - | 9.9155e-06 | 77679.044 | 704.4479 | 78383.4919
60 | double | L43+U55 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1223900 | 0 | 1223900 | - | 9.9155e-06 | 77691.1796 | 704.4479 | 78395.6274
60 | double | L43+U56 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1180300 | 0 | 1180300 | - | 9.9155e-06 | 77702.8828 | 704.4479 | 78407.3307
60 | double | L43+U57 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1170300 | 0 | 1170300 | - | 9.9155e-06 | 77714.4869 | 704.4479 | 78418.9348
60 | double | L43+U58 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1302300 | 0 | 1302300 | - | 9.9155e-06 | 77727.3999 | 704.4479 | 78431.8477
60 | double | L43+U59 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1120050 | 0 | 1120050 | - | 9.9155e-06 | 77738.5057 | 704.4479 | 78442.9536
60 | double | L43+U60 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 9.9155e-06 | 77749.7112 | 704.4479 | 78454.159
60 | double | L38+S14 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1574400 | 0 | 1574400 | - | 1.3824e-06 | 77751.8877 | 704.4479 | 78456.3355
60 | double | L38+S15 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1164400 | 0 | 1164400 | - | 1.3824e-06 | 77753.4974 | 704.4479 | 78457.9452
60 | double | L38+S16 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 825400 | 0 | 825400 | - | 1.3824e-06 | 77754.6384 | 704.4479 | 78459.0863
60 | double | L38+S17 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.3824e-06 | 77755.9506 | 704.4479 | 78460.3985
60 | double | L38+S18 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 77756.7734 | 704.4479 | 78461.2213
60 | double | L38+S19 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1286200 | 0 | 1286200 | - | 1.3824e-06 | 77758.5515 | 704.4479 | 78462.9994
60 | double | L38+S20 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 861400 | 0 | 861400 | - | 1.3824e-06 | 77759.7423 | 704.4479 | 78464.1902
60 | double | L38+S21 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1685100 | 0 | 1685100 | - | 1.3824e-06 | 77762.0719 | 704.4479 | 78466.5197
60 | double | L38+S22 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 876600 | 0 | 876600 | - | 1.3824e-06 | 77763.2837 | 704.4479 | 78467.7316
60 | double | L38+S23 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2000000 | 0 | 2000000 | - | 1.3824e-06 | 77766.0486 | 704.4479 | 78470.4964
60 | double | L38+S24 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1010600 | 0 | 1010600 | - | 1.3824e-06 | 77767.4456 | 704.4479 | 78471.8935
60 | double | L38+S25 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1281700 | 0 | 1281700 | - | 1.3824e-06 | 77769.2175 | 704.4479 | 78473.6653
60 | double | L38+S26 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 829700 | 0 | 829700 | - | 1.3824e-06 | 77770.3645 | 704.4479 | 78474.8123
60 | double | L38+S27 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 77771.1873 | 704.4479 | 78475.6352
60 | double | L38+S28 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 837750 | 0 | 837750 | - | 1.3824e-06 | 77772.3454 | 704.4479 | 78476.7933
60 | double | L38+S29 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 77773.1683 | 704.4479 | 78477.6161
60 | double | L38+S13-1 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 77773.9911 | 704.4479 | 78478.4389
60 | double | L38+S29-2 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 77774.8139 | 704.4479 | 78479.2618
60 | double | L38+S62-3 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 77775.6367 | 704.4479 | 78480.0846
60 | double | L38+CB1 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 77776.4595 | 704.4479 | 78480.9074
60 | double | L38+CB2 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 595200 | 490001.1555 | 1085201.1555 | - | 1.3824e-06 | 77777.2824 | 705.1252 | 78482.4076
60 | double | L38+CB3 | 不操作（L38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 595200 | 0 | 595200 | - | 1.3824e-06 | 77778.1052 | 705.1252 | 78483.2304
60 | double | L38+DG1 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 77780.1684 | 705.1252 | 78485.2937
60 | double | L38+DG2 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 77782.2317 | 705.1252 | 78487.3569
60 | double | L38+DG3 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 77784.2949 | 705.1252 | 78489.4202
60 | double | L38+DG4 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 77786.3582 | 705.1252 | 78491.4834
60 | double | L38+DG5 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 77788.4214 | 705.1252 | 78493.5467
60 | double | L38+DG6 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 77790.4847 | 705.1252 | 78495.6099
60 | double | L38+DG7 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 77792.5479 | 705.1252 | 78497.6732
60 | double | L38+DG8 | 不操作（L38 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 3.4665e-06 | 77794.6112 | 705.1252 | 78499.7364
60 | double | L43+S29 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 77798.9209 | 705.1252 | 78504.0462
60 | double | L43+S13-1 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 77803.2307 | 705.1252 | 78508.3559
60 | double | L43+S29-2 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 77807.5405 | 705.1252 | 78512.6657
60 | double | L43+S62-3 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 77811.8502 | 705.1252 | 78516.9755
60 | double | L43+CB1 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 77816.16 | 705.1252 | 78521.2852
60 | double | L43+CB2 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 77820.4697 | 705.1252 | 78525.595
60 | double | L43+CB3 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 77824.7795 | 705.1252 | 78529.9048
60 | double | L43+DG1 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 9.9155e-06 | 77835.5864 | 705.1252 | 78540.7116
60 | double | L43+DG2 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 9.9155e-06 | 77846.3933 | 705.1252 | 78551.5185
60 | double | L43+DG3 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 9.9155e-06 | 77857.2002 | 705.1252 | 78562.3254
60 | double | L43+DG4 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 9.9155e-06 | 77868.0071 | 705.1252 | 78573.1323
60 | double | L43+DG5 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 9.9155e-06 | 77878.8139 | 705.1252 | 78583.9392
60 | double | L43+DG6 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 9.9155e-06 | 77889.6208 | 705.1252 | 78594.7461
60 | double | L43+DG7 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 9.9155e-06 | 77900.4277 | 705.1252 | 78605.553
60 | double | L43+DG8 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 9.9155e-06 | 77911.2346 | 705.1252 | 78616.3598
60 | double | L44+U1 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 2.8987e-06 | 77914.1803 | 705.1252 | 78619.3055
60 | double | L44+U2 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 77917.1648 | 705.1252 | 78622.29
60 | double | L44+U3 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 77920.1493 | 705.1252 | 78625.2746
60 | double | L44+U4 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 77923.1338 | 705.1252 | 78628.2591
60 | double | L44+U5 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1056400 | 0 | 1056400 | - | 2.8987e-06 | 77926.196 | 705.1252 | 78631.3213
60 | double | L44+U6 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 77929.1806 | 705.1252 | 78634.3058
60 | double | L44+U7 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1201800 | 0 | 1201800 | - | 2.8987e-06 | 77932.6642 | 705.1252 | 78637.7895
60 | double | L44+U8 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 77935.6488 | 705.1252 | 78640.774
60 | double | L44+U9 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1414200 | 0 | 1414200 | - | 2.8987e-06 | 77939.7481 | 705.1252 | 78644.8734
60 | double | L44+U10 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 2.8987e-06 | 77943.0046 | 705.1252 | 78648.1298
60 | double | L44+U11 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1328400 | 0 | 1328400 | - | 2.8987e-06 | 77946.8552 | 705.1252 | 78651.9805
60 | double | L44+U12 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1697400 | 0 | 1697400 | - | 2.8987e-06 | 77951.7755 | 705.1252 | 78656.9007
60 | double | L44+U13 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 77954.76 | 705.1252 | 78659.8853
60 | double | L44+U14 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2476200 | 0 | 2476200 | - | 2.8987e-06 | 77961.9378 | 705.1252 | 78667.0631
60 | double | L44+U15 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 2.8987e-06 | 77965.2137 | 705.1252 | 78670.3389
60 | double | L44+U16 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 1260600 | 0 | 1260600 | - | 2.8987e-06 | 77968.8678 | 705.1252 | 78673.993
60 | double | L44+U17 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 2.8987e-06 | 77971.8135 | 705.1252 | 78676.9387
60 | double | L44+U18 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1343400 | 0 | 1343400 | - | 2.8987e-06 | 77975.7076 | 705.1252 | 78680.8329
60 | double | L44+U19 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1005480 | 0 | 1005480 | - | 2.8987e-06 | 77978.6222 | 705.1252 | 78683.7475
60 | double | L44+U20 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 77981.6067 | 705.1252 | 78686.732
60 | double | L44+U21 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 1201800 | 0 | 1201800 | - | 2.8987e-06 | 77985.0904 | 705.1252 | 78690.2157
60 | double | L44+U22 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 77988.0749 | 705.1252 | 78693.2002
60 | double | L44+U23 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 77991.0595 | 705.1252 | 78696.1847
60 | double | L44+U24 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 2.8987e-06 | 77994.0051 | 705.1252 | 78699.1304
60 | double | L44+U25 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 77996.9897 | 705.1252 | 78702.1149
60 | double | L44+U26 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 2.8987e-06 | 77999.9353 | 705.1252 | 78705.0606
60 | double | L44+U27 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1125000 | 0 | 1125000 | - | 2.8987e-06 | 78003.1964 | 705.1252 | 78708.3216
60 | double | L44+U28 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1056400 | 0 | 1056400 | - | 2.8987e-06 | 78006.2586 | 705.1252 | 78711.3838
60 | double | L44+U29 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1201800 | 0 | 1201800 | - | 2.8987e-06 | 78009.7423 | 705.1252 | 78714.8675
60 | double | L44+U30 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1056400 | 0 | 1056400 | - | 2.8987e-06 | 78012.8045 | 705.1252 | 78717.9297
60 | double | L44+U31 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 1260600 | 0 | 1260600 | - | 2.8987e-06 | 78016.4586 | 705.1252 | 78721.5839
60 | double | L44+U32 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1697400 | 0 | 1697400 | - | 2.8987e-06 | 78021.3789 | 705.1252 | 78726.5041
60 | double | L44+U33 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1328400 | 0 | 1328400 | - | 2.8987e-06 | 78025.2295 | 705.1252 | 78730.3548
60 | double | L44+U34 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 1192800 | 0 | 1192800 | - | 2.8987e-06 | 78028.6871 | 705.1252 | 78733.8124
60 | double | L44+U35 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 2.8987e-06 | 78031.6328 | 705.1252 | 78736.7581
60 | double | L44+U36 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1343400 | 0 | 1343400 | - | 2.8987e-06 | 78035.527 | 705.1252 | 78740.6522
60 | double | L44+U37 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1049700 | 0 | 1049700 | - | 2.8987e-06 | 78038.5697 | 705.1252 | 78743.695
60 | double | L44+U38 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1464000 | 0 | 1464000 | - | 2.8987e-06 | 78042.8135 | 705.1252 | 78747.9387
60 | double | L44+U39 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 1049700 | 0 | 1049700 | - | 2.8987e-06 | 78045.8563 | 705.1252 | 78750.9815
60 | double | L44+U40 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1414200 | 0 | 1414200 | - | 2.8987e-06 | 78049.9556 | 705.1252 | 78755.0809
60 | double | L44+U41 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 78052.9401 | 705.1252 | 78758.0654
60 | double | L44+U42 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1215400 | 0 | 1215400 | - | 2.8987e-06 | 78056.4632 | 705.1252 | 78761.5885
60 | double | L44+U43 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 2.8987e-06 | 78059.4089 | 705.1252 | 78764.5342
60 | double | L44+U44 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 78062.3934 | 705.1252 | 78767.5187
60 | double | L44+U45 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1414200 | 0 | 1414200 | - | 2.8987e-06 | 78066.4928 | 705.1252 | 78771.6181
60 | double | L23+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 78066.5782 | 705.1252 | 78771.7034
60 | double | L23+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 78066.8011 | 705.1252 | 78771.9263
60 | double | L23+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 78066.9078 | 705.1252 | 78772.0331
60 | double | L23+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 3.1482e-07 | 78066.9718 | 705.1252 | 78772.0971
60 | double | L23+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 78066.9803 | 705.1252 | 78772.1055
60 | double | L23+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 78067.0917 | 705.1252 | 78772.217
60 | double | L23+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 78067.1107 | 705.1252 | 78772.236
60 | double | L23+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.1482e-07 | 78067.2601 | 705.1252 | 78772.3854
60 | double | L23+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 78067.2791 | 705.1252 | 78772.4043
60 | double | L23+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 78067.4128 | 705.1252 | 78772.5381
60 | double | L23+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 78067.4255 | 705.1252 | 78772.5507
60 | double | L23+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 3.1482e-07 | 78067.4966 | 705.1252 | 78772.6219
60 | double | L23+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 78067.5051 | 705.1252 | 78772.6303
60 | double | L23+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 78067.5177 | 705.1252 | 78772.643
60 | double | L23+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 78067.6515 | 705.1252 | 78772.7767
60 | double | L23+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 78067.6831 | 705.1252 | 78772.8084
60 | double | L23+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 78067.906 | 705.1252 | 78773.0312
60 | double | L23+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 78067.9946 | 705.1252 | 78773.1198
60 | double | L23+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 78068.2934 | 705.1252 | 78773.4187
60 | double | L23+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 78068.3061 | 705.1252 | 78773.4313
60 | double | L23+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 78068.3947 | 705.1252 | 78773.5199
60 | double | L23+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 78068.4369 | 705.1252 | 78773.5621
60 | double | L23+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.1482e-07 | 78068.5791 | 705.1252 | 78773.7044
60 | double | L23+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 78068.6108 | 705.1252 | 78773.736
60 | double | L23+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 78068.653 | 705.1252 | 78773.7782
60 | double | L23+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 3.1482e-07 | 78068.6814 | 705.1252 | 78773.8067
60 | double | L23+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 78068.7067 | 705.1252 | 78773.832
60 | double | L23+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 78068.7736 | 705.1252 | 78773.8989
60 | double | L23+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.1482e-07 | 78068.7831 | 705.1252 | 78773.9084
60 | double | L23+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 78068.7958 | 705.1252 | 78773.921
60 | double | L43+U61 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1408500 | 0 | 1408500 | - | 9.9155e-06 | 78082.7617 | 705.1252 | 78787.887
60 | double | L43+U62 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1170300 | 0 | 1170300 | - | 9.9155e-06 | 78094.3658 | 705.1252 | 78799.4911
60 | double | L43+S1 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 78098.6756 | 705.1252 | 78803.8008
60 | double | L43+S2 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 78102.9853 | 705.1252 | 78808.1106
60 | double | L43+S3 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 78107.2951 | 705.1252 | 78812.4203
60 | double | L43+S4 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 78111.6049 | 705.1252 | 78816.7301
60 | double | L43+S5 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 78115.9146 | 705.1252 | 78821.0399
60 | double | L43+S6 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2988600 | 0 | 2988600 | - | 3.9543e-06 | 78127.7324 | 705.1252 | 78832.8576
60 | double | L43+S7 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1361100 | 0 | 1361100 | - | 3.9543e-06 | 78133.1145 | 705.1252 | 78838.2398
60 | double | L43+S8 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 78137.4243 | 705.1252 | 78842.5495
60 | double | L43+S9 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1382700 | 0 | 1382700 | - | 3.9543e-06 | 78142.8918 | 705.1252 | 78848.0171
60 | double | L43+S10 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 1342500 | 0 | 1342500 | - | 3.9543e-06 | 78148.2005 | 705.1252 | 78853.3257
60 | double | L43+S11 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 78152.5102 | 705.1252 | 78857.6355
60 | double | L43+S12 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 78156.82 | 705.1252 | 78861.9452
60 | double | L43+S13 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 2136100 | 0 | 2136100 | - | 3.9543e-06 | 78165.2667 | 705.1252 | 78870.3919
60 | double | L43+S14 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 2069100 | 0 | 2069100 | - | 3.9543e-06 | 78173.4485 | 705.1252 | 78878.5737
60 | double | L43+S15 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1659100 | 0 | 1659100 | - | 3.9543e-06 | 78180.009 | 705.1252 | 78885.1343
60 | double | L43+S16 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 1320100 | 0 | 1320100 | - | 3.9543e-06 | 78185.229 | 705.1252 | 78890.3543
60 | double | L43+S17 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 2039100 | 0 | 2039100 | - | 3.9543e-06 | 78193.2922 | 705.1252 | 78898.4174
60 | double | L43+S18 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1624800 | 0 | 1624800 | - | 3.9543e-06 | 78199.7171 | 705.1252 | 78904.8423
60 | double | L43+S19 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1780900 | 0 | 1780900 | - | 3.9543e-06 | 78206.7593 | 705.1252 | 78911.8845
60 | double | L43+S20 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1356100 | 0 | 1356100 | - | 3.9543e-06 | 78212.1216 | 705.1252 | 78917.2469
60 | double | L43+S21 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 78216.4314 | 705.1252 | 78921.5567
60 | double | L43+S22 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 78220.7412 | 705.1252 | 78925.8664
60 | double | L43+S23 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2494700 | 0 | 2494700 | - | 3.9543e-06 | 78230.6059 | 705.1252 | 78935.7311
60 | double | L43+S24 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 3.9543e-06 | 78236.5583 | 705.1252 | 78941.6835
60 | double | L43+S25 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1776400 | 0 | 1776400 | - | 3.9543e-06 | 78243.5826 | 705.1252 | 78948.7079
60 | double | L43+S26 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1324400 | 0 | 1324400 | - | 3.9543e-06 | 78248.8197 | 705.1252 | 78953.9449
60 | double | L43+S27 | 不操作（L43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 3.9543e-06 | 78253.1294 | 705.1252 | 78958.2547
60 | double | L43+S28 | 不操作（L43 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1332450 | 0 | 1332450 | - | 3.9543e-06 | 78258.3983 | 705.1252 | 78963.5235
60 | double | L45+U1 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 78258.8642 | 705.1252 | 78963.9894
60 | double | L45+U2 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78259.3504 | 705.1252 | 78964.4756
60 | double | L45+U3 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78259.8365 | 705.1252 | 78964.9618
60 | double | L45+U4 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78260.3227 | 705.1252 | 78965.4479
60 | double | L45+U5 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 1.5117e-06 | 78260.8494 | 705.1252 | 78965.9746
60 | double | L45+U6 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78261.3355 | 705.1252 | 78966.4608
60 | double | L45+U7 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 493800 | 0 | 493800 | - | 1.5117e-06 | 78262.082 | 705.1252 | 78967.2073
60 | double | L45+U8 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78262.5682 | 705.1252 | 78967.6934
60 | double | L45+U9 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 706200 | 0 | 706200 | - | 1.5117e-06 | 78263.6358 | 705.1252 | 78968.761
60 | double | L45+U10 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.5117e-06 | 78264.2637 | 705.1252 | 78969.389
60 | double | L45+U11 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 620400 | 0 | 620400 | - | 1.5117e-06 | 78265.2016 | 705.1252 | 78970.3268
60 | double | L45+U12 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.5117e-06 | 78266.6973 | 705.1252 | 78971.8225
60 | double | L45+U13 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78267.1834 | 705.1252 | 78972.3087
60 | double | L45+U14 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1768200 | 0 | 1768200 | - | 1.5117e-06 | 78269.8564 | 705.1252 | 78974.9817
60 | double | L45+U15 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 422100 | 0 | 422100 | - | 1.5117e-06 | 78270.4945 | 705.1252 | 78975.6198
60 | double | L45+U16 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 1.5117e-06 | 78271.3299 | 705.1252 | 78976.4552
60 | double | L45+U17 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 78271.7958 | 705.1252 | 78976.9211
60 | double | L45+U18 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 1.5117e-06 | 78272.7564 | 705.1252 | 78977.8816
60 | double | L45+U19 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 297480 | 0 | 297480 | - | 1.5117e-06 | 78273.2061 | 705.1252 | 78978.3313
60 | double | L45+U20 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78273.6922 | 705.1252 | 78978.8175
60 | double | L45+U21 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 493800 | 0 | 493800 | - | 1.5117e-06 | 78274.4387 | 705.1252 | 78979.564
60 | double | L45+U22 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78274.9249 | 705.1252 | 78980.0501
60 | double | L45+U23 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78275.411 | 705.1252 | 78980.5363
60 | double | L45+U24 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 78275.8769 | 705.1252 | 78981.0022
60 | double | L45+U25 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78276.3631 | 705.1252 | 78981.4884
60 | double | L45+U26 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 78276.829 | 705.1252 | 78981.9543
60 | double | L45+U27 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 417000 | 0 | 417000 | - | 1.5117e-06 | 78277.4594 | 705.1252 | 78982.5847
60 | double | L45+U28 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 1.5117e-06 | 78277.9861 | 705.1252 | 78983.1113
60 | double | L45+U29 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 493800 | 0 | 493800 | - | 1.5117e-06 | 78278.7326 | 705.1252 | 78983.8578
60 | double | L45+U30 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 1.5117e-06 | 78279.2592 | 705.1252 | 78984.3845
60 | double | L26+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.3857e-06 | 78279.3985 | 705.1252 | 78984.5238
60 | double | L26+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3857e-06 | 78280.3796 | 705.1252 | 78985.5048
60 | double | L26+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.3857e-06 | 78280.7695 | 705.1252 | 78985.8947
60 | double | L26+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.3857e-06 | 78282.0848 | 705.1252 | 78987.21
60 | double | L26+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 78282.1405 | 705.1252 | 78987.2657
60 | double | L26+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.3857e-06 | 78282.5304 | 705.1252 | 78987.6557
60 | double | L26+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3857e-06 | 78282.7161 | 705.1252 | 78987.8413
60 | double | L26+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.3857e-06 | 78283.3424 | 705.1252 | 78988.4677
60 | double | L26+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.3857e-06 | 78283.4817 | 705.1252 | 78988.6069
60 | double | L26+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3857e-06 | 78283.6674 | 705.1252 | 78988.7926
60 | double | L26+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.3857e-06 | 78283.7926 | 705.1252 | 78988.9179
60 | double | L26+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.3857e-06 | 78283.904 | 705.1252 | 78989.0293
60 | double | L26+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3857e-06 | 78284.1984 | 705.1252 | 78989.3236
60 | double | L26+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.3857e-06 | 78284.2401 | 705.1252 | 78989.3654
60 | double | L26+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 78284.2958 | 705.1252 | 78989.4211
60 | double | L26+U61 | 操作：开S29-2 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.3857e-06 | 78284.7373 | 705.1252 | 78989.8626
60 | double | L26+U62 | 操作：开S29-2 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.3857e-06 | 78284.8487 | 705.1252 | 78989.974
60 | double | L26+S1 | 操作：关S27+开S62-3+开S13-1(源:L26) | 279400 | 45213.1805 | 324613.1805 | - | 5.5261e-07 | 78285.0031 | 705.1502 | 78990.1534
60 | double | L26+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 78285.0031 | 705.1502 | 78990.1534
60 | double | L26+S3 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 78285.0031 | 705.1502 | 78990.1534
60 | double | L26+S4 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 78285.0031 | 705.1502 | 78990.1534
60 | double | L26+S5 | 操作：开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 78285.0031 | 705.1502 | 78990.1534
60 | double | L26+S6 | 操作：开S29-2 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 5.5261e-07 | 78286.0524 | 705.1502 | 78991.2026
60 | double | L26+S7 | 操作：开S29-2 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.5261e-07 | 78286.2022 | 705.1502 | 78991.3525
60 | double | L26+S8 | 不操作（L26 基本策略）(源:L26) | 676280 | 0 | 676280 | - | 5.5261e-07 | 78286.5759 | 705.1502 | 78991.7262
60 | double | L26+S9 | 操作：开S29-2 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 5.5261e-07 | 78286.7377 | 705.1502 | 78991.888
60 | double | L26+S10 | 操作：开S29-2 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 5.5261e-07 | 78286.8773 | 705.1502 | 78992.0276
60 | double | L26+S11 | 操作：开S29-2(源:L26) | 1818000 | 0 | 1818000 | - | 5.5261e-07 | 78287.882 | 705.1502 | 78993.0322
60 | double | L26+S12 | 操作：开S29-2(源:L26) | 135600 | 0 | 135600 | - | 5.5261e-07 | 78287.9569 | 705.1502 | 78993.1071
60 | double | L26+S13 | 操作：开S29-2 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 5.5261e-07 | 78288.535 | 705.1502 | 78993.6853
60 | double | L45+U31 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 1.5117e-06 | 78289.3704 | 705.1502 | 78994.5206
60 | double | L45+U32 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.5117e-06 | 78290.8661 | 705.1502 | 78996.0163
60 | double | L45+U33 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 620400 | 0 | 620400 | - | 1.5117e-06 | 78291.8039 | 705.1502 | 78996.9542
60 | double | L45+U34 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 484800 | 0 | 484800 | - | 1.5117e-06 | 78292.5368 | 705.1502 | 78997.6871
60 | double | L45+U35 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 78293.0027 | 705.1502 | 78998.153
60 | double | L45+U36 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 1.5117e-06 | 78293.9633 | 705.1502 | 78999.1135
60 | double | L45+U37 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 1.5117e-06 | 78294.4798 | 705.1502 | 78999.6301
60 | double | L45+U38 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 756000 | 0 | 756000 | - | 1.5117e-06 | 78295.6227 | 705.1502 | 79000.7729
60 | double | L45+U39 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 1.5117e-06 | 78296.1392 | 705.1502 | 79001.2895
60 | double | L45+U40 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 706200 | 0 | 706200 | - | 1.5117e-06 | 78297.2068 | 705.1502 | 79002.357
60 | double | L45+U41 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78297.693 | 705.1502 | 79002.8432
60 | double | L45+U42 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 1.5117e-06 | 78298.46 | 705.1502 | 79003.6102
60 | double | L45+U43 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 1.5117e-06 | 78298.9259 | 705.1502 | 79004.0761
60 | double | L45+U44 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78299.4121 | 705.1502 | 79004.5623
60 | double | L45+U45 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 706200 | 0 | 706200 | - | 1.5117e-06 | 78300.4796 | 705.1502 | 79005.6299
60 | double | L45+U46 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 381900 | 0 | 381900 | - | 1.5117e-06 | 78301.057 | 705.1502 | 79006.2072
60 | double | L45+U47 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.5117e-06 | 78302.5527 | 705.1502 | 79007.7029
60 | double | L45+U48 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 562800 | 0 | 562800 | - | 1.5117e-06 | 78303.4034 | 705.1502 | 79008.5537
60 | double | L45+U49 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 1.5117e-06 | 78305.2638 | 705.1502 | 79010.414
60 | double | L45+U50 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78305.7499 | 705.1502 | 79010.9002
60 | double | L45+U51 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 562800 | 0 | 562800 | - | 1.5117e-06 | 78306.6007 | 705.1502 | 79011.7509
60 | double | L45+U52 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.5117e-06 | 78307.2287 | 705.1502 | 79012.3789
60 | double | L45+U53 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 733400 | 0 | 733400 | - | 1.5117e-06 | 78308.3374 | 705.1502 | 79013.4876
60 | double | L45+U54 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 381900 | 0 | 381900 | - | 1.5117e-06 | 78308.9147 | 705.1502 | 79014.0649
60 | double | L45+U55 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.5117e-06 | 78309.5426 | 705.1502 | 79014.6929
60 | double | L45+U56 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 371800 | 0 | 371800 | - | 1.5117e-06 | 78310.1047 | 705.1502 | 79015.2549
60 | double | L45+U57 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 361800 | 0 | 361800 | - | 1.5117e-06 | 78310.6516 | 705.1502 | 79015.8019
60 | double | L45+U58 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 493800 | 0 | 493800 | - | 1.5117e-06 | 78311.3981 | 705.1502 | 79016.5484
60 | double | L45+U59 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 1.5117e-06 | 78311.8691 | 705.1502 | 79017.0193
60 | double | L45+U60 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 1.5117e-06 | 78312.3553 | 705.1502 | 79017.5055
60 | double | L24+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.866e-06 | 78313.9461 | 705.1502 | 79019.0963
60 | double | L24+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 78314.1033 | 705.1502 | 79019.2535
60 | double | L24+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 5.866e-06 | 78316.1799 | 705.1502 | 79021.3301
60 | double | L24+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 5.866e-06 | 78316.2742 | 705.1502 | 79021.4244
60 | double | L24+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 78316.51 | 705.1502 | 79021.6602
60 | double | L24+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.866e-06 | 78317.7559 | 705.1502 | 79022.9062
60 | double | L24+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 78317.9918 | 705.1502 | 79023.142
60 | double | L24+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 78318.2276 | 705.1502 | 79023.3778
60 | double | L24+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 78318.3848 | 705.1502 | 79023.535
60 | double | L24+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 78318.6206 | 705.1502 | 79023.7708
60 | double | L24+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 78318.7778 | 705.1502 | 79023.928
60 | double | L24+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 5.866e-06 | 78319.5732 | 705.1502 | 79024.7235
60 | double | L24+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.866e-06 | 78319.9662 | 705.1502 | 79025.1165
60 | double | L24+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 5.866e-06 | 78321.2122 | 705.1502 | 79026.3624
60 | double | L24+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 5.866e-06 | 78321.6052 | 705.1502 | 79026.7554
60 | double | L24+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.866e-06 | 78323.196 | 705.1502 | 79028.3463
60 | double | L24+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.866e-06 | 78327.3491 | 705.1502 | 79032.4994
60 | double | L24+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 5.866e-06 | 78329.3377 | 705.1502 | 79034.4879
60 | double | L24+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 5.866e-06 | 78330.5309 | 705.1502 | 79035.6811
60 | double | L24+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 78330.6881 | 705.1502 | 79035.8383
60 | double | L24+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 5.866e-06 | 78332.7646 | 705.1502 | 79037.9148
60 | double | L24+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 5.866e-06 | 78333.1183 | 705.1502 | 79038.2686
60 | double | L24+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 5.866e-06 | 78335.9023 | 705.1502 | 79041.0526
60 | double | L24+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 5.866e-06 | 78336.256 | 705.1502 | 79041.4063
60 | double | L24+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 5.866e-06 | 78338.7479 | 705.1502 | 79043.8981
60 | double | L24+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 78338.9837 | 705.1502 | 79044.134
60 | double | L24+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 5.866e-06 | 78340.3094 | 705.1502 | 79045.4597
60 | double | L24+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 5.866e-06 | 78340.4666 | 705.1502 | 79045.6169
60 | double | L24+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 5.866e-06 | 78340.7024 | 705.1502 | 79045.8527
60 | double | L24+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 5.866e-06 | 78343.1943 | 705.1502 | 79048.3445
60 | double | L46+U16 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 8.8388e-06 | 78358.0082 | 705.1502 | 79063.1584
60 | double | L46+U17 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 78370.6618 | 705.1502 | 79075.8121
60 | double | L46+U18 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1758800 | 0 | 1758800 | - | 8.8388e-06 | 78386.2075 | 705.1502 | 79091.3578
60 | double | L46+U19 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 1420880 | 0 | 1420880 | - | 8.8388e-06 | 78398.7664 | 705.1502 | 79103.9167
60 | double | L46+U20 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 78411.5385 | 705.1502 | 79116.6888
60 | double | L46+U21 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 8.8388e-06 | 78425.8327 | 705.1502 | 79130.9829
60 | double | L46+U22 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 78438.6048 | 705.1502 | 79143.755
60 | double | L46+U23 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 78451.3769 | 705.1502 | 79156.5271
60 | double | L46+U24 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 78464.0305 | 705.1502 | 79169.1807
60 | double | L46+U25 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 78476.8026 | 705.1502 | 79181.9528
60 | double | L46+U26 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 78489.4563 | 705.1502 | 79194.6065
60 | double | L46+U27 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 1540400 | 0 | 1540400 | - | 8.8388e-06 | 78503.0716 | 705.1502 | 79208.2218
60 | double | L46+U28 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 8.8388e-06 | 78516.0806 | 705.1502 | 79221.2308
60 | double | L46+U29 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 8.8388e-06 | 78530.3747 | 705.1502 | 79235.5249
60 | double | L46+U30 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 8.8388e-06 | 78543.3837 | 705.1502 | 79248.5339
60 | double | L46+U31 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 8.8388e-06 | 78558.1975 | 705.1502 | 79263.3478
60 | double | L46+U32 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 8.8388e-06 | 78576.8722 | 705.1502 | 79282.0224
60 | double | L46+U33 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 8.8388e-06 | 78592.2853 | 705.1502 | 79297.4356
60 | double | L46+U34 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1608200 | 0 | 1608200 | - | 8.8388e-06 | 78606.4999 | 705.1502 | 79311.6501
60 | double | L46+U35 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 78619.1536 | 705.1502 | 79324.3038
60 | double | L46+U36 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1758800 | 0 | 1758800 | - | 8.8388e-06 | 78634.6993 | 705.1502 | 79339.8495
60 | double | L46+U37 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 8.8388e-06 | 78647.649 | 705.1502 | 79352.7993
60 | double | L46+U38 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1879400 | 0 | 1879400 | - | 8.8388e-06 | 78664.2607 | 705.1502 | 79369.4109
60 | double | L46+U39 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 8.8388e-06 | 78677.2105 | 705.1502 | 79382.3607
60 | double | L46+U40 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 8.8388e-06 | 78693.382 | 705.1502 | 79398.5322
60 | double | L46+U41 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 78706.1541 | 705.1502 | 79411.3043
60 | double | L46+U42 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 1630800 | 0 | 1630800 | - | 8.8388e-06 | 78720.5684 | 705.1502 | 79425.7186
60 | double | L46+U43 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 78733.2221 | 705.1502 | 79438.3723
60 | double | L46+U44 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 78745.9942 | 705.1502 | 79451.1444
60 | double | L46+U45 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 8.8388e-06 | 78762.1657 | 705.1502 | 79467.3159
60 | double | L24+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 2.3393e-06 | 78764.4563 | 705.1502 | 79469.6066
60 | double | L24+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.3393e-06 | 78765.7879 | 705.1502 | 79470.9381
60 | double | L24+S16 | 操作：开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 2.3393e-06 | 78766.3264 | 705.1502 | 79471.4766
60 | double | L24+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.3393e-06 | 78768.5469 | 705.1502 | 79473.6971
60 | double | L24+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.3393e-06 | 78769.7982 | 705.1502 | 79474.9484
60 | double | L24+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.3393e-06 | 78771.4147 | 705.1502 | 79476.5649
60 | double | L24+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.3393e-06 | 78772.0374 | 705.1502 | 79477.1876
60 | double | L24+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 2.3393e-06 | 78774.5871 | 705.1502 | 79479.7373
60 | double | L24+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.3393e-06 | 78775.2453 | 705.1502 | 79480.3956
60 | double | L24+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.3393e-06 | 78778.5316 | 705.1502 | 79483.6819
60 | double | L24+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.3393e-06 | 78779.5034 | 705.1502 | 79484.6536
60 | double | L24+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.3393e-06 | 78781.1094 | 705.1502 | 79486.2596
60 | double | L24+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.3393e-06 | 78781.6579 | 705.1502 | 79486.8082
60 | double | L24+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 78781.6579 | 705.1502 | 79486.8082
60 | double | L24+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 2.3393e-06 | 78782.2253 | 705.1502 | 79487.3756
60 | double | L24+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 78782.2253 | 705.1502 | 79487.3756
60 | double | L24+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 78782.2253 | 705.1502 | 79487.3756
60 | double | L24+S29-2 | 操作：关S12(源:L24) | 1011000 | 0 | 1011000 | - | 2.3393e-06 | 78784.5904 | 705.1502 | 79489.7406
60 | double | L24+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L24) | 0 | 0 | 0 | - | 2.3393e-06 | 78784.5904 | 705.1502 | 79489.7406
60 | double | L24+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L24) | 0 | 618532.2398 | 618532.2398 | - | 2.3393e-06 | 78784.5904 | 706.5972 | 79491.1876
60 | double | L24+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 541162.2037 | 541162.2037 | - | 2.3393e-06 | 78784.5904 | 707.8631 | 79492.4536
60 | double | L24+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L24) | 0 | 40017.4995 | 40017.4995 | - | 2.3393e-06 | 78784.5904 | 707.9568 | 79492.5472
60 | double | L24+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 78784.5904 | 707.9568 | 79492.5472
60 | double | L24+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 78784.5904 | 707.9568 | 79492.5472
60 | double | L24+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 78784.5904 | 707.9568 | 79492.5472
60 | double | L24+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 78784.5904 | 707.9568 | 79492.5472
60 | double | L24+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 78784.5904 | 707.9568 | 79492.5472
60 | double | L24+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 78784.5904 | 707.9568 | 79492.5472
60 | double | L24+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 78784.5904 | 707.9568 | 79492.5472
60 | double | L24+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 5.866e-06 | 78784.5904 | 707.9568 | 79492.5472
60 | double | L44+U46 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 2.8987e-06 | 78787.7497 | 707.9568 | 79495.7065
60 | double | L44+U47 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1697400 | 0 | 1697400 | - | 2.8987e-06 | 78792.67 | 707.9568 | 79500.6268
60 | double | L44+U48 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1270800 | 0 | 1270800 | - | 2.8987e-06 | 78796.3537 | 707.9568 | 79504.3105
60 | double | L44+U49 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1938600 | 0 | 1938600 | - | 2.8987e-06 | 78801.9732 | 707.9568 | 79509.9299
60 | double | L44+U50 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 78804.9577 | 707.9568 | 79512.9144
60 | double | L44+U51 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1270800 | 0 | 1270800 | - | 2.8987e-06 | 78808.6414 | 707.9568 | 79516.5981
60 | double | L44+U52 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 2.8987e-06 | 78811.8978 | 707.9568 | 79519.8545
60 | double | L44+U53 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1441400 | 0 | 1441400 | - | 2.8987e-06 | 78816.076 | 707.9568 | 79524.0328
60 | double | L44+U54 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 2.8987e-06 | 78819.2353 | 707.9568 | 79527.1921
60 | double | L44+U55 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 2.8987e-06 | 78822.4917 | 707.9568 | 79530.4485
60 | double | L44+U56 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1079800 | 0 | 1079800 | - | 2.8987e-06 | 78825.6218 | 707.9568 | 79533.5785
60 | double | L44+U57 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1069800 | 0 | 1069800 | - | 2.8987e-06 | 78828.7228 | 707.9568 | 79536.6796
60 | double | L44+U58 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1201800 | 0 | 1201800 | - | 2.8987e-06 | 78832.2065 | 707.9568 | 79540.1633
60 | double | L44+U59 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1019550 | 0 | 1019550 | - | 2.8987e-06 | 78835.1619 | 707.9568 | 79543.1186
60 | double | L44+U60 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 2.8987e-06 | 78838.1464 | 707.9568 | 79546.1032
60 | double | L44+U61 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1308000 | 0 | 1308000 | - | 2.8987e-06 | 78841.9379 | 707.9568 | 79549.8947
60 | double | L44+U62 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1069800 | 0 | 1069800 | - | 2.8987e-06 | 78845.039 | 707.9568 | 79552.9957
60 | double | L44+S1 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78846.1827 | 707.9568 | 79554.1395
60 | double | L44+S2 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78847.3265 | 707.9568 | 79555.2832
60 | double | L44+S3 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78848.4702 | 707.9568 | 79556.427
60 | double | L44+S4 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78849.614 | 707.9568 | 79557.5707
60 | double | L44+S5 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78850.7577 | 707.9568 | 79558.7145
60 | double | L44+S6 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2888100 | 0 | 2888100 | - | 1.156e-06 | 78854.0964 | 707.9568 | 79562.0531
60 | double | L44+S7 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1260600 | 0 | 1260600 | - | 1.156e-06 | 78855.5536 | 707.9568 | 79563.5104
60 | double | L44+S8 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78856.6974 | 707.9568 | 79564.6541
60 | double | L44+S9 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1282200 | 0 | 1282200 | - | 1.156e-06 | 78858.1796 | 707.9568 | 79566.1364
60 | double | L44+S10 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 1242000 | 0 | 1242000 | - | 1.156e-06 | 78859.6154 | 707.9568 | 79567.5721
60 | double | L44+S11 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78860.7591 | 707.9568 | 79568.7159
60 | double | L44+S12 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78861.9029 | 707.9568 | 79569.8596
60 | double | L44+S13 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 2035600 | 0 | 2035600 | - | 1.156e-06 | 78864.256 | 707.9568 | 79572.2128
60 | double | L47+U1 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 78865.1069 | 707.9568 | 79573.0636
60 | double | L47+U2 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78865.9814 | 707.9568 | 79573.9381
60 | double | L47+U3 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78866.8559 | 707.9568 | 79574.8126
60 | double | L47+U4 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78867.7303 | 707.9568 | 79575.6871
60 | double | L47+U5 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 522600 | 0 | 522600 | - | 1.7638e-06 | 78868.6521 | 707.9568 | 79576.6089
60 | double | L47+U6 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78869.5266 | 707.9568 | 79577.4834
60 | double | L47+U7 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 668000 | 0 | 668000 | - | 1.7638e-06 | 78870.7048 | 707.9568 | 79578.6616
60 | double | L47+U8 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78871.5793 | 707.9568 | 79579.5361
60 | double | L47+U9 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 880400 | 0 | 880400 | - | 1.7638e-06 | 78873.1322 | 707.9568 | 79581.0889
60 | double | L47+U10 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 589600 | 0 | 589600 | - | 1.7638e-06 | 78874.1721 | 707.9568 | 79582.1289
60 | double | L47+U11 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 794600 | 0 | 794600 | - | 1.7638e-06 | 78875.5736 | 707.9568 | 79583.5304
60 | double | L47+U12 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1163600 | 0 | 1163600 | - | 1.7638e-06 | 78877.626 | 707.9568 | 79585.5827
60 | double | L47+U13 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78878.5005 | 707.9568 | 79586.4572
60 | double | L47+U14 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1942400 | 0 | 1942400 | - | 1.7638e-06 | 78881.9265 | 707.9568 | 79589.8832
60 | double | L47+U15 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 596300 | 0 | 596300 | - | 1.7638e-06 | 78882.9782 | 707.9568 | 79590.935
60 | double | L47+U16 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 726800 | 0 | 726800 | - | 1.7638e-06 | 78884.2602 | 707.9568 | 79592.2169
60 | double | L47+U17 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 78885.111 | 707.9568 | 79593.0678
60 | double | L47+U18 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 809600 | 0 | 809600 | - | 1.7638e-06 | 78886.539 | 707.9568 | 79594.4958
60 | double | L47+U19 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 471680 | 0 | 471680 | - | 1.7638e-06 | 78887.3709 | 707.9568 | 79595.3277
60 | double | L47+U20 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78888.2454 | 707.9568 | 79596.2022
60 | double | L47+U21 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 668000 | 0 | 668000 | - | 1.7638e-06 | 78889.4237 | 707.9568 | 79597.3804
60 | double | L47+U22 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78890.2982 | 707.9568 | 79598.2549
60 | double | L47+U23 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78891.1726 | 707.9568 | 79599.1294
60 | double | L47+U24 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 78892.0235 | 707.9568 | 79599.9803
60 | double | L47+U25 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78892.898 | 707.9568 | 79600.8548
60 | double | L47+U26 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 78893.7489 | 707.9568 | 79601.7056
60 | double | L47+U27 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 591200 | 0 | 591200 | - | 1.7638e-06 | 78894.7916 | 707.9568 | 79602.7484
60 | double | L47+U28 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 522600 | 0 | 522600 | - | 1.7638e-06 | 78895.7134 | 707.9568 | 79603.6701
60 | double | L47+U29 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 668000 | 0 | 668000 | - | 1.7638e-06 | 78896.8916 | 707.9568 | 79604.8484
60 | double | L47+U30 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 522600 | 0 | 522600 | - | 1.7638e-06 | 78897.8134 | 707.9568 | 79605.7701
60 | double | L47+U31 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 726800 | 0 | 726800 | - | 1.7638e-06 | 78899.0953 | 707.9568 | 79607.0521
60 | double | L47+U32 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1163600 | 0 | 1163600 | - | 1.7638e-06 | 78901.1477 | 707.9568 | 79609.1044
60 | double | L47+U33 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 794600 | 0 | 794600 | - | 1.7638e-06 | 78902.5492 | 707.9568 | 79610.5059
60 | double | L47+U34 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 659000 | 0 | 659000 | - | 1.7638e-06 | 78903.7115 | 707.9568 | 79611.6683
60 | double | L47+U35 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 78904.5624 | 707.9568 | 79612.5191
60 | double | L47+U36 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 809600 | 0 | 809600 | - | 1.7638e-06 | 78905.9903 | 707.9568 | 79613.9471
60 | double | L47+U37 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.7638e-06 | 78906.9003 | 707.9568 | 79614.8571
60 | double | L47+U38 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 930200 | 0 | 930200 | - | 1.7638e-06 | 78908.541 | 707.9568 | 79616.4977
60 | double | L47+U39 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.7638e-06 | 78909.4509 | 707.9568 | 79617.4077
60 | double | L47+U40 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 880400 | 0 | 880400 | - | 1.7638e-06 | 78911.0038 | 707.9568 | 79618.9605
60 | double | L47+U41 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78911.8783 | 707.9568 | 79619.835
60 | double | L47+U42 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 681600 | 0 | 681600 | - | 1.7638e-06 | 78913.0805 | 707.9568 | 79621.0372
60 | double | L47+U43 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.7638e-06 | 78913.9313 | 707.9568 | 79621.8881
60 | double | L47+U44 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78914.8058 | 707.9568 | 79622.7626
60 | double | L47+U45 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 880400 | 0 | 880400 | - | 1.7638e-06 | 78916.3587 | 707.9568 | 79624.3154
60 | double | L47+U46 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 1.7638e-06 | 78917.3395 | 707.9568 | 79625.2963
60 | double | L47+U47 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1163600 | 0 | 1163600 | - | 1.7638e-06 | 78919.3919 | 707.9568 | 79627.3487
60 | double | L47+U48 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 737000 | 0 | 737000 | - | 1.7638e-06 | 78920.6918 | 707.9568 | 79628.6486
60 | double | L47+U49 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.7638e-06 | 78923.1696 | 707.9568 | 79631.1264
60 | double | L47+U50 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78924.0441 | 707.9568 | 79632.0009
60 | double | L47+U51 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 737000 | 0 | 737000 | - | 1.7638e-06 | 78925.344 | 707.9568 | 79633.3008
60 | double | L47+U52 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 589600 | 0 | 589600 | - | 1.7638e-06 | 78926.384 | 707.9568 | 79634.3407
60 | double | L47+U53 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 907600 | 0 | 907600 | - | 1.7638e-06 | 78927.9848 | 707.9568 | 79635.9415
60 | double | L47+U54 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 1.7638e-06 | 78928.9656 | 707.9568 | 79636.9224
60 | double | L47+U55 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 589600 | 0 | 589600 | - | 1.7638e-06 | 78930.0056 | 707.9568 | 79637.9623
60 | double | L47+U56 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 546000 | 0 | 546000 | - | 1.7638e-06 | 78930.9686 | 707.9568 | 79638.9254
60 | double | L47+U57 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 536000 | 0 | 536000 | - | 1.7638e-06 | 78931.914 | 707.9568 | 79639.8708
60 | double | L47+U58 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 668000 | 0 | 668000 | - | 1.7638e-06 | 78933.0922 | 707.9568 | 79641.049
60 | double | L47+U59 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 485750 | 0 | 485750 | - | 1.7638e-06 | 78933.949 | 707.9568 | 79641.9057
60 | double | L47+U60 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.7638e-06 | 78934.8235 | 707.9568 | 79642.7802
60 | double | L29+S29 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 78935.217 | 707.9568 | 79643.1737
60 | double | L29+S13-1 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 78935.6105 | 707.9568 | 79643.5672
60 | double | L29+S29-2 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 78936.0039 | 707.9568 | 79643.9607
60 | double | L29+S62-3 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 78936.3974 | 707.9568 | 79644.3542
60 | double | L29+CB1 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 78936.7909 | 707.9568 | 79644.7477
60 | double | L29+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 1213700 | 51353.5066 | 1265053.5066 | - | 4.0185e-07 | 78937.2786 | 707.9774 | 79645.256
60 | double | L29+CB3 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 78937.6721 | 707.9774 | 79645.6495
60 | double | L29+DG1 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.0076e-06 | 78938.6588 | 707.9774 | 79646.6362
60 | double | L29+DG2 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.0076e-06 | 78939.6455 | 707.9774 | 79647.6229
60 | double | L29+DG3 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.0076e-06 | 78940.6322 | 707.9774 | 79648.6096
60 | double | L29+DG4 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.0076e-06 | 78941.6189 | 707.9774 | 79649.5963
60 | double | L29+DG5 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.0076e-06 | 78942.6056 | 707.9774 | 79650.583
60 | double | L29+DG6 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.0076e-06 | 78943.5922 | 707.9774 | 79651.5696
60 | double | L29+DG7 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.0076e-06 | 78944.5789 | 707.9774 | 79652.5563
60 | double | L29+DG8 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.0076e-06 | 78945.5656 | 707.9774 | 79653.543
60 | double | L30+U1 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 734800 | 0 | 734800 | - | 1.3227e-06 | 78946.5375 | 707.9774 | 79654.5149
60 | double | L30+U2 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 78947.5271 | 707.9774 | 79655.5045
60 | double | L30+U3 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 78948.5167 | 707.9774 | 79656.4941
60 | double | L30+U4 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 78949.5064 | 707.9774 | 79657.4838
60 | double | L30+U5 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 775000 | 0 | 775000 | - | 1.3227e-06 | 78950.5314 | 707.9774 | 79658.5088
60 | double | L30+U6 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 78951.5211 | 707.9774 | 79659.4984
60 | double | L30+U7 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 920400 | 0 | 920400 | - | 1.3227e-06 | 78952.7384 | 707.9774 | 79660.7158
60 | double | L30+U8 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 78953.7281 | 707.9774 | 79661.7054
60 | double | L30+U9 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1132800 | 0 | 1132800 | - | 1.3227e-06 | 78955.2264 | 707.9774 | 79663.2038
60 | double | L30+U10 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.3227e-06 | 78956.3401 | 707.9774 | 79664.3175
60 | double | L30+U11 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1047000 | 0 | 1047000 | - | 1.3227e-06 | 78957.7249 | 707.9774 | 79665.7023
60 | double | L30+U12 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1416000 | 0 | 1416000 | - | 1.3227e-06 | 78959.5978 | 707.9774 | 79667.5752
60 | double | L30+U13 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 78960.5874 | 707.9774 | 79668.5648
60 | double | L30+U14 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2194800 | 0 | 2194800 | - | 1.3227e-06 | 78963.4904 | 707.9774 | 79671.4678
60 | double | L30+U15 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 848700 | 0 | 848700 | - | 1.3227e-06 | 78964.6129 | 707.9774 | 79672.5903
60 | double | L44+S14 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1968600 | 0 | 1968600 | - | 1.156e-06 | 78966.8886 | 707.9774 | 79674.866
60 | double | L44+S15 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1558600 | 0 | 1558600 | - | 1.156e-06 | 78968.6904 | 707.9774 | 79676.6678
60 | double | L44+S16 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 1219600 | 0 | 1219600 | - | 1.156e-06 | 78970.1002 | 707.9774 | 79678.0776
60 | double | L44+S17 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1938600 | 0 | 1938600 | - | 1.156e-06 | 78972.3413 | 707.9774 | 79680.3187
60 | double | L44+S18 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1524300 | 0 | 1524300 | - | 1.156e-06 | 78974.1034 | 707.9774 | 79682.0808
60 | double | L44+S19 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1680400 | 0 | 1680400 | - | 1.156e-06 | 78976.0459 | 707.9774 | 79684.0233
60 | double | L44+S20 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1255600 | 0 | 1255600 | - | 1.156e-06 | 78977.4974 | 707.9774 | 79685.4748
60 | double | L44+S21 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 1.156e-06 | 78978.7573 | 707.9774 | 79686.7347
60 | double | L44+S22 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78979.9011 | 707.9774 | 79687.8785
60 | double | L44+S23 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2394200 | 0 | 2394200 | - | 1.156e-06 | 78982.6688 | 707.9774 | 79690.6462
60 | double | L44+S24 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.156e-06 | 78984.2927 | 707.9774 | 79692.2701
60 | double | L44+S25 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1675900 | 0 | 1675900 | - | 1.156e-06 | 78986.2301 | 707.9774 | 79694.2075
60 | double | L44+S26 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1223900 | 0 | 1223900 | - | 1.156e-06 | 78987.6449 | 707.9774 | 79695.6223
60 | double | L44+S27 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78988.7886 | 707.9774 | 79696.766
60 | double | L44+S28 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1231950 | 0 | 1231950 | - | 1.156e-06 | 78990.2128 | 707.9774 | 79698.1902
60 | double | L44+S29 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78991.3565 | 707.9774 | 79699.3339
60 | double | L44+S13-1 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78992.5003 | 707.9774 | 79700.4777
60 | double | L44+S29-2 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78993.644 | 707.9774 | 79701.6214
60 | double | L44+S62-3 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78994.7878 | 707.9774 | 79702.7652
60 | double | L44+CB1 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78995.9315 | 707.9774 | 79703.9089
60 | double | L44+CB2 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 989400 | 9130.1614 | 998530.1614 | - | 1.156e-06 | 78997.0753 | 707.988 | 79705.0632
60 | double | L44+CB3 | 不操作（L44 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.156e-06 | 78998.219 | 707.988 | 79706.207
60 | double | L44+DG1 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 2.8987e-06 | 79001.087 | 707.988 | 79709.075
60 | double | L44+DG2 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 2.8987e-06 | 79003.955 | 707.988 | 79711.9429
60 | double | L44+DG3 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 2.8987e-06 | 79006.823 | 707.988 | 79714.8109
60 | double | L44+DG4 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 2.8987e-06 | 79009.691 | 707.988 | 79717.6789
60 | double | L44+DG5 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 2.8987e-06 | 79012.559 | 707.988 | 79720.5469
60 | double | L44+DG6 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 2.8987e-06 | 79015.427 | 707.988 | 79723.4149
60 | double | L44+DG7 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 2.8987e-06 | 79018.295 | 707.988 | 79726.2829
60 | double | L44+DG8 | 不操作（L44 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 2.8987e-06 | 79021.1629 | 707.988 | 79729.1509
60 | double | L48+U16 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 1.0076e-06 | 79021.8548 | 707.988 | 79729.8427
60 | double | L48+U17 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 79022.3004 | 707.988 | 79730.2883
60 | double | L48+U18 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 769400 | 0 | 769400 | - | 1.0076e-06 | 79023.0757 | 707.988 | 79731.0636
60 | double | L48+U19 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 431480 | 0 | 431480 | - | 1.0076e-06 | 79023.5104 | 707.988 | 79731.4984
60 | double | L48+U20 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79023.9695 | 707.988 | 79731.9575
60 | double | L48+U21 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 1.0076e-06 | 79024.6021 | 707.988 | 79732.5901
60 | double | L48+U22 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79025.0612 | 707.988 | 79733.0492
60 | double | L48+U23 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79025.5203 | 707.988 | 79733.5082
60 | double | L48+U24 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 79025.9659 | 707.988 | 79733.9538
60 | double | L48+U25 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79026.4249 | 707.988 | 79734.4129
60 | double | L48+U26 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 79026.8705 | 707.988 | 79734.8585
60 | double | L48+U27 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 551000 | 0 | 551000 | - | 1.0076e-06 | 79027.4257 | 707.988 | 79735.4137
60 | double | L48+U28 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.0076e-06 | 79027.9118 | 707.988 | 79735.8998
60 | double | L48+U29 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 1.0076e-06 | 79028.5444 | 707.988 | 79736.5324
60 | double | L48+U30 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.0076e-06 | 79029.0305 | 707.988 | 79737.0185
60 | double | L48+U31 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 1.0076e-06 | 79029.7224 | 707.988 | 79737.7103
60 | double | L48+U32 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 1.0076e-06 | 79030.8544 | 707.988 | 79738.8423
60 | double | L48+U33 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 1.0076e-06 | 79031.6145 | 707.988 | 79739.6025
60 | double | L48+U34 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 618800 | 0 | 618800 | - | 1.0076e-06 | 79032.238 | 707.988 | 79740.226
60 | double | L48+U35 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 79032.6836 | 707.988 | 79740.6716
60 | double | L48+U36 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 769400 | 0 | 769400 | - | 1.0076e-06 | 79033.4589 | 707.988 | 79741.4469
60 | double | L48+U37 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 1.0076e-06 | 79033.9382 | 707.988 | 79741.9262
60 | double | L48+U38 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 890000 | 0 | 890000 | - | 1.0076e-06 | 79034.8351 | 707.988 | 79742.823
60 | double | L48+U39 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 1.0076e-06 | 79035.3144 | 707.988 | 79743.3023
60 | double | L48+U40 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 1.0076e-06 | 79036.161 | 707.988 | 79744.149
60 | double | L48+U41 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79036.6201 | 707.988 | 79744.608
60 | double | L48+U42 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 641400 | 0 | 641400 | - | 1.0076e-06 | 79037.2664 | 707.988 | 79745.2544
60 | double | L48+U43 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 79037.712 | 707.988 | 79745.6999
60 | double | L48+U44 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79038.1711 | 707.988 | 79746.159
60 | double | L48+U45 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 1.0076e-06 | 79039.0177 | 707.988 | 79747.0056
60 | double | L46+U46 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 8.8388e-06 | 79052.3228 | 707.988 | 79760.3107
60 | double | L46+U47 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 8.8388e-06 | 79070.9974 | 707.988 | 79778.9854
60 | double | L46+U48 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 8.8388e-06 | 79085.9014 | 707.988 | 79793.8894
60 | double | L46+U49 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 2354000 | 0 | 2354000 | - | 8.8388e-06 | 79106.708 | 707.988 | 79814.696
60 | double | L46+U50 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 79119.4801 | 707.988 | 79827.4681
60 | double | L46+U51 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 8.8388e-06 | 79134.3841 | 707.988 | 79842.3721
60 | double | L46+U52 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 8.8388e-06 | 79147.9853 | 707.988 | 79855.9733
60 | double | L46+U53 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1856800 | 0 | 1856800 | - | 8.8388e-06 | 79164.3972 | 707.988 | 79872.3852
60 | double | L46+U54 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 8.8388e-06 | 79177.7023 | 707.988 | 79885.6902
60 | double | L46+U55 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 8.8388e-06 | 79191.3035 | 707.988 | 79899.2914
60 | double | L46+U56 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 1495200 | 0 | 1495200 | - | 8.8388e-06 | 79204.5193 | 707.988 | 79912.5072
60 | double | L46+U57 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 8.8388e-06 | 79217.6467 | 707.988 | 79925.6346
60 | double | L46+U58 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 8.8388e-06 | 79231.9408 | 707.988 | 79939.9288
60 | double | L46+U59 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 1434950 | 0 | 1434950 | - | 8.8388e-06 | 79244.6241 | 707.988 | 79952.612
60 | double | L46+U60 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 79257.3962 | 707.988 | 79965.3841
60 | double | L46+U61 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1723400 | 0 | 1723400 | - | 8.8388e-06 | 79272.629 | 707.988 | 79980.617
60 | double | L46+U62 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 8.8388e-06 | 79285.7564 | 707.988 | 79993.7444
60 | double | L46+S1 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79290.7082 | 707.988 | 79998.6961
60 | double | L46+S2 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79295.66 | 707.988 | 80003.6479
60 | double | L46+S3 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79300.6118 | 707.988 | 80008.5997
60 | double | L46+S4 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79305.5635 | 707.988 | 80013.5515
60 | double | L46+S5 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79310.5153 | 707.988 | 80018.5033
60 | double | L46+S6 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 3303500 | 0 | 3303500 | - | 3.5249e-06 | 79322.1598 | 707.988 | 80030.1478
60 | double | L46+S7 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 3.5249e-06 | 79328.0676 | 707.988 | 80036.0555
60 | double | L46+S8 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79333.0193 | 707.988 | 80041.0073
60 | double | L46+S9 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1697600 | 0 | 1697600 | - | 3.5249e-06 | 79339.0032 | 707.988 | 80046.9912
60 | double | L46+S10 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 1657400 | 0 | 1657400 | - | 3.5249e-06 | 79344.8454 | 707.988 | 80052.8333
60 | double | L46+S11 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79349.7971 | 707.988 | 80057.7851
60 | double | L46+S12 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79354.7489 | 707.988 | 80062.7369
60 | double | L46+S13 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 2451000 | 0 | 2451000 | - | 3.5249e-06 | 79363.3885 | 707.988 | 80071.3764
60 | double | L46+S14 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 2384000 | 0 | 2384000 | - | 3.5249e-06 | 79371.7918 | 707.988 | 80079.7798
60 | double | L46+S15 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1974000 | 0 | 1974000 | - | 3.5249e-06 | 79378.75 | 707.988 | 80086.7379
60 | double | L46+S16 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 1635000 | 0 | 1635000 | - | 3.5249e-06 | 79384.5132 | 707.988 | 80092.5011
60 | double | L46+S17 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 2354000 | 0 | 2354000 | - | 3.5249e-06 | 79392.8108 | 707.988 | 80100.7987
60 | double | L46+S18 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1939700 | 0 | 1939700 | - | 3.5249e-06 | 79399.648 | 707.988 | 80107.636
60 | double | L46+S19 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 2095800 | 0 | 2095800 | - | 3.5249e-06 | 79407.0355 | 707.988 | 80115.0235
60 | double | L46+S20 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1671000 | 0 | 1671000 | - | 3.5249e-06 | 79412.9256 | 707.988 | 80120.9136
60 | double | L46+S21 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2494700 | 0 | 2494700 | - | 3.5249e-06 | 79421.7192 | 707.988 | 80129.7072
60 | double | L46+S22 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 3.5249e-06 | 79427.6629 | 707.988 | 80135.6508
60 | double | L46+S23 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79432.6147 | 707.988 | 80140.6026
60 | double | L46+S24 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79437.5664 | 707.988 | 80145.5544
60 | double | L46+S25 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 2091300 | 0 | 2091300 | - | 3.5249e-06 | 79444.9381 | 707.988 | 80152.926
60 | double | L46+S26 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1639300 | 0 | 1639300 | - | 3.5249e-06 | 79450.7164 | 707.988 | 80158.7044
60 | double | L46+S27 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79455.6682 | 707.988 | 80163.6562
60 | double | L46+S28 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1647350 | 0 | 1647350 | - | 3.5249e-06 | 79461.475 | 707.988 | 80169.4629
60 | double | L46+S29 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79466.4267 | 707.988 | 80174.4147
60 | double | L46+S13-1 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79471.3785 | 707.988 | 80179.3665
60 | double | L46+S29-2 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79476.3303 | 707.988 | 80184.3183
60 | double | L46+S62-3 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79481.2821 | 707.988 | 80189.27
60 | double | L46+CB1 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79486.2339 | 707.988 | 80194.2218
60 | double | L46+CB2 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79491.1856 | 707.988 | 80199.1736
60 | double | L46+CB3 | 不操作（L46 基本策略） + 操作：开S62-3+开S29-2 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 3.5249e-06 | 79496.1374 | 707.988 | 80204.1254
60 | double | L46+DG1 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 79508.5542 | 707.988 | 80216.5421
60 | double | L46+DG2 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 79520.971 | 707.988 | 80228.9589
60 | double | L46+DG3 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 79533.3877 | 707.988 | 80241.3757
60 | double | L46+DG4 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 79545.8045 | 707.988 | 80253.7925
60 | double | L46+DG5 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 79558.2213 | 707.988 | 80266.2092
60 | double | L46+DG6 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 79570.6381 | 707.988 | 80278.626
60 | double | L46+DG7 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 79583.0548 | 707.988 | 80291.0428
60 | double | L46+DG8 | 不操作（L46 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 8.8388e-06 | 79595.4716 | 707.988 | 80303.4596
60 | double | L47+S29 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79595.7921 | 707.988 | 80303.78
60 | double | L47+S13-1 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79596.1125 | 707.988 | 80304.1005
60 | double | L47+S29-2 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79596.433 | 707.988 | 80304.421
60 | double | L47+S62-3 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79596.7535 | 707.988 | 80304.7414
60 | double | L47+CB1 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79597.0739 | 707.988 | 80305.0619
60 | double | L47+CB2 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79597.3944 | 707.988 | 80305.3824
60 | double | L47+CB3 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79597.7149 | 707.988 | 80305.7028
60 | double | L47+DG1 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 79598.5185 | 707.988 | 80306.5064
60 | double | L47+DG2 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 79599.3221 | 707.988 | 80307.31
60 | double | L47+DG3 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 79600.1257 | 707.988 | 80308.1136
60 | double | L47+DG4 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 79600.9292 | 707.988 | 80308.9172
60 | double | L47+DG5 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 79601.7328 | 707.988 | 80309.7208
60 | double | L47+DG6 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 79602.5364 | 707.988 | 80310.5244
60 | double | L47+DG7 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 79603.34 | 707.988 | 80311.328
60 | double | L47+DG8 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.7638e-06 | 79604.1436 | 707.988 | 80312.1315
60 | double | L48+U1 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 1.0076e-06 | 79604.5892 | 707.988 | 80312.5771
60 | double | L48+U2 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79605.0483 | 707.988 | 80313.0362
60 | double | L48+U3 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79605.5073 | 707.988 | 80313.4953
60 | double | L48+U4 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79605.9664 | 707.988 | 80313.9544
60 | double | L48+U5 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 1.0076e-06 | 79606.4525 | 707.988 | 80314.4405
60 | double | L48+U6 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79606.9116 | 707.988 | 80314.8995
60 | double | L48+U7 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 1.0076e-06 | 79607.5442 | 707.988 | 80315.5321
60 | double | L48+U8 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79608.0033 | 707.988 | 80315.9912
60 | double | L48+U9 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 1.0076e-06 | 79608.8499 | 707.988 | 80316.8379
60 | double | L48+U10 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 1.0076e-06 | 79609.4035 | 707.988 | 80317.3915
60 | double | L48+U11 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 1.0076e-06 | 79610.1637 | 707.988 | 80318.1516
60 | double | L48+U12 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 1.0076e-06 | 79611.2957 | 707.988 | 80319.2836
60 | double | L48+U13 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 79611.7547 | 707.988 | 80319.7427
60 | double | L48+U14 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1902200 | 0 | 1902200 | - | 1.0076e-06 | 79613.6715 | 707.988 | 80321.6594
60 | double | L48+U15 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 1.0076e-06 | 79614.2318 | 707.988 | 80322.2198
60 | double | L49+U1 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 79614.3939 | 707.988 | 80322.3818
60 | double | L49+U2 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79614.5694 | 707.988 | 80322.5573
60 | double | L49+U3 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79614.7449 | 707.988 | 80322.7329
60 | double | L49+U4 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79614.9205 | 707.988 | 80322.9084
60 | double | L49+U5 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0076e-06 | 79615.123 | 707.988 | 80323.1109
60 | double | L49+U6 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79615.2985 | 707.988 | 80323.2865
60 | double | L49+U7 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0076e-06 | 79615.6476 | 707.988 | 80323.6355
60 | double | L49+U8 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79615.8231 | 707.988 | 80323.8111
60 | double | L49+U9 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 558800 | 0 | 558800 | - | 1.0076e-06 | 79616.3862 | 707.988 | 80324.3741
60 | double | L49+U10 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0076e-06 | 79616.6562 | 707.988 | 80324.6442
60 | double | L49+U11 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 473000 | 0 | 473000 | - | 1.0076e-06 | 79617.1328 | 707.988 | 80325.1208
60 | double | L49+U12 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.0076e-06 | 79617.9813 | 707.988 | 80325.9692
60 | double | L49+U13 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79618.1568 | 707.988 | 80326.1448
60 | double | L49+U14 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1620800 | 0 | 1620800 | - | 1.0076e-06 | 79619.79 | 707.988 | 80327.778
60 | double | L49+U15 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 1.0076e-06 | 79620.0668 | 707.988 | 80328.0548
60 | double | L49+U16 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 1.0076e-06 | 79620.4751 | 707.988 | 80328.463
60 | double | L49+U17 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 79620.6371 | 707.988 | 80328.6251
60 | double | L49+U18 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 488000 | 0 | 488000 | - | 1.0076e-06 | 79621.1289 | 707.988 | 80329.1168
60 | double | L49+U19 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 150080 | 0 | 150080 | - | 1.0076e-06 | 79621.2801 | 707.988 | 80329.268
60 | double | L49+U20 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79621.4556 | 707.988 | 80329.4436
60 | double | L49+U21 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0076e-06 | 79621.8047 | 707.988 | 80329.7926
60 | double | L49+U22 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79621.9802 | 707.988 | 80329.9681
60 | double | L49+U23 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79622.1557 | 707.988 | 80330.1437
60 | double | L49+U24 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 79622.3178 | 707.988 | 80330.3057
60 | double | L49+U25 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79622.4933 | 707.988 | 80330.4812
60 | double | L49+U26 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 79622.6553 | 707.988 | 80330.6433
60 | double | L49+U27 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 269600 | 0 | 269600 | - | 1.0076e-06 | 79622.927 | 707.988 | 80330.9149
60 | double | L49+U28 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0076e-06 | 79623.1295 | 707.988 | 80331.1175
60 | double | L49+U29 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0076e-06 | 79623.4786 | 707.988 | 80331.4665
60 | double | L49+U30 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0076e-06 | 79623.6811 | 707.988 | 80331.6691
60 | double | L47+U61 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 774200 | 0 | 774200 | - | 1.7638e-06 | 79625.0466 | 707.988 | 80333.0346
60 | double | L47+U62 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 536000 | 0 | 536000 | - | 1.7638e-06 | 79625.992 | 707.988 | 80333.98
60 | double | L47+S1 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79626.3125 | 707.988 | 80334.3005
60 | double | L47+S2 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79626.633 | 707.988 | 80334.6209
60 | double | L47+S3 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79626.9534 | 707.988 | 80334.9414
60 | double | L47+S4 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79627.2739 | 707.988 | 80335.2619
60 | double | L47+S5 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79627.5944 | 707.988 | 80335.5823
60 | double | L47+S6 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2354300 | 0 | 2354300 | - | 7.034e-07 | 79629.2504 | 707.988 | 80337.2383
60 | double | L47+S7 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 726800 | 0 | 726800 | - | 7.034e-07 | 79629.7616 | 707.988 | 80337.7496
60 | double | L47+S8 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79630.0821 | 707.988 | 80338.07
60 | double | L47+S9 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 748400 | 0 | 748400 | - | 7.034e-07 | 79630.6085 | 707.988 | 80338.5965
60 | double | L47+S10 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 708200 | 0 | 708200 | - | 7.034e-07 | 79631.1067 | 707.988 | 80339.0946
60 | double | L47+S11 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79631.4271 | 707.988 | 80339.4151
60 | double | L47+S12 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79631.7476 | 707.988 | 80339.7356
60 | double | L47+S13 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1501800 | 0 | 1501800 | - | 7.034e-07 | 79632.804 | 707.988 | 80340.7919
60 | double | L47+S14 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1434800 | 0 | 1434800 | - | 7.034e-07 | 79633.8132 | 707.988 | 80341.8012
60 | double | L47+S15 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1024800 | 0 | 1024800 | - | 7.034e-07 | 79634.5341 | 707.988 | 80342.522
60 | double | L47+S16 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 685800 | 0 | 685800 | - | 7.034e-07 | 79635.0164 | 707.988 | 80343.0044
60 | double | L47+S17 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.034e-07 | 79636.0046 | 707.988 | 80343.9925
60 | double | L47+S18 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 990500 | 0 | 990500 | - | 7.034e-07 | 79636.7013 | 707.988 | 80344.6892
60 | double | L47+S19 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1146600 | 0 | 1146600 | - | 7.034e-07 | 79637.5078 | 707.988 | 80345.4958
60 | double | L47+S20 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 721800 | 0 | 721800 | - | 7.034e-07 | 79638.0155 | 707.988 | 80346.0035
60 | double | L47+S21 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1545500 | 0 | 1545500 | - | 7.034e-07 | 79639.1026 | 707.988 | 80347.0906
60 | double | L47+S22 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 737000 | 0 | 737000 | - | 7.034e-07 | 79639.621 | 707.988 | 80347.609
60 | double | L47+S23 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 7.034e-07 | 79640.6092 | 707.988 | 80348.5971
60 | double | L47+S24 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79640.9296 | 707.988 | 80348.9176
60 | double | L47+S25 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1142100 | 0 | 1142100 | - | 7.034e-07 | 79641.733 | 707.988 | 80349.7209
60 | double | L47+S26 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 690100 | 0 | 690100 | - | 7.034e-07 | 79642.2184 | 707.988 | 80350.2064
60 | double | L47+S27 | 不操作（L47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 455600 | 0 | 455600 | - | 7.034e-07 | 79642.5389 | 707.988 | 80350.5268
60 | double | L47+S28 | 不操作（L47 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 698150 | 0 | 698150 | - | 7.034e-07 | 79643.03 | 707.988 | 80351.0179
60 | double | L25+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 79643.03 | 707.988 | 80351.0179
60 | double | L25+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 79643.03 | 707.988 | 80351.0179
60 | double | L25+S29-2 | 不操作（L25 基本策略）(源:L25) | 415000 | 0 | 415000 | - | 3.516e-07 | 79643.1759 | 707.988 | 80351.1638
60 | double | L25+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L25) | 0 | 0 | 0 | - | 3.516e-07 | 79643.1759 | 707.988 | 80351.1638
60 | double | L25+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L25) | 0 | 521360.2233 | 521360.2233 | - | 3.516e-07 | 79643.1759 | 708.1713 | 80351.3471
60 | double | L25+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 991498.2331 | 991498.2331 | - | 3.516e-07 | 79643.1759 | 708.5199 | 80351.6958
60 | double | L25+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L25) | 0 | 355367.9648 | 355367.9648 | - | 3.516e-07 | 79643.1759 | 708.6448 | 80351.8207
60 | double | L25+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 79643.1759 | 708.6448 | 80351.8207
60 | double | L25+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 79643.1759 | 708.6448 | 80351.8207
60 | double | L25+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 79643.1759 | 708.6448 | 80351.8207
60 | double | L25+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 79643.1759 | 708.6448 | 80351.8207
60 | double | L25+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 79643.1759 | 708.6448 | 80351.8207
60 | double | L25+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 79643.1759 | 708.6448 | 80351.8207
60 | double | L25+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 79643.1759 | 708.6448 | 80351.8207
60 | double | L25+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 8.8165e-07 | 79643.1759 | 708.6448 | 80351.8207
60 | double | L26+U1 | 操作：开S29-2 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 79643.213 | 708.6448 | 80351.8578
60 | double | L26+U2 | 操作：开S29-2 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 79643.2687 | 708.6448 | 80351.9135
60 | double | L26+U3 | 操作：开S29-2 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 79643.3244 | 708.6448 | 80351.9692
60 | double | L26+U4 | 操作：开S29-2 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 79643.3801 | 708.6448 | 80352.0249
60 | double | L26+U5 | 操作：开S29-2 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3857e-06 | 79643.473 | 708.6448 | 80352.1178
60 | double | L26+U6 | 操作：开S29-2 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 79643.5287 | 708.6448 | 80352.1735
60 | double | L26+U7 | 操作：开S29-2 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3857e-06 | 79643.823 | 708.6448 | 80352.4678
60 | double | L26+U8 | 操作：开S29-2 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 79643.8787 | 708.6448 | 80352.5235
60 | double | L26+U9 | 操作：开S29-2 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.3857e-06 | 79644.4673 | 708.6448 | 80353.1122
60 | double | L26+U10 | 操作：开S29-2 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.3857e-06 | 79644.653 | 708.6448 | 80353.2978
60 | double | L26+U11 | 操作：开S29-2 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.3857e-06 | 79645.1228 | 708.6448 | 80353.7676
60 | double | L26+U12 | 操作：开S29-2 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3857e-06 | 79646.1038 | 708.6448 | 80354.7486
60 | double | L26+U13 | 操作：开S29-2 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 79646.1595 | 708.6448 | 80354.8043
60 | double | L26+U14 | 操作：开S29-2 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.3857e-06 | 79648.2197 | 708.6448 | 80356.8646
60 | double | L26+U15 | 操作：开S29-2 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.3857e-06 | 79648.4147 | 708.6448 | 80357.0595
60 | double | L50+U16 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 957700 | 0 | 957700 | - | 5.6764e-06 | 79653.851 | 708.6448 | 80362.4958
60 | double | L50+U17 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 79657.9 | 708.6448 | 80366.5448
60 | double | L50+U18 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 1040500 | 0 | 1040500 | - | 5.6764e-06 | 79663.8063 | 708.6448 | 80372.4511
60 | double | L50+U19 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 702580 | 0 | 702580 | - | 5.6764e-06 | 79667.7944 | 708.6448 | 80376.4392
60 | double | L50+U20 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 79671.9195 | 708.6448 | 80380.5643
60 | double | L50+U21 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 898900 | 0 | 898900 | - | 5.6764e-06 | 79677.022 | 708.6448 | 80385.6668
60 | double | L50+U22 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 79681.147 | 708.6448 | 80389.7918
60 | double | L50+U23 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 79685.2721 | 708.6448 | 80393.9169
60 | double | L50+U24 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 79689.321 | 708.6448 | 80397.9659
60 | double | L50+U25 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 79693.4461 | 708.6448 | 80402.0909
60 | double | L50+U26 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 79697.4951 | 708.6448 | 80406.1399
60 | double | L50+U27 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 822100 | 0 | 822100 | - | 5.6764e-06 | 79702.1616 | 708.6448 | 80410.8065
60 | double | L50+U28 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 5.6764e-06 | 79706.4388 | 708.6448 | 80415.0836
60 | double | L50+U29 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 898900 | 0 | 898900 | - | 5.6764e-06 | 79711.5413 | 708.6448 | 80420.1862
60 | double | L50+U30 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 5.6764e-06 | 79715.8185 | 708.6448 | 80424.4633
60 | double | L50+U31 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 957700 | 0 | 957700 | - | 5.6764e-06 | 79721.2548 | 708.6448 | 80429.8996
60 | double | L50+U32 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 1394500 | 0 | 1394500 | - | 5.6764e-06 | 79729.1705 | 708.6448 | 80437.8154
60 | double | L50+U33 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 1025500 | 0 | 1025500 | - | 5.6764e-06 | 79734.9917 | 708.6448 | 80443.6365
60 | double | L50+U34 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 889900 | 0 | 889900 | - | 5.6764e-06 | 79740.0431 | 708.6448 | 80448.688
60 | double | L50+U35 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 79744.0921 | 708.6448 | 80452.7369
60 | double | L50+U36 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 1040500 | 0 | 1040500 | - | 5.6764e-06 | 79749.9984 | 708.6448 | 80458.6432
60 | double | L50+U37 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 746800 | 0 | 746800 | - | 5.6764e-06 | 79754.2376 | 708.6448 | 80462.8824
60 | double | L50+U38 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 1161100 | 0 | 1161100 | - | 5.6764e-06 | 79760.8284 | 708.6448 | 80469.4733
60 | double | L50+U39 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 746800 | 0 | 746800 | - | 5.6764e-06 | 79765.0676 | 708.6448 | 80473.7124
60 | double | L50+U40 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 1111300 | 0 | 1111300 | - | 5.6764e-06 | 79771.3758 | 708.6448 | 80480.0206
60 | double | L50+U41 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 79775.5008 | 708.6448 | 80484.1456
60 | double | L50+U42 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 912500 | 0 | 912500 | - | 5.6764e-06 | 79780.6805 | 708.6448 | 80489.3253
60 | double | L50+U43 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 79784.7295 | 708.6448 | 80493.3743
60 | double | L50+U44 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 79788.8545 | 708.6448 | 80497.4994
60 | double | L50+U45 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 1111300 | 0 | 1111300 | - | 5.6764e-06 | 79795.1627 | 708.6448 | 80503.8076
60 | double | L30+U46 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.3227e-06 | 79796.2321 | 708.6448 | 80504.8769
60 | double | L30+U47 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1416000 | 0 | 1416000 | - | 1.3227e-06 | 79798.105 | 708.6448 | 80506.7498
60 | double | L30+U48 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.3227e-06 | 79799.4137 | 708.6448 | 80508.0585
60 | double | L30+U49 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1657200 | 0 | 1657200 | - | 1.3227e-06 | 79801.6056 | 708.6448 | 80510.2504
60 | double | L30+U50 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 79802.5952 | 708.6448 | 80511.24
60 | double | L30+U51 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 1.3227e-06 | 79803.9038 | 708.6448 | 80512.5487
60 | double | L30+U52 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.3227e-06 | 79805.0175 | 708.6448 | 80513.6623
60 | double | L30+U53 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1160000 | 0 | 1160000 | - | 1.3227e-06 | 79806.5518 | 708.6448 | 80515.1966
60 | double | L30+U54 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 808500 | 0 | 808500 | - | 1.3227e-06 | 79807.6212 | 708.6448 | 80516.266
60 | double | L30+U55 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.3227e-06 | 79808.7349 | 708.6448 | 80517.3797
60 | double | L30+U56 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 798400 | 0 | 798400 | - | 1.3227e-06 | 79809.7909 | 708.6448 | 80518.4357
60 | double | L30+U57 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 788400 | 0 | 788400 | - | 1.3227e-06 | 79810.8337 | 708.6448 | 80519.4785
60 | double | L30+U58 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 920400 | 0 | 920400 | - | 1.3227e-06 | 79812.0511 | 708.6448 | 80520.6959
60 | double | L30+U59 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 738150 | 0 | 738150 | - | 1.3227e-06 | 79813.0274 | 708.6448 | 80521.6722
60 | double | L30+U60 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 748200 | 0 | 748200 | - | 1.3227e-06 | 79814.017 | 708.6448 | 80522.6618
60 | double | L30+U61 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1026600 | 0 | 1026600 | - | 1.3227e-06 | 79815.3749 | 708.6448 | 80524.0197
60 | double | L30+U62 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 788400 | 0 | 788400 | - | 1.3227e-06 | 79816.4177 | 708.6448 | 80525.0625
60 | double | L30+S1 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 79816.7911 | 708.6448 | 80525.4359
60 | double | L30+S2 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 79817.1646 | 708.6448 | 80525.8094
60 | double | L30+S3 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 79817.538 | 708.6448 | 80526.1828
60 | double | L30+S4 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 79817.9115 | 708.6448 | 80526.5563
60 | double | L30+S5 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 79818.2849 | 708.6448 | 80526.9297
60 | double | L30+S6 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2606700 | 0 | 2606700 | - | 5.2748e-07 | 79819.6599 | 708.6448 | 80528.3047
60 | double | L30+S7 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 5.2748e-07 | 79820.1764 | 708.6448 | 80528.8212
60 | double | L30+S8 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 79820.5498 | 708.6448 | 80529.1947
60 | double | L30+S9 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1000800 | 0 | 1000800 | - | 5.2748e-07 | 79821.0777 | 708.6448 | 80529.7226
60 | double | L30+S10 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 960600 | 0 | 960600 | - | 5.2748e-07 | 79821.5844 | 708.6448 | 80530.2293
60 | double | L30+S11 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 79821.9579 | 708.6448 | 80530.6027
60 | double | L30+S12 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 79822.3313 | 708.6448 | 80530.9762
60 | double | L30+S13 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 5.2748e-07 | 79822.8832 | 708.6448 | 80531.528
60 | double | L49+U31 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 1.0076e-06 | 79823.2915 | 708.6448 | 80531.9363
60 | double | L49+U32 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.0076e-06 | 79824.1399 | 708.6448 | 80532.7847
60 | double | L49+U33 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 473000 | 0 | 473000 | - | 1.0076e-06 | 79824.6165 | 708.6448 | 80533.2614
60 | double | L49+U34 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 337400 | 0 | 337400 | - | 1.0076e-06 | 79824.9565 | 708.6448 | 80533.6013
60 | double | L49+U35 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 79825.1185 | 708.6448 | 80533.7634
60 | double | L49+U36 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 488000 | 0 | 488000 | - | 1.0076e-06 | 79825.6103 | 708.6448 | 80534.2551
60 | double | L49+U37 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.0076e-06 | 79825.8061 | 708.6448 | 80534.4509
60 | double | L49+U38 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 608600 | 0 | 608600 | - | 1.0076e-06 | 79826.4193 | 708.6448 | 80535.0641
60 | double | L49+U39 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.0076e-06 | 79826.6151 | 708.6448 | 80535.2599
60 | double | L49+U40 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 558800 | 0 | 558800 | - | 1.0076e-06 | 79827.1782 | 708.6448 | 80535.823
60 | double | L49+U41 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79827.3537 | 708.6448 | 80535.9985
60 | double | L49+U42 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 1.0076e-06 | 79827.7165 | 708.6448 | 80536.3613
60 | double | L49+U43 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0076e-06 | 79827.8785 | 708.6448 | 80536.5233
60 | double | L49+U44 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79828.054 | 708.6448 | 80536.6988
60 | double | L49+U45 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 558800 | 0 | 558800 | - | 1.0076e-06 | 79828.6171 | 708.6448 | 80537.2619
60 | double | L49+U46 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0076e-06 | 79828.8534 | 708.6448 | 80537.4982
60 | double | L49+U47 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.0076e-06 | 79829.7018 | 708.6448 | 80538.3466
60 | double | L49+U48 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 79830.1204 | 708.6448 | 80538.7652
60 | double | L49+U49 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 1.0076e-06 | 79831.2119 | 708.6448 | 80539.8567
60 | double | L49+U50 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79831.3874 | 708.6448 | 80540.0322
60 | double | L49+U51 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 79831.806 | 708.6448 | 80540.4508
60 | double | L49+U52 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0076e-06 | 79832.076 | 708.6448 | 80540.7209
60 | double | L49+U53 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 586000 | 0 | 586000 | - | 1.0076e-06 | 79832.6665 | 708.6448 | 80541.3113
60 | double | L49+U54 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0076e-06 | 79832.9028 | 708.6448 | 80541.5476
60 | double | L49+U55 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0076e-06 | 79833.1729 | 708.6448 | 80541.8177
60 | double | L49+U56 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 224400 | 0 | 224400 | - | 1.0076e-06 | 79833.399 | 708.6448 | 80542.0438
60 | double | L49+U57 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 214400 | 0 | 214400 | - | 1.0076e-06 | 79833.615 | 708.6448 | 80542.2598
60 | double | L49+U58 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0076e-06 | 79833.9641 | 708.6448 | 80542.6089
60 | double | L49+U59 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 1.0076e-06 | 79834.1295 | 708.6448 | 80542.7743
60 | double | L49+U60 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0076e-06 | 79834.305 | 708.6448 | 80542.9498
60 | double | L27+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 79834.305 | 708.6448 | 80542.9498
60 | double | L27+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 79834.305 | 708.6448 | 80542.9498
60 | double | L27+S29-2 | 不操作（L27 基本策略）(源:L27) | 212400 | 0 | 212400 | - | 7.2854e-07 | 79834.4597 | 708.6448 | 80543.1046
60 | double | L27+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L27) | 0 | 0 | 0 | - | 7.2854e-07 | 79834.4597 | 708.6448 | 80543.1046
60 | double | L27+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L27) | 0 | 475740.0066 | 475740.0066 | - | 7.2854e-07 | 79834.4597 | 708.9914 | 80543.4512
60 | double | L27+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 1046228.4423 | 1046228.4423 | - | 7.2854e-07 | 79834.4597 | 709.7536 | 80544.2134
60 | double | L27+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L27) | 0 | 394221.6022 | 394221.6022 | - | 7.2854e-07 | 79834.4597 | 710.0408 | 80544.5006
60 | double | L27+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 79834.4597 | 710.0408 | 80544.5006
60 | double | L27+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 79834.4597 | 710.0408 | 80544.5006
60 | double | L27+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 79834.4597 | 710.0408 | 80544.5006
60 | double | L27+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 79834.4597 | 710.0408 | 80544.5006
60 | double | L27+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 79834.4597 | 710.0408 | 80544.5006
60 | double | L27+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 79834.4597 | 710.0408 | 80544.5006
60 | double | L27+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 79834.4597 | 710.0408 | 80544.5006
60 | double | L27+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.8268e-06 | 79834.4597 | 710.0408 | 80544.5006
60 | double | L28+U1 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 9.1554e-06 | 79844.2835 | 710.0408 | 80554.3243
60 | double | L28+U2 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 79854.2299 | 710.0408 | 80564.2708
60 | double | L28+U3 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 79864.1764 | 710.0408 | 80574.2172
60 | double | L28+U4 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 79874.1228 | 710.0408 | 80584.1636
60 | double | L28+U5 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 9.1554e-06 | 79884.3146 | 710.0408 | 80594.3554
60 | double | L28+U6 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 79894.261 | 710.0408 | 80604.3019
60 | double | L28+U7 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1258600 | 0 | 1258600 | - | 9.1554e-06 | 79905.784 | 710.0408 | 80615.8249
60 | double | L28+U8 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 79915.7305 | 710.0408 | 80625.7713
60 | double | L28+U9 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1471000 | 0 | 1471000 | - | 9.1554e-06 | 79929.1981 | 710.0408 | 80639.2389
60 | double | L28+U10 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1180200 | 0 | 1180200 | - | 9.1554e-06 | 79940.0033 | 710.0408 | 80650.0441
60 | double | L28+U11 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1385200 | 0 | 1385200 | - | 9.1554e-06 | 79952.6854 | 710.0408 | 80662.7262
60 | double | L28+U12 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1754200 | 0 | 1754200 | - | 9.1554e-06 | 79968.7458 | 710.0408 | 80678.7866
60 | double | L28+U13 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 9.1554e-06 | 79978.6922 | 710.0408 | 80688.7331
60 | double | L28+U14 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2533000 | 0 | 2533000 | - | 9.1554e-06 | 80001.8829 | 710.0408 | 80711.9237
60 | double | L28+U15 | 不操作（L28 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1186900 | 0 | 1186900 | - | 9.1554e-06 | 80012.7494 | 710.0408 | 80722.7903
60 | double | L29+U61 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1297800 | 0 | 1297800 | - | 1.0076e-06 | 80014.0572 | 710.0408 | 80724.098
60 | double | L29+U62 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 1059600 | 0 | 1059600 | - | 1.0076e-06 | 80015.1249 | 710.0408 | 80725.1657
60 | double | L29+S1 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 80015.5183 | 710.0408 | 80725.5592
60 | double | L29+S2 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 80015.9118 | 710.0408 | 80725.9527
60 | double | L29+S3 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 80016.3053 | 710.0408 | 80726.3462
60 | double | L29+S4 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 80016.6988 | 710.0408 | 80726.7396
60 | double | L29+S5 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 80017.0923 | 710.0408 | 80727.1331
60 | double | L29+S6 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2877900 | 0 | 2877900 | - | 4.0185e-07 | 80018.2488 | 710.0408 | 80728.2896
60 | double | L29+S7 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1250400 | 0 | 1250400 | - | 4.0185e-07 | 80018.7512 | 710.0408 | 80728.7921
60 | double | L29+S8 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 80019.1447 | 710.0408 | 80729.1856
60 | double | L29+S9 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1272000 | 0 | 1272000 | - | 4.0185e-07 | 80019.6559 | 710.0408 | 80729.6967
60 | double | L29+S10 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 1231800 | 0 | 1231800 | - | 4.0185e-07 | 80020.1509 | 710.0408 | 80730.1917
60 | double | L29+S11 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 80020.5444 | 710.0408 | 80730.5852
60 | double | L29+S12 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 80020.9378 | 710.0408 | 80730.9787
60 | double | L29+S13 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 4.0185e-07 | 80021.3583 | 710.0408 | 80731.3991
60 | double | L29+S14 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 80021.7517 | 710.0408 | 80731.7926
60 | double | L29+S15 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1548400 | 0 | 1548400 | - | 4.0185e-07 | 80022.374 | 710.0408 | 80732.4148
60 | double | L29+S16 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 1209400 | 0 | 1209400 | - | 4.0185e-07 | 80022.86 | 710.0408 | 80732.9008
60 | double | L29+S17 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1928400 | 0 | 1928400 | - | 4.0185e-07 | 80023.6349 | 710.0408 | 80733.6757
60 | double | L29+S18 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1514100 | 0 | 1514100 | - | 4.0185e-07 | 80024.2433 | 710.0408 | 80734.2841
60 | double | L29+S19 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1670200 | 0 | 1670200 | - | 4.0185e-07 | 80024.9145 | 710.0408 | 80734.9553
60 | double | L29+S20 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1245400 | 0 | 1245400 | - | 4.0185e-07 | 80025.4149 | 710.0408 | 80735.4558
60 | double | L29+S21 | 开DG6 + 断S22 + 不操作（S21 基本策略） | 2069100 | 0 | 2069100 | - | 4.0185e-07 | 80026.2464 | 710.0408 | 80736.2872
60 | double | L29+S22 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1260600 | 0 | 1260600 | - | 4.0185e-07 | 80026.753 | 710.0408 | 80736.7938
60 | double | L29+S23 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2384000 | 0 | 2384000 | - | 4.0185e-07 | 80027.711 | 710.0408 | 80737.7518
60 | double | L29+S24 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1394600 | 0 | 1394600 | - | 4.0185e-07 | 80028.2714 | 710.0408 | 80738.3122
60 | double | L29+S25 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1665700 | 0 | 1665700 | - | 4.0185e-07 | 80028.9407 | 710.0408 | 80738.9816
60 | double | L29+S26 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1213700 | 0 | 1213700 | - | 4.0185e-07 | 80029.4285 | 710.0408 | 80739.4693
60 | double | L29+S27 | 不操作（L29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.0185e-07 | 80029.8219 | 710.0408 | 80739.8628
60 | double | L29+S28 | 不操作（L29 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1221750 | 0 | 1221750 | - | 4.0185e-07 | 80030.3129 | 710.0408 | 80740.3537
60 | double | L51+U1 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 80030.8397 | 710.0408 | 80740.8805
60 | double | L51+U2 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80031.3934 | 710.0408 | 80741.4343
60 | double | L51+U3 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80031.9472 | 710.0408 | 80741.988
60 | double | L51+U4 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80032.501 | 710.0408 | 80742.5418
60 | double | L51+U5 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 2.0159e-06 | 80033.1088 | 710.0408 | 80743.1496
60 | double | L51+U6 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80033.6626 | 710.0408 | 80743.7034
60 | double | L51+U7 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 446900 | 0 | 446900 | - | 2.0159e-06 | 80034.5635 | 710.0408 | 80744.6043
60 | double | L51+U8 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80035.1173 | 710.0408 | 80745.1581
60 | double | L51+U9 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 659300 | 0 | 659300 | - | 2.0159e-06 | 80036.4464 | 710.0408 | 80746.4872
60 | double | L51+U10 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 2.0159e-06 | 80037.1892 | 710.0408 | 80747.2301
60 | double | L51+U11 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 573500 | 0 | 573500 | - | 2.0159e-06 | 80038.3454 | 710.0408 | 80748.3862
60 | double | L51+U12 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 2.0159e-06 | 80040.2454 | 710.0408 | 80750.2862
60 | double | L51+U13 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80040.7992 | 710.0408 | 80750.84
60 | double | L51+U14 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1721300 | 0 | 1721300 | - | 2.0159e-06 | 80044.2692 | 710.0408 | 80754.31
60 | double | L51+U15 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 375200 | 0 | 375200 | - | 2.0159e-06 | 80045.0256 | 710.0408 | 80755.0664
60 | double | L51+U16 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 505700 | 0 | 505700 | - | 2.0159e-06 | 80046.045 | 710.0408 | 80756.0859
60 | double | L51+U17 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 80046.5718 | 710.0408 | 80756.6126
60 | double | L51+U18 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 588500 | 0 | 588500 | - | 2.0159e-06 | 80047.7582 | 710.0408 | 80757.799
60 | double | L51+U19 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 250580 | 0 | 250580 | - | 2.0159e-06 | 80048.2633 | 710.0408 | 80758.3042
60 | double | L51+U20 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80048.8171 | 710.0408 | 80758.858
60 | double | L51+U21 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 446900 | 0 | 446900 | - | 2.0159e-06 | 80049.718 | 710.0408 | 80759.7589
60 | double | L51+U22 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80050.2718 | 710.0408 | 80760.3127
60 | double | L51+U23 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80050.8256 | 710.0408 | 80760.8664
60 | double | L51+U24 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 80051.3524 | 710.0408 | 80761.3932
60 | double | L51+U25 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80051.9061 | 710.0408 | 80761.947
60 | double | L51+U26 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 80052.4329 | 710.0408 | 80762.4737
60 | double | L51+U27 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 370100 | 0 | 370100 | - | 2.0159e-06 | 80053.179 | 710.0408 | 80763.2198
60 | double | L51+U28 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 2.0159e-06 | 80053.7868 | 710.0408 | 80763.8276
60 | double | L51+U29 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 446900 | 0 | 446900 | - | 2.0159e-06 | 80054.6877 | 710.0408 | 80764.7286
60 | double | L51+U30 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 2.0159e-06 | 80055.2955 | 710.0408 | 80765.3364
60 | double | L26+U16 | 操作：开S29-2 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3857e-06 | 80055.6713 | 710.0408 | 80765.7122
60 | double | L26+U17 | 操作：开S29-2 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 80055.7085 | 710.0408 | 80765.7493
60 | double | L26+U18 | 操作：开S29-2 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.3857e-06 | 80056.199 | 710.0408 | 80766.2398
60 | double | L26+U19 | 操作：开S29-2 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.3857e-06 | 80056.2213 | 710.0408 | 80766.2621
60 | double | L26+U20 | 操作：开S29-2 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 80056.277 | 710.0408 | 80766.3178
60 | double | L26+U21 | 操作：开S29-2 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3857e-06 | 80056.5713 | 710.0408 | 80766.6121
60 | double | L26+U22 | 操作：开S29-2 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 80056.627 | 710.0408 | 80766.6678
60 | double | L26+U23 | 操作：开S29-2 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 80056.6827 | 710.0408 | 80766.7235
60 | double | L26+U24 | 操作：开S29-2 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 80056.7198 | 710.0408 | 80766.7607
60 | double | L26+U25 | 操作：开S29-2 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 80056.7755 | 710.0408 | 80766.8164
60 | double | L26+U26 | 操作：开S29-2 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 80056.8127 | 710.0408 | 80766.8535
60 | double | L26+U27 | 操作：开S29-2 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.3857e-06 | 80057.0006 | 710.0408 | 80767.0414
60 | double | L26+U28 | 操作：开S29-2 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3857e-06 | 80057.0934 | 710.0408 | 80767.1343
60 | double | L26+U29 | 操作：开S29-2 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.3857e-06 | 80057.3877 | 710.0408 | 80767.4286
60 | double | L26+U30 | 操作：开S29-2 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.3857e-06 | 80057.4806 | 710.0408 | 80767.5214
60 | double | L26+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.3857e-06 | 80057.8564 | 710.0408 | 80767.8972
60 | double | L26+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3857e-06 | 80058.8374 | 710.0408 | 80768.8783
60 | double | L26+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.3857e-06 | 80059.3072 | 710.0408 | 80769.348
60 | double | L26+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.3857e-06 | 80059.589 | 710.0408 | 80769.6299
60 | double | L26+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 80059.6262 | 710.0408 | 80769.667
60 | double | L26+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.3857e-06 | 80060.1167 | 710.0408 | 80770.1575
60 | double | L26+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3857e-06 | 80060.2002 | 710.0408 | 80770.2411
60 | double | L26+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.3857e-06 | 80060.8579 | 710.0408 | 80770.8987
60 | double | L26+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.3857e-06 | 80060.9414 | 710.0408 | 80770.9823
60 | double | L26+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.3857e-06 | 80061.5301 | 710.0408 | 80771.5709
60 | double | L26+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 80061.5858 | 710.0408 | 80771.6266
60 | double | L26+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.3857e-06 | 80061.8989 | 710.0408 | 80771.9398
60 | double | L26+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.3857e-06 | 80061.9361 | 710.0408 | 80771.9769
60 | double | L26+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.3857e-06 | 80061.9918 | 710.0408 | 80772.0326
60 | double | L26+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.3857e-06 | 80062.5804 | 710.0408 | 80772.6213
60 | double | L51+U31 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 505700 | 0 | 505700 | - | 2.0159e-06 | 80063.5999 | 710.0408 | 80773.6407
60 | double | L51+U32 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 2.0159e-06 | 80065.4999 | 710.0408 | 80775.5407
60 | double | L51+U33 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 573500 | 0 | 573500 | - | 2.0159e-06 | 80066.656 | 710.0408 | 80776.6969
60 | double | L51+U34 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 437900 | 0 | 437900 | - | 2.0159e-06 | 80067.5388 | 710.0408 | 80777.5797
60 | double | L51+U35 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 80068.0656 | 710.0408 | 80778.1064
60 | double | L51+U36 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 588500 | 0 | 588500 | - | 2.0159e-06 | 80069.252 | 710.0408 | 80779.2928
60 | double | L51+U37 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 294800 | 0 | 294800 | - | 2.0159e-06 | 80069.8463 | 710.0408 | 80779.8871
60 | double | L51+U38 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 709100 | 0 | 709100 | - | 2.0159e-06 | 80071.2758 | 710.0408 | 80781.3166
60 | double | L51+U39 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 294800 | 0 | 294800 | - | 2.0159e-06 | 80071.8701 | 710.0408 | 80781.9109
60 | double | L51+U40 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 659300 | 0 | 659300 | - | 2.0159e-06 | 80073.1992 | 710.0408 | 80783.24
60 | double | L51+U41 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80073.7529 | 710.0408 | 80783.7938
60 | double | L51+U42 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 460500 | 0 | 460500 | - | 2.0159e-06 | 80074.6813 | 710.0408 | 80784.7221
60 | double | L51+U43 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 2.0159e-06 | 80075.208 | 710.0408 | 80785.2489
60 | double | L51+U44 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80075.7618 | 710.0408 | 80785.8027
60 | double | L51+U45 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 659300 | 0 | 659300 | - | 2.0159e-06 | 80077.0909 | 710.0408 | 80787.1318
60 | double | L51+U46 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 335000 | 0 | 335000 | - | 2.0159e-06 | 80077.7663 | 710.0408 | 80787.8071
60 | double | L51+U47 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 2.0159e-06 | 80079.6663 | 710.0408 | 80789.7071
60 | double | L51+U48 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 2.0159e-06 | 80080.7063 | 710.0408 | 80790.7471
60 | double | L51+U49 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1183700 | 0 | 1183700 | - | 2.0159e-06 | 80083.0926 | 710.0408 | 80793.1334
60 | double | L51+U50 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80083.6463 | 710.0408 | 80793.6872
60 | double | L51+U51 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 2.0159e-06 | 80084.6864 | 710.0408 | 80794.7272
60 | double | L51+U52 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 2.0159e-06 | 80085.4292 | 710.0408 | 80795.4701
60 | double | L51+U53 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.0159e-06 | 80086.8132 | 710.0408 | 80796.854
60 | double | L51+U54 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 335000 | 0 | 335000 | - | 2.0159e-06 | 80087.4885 | 710.0408 | 80797.5293
60 | double | L51+U55 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 2.0159e-06 | 80088.2314 | 710.0408 | 80798.2722
60 | double | L51+U56 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 324900 | 0 | 324900 | - | 2.0159e-06 | 80088.8864 | 710.0408 | 80798.9272
60 | double | L51+U57 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 314900 | 0 | 314900 | - | 2.0159e-06 | 80089.5212 | 710.0408 | 80799.562
60 | double | L51+U58 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 446900 | 0 | 446900 | - | 2.0159e-06 | 80090.4221 | 710.0408 | 80800.4629
60 | double | L51+U59 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 264650 | 0 | 264650 | - | 2.0159e-06 | 80090.9556 | 710.0408 | 80800.9965
60 | double | L51+U60 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 2.0159e-06 | 80091.5094 | 710.0408 | 80801.5502
60 | double | L25+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 8.8165e-07 | 80091.7485 | 710.0408 | 80801.7893
60 | double | L25+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 8.8165e-07 | 80092.3727 | 710.0408 | 80802.4135
60 | double | L25+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 8.8165e-07 | 80092.6716 | 710.0408 | 80802.7124
60 | double | L25+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 8.8165e-07 | 80092.8509 | 710.0408 | 80802.8918
60 | double | L25+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 80092.8745 | 710.0408 | 80802.9154
60 | double | L25+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 8.8165e-07 | 80093.1867 | 710.0408 | 80803.2275
60 | double | L25+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 8.8165e-07 | 80093.2398 | 710.0408 | 80803.2807
60 | double | L25+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 8.8165e-07 | 80093.6582 | 710.0408 | 80803.6991
60 | double | L25+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 8.8165e-07 | 80093.7114 | 710.0408 | 80803.7522
60 | double | L25+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 8.8165e-07 | 80094.0859 | 710.0408 | 80804.1268
60 | double | L25+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 80094.1214 | 710.0408 | 80804.1622
60 | double | L25+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 8.8165e-07 | 80094.3206 | 710.0408 | 80804.3615
60 | double | L25+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 8.8165e-07 | 80094.3443 | 710.0408 | 80804.3851
60 | double | L25+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 80094.3797 | 710.0408 | 80804.4205
60 | double | L25+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 8.8165e-07 | 80094.7542 | 710.0408 | 80804.7951
60 | double | L25+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 8.8165e-07 | 80094.8428 | 710.0408 | 80804.8837
60 | double | L25+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 8.8165e-07 | 80095.467 | 710.0408 | 80805.5079
60 | double | L25+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 8.8165e-07 | 80095.7151 | 710.0408 | 80805.756
60 | double | L25+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 8.8165e-07 | 80096.552 | 710.0408 | 80806.5928
60 | double | L25+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 80096.5875 | 710.0408 | 80806.6283
60 | double | L25+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 8.8165e-07 | 80096.8356 | 710.0408 | 80806.8764
60 | double | L25+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 8.8165e-07 | 80096.9537 | 710.0408 | 80806.9945
60 | double | L25+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 8.8165e-07 | 80097.3522 | 710.0408 | 80807.393
60 | double | L25+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 8.8165e-07 | 80097.4408 | 710.0408 | 80807.4816
60 | double | L25+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 8.8165e-07 | 80097.559 | 710.0408 | 80807.5998
60 | double | L25+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 8.8165e-07 | 80097.6387 | 710.0408 | 80807.6795
60 | double | L25+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 8.8165e-07 | 80097.7095 | 710.0408 | 80807.7504
60 | double | L25+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 8.8165e-07 | 80097.8968 | 710.0408 | 80807.9376
60 | double | L25+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 8.8165e-07 | 80097.9234 | 710.0408 | 80807.9642
60 | double | L25+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 8.8165e-07 | 80097.9588 | 710.0408 | 80807.9997
60 | double | L30+S14 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 5.2748e-07 | 80098.4753 | 710.0408 | 80808.5162
60 | double | L30+S15 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1277200 | 0 | 1277200 | - | 5.2748e-07 | 80099.149 | 710.0408 | 80809.1899
60 | double | L30+S16 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 938200 | 0 | 938200 | - | 5.2748e-07 | 80099.6439 | 710.0408 | 80809.6847
60 | double | L30+S17 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1657200 | 0 | 1657200 | - | 5.2748e-07 | 80100.518 | 710.0408 | 80810.5589
60 | double | L30+S18 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1242900 | 0 | 1242900 | - | 5.2748e-07 | 80101.1736 | 710.0408 | 80811.2145
60 | double | L30+S19 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 5.2748e-07 | 80101.9116 | 710.0408 | 80811.9524
60 | double | L30+S20 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 5.2748e-07 | 80102.4254 | 710.0408 | 80812.4663
60 | double | L30+S21 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1797900 | 0 | 1797900 | - | 5.2748e-07 | 80103.3738 | 710.0408 | 80813.4146
60 | double | L30+S22 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 5.2748e-07 | 80103.8957 | 710.0408 | 80813.9365
60 | double | L30+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 5.2748e-07 | 80105.0101 | 710.0408 | 80815.051
60 | double | L30+S24 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 5.2748e-07 | 80105.6027 | 710.0408 | 80815.6435
60 | double | L30+S25 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1394500 | 0 | 1394500 | - | 5.2748e-07 | 80106.3383 | 710.0408 | 80816.3791
60 | double | L30+S26 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 5.2748e-07 | 80106.8354 | 710.0408 | 80816.8762
60 | double | L30+S27 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 80107.2089 | 710.0408 | 80817.2497
60 | double | L30+S28 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 5.2748e-07 | 80107.7102 | 710.0408 | 80817.7511
60 | double | L30+S29 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 80108.0837 | 710.0408 | 80818.1245
60 | double | L30+S13-1 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 80108.4572 | 710.0408 | 80818.498
60 | double | L30+S29-2 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 80108.8306 | 710.0408 | 80818.8714
60 | double | L30+S62-3 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 80109.2041 | 710.0408 | 80819.2449
60 | double | L30+CB1 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 80109.5775 | 710.0408 | 80819.6183
60 | double | L30+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 942500 | 51353.5066 | 993853.5066 | - | 5.2748e-07 | 80110.0747 | 710.0679 | 80820.1426
60 | double | L30+CB3 | 不操作（L30 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 5.2748e-07 | 80110.4481 | 710.0679 | 80820.516
60 | double | L30+DG1 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 80111.3846 | 710.0679 | 80821.4525
60 | double | L30+DG2 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 80112.321 | 710.0679 | 80822.3889
60 | double | L30+DG3 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 80113.2575 | 710.0679 | 80823.3254
60 | double | L30+DG4 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 80114.1939 | 710.0679 | 80824.2618
60 | double | L30+DG5 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 80115.1304 | 710.0679 | 80825.1983
60 | double | L30+DG6 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 80116.0668 | 710.0679 | 80826.1347
60 | double | L30+DG7 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 80117.0032 | 710.0679 | 80827.0712
60 | double | L30+DG8 | 不操作（L30 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.3227e-06 | 80117.9397 | 710.0679 | 80828.0076
60 | double | L41+U61 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 3964800 | 0 | 3964800 | - | 3.1482e-07 | 80119.1879 | 710.0679 | 80829.2558
60 | double | L41+U62 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 3726600 | 0 | 3726600 | - | 3.1482e-07 | 80120.3611 | 710.0679 | 80830.429
60 | double | L41+S1 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80120.8189 | 710.0679 | 80830.8868
60 | double | L41+S2 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80121.2767 | 710.0679 | 80831.3446
60 | double | L41+S3 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80121.7344 | 710.0679 | 80831.8024
60 | double | L41+S4 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80122.1922 | 710.0679 | 80832.2601
60 | double | L41+S5 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80122.65 | 710.0679 | 80832.7179
60 | double | L41+S6 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 5544900 | 0 | 5544900 | - | 1.2555e-07 | 80123.3461 | 710.0679 | 80833.4141
60 | double | L41+S7 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 3917400 | 0 | 3917400 | - | 1.2555e-07 | 80123.838 | 710.0679 | 80833.9059
60 | double | L41+S8 | 操作：开S29-2(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80124.2958 | 710.0679 | 80834.3637
60 | double | L41+S9 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 3939000 | 0 | 3939000 | - | 1.2555e-07 | 80124.7903 | 710.0679 | 80834.8582
60 | double | L41+S10 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 3898800 | 0 | 3898800 | - | 1.2555e-07 | 80125.2798 | 710.0679 | 80835.3477
60 | double | L41+S11 | 操作：开S29-2(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80125.7376 | 710.0679 | 80835.8055
60 | double | L41+S12 | 操作：开S29-2(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80126.1953 | 710.0679 | 80836.2633
60 | double | L41+S13 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 4692400 | 0 | 4692400 | - | 1.2555e-07 | 80126.7845 | 710.0679 | 80836.8524
60 | double | L41+S14 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 4625400 | 0 | 4625400 | - | 1.2555e-07 | 80127.3652 | 710.0679 | 80837.4331
60 | double | L41+S15 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 4215400 | 0 | 4215400 | - | 1.2555e-07 | 80127.8944 | 710.0679 | 80837.9623
60 | double | L41+S16 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 3876400 | 0 | 3876400 | - | 1.2555e-07 | 80128.3811 | 710.0679 | 80838.449
60 | double | L41+S17 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 4595400 | 0 | 4595400 | - | 1.2555e-07 | 80128.9581 | 710.0679 | 80839.026
60 | double | L41+S18 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 4181100 | 0 | 4181100 | - | 1.2555e-07 | 80129.483 | 710.0679 | 80839.5509
60 | double | L41+S19 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 4337200 | 0 | 4337200 | - | 1.2555e-07 | 80130.0275 | 710.0679 | 80840.0954
60 | double | L41+S20 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 3912400 | 0 | 3912400 | - | 1.2555e-07 | 80130.5187 | 710.0679 | 80840.5866
60 | double | L41+S21 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80130.9765 | 710.0679 | 80841.0444
60 | double | L41+S22 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80131.4343 | 710.0679 | 80841.5022
60 | double | L41+S23 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80131.8921 | 710.0679 | 80841.96
60 | double | L41+S24 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80132.3498 | 710.0679 | 80842.4178
60 | double | L41+S25 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80132.8076 | 710.0679 | 80842.8755
60 | double | L41+S26 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80133.2654 | 710.0679 | 80843.3333
60 | double | L41+S27 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 80133.7232 | 710.0679 | 80843.7911
60 | double | L41+S28 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 3888750 | 0 | 3888750 | - | 1.2555e-07 | 80134.2114 | 710.0679 | 80844.2793
60 | double | L52+U16 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 1.0706e-06 | 80134.6452 | 710.0679 | 80844.7131
60 | double | L52+U17 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0706e-06 | 80134.8174 | 710.0679 | 80844.8853
60 | double | L52+U18 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 488000 | 0 | 488000 | - | 1.0706e-06 | 80135.3399 | 710.0679 | 80845.4078
60 | double | L52+U19 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 150080 | 0 | 150080 | - | 1.0706e-06 | 80135.5005 | 710.0679 | 80845.5685
60 | double | L52+U20 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 80135.687 | 710.0679 | 80845.755
60 | double | L52+U21 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0706e-06 | 80136.0579 | 710.0679 | 80846.1258
60 | double | L52+U22 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 80136.2444 | 710.0679 | 80846.3123
60 | double | L52+U23 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 80136.4309 | 710.0679 | 80846.4988
60 | double | L52+U24 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0706e-06 | 80136.6031 | 710.0679 | 80846.671
60 | double | L52+U25 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 80136.7896 | 710.0679 | 80846.8575
60 | double | L52+U26 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0706e-06 | 80136.9617 | 710.0679 | 80847.0297
60 | double | L52+U27 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 269600 | 0 | 269600 | - | 1.0706e-06 | 80137.2504 | 710.0679 | 80847.3183
60 | double | L52+U28 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0706e-06 | 80137.4656 | 710.0679 | 80847.5335
60 | double | L52+U29 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0706e-06 | 80137.8365 | 710.0679 | 80847.9044
60 | double | L52+U30 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0706e-06 | 80138.0517 | 710.0679 | 80848.1196
60 | double | L52+U31 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 1.0706e-06 | 80138.4855 | 710.0679 | 80848.5534
60 | double | L52+U32 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.0706e-06 | 80139.387 | 710.0679 | 80849.4549
60 | double | L52+U33 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 473000 | 0 | 473000 | - | 1.0706e-06 | 80139.8934 | 710.0679 | 80849.9613
60 | double | L52+U34 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 337400 | 0 | 337400 | - | 1.0706e-06 | 80140.2546 | 710.0679 | 80850.3225
60 | double | L52+U35 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0706e-06 | 80140.4268 | 710.0679 | 80850.4947
60 | double | L52+U36 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 488000 | 0 | 488000 | - | 1.0706e-06 | 80140.9493 | 710.0679 | 80851.0172
60 | double | L52+U37 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.0706e-06 | 80141.1573 | 710.0679 | 80851.2252
60 | double | L52+U38 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 608600 | 0 | 608600 | - | 1.0706e-06 | 80141.8089 | 710.0679 | 80851.8768
60 | double | L52+U39 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.0706e-06 | 80142.0169 | 710.0679 | 80852.0848
60 | double | L52+U40 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 558800 | 0 | 558800 | - | 1.0706e-06 | 80142.6152 | 710.0679 | 80852.6831
60 | double | L52+U41 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 80142.8017 | 710.0679 | 80852.8696
60 | double | L52+U42 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 360000 | 0 | 360000 | - | 1.0706e-06 | 80143.1871 | 710.0679 | 80853.255
60 | double | L52+U43 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0706e-06 | 80143.3593 | 710.0679 | 80853.4272
60 | double | L52+U44 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 80143.5458 | 710.0679 | 80853.6137
60 | double | L52+U45 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 558800 | 0 | 558800 | - | 1.0706e-06 | 80144.1441 | 710.0679 | 80854.212
60 | double | L26+S14 | 操作：开S29-2 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 5.5261e-07 | 80144.6852 | 710.0679 | 80854.7531
60 | double | L26+S15 | 操作：开S29-2 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.5261e-07 | 80144.9997 | 710.0679 | 80855.0676
60 | double | L26+S16 | 操作：开S29-2 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 5.5261e-07 | 80145.1269 | 710.0679 | 80855.1948
60 | double | L26+S17 | 操作：开S29-2 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 5.5261e-07 | 80145.6515 | 710.0679 | 80855.7194
60 | double | L26+S18 | 操作：开S29-2 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 5.5261e-07 | 80145.947 | 710.0679 | 80856.015
60 | double | L26+S19 | 操作：开S29-2 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 5.5261e-07 | 80146.3289 | 710.0679 | 80856.3968
60 | double | L26+S20 | 操作：开S29-2 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 5.5261e-07 | 80146.476 | 710.0679 | 80856.5439
60 | double | L26+S21 | 操作：开S29-2 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 5.5261e-07 | 80147.0783 | 710.0679 | 80857.1462
60 | double | L26+S22 | 操作：开S29-2 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.5261e-07 | 80147.2338 | 710.0679 | 80857.3017
60 | double | L26+S23 | 操作：开S29-2 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 5.5261e-07 | 80148.0101 | 710.0679 | 80858.078
60 | double | L26+S24 | 操作：开S29-2 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 5.5261e-07 | 80148.2396 | 710.0679 | 80858.3076
60 | double | L26+S25 | 操作：开S29-2 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.5261e-07 | 80148.619 | 710.0679 | 80858.6869
60 | double | L26+S26 | 操作：开S29-2 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 5.5261e-07 | 80148.7486 | 710.0679 | 80858.8165
60 | double | L26+S27 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 80148.7486 | 710.0679 | 80858.8165
60 | double | L26+S28 | 操作：开S29-2 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 5.5261e-07 | 80148.8826 | 710.0679 | 80858.9505
60 | double | L26+S29 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 80148.8826 | 710.0679 | 80858.9505
60 | double | L26+S13-1 | 操作：开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 80148.8826 | 710.0679 | 80858.9505
60 | double | L26+S29-2 | 不操作（L26 基本策略）(源:L26) | 279400 | 0 | 279400 | - | 5.5261e-07 | 80149.037 | 710.0679 | 80859.1049
60 | double | L26+S62-3 | 操作：开S29-2(源:L26) | 0 | 0 | 0 | - | 5.5261e-07 | 80149.037 | 710.0679 | 80859.1049
60 | double | L26+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L26) | 0 | 504029.8749 | 504029.8749 | - | 5.5261e-07 | 80149.037 | 710.3465 | 80859.3835
60 | double | L26+CB2 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 1011833.4373 | 1011833.4373 | - | 5.5261e-07 | 80149.037 | 710.9056 | 80859.9426
60 | double | L26+CB3 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L26) | 0 | 369783.5568 | 369783.5568 | - | 5.5261e-07 | 80149.037 | 711.1099 | 80860.147
60 | double | L26+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 80149.037 | 711.1099 | 80860.147
60 | double | L26+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 80149.037 | 711.1099 | 80860.147
60 | double | L26+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 80149.037 | 711.1099 | 80860.147
60 | double | L26+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 80149.037 | 711.1099 | 80860.147
60 | double | L26+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 80149.037 | 711.1099 | 80860.147
60 | double | L26+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 80149.037 | 711.1099 | 80860.147
60 | double | L26+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 80149.037 | 711.1099 | 80860.147
60 | double | L26+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.3857e-06 | 80149.037 | 711.1099 | 80860.147
60 | double | L33+S29 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80149.0572 | 711.1099 | 80860.1672
60 | double | L33+S13-1 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80149.0774 | 711.1099 | 80860.1874
60 | double | L33+S29-2 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80149.0976 | 711.1099 | 80860.2076
60 | double | L33+S62-3 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80149.1178 | 711.1099 | 80860.2278
60 | double | L33+CB1 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80149.138 | 711.1099 | 80860.248
60 | double | L33+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 261300 | 51353.5066 | 312653.5066 | - | 7.5367e-07 | 80149.3349 | 711.1486 | 80860.4836
60 | double | L33+CB3 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80149.3551 | 711.1486 | 80860.5038
60 | double | L33+DG1 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 80149.4058 | 711.1486 | 80860.5544
60 | double | L33+DG2 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 80149.4564 | 711.1486 | 80860.6051
60 | double | L33+DG3 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 80149.5071 | 711.1486 | 80860.6557
60 | double | L33+DG4 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 80149.5577 | 711.1486 | 80860.7064
60 | double | L33+DG5 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 80149.6084 | 711.1486 | 80860.757
60 | double | L33+DG6 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 80149.659 | 711.1486 | 80860.8077
60 | double | L33+DG7 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 80149.7097 | 711.1486 | 80860.8583
60 | double | L33+DG8 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8899e-06 | 80149.7603 | 711.1486 | 80860.909
60 | double | L34+U1 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 3.0249e-06 | 80151.9316 | 711.1486 | 80863.0802
60 | double | L34+U2 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 80154.1434 | 711.1486 | 80865.292
60 | double | L34+U3 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 80156.3552 | 711.1486 | 80867.5038
60 | double | L34+U4 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 80158.5669 | 711.1486 | 80869.7156
60 | double | L34+U5 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 3.0249e-06 | 80160.8598 | 711.1486 | 80872.0084
60 | double | L34+U6 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 80163.0716 | 711.1486 | 80874.2202
60 | double | L34+U7 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 3.0249e-06 | 80165.8042 | 711.1486 | 80876.9529
60 | double | L34+U8 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 80168.016 | 711.1486 | 80879.1647
60 | double | L34+U9 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 3.0249e-06 | 80171.3912 | 711.1486 | 80882.5398
60 | double | L34+U10 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 3.0249e-06 | 80173.8867 | 711.1486 | 80885.0353
60 | double | L34+U11 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1030000 | 0 | 1030000 | - | 3.0249e-06 | 80177.0023 | 711.1486 | 80888.151
60 | double | L34+U12 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 3.0249e-06 | 80181.2341 | 711.1486 | 80892.3828
60 | double | L34+U13 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 3.0249e-06 | 80183.4459 | 711.1486 | 80894.5945
60 | double | L34+U14 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2177800 | 0 | 2177800 | - | 3.0249e-06 | 80190.0335 | 711.1486 | 80901.1821
60 | double | L34+U15 | 不操作（L34 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 831700 | 0 | 831700 | - | 3.0249e-06 | 80192.5492 | 711.1486 | 80903.6979
60 | double | L32+U46 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 330700 | 0 | 330700 | - | 1.7638e-06 | 80193.1325 | 711.1486 | 80904.2812
60 | double | L32+U47 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 938200 | 0 | 938200 | - | 1.7638e-06 | 80194.7873 | 711.1486 | 80905.936
60 | double | L32+U48 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 511600 | 0 | 511600 | - | 1.7638e-06 | 80195.6897 | 711.1486 | 80906.8383
60 | double | L32+U49 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1179400 | 0 | 1179400 | - | 1.7638e-06 | 80197.7699 | 711.1486 | 80908.9186
60 | double | L32+U50 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 80198.2469 | 711.1486 | 80909.3955
60 | double | L32+U51 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 511600 | 0 | 511600 | - | 1.7638e-06 | 80199.1492 | 711.1486 | 80910.2979
60 | double | L32+U52 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 364200 | 0 | 364200 | - | 1.7638e-06 | 80199.7916 | 711.1486 | 80910.9402
60 | double | L32+U53 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 682200 | 0 | 682200 | - | 1.7638e-06 | 80200.9949 | 711.1486 | 80912.1435
60 | double | L32+U54 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 330700 | 0 | 330700 | - | 1.7638e-06 | 80201.5781 | 711.1486 | 80912.7268
60 | double | L32+U55 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 364200 | 0 | 364200 | - | 1.7638e-06 | 80202.2205 | 711.1486 | 80913.3692
60 | double | L32+U56 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 320600 | 0 | 320600 | - | 1.7638e-06 | 80202.786 | 711.1486 | 80913.9346
60 | double | L32+U57 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 310600 | 0 | 310600 | - | 1.7638e-06 | 80203.3338 | 711.1486 | 80914.4825
60 | double | L32+U58 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 442600 | 0 | 442600 | - | 1.7638e-06 | 80204.1145 | 711.1486 | 80915.2631
60 | double | L32+U59 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 260350 | 0 | 260350 | - | 1.7638e-06 | 80204.5737 | 711.1486 | 80915.7223
60 | double | L32+U60 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 1.7638e-06 | 80205.0506 | 711.1486 | 80916.1993
60 | double | L32+U61 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 548800 | 0 | 548800 | - | 1.7638e-06 | 80206.0186 | 711.1486 | 80917.1673
60 | double | L32+U62 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 310600 | 0 | 310600 | - | 1.7638e-06 | 80206.5664 | 711.1486 | 80917.7151
60 | double | L32+S1 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80206.7284 | 711.1486 | 80917.877
60 | double | L32+S2 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80206.8903 | 711.1486 | 80918.0389
60 | double | L32+S3 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80207.0522 | 711.1486 | 80918.2009
60 | double | L32+S4 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80207.2141 | 711.1486 | 80918.3628
60 | double | L32+S5 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80207.3761 | 711.1486 | 80918.5247
60 | double | L32+S6 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2128900 | 0 | 2128900 | - | 7.034e-07 | 80208.8735 | 711.1486 | 80920.0222
60 | double | L32+S7 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 501400 | 0 | 501400 | - | 7.034e-07 | 80209.2262 | 711.1486 | 80920.3749
60 | double | L32+S8 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80209.3881 | 711.1486 | 80920.5368
60 | double | L32+S9 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 523000 | 0 | 523000 | - | 7.034e-07 | 80209.756 | 711.1486 | 80920.9047
60 | double | L32+S10 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 482800 | 0 | 482800 | - | 7.034e-07 | 80210.0956 | 711.1486 | 80921.2443
60 | double | L32+S11 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80210.2575 | 711.1486 | 80921.4062
60 | double | L32+S12 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80210.4195 | 711.1486 | 80921.5681
60 | double | L32+S13 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1276400 | 0 | 1276400 | - | 7.034e-07 | 80211.3173 | 711.1486 | 80922.4659
60 | double | L50+U46 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 787000 | 0 | 787000 | - | 5.6764e-06 | 80215.7846 | 711.1486 | 80926.9333
60 | double | L50+U47 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1394500 | 0 | 1394500 | - | 5.6764e-06 | 80223.7004 | 711.1486 | 80934.849
60 | double | L50+U48 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 5.6764e-06 | 80229.1945 | 711.1486 | 80940.3432
60 | double | L50+U49 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1635700 | 0 | 1635700 | - | 5.6764e-06 | 80238.4794 | 711.1486 | 80949.6281
60 | double | L50+U50 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 80242.6045 | 711.1486 | 80953.7531
60 | double | L50+U51 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 5.6764e-06 | 80248.0987 | 711.1486 | 80959.2473
60 | double | L50+U52 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 5.6764e-06 | 80252.7562 | 711.1486 | 80963.9048
60 | double | L50+U53 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 1138500 | 0 | 1138500 | - | 5.6764e-06 | 80259.2188 | 711.1486 | 80970.3674
60 | double | L50+U54 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 787000 | 0 | 787000 | - | 5.6764e-06 | 80263.6861 | 711.1486 | 80974.8347
60 | double | L50+U55 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 5.6764e-06 | 80268.3436 | 711.1486 | 80979.4922
60 | double | L50+U56 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 776900 | 0 | 776900 | - | 5.6764e-06 | 80272.7536 | 711.1486 | 80983.9022
60 | double | L50+U57 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 766900 | 0 | 766900 | - | 5.6764e-06 | 80277.1068 | 711.1486 | 80988.2555
60 | double | L50+U58 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 898900 | 0 | 898900 | - | 5.6764e-06 | 80282.2093 | 711.1486 | 80993.358
60 | double | L50+U59 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 716650 | 0 | 716650 | - | 5.6764e-06 | 80286.2773 | 711.1486 | 80997.426
60 | double | L50+U60 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 80290.4024 | 711.1486 | 81001.551
60 | double | L50+U61 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 1005100 | 0 | 1005100 | - | 5.6764e-06 | 80296.1077 | 711.1486 | 81007.2564
60 | double | L50+U62 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 766900 | 0 | 766900 | - | 5.6764e-06 | 80300.461 | 711.1486 | 81011.6096
60 | double | L50+S1 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80302.015 | 711.1486 | 81013.1637
60 | double | L50+S2 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80303.5691 | 711.1486 | 81014.7177
60 | double | L50+S3 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80305.1231 | 711.1486 | 81016.2718
60 | double | L50+S4 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80306.6772 | 711.1486 | 81017.8258
60 | double | L50+S5 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80308.2312 | 711.1486 | 81019.3799
60 | double | L50+S6 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2585200 | 0 | 2585200 | - | 2.2637e-06 | 80314.0835 | 711.1486 | 81025.2321
60 | double | L50+S7 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 957700 | 0 | 957700 | - | 2.2637e-06 | 80316.2514 | 711.1486 | 81027.4001
60 | double | L50+S8 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80317.8055 | 711.1486 | 81028.9541
60 | double | L50+S9 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 979300 | 0 | 979300 | - | 2.2637e-06 | 80320.0224 | 711.1486 | 81031.171
60 | double | L50+S10 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 939100 | 0 | 939100 | - | 2.2637e-06 | 80322.1482 | 711.1486 | 81033.2969
60 | double | L50+S11 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80323.7023 | 711.1486 | 81034.8509
60 | double | L50+S12 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80325.2564 | 711.1486 | 81036.405
60 | double | L50+S13 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1732700 | 0 | 1732700 | - | 2.2637e-06 | 80329.1787 | 711.1486 | 81040.3274
60 | double | L50+S14 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1665700 | 0 | 1665700 | - | 2.2637e-06 | 80332.9494 | 711.1486 | 81044.0981
60 | double | L50+S15 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1255700 | 0 | 1255700 | - | 2.2637e-06 | 80335.792 | 711.1486 | 81046.9407
60 | double | L50+S16 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 916700 | 0 | 916700 | - | 2.2637e-06 | 80337.8672 | 711.1486 | 81049.0158
60 | double | L50+S17 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1635700 | 0 | 1635700 | - | 2.2637e-06 | 80341.57 | 711.1486 | 81052.7186
60 | double | L50+S18 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1221400 | 0 | 1221400 | - | 2.2637e-06 | 80344.3349 | 711.1486 | 81055.4836
60 | double | L50+S19 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1377500 | 0 | 1377500 | - | 2.2637e-06 | 80347.4532 | 711.1486 | 81058.6019
60 | double | L50+S20 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 952700 | 0 | 952700 | - | 2.2637e-06 | 80349.6099 | 711.1486 | 81060.7585
60 | double | L50+S21 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1776400 | 0 | 1776400 | - | 2.2637e-06 | 80353.6312 | 711.1486 | 81064.7798
60 | double | L50+S22 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 2.2637e-06 | 80355.8222 | 711.1486 | 81066.9709
60 | double | L50+S23 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2091300 | 0 | 2091300 | - | 2.2637e-06 | 80360.5564 | 711.1486 | 81071.705
60 | double | L50+S24 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1101900 | 0 | 1101900 | - | 2.2637e-06 | 80363.0508 | 711.1486 | 81074.1995
60 | double | L50+S25 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80364.6049 | 711.1486 | 81075.7535
60 | double | L50+S26 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80366.1589 | 711.1486 | 81077.3076
60 | double | L50+S27 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80367.713 | 711.1486 | 81078.8616
60 | double | L50+S28 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 929050 | 0 | 929050 | - | 2.2637e-06 | 80369.8161 | 711.1486 | 81080.9647
60 | double | L50+S29 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80371.3702 | 711.1486 | 81082.5188
60 | double | L50+S13-1 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80372.9242 | 711.1486 | 81084.0729
60 | double | L50+S29-2 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80374.4783 | 711.1486 | 81085.6269
60 | double | L50+S62-3 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80376.0323 | 711.1486 | 81087.181
60 | double | L50+CB1 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80377.5864 | 711.1486 | 81088.735
60 | double | L50+CB2 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 686500 | 20197.7131 | 706697.7131 | - | 2.2637e-06 | 80379.1404 | 711.1944 | 81090.3348
60 | double | L50+CB3 | 不操作（L50 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.2637e-06 | 80380.6945 | 711.1944 | 81091.8889
60 | double | L50+DG1 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 80384.5913 | 711.1944 | 81095.7857
60 | double | L50+DG2 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 80388.4882 | 711.1944 | 81099.6826
60 | double | L50+DG3 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 80392.385 | 711.1944 | 81103.5794
60 | double | L50+DG4 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 80396.2819 | 711.1944 | 81107.4763
60 | double | L50+DG5 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 80400.1787 | 711.1944 | 81111.3731
60 | double | L50+DG6 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 80404.0756 | 711.1944 | 81115.27
60 | double | L50+DG7 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 80407.9725 | 711.1944 | 81119.1668
60 | double | L50+DG8 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.6764e-06 | 80411.8693 | 711.1944 | 81123.0637
60 | double | L55+U1 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 80417.0731 | 711.1944 | 81128.2675
60 | double | L55+U2 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80422.5358 | 711.1944 | 81133.7302
60 | double | L55+U3 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80427.9986 | 711.1944 | 81139.1929
60 | double | L55+U4 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80433.4613 | 711.1944 | 81144.6556
60 | double | L55+U5 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 1.932e-05 | 80439.4417 | 711.1944 | 81150.6361
60 | double | L55+U6 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80444.9045 | 711.1944 | 81156.0988
60 | double | L55+U7 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 1.932e-05 | 80453.6941 | 711.1944 | 81164.8884
60 | double | L55+U8 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80459.1568 | 711.1944 | 81170.3511
60 | double | L55+U9 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 1.932e-05 | 80472.0499 | 711.1944 | 81183.2443
60 | double | L55+U10 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 1.932e-05 | 80479.3249 | 711.1944 | 81190.5192
60 | double | L55+U11 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 581550 | 0 | 581550 | - | 1.932e-05 | 80490.5604 | 711.1944 | 81201.7547
60 | double | L55+U12 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 1.932e-05 | 80508.9249 | 711.1944 | 81220.1193
60 | double | L55+U13 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80514.3876 | 711.1944 | 81225.582
60 | double | L55+U14 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1729350 | 0 | 1729350 | - | 1.932e-05 | 80547.7986 | 711.1944 | 81258.9929
60 | double | L55+U15 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 383250 | 0 | 383250 | - | 1.932e-05 | 80555.2029 | 711.1944 | 81266.3973
60 | double | L55+U16 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 513750 | 0 | 513750 | - | 1.932e-05 | 80565.1285 | 711.1944 | 81276.3229
60 | double | L55+U17 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 80570.3324 | 711.1944 | 81281.5267
60 | double | L55+U18 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 596550 | 0 | 596550 | - | 1.932e-05 | 80581.8577 | 711.1944 | 81293.052
60 | double | L55+U19 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 258630 | 0 | 258630 | - | 1.932e-05 | 80586.8544 | 711.1944 | 81298.0488
60 | double | L55+U20 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80592.3171 | 711.1944 | 81303.5115
60 | double | L55+U21 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 1.932e-05 | 80601.1067 | 711.1944 | 81312.3011
60 | double | L55+U22 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80606.5694 | 711.1944 | 81317.7638
60 | double | L55+U23 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80612.0321 | 711.1944 | 81323.2265
60 | double | L55+U24 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 80617.2359 | 711.1944 | 81328.4303
60 | double | L55+U25 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80622.6987 | 711.1944 | 81333.893
60 | double | L55+U26 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 80627.9025 | 711.1944 | 81339.0969
60 | double | L55+U27 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 378150 | 0 | 378150 | - | 1.932e-05 | 80635.2083 | 711.1944 | 81346.4027
60 | double | L55+U28 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 1.932e-05 | 80641.1888 | 711.1944 | 81352.3832
60 | double | L55+U29 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 1.932e-05 | 80649.9784 | 711.1944 | 81361.1728
60 | double | L55+U30 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 1.932e-05 | 80655.9589 | 711.1944 | 81367.1533
60 | double | L55+U31 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 513750 | 0 | 513750 | - | 1.932e-05 | 80665.8845 | 711.1944 | 81377.0789
60 | double | L55+U32 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 1.932e-05 | 80684.2491 | 711.1944 | 81395.4434
60 | double | L55+U33 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 581550 | 0 | 581550 | - | 1.932e-05 | 80695.4846 | 711.1944 | 81406.6789
60 | double | L55+U34 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 445950 | 0 | 445950 | - | 1.932e-05 | 80704.1003 | 711.1944 | 81415.2947
60 | double | L55+U35 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 80709.3041 | 711.1944 | 81420.4985
60 | double | L55+U36 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 596550 | 0 | 596550 | - | 1.932e-05 | 80720.8294 | 711.1944 | 81432.0238
60 | double | L55+U37 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 302850 | 0 | 302850 | - | 1.932e-05 | 80726.6805 | 711.1944 | 81437.8748
60 | double | L55+U38 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 717150 | 0 | 717150 | - | 1.932e-05 | 80740.5358 | 711.1944 | 81451.7301
60 | double | L55+U39 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 302850 | 0 | 302850 | - | 1.932e-05 | 80746.3868 | 711.1944 | 81457.5812
60 | double | L55+U40 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 1.932e-05 | 80759.28 | 711.1944 | 81470.4743
60 | double | L55+U41 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80764.7427 | 711.1944 | 81475.937
60 | double | L55+U42 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 468550 | 0 | 468550 | - | 1.932e-05 | 80773.795 | 711.1944 | 81484.9894
60 | double | L55+U43 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 1.932e-05 | 80778.9989 | 711.1944 | 81490.1932
60 | double | L55+U44 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80784.4616 | 711.1944 | 81495.6559
60 | double | L55+U45 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 1.932e-05 | 80797.3547 | 711.1944 | 81508.5491
60 | double | L55+U46 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 343050 | 0 | 343050 | - | 1.932e-05 | 80803.9824 | 711.1944 | 81515.1768
60 | double | L55+U47 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 1.932e-05 | 80822.347 | 711.1944 | 81533.5414
60 | double | L55+U48 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 523950 | 0 | 523950 | - | 1.932e-05 | 80832.4697 | 711.1944 | 81543.664
60 | double | L55+U49 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1191750 | 0 | 1191750 | - | 1.932e-05 | 80855.4942 | 711.1944 | 81566.6886
60 | double | L55+U50 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80860.9569 | 711.1944 | 81572.1513
60 | double | L55+U51 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 523950 | 0 | 523950 | - | 1.932e-05 | 80871.0796 | 711.1944 | 81582.274
60 | double | L55+U52 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 1.932e-05 | 80878.3545 | 711.1944 | 81589.5489
60 | double | L55+U53 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 694550 | 0 | 694550 | - | 1.932e-05 | 80891.7732 | 711.1944 | 81602.9675
60 | double | L55+U54 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 343050 | 0 | 343050 | - | 1.932e-05 | 80898.4009 | 711.1944 | 81609.5952
60 | double | L55+U55 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 1.932e-05 | 80905.6758 | 711.1944 | 81616.8702
60 | double | L55+U56 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 332950 | 0 | 332950 | - | 1.932e-05 | 80912.1084 | 711.1944 | 81623.3027
60 | double | L55+U57 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 322950 | 0 | 322950 | - | 1.932e-05 | 80918.3477 | 711.1944 | 81629.5421
60 | double | L55+U58 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 1.932e-05 | 80927.1373 | 711.1944 | 81638.3317
60 | double | L55+U59 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 1.932e-05 | 80932.4059 | 711.1944 | 81643.6003
60 | double | L55+U60 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 1.932e-05 | 80937.8686 | 711.1944 | 81649.063
60 | double | L32+S14 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1209400 | 0 | 1209400 | - | 7.034e-07 | 80938.7193 | 711.1944 | 81649.9137
60 | double | L32+S15 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 7.034e-07 | 80939.1197 | 711.1944 | 81650.314
60 | double | L32+S16 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80939.2816 | 711.1944 | 81650.476
60 | double | L32+S17 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1179400 | 0 | 1179400 | - | 7.034e-07 | 80940.1112 | 711.1944 | 81651.3056
60 | double | L32+S18 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 765100 | 0 | 765100 | - | 7.034e-07 | 80940.6494 | 711.1944 | 81651.8437
60 | double | L32+S19 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 921200 | 0 | 921200 | - | 7.034e-07 | 80941.2973 | 711.1944 | 81652.4917
60 | double | L32+S20 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 496400 | 0 | 496400 | - | 7.034e-07 | 80941.6465 | 711.1944 | 81652.8409
60 | double | L32+S21 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1320100 | 0 | 1320100 | - | 7.034e-07 | 80942.5751 | 711.1944 | 81653.7694
60 | double | L32+S22 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 511600 | 0 | 511600 | - | 7.034e-07 | 80942.9349 | 711.1944 | 81654.1293
60 | double | L32+S23 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1635000 | 0 | 1635000 | - | 7.034e-07 | 80944.085 | 711.1944 | 81655.2793
60 | double | L32+S24 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 645600 | 0 | 645600 | - | 7.034e-07 | 80944.5391 | 711.1944 | 81655.7335
60 | double | L32+S25 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 916700 | 0 | 916700 | - | 7.034e-07 | 80945.1839 | 711.1944 | 81656.3783
60 | double | L32+S26 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 464700 | 0 | 464700 | - | 7.034e-07 | 80945.5108 | 711.1944 | 81656.7051
60 | double | L32+S27 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：开S62-3 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80945.6727 | 711.1944 | 81656.8671
60 | double | L32+S28 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 472750 | 0 | 472750 | - | 7.034e-07 | 80946.0052 | 711.1944 | 81657.1996
60 | double | L32+S29 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：开S62-3 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80946.1671 | 711.1944 | 81657.3615
60 | double | L32+S13-1 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80946.3291 | 711.1944 | 81657.5234
60 | double | L32+S29-2 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80946.491 | 711.1944 | 81657.6854
60 | double | L32+S62-3 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80946.6529 | 711.1944 | 81657.8473
60 | double | L32+CB1 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80946.8148 | 711.1944 | 81658.0092
60 | double | L32+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 464700 | 51353.5066 | 516053.5066 | - | 7.034e-07 | 80947.1417 | 711.2305 | 81658.3722
60 | double | L32+CB3 | 不操作（L32 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 230200 | 0 | 230200 | - | 7.034e-07 | 80947.3036 | 711.2305 | 81658.5341
60 | double | L32+DG1 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.7638e-06 | 80947.7096 | 711.2305 | 81658.9401
60 | double | L32+DG2 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.7638e-06 | 80948.1157 | 711.2305 | 81659.3462
60 | double | L32+DG3 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.7638e-06 | 80948.5217 | 711.2305 | 81659.7522
60 | double | L32+DG4 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.7638e-06 | 80948.9277 | 711.2305 | 81660.1582
60 | double | L32+DG5 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.7638e-06 | 80949.3338 | 711.2305 | 81660.5642
60 | double | L32+DG6 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.7638e-06 | 80949.7398 | 711.2305 | 81660.9703
60 | double | L32+DG7 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.7638e-06 | 80950.1458 | 711.2305 | 81661.3763
60 | double | L32+DG8 | 不操作（L32 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.7638e-06 | 80950.5518 | 711.2305 | 81661.7823
60 | double | L33+U61 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 345400 | 0 | 345400 | - | 1.8899e-06 | 80951.2046 | 711.2305 | 81662.4351
60 | double | L33+U62 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 107200 | 0 | 107200 | - | 1.8899e-06 | 80951.4072 | 711.2305 | 81662.6377
60 | double | L33+S1 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80951.4274 | 711.2305 | 81662.6579
60 | double | L33+S2 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80951.4476 | 711.2305 | 81662.6781
60 | double | L33+S3 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80951.4678 | 711.2305 | 81662.6983
60 | double | L33+S4 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80951.488 | 711.2305 | 81662.7185
60 | double | L33+S5 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80951.5082 | 711.2305 | 81662.7387
60 | double | L33+S6 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 7.5367e-07 | 80952.9594 | 711.2305 | 81664.1899
60 | double | L33+S7 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 7.5367e-07 | 80953.184 | 711.2305 | 81664.4145
60 | double | L33+S8 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80953.2042 | 711.2305 | 81664.4347
60 | double | L33+S9 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 7.5367e-07 | 80953.445 | 711.2305 | 81664.6755
60 | double | L33+S10 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 7.5367e-07 | 80953.6556 | 711.2305 | 81664.8861
60 | double | L33+S11 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80953.6758 | 711.2305 | 81664.9063
60 | double | L33+S12 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80953.696 | 711.2305 | 81664.9265
60 | double | L33+S13 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 7.5367e-07 | 80954.5047 | 711.2305 | 81665.7352
60 | double | L33+S14 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 7.5367e-07 | 80955.2629 | 711.2305 | 81666.4934
60 | double | L33+S15 | 开DG4 + 断S16 + 不操作（S15 基本策略） | 542400 | 0 | 542400 | - | 7.5367e-07 | 80955.6717 | 711.2305 | 81666.9022
60 | double | L33+S16 | 开DG4 + 断S16 + 不操作（S16 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 7.5367e-07 | 80955.825 | 711.2305 | 81667.0555
60 | double | L33+S17 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 7.5367e-07 | 80956.5606 | 711.2305 | 81667.7911
60 | double | L33+S18 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 7.5367e-07 | 80956.9839 | 711.2305 | 81668.2144
60 | double | L33+S19 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 7.5367e-07 | 80957.5249 | 711.2305 | 81668.7554
60 | double | L33+S20 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 7.5367e-07 | 80957.7457 | 711.2305 | 81668.9762
60 | double | L33+S21 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 7.5367e-07 | 80958.5874 | 711.2305 | 81669.8178
60 | double | L33+S22 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 7.5367e-07 | 80958.8196 | 711.2305 | 81670.0501
60 | double | L33+S23 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 7.5367e-07 | 80959.8986 | 711.2305 | 81671.1291
60 | double | L33+S24 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 7.5367e-07 | 80960.2319 | 711.2305 | 81671.4624
60 | double | L33+S25 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 7.5367e-07 | 80960.7695 | 711.2305 | 81672
60 | double | L33+S26 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 7.5367e-07 | 80960.9664 | 711.2305 | 81672.1969
60 | double | L33+S27 | 不操作（L33 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 7.5367e-07 | 80960.9866 | 711.2305 | 81672.2171
60 | double | L33+S28 | 不操作（L33 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 7.5367e-07 | 80961.1896 | 711.2305 | 81672.4201
60 | double | L56+U16 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 301350 | 0 | 301350 | - | 9.1554e-06 | 80963.9486 | 711.2305 | 81675.1791
60 | double | L56+U17 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 80964.47 | 711.2305 | 81675.7005
60 | double | L56+U18 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 384150 | 0 | 384150 | - | 9.1554e-06 | 80967.987 | 711.2305 | 81679.2175
60 | double | L56+U19 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 46230 | 0 | 46230 | - | 9.1554e-06 | 80968.4103 | 711.2305 | 81679.6408
60 | double | L56+U20 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 80969.0544 | 711.2305 | 81680.2849
60 | double | L56+U21 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 9.1554e-06 | 80971.275 | 711.2305 | 81682.5055
60 | double | L56+U22 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 80971.9191 | 711.2305 | 81683.1496
60 | double | L56+U23 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 80972.5632 | 711.2305 | 81683.7937
60 | double | L56+U24 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 80973.0846 | 711.2305 | 81684.3151
60 | double | L56+U25 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 80973.7287 | 711.2305 | 81684.9592
60 | double | L56+U26 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 80974.2501 | 711.2305 | 81685.4806
60 | double | L56+U27 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 165750 | 0 | 165750 | - | 9.1554e-06 | 80975.7676 | 711.2305 | 81686.9981
60 | double | L56+U28 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 97150 | 0 | 97150 | - | 9.1554e-06 | 80976.657 | 711.2305 | 81687.8875
60 | double | L56+U29 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 9.1554e-06 | 80978.8777 | 711.2305 | 81690.1082
60 | double | L56+U30 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 97150 | 0 | 97150 | - | 9.1554e-06 | 80979.7671 | 711.2305 | 81690.9976
60 | double | L56+U31 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 301350 | 0 | 301350 | - | 9.1554e-06 | 80982.5261 | 711.2305 | 81693.7566
60 | double | L56+U32 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 738150 | 0 | 738150 | - | 9.1554e-06 | 80989.2842 | 711.2305 | 81700.5147
60 | double | L56+U33 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 369150 | 0 | 369150 | - | 9.1554e-06 | 80992.6639 | 711.2305 | 81703.8944
60 | double | L56+U34 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 233550 | 0 | 233550 | - | 9.1554e-06 | 80994.8021 | 711.2305 | 81706.0326
60 | double | L56+U35 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 80995.3235 | 711.2305 | 81706.554
60 | double | L56+U36 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 384150 | 0 | 384150 | - | 9.1554e-06 | 80998.8406 | 711.2305 | 81710.0711
60 | double | L56+U37 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 90450 | 0 | 90450 | - | 9.1554e-06 | 80999.6687 | 711.2305 | 81710.8992
60 | double | L56+U38 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 504750 | 0 | 504750 | - | 9.1554e-06 | 81004.2899 | 711.2305 | 81715.5204
60 | double | L56+U39 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 90450 | 0 | 90450 | - | 9.1554e-06 | 81005.118 | 711.2305 | 81716.3485
60 | double | L56+U40 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 9.1554e-06 | 81009.2832 | 711.2305 | 81720.5137
60 | double | L56+U41 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 81009.9273 | 711.2305 | 81721.1578
60 | double | L56+U42 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 256150 | 0 | 256150 | - | 9.1554e-06 | 81012.2725 | 711.2305 | 81723.503
60 | double | L56+U43 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 81012.7939 | 711.2305 | 81724.0244
60 | double | L56+U44 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 81013.438 | 711.2305 | 81724.6685
60 | double | L56+U45 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 9.1554e-06 | 81017.6032 | 711.2305 | 81728.8337
60 | double | L55+S29 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81019.472 | 711.2305 | 81730.7025
60 | double | L55+S13-1 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81021.3408 | 711.2305 | 81732.5713
60 | double | L55+S29-2 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81023.2096 | 711.2305 | 81734.4401
60 | double | L55+S62-3 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81025.0784 | 711.2305 | 81736.3089
60 | double | L55+CB1 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81026.9471 | 711.2305 | 81738.1776
60 | double | L55+CB2 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 242550 | 488962.0551 | 731512.0551 | - | 7.7047e-06 | 81028.8159 | 714.9978 | 81743.8138
60 | double | L55+CB3 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81030.6847 | 714.9978 | 81745.6825
60 | double | L55+DG1 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 81035.3708 | 714.9978 | 81750.3686
60 | double | L55+DG2 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 81040.0568 | 714.9978 | 81755.0546
60 | double | L55+DG3 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 81044.7429 | 714.9978 | 81759.7407
60 | double | L55+DG4 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 81049.4289 | 714.9978 | 81764.4267
60 | double | L55+DG5 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 81054.115 | 714.9978 | 81769.1128
60 | double | L55+DG6 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 81058.801 | 714.9978 | 81773.7988
60 | double | L55+DG7 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 81063.4871 | 714.9978 | 81778.4849
60 | double | L55+DG8 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.932e-05 | 81068.1731 | 714.9978 | 81783.1709
60 | double | L56+U1 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 56950 | 0 | 56950 | - | 9.1554e-06 | 81068.6945 | 714.9978 | 81783.6923
60 | double | L56+U2 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 81069.3386 | 714.9978 | 81784.3364
60 | double | L56+U3 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 81069.9827 | 714.9978 | 81784.9805
60 | double | L56+U4 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 81070.6268 | 714.9978 | 81785.6246
60 | double | L56+U5 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 97150 | 0 | 97150 | - | 9.1554e-06 | 81071.5162 | 714.9978 | 81786.514
60 | double | L56+U6 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 81072.1603 | 714.9978 | 81787.1581
60 | double | L56+U7 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 9.1554e-06 | 81074.3809 | 714.9978 | 81789.3788
60 | double | L56+U8 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 81075.025 | 714.9978 | 81790.0228
60 | double | L56+U9 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 9.1554e-06 | 81079.1903 | 714.9978 | 81794.1881
60 | double | L56+U10 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 9.1554e-06 | 81080.6931 | 714.9978 | 81795.691
60 | double | L56+U11 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 369150 | 0 | 369150 | - | 9.1554e-06 | 81084.0729 | 714.9978 | 81799.0707
60 | double | L56+U12 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 738150 | 0 | 738150 | - | 9.1554e-06 | 81090.8309 | 714.9978 | 81805.8287
60 | double | L56+U13 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 81091.475 | 714.9978 | 81806.4728
60 | double | L56+U14 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1516950 | 0 | 1516950 | - | 9.1554e-06 | 81105.3633 | 714.9978 | 81820.3611
60 | double | L56+U15 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 170850 | 0 | 170850 | - | 9.1554e-06 | 81106.9275 | 714.9978 | 81821.9253
60 | double | L41+U1 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 3673000 | 0 | 3673000 | - | 3.1482e-07 | 81108.0838 | 714.9978 | 81823.0817
60 | double | L41+U2 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 81109.2444 | 714.9978 | 81824.2422
60 | double | L41+U3 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 81110.4049 | 714.9978 | 81825.4028
60 | double | L41+U4 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 81111.5655 | 714.9978 | 81826.5633
60 | double | L41+U5 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 3713200 | 0 | 3713200 | - | 3.1482e-07 | 81112.7345 | 714.9978 | 81827.7323
60 | double | L41+U6 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 81113.895 | 714.9978 | 81828.8929
60 | double | L41+U7 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 3858600 | 0 | 3858600 | - | 3.1482e-07 | 81115.1098 | 714.9978 | 81830.1076
60 | double | L41+U8 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 81116.2704 | 714.9978 | 81831.2682
60 | double | L41+U9 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 4071000 | 0 | 4071000 | - | 3.1482e-07 | 81117.552 | 714.9978 | 81832.5498
60 | double | L41+U10 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 3780200 | 0 | 3780200 | - | 3.1482e-07 | 81118.7421 | 714.9978 | 81833.7399
60 | double | L41+U11 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 3985200 | 0 | 3985200 | - | 3.1482e-07 | 81119.9967 | 714.9978 | 81834.9945
60 | double | L41+U12 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 4354200 | 0 | 4354200 | - | 3.1482e-07 | 81121.3675 | 714.9978 | 81836.3653
60 | double | L41+U13 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 81122.528 | 714.9978 | 81837.5258
60 | double | L41+U14 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 5133000 | 0 | 5133000 | - | 3.1482e-07 | 81124.144 | 714.9978 | 81839.1418
60 | double | L41+U15 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 3786900 | 0 | 3786900 | - | 3.1482e-07 | 81125.3362 | 714.9978 | 81840.334
60 | double | L41+U16 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 3917400 | 0 | 3917400 | - | 3.1482e-07 | 81126.5695 | 714.9978 | 81841.5673
60 | double | L41+U17 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 3673000 | 0 | 3673000 | - | 3.1482e-07 | 81127.7258 | 714.9978 | 81842.7236
60 | double | L41+U18 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 4000200 | 0 | 4000200 | - | 3.1482e-07 | 81128.9851 | 714.9978 | 81843.9829
60 | double | L41+U19 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 3662280 | 0 | 3662280 | - | 3.1482e-07 | 81130.1381 | 714.9978 | 81845.1359
60 | double | L41+U20 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 81131.2986 | 714.9978 | 81846.2965
60 | double | L41+U21 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 3858600 | 0 | 3858600 | - | 3.1482e-07 | 81132.5134 | 714.9978 | 81847.5112
60 | double | L41+U22 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 81133.674 | 714.9978 | 81848.6718
60 | double | L41+U23 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 81134.8345 | 714.9978 | 81849.8323
60 | double | L41+U24 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 3673000 | 0 | 3673000 | - | 3.1482e-07 | 81135.9908 | 714.9978 | 81850.9887
60 | double | L41+U25 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 81137.1514 | 714.9978 | 81852.1492
60 | double | L41+U26 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 3673000 | 0 | 3673000 | - | 3.1482e-07 | 81138.3077 | 714.9978 | 81853.3055
60 | double | L41+U27 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 3781800 | 0 | 3781800 | - | 3.1482e-07 | 81139.4983 | 714.9978 | 81854.4961
60 | double | L41+U28 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 3713200 | 0 | 3713200 | - | 3.1482e-07 | 81140.6673 | 714.9978 | 81855.6651
60 | double | L41+U29 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 3858600 | 0 | 3858600 | - | 3.1482e-07 | 81141.8821 | 714.9978 | 81856.8799
60 | double | L41+U30 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 3713200 | 0 | 3713200 | - | 3.1482e-07 | 81143.0511 | 714.9978 | 81858.0489
60 | double | L55+U61 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 561150 | 0 | 561150 | - | 1.932e-05 | 81153.8924 | 714.9978 | 81868.8902
60 | double | L55+U62 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 322950 | 0 | 322950 | - | 1.932e-05 | 81160.1318 | 714.9978 | 81875.1296
60 | double | L55+S1 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81162.0006 | 714.9978 | 81876.9984
60 | double | L55+S2 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81163.8694 | 714.9978 | 81878.8672
60 | double | L55+S3 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81165.7382 | 714.9978 | 81880.736
60 | double | L55+S4 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81167.6069 | 714.9978 | 81882.6048
60 | double | L55+S5 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81169.4757 | 714.9978 | 81884.4735
60 | double | L55+S6 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2141250 | 0 | 2141250 | - | 7.7047e-06 | 81185.9735 | 714.9978 | 81900.9713
60 | double | L55+S7 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 513750 | 0 | 513750 | - | 7.7047e-06 | 81189.9318 | 714.9978 | 81904.9296
60 | double | L55+S8 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81191.8006 | 714.9978 | 81906.7984
60 | double | L55+S9 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 535350 | 0 | 535350 | - | 7.7047e-06 | 81195.9253 | 714.9978 | 81910.9232
60 | double | L55+S10 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 495150 | 0 | 495150 | - | 7.7047e-06 | 81199.7403 | 714.9978 | 81914.7382
60 | double | L55+S11 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81201.6091 | 714.9978 | 81916.6069
60 | double | L55+S12 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81203.4779 | 714.9978 | 81918.4757
60 | double | L55+S13 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1288750 | 0 | 1288750 | - | 7.7047e-06 | 81213.4074 | 714.9978 | 81928.4052
60 | double | L55+S14 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1221750 | 0 | 1221750 | - | 7.7047e-06 | 81222.8207 | 714.9978 | 81937.8185
60 | double | L55+S15 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 811750 | 0 | 811750 | - | 7.7047e-06 | 81229.075 | 714.9978 | 81944.0728
60 | double | L55+S16 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 472750 | 0 | 472750 | - | 7.7047e-06 | 81232.7174 | 714.9978 | 81947.7152
60 | double | L55+S17 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1191750 | 0 | 1191750 | - | 7.7047e-06 | 81241.8995 | 714.9978 | 81956.8974
60 | double | L55+S18 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 777450 | 0 | 777450 | - | 7.7047e-06 | 81247.8896 | 714.9978 | 81962.8874
60 | double | L55+S19 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 933550 | 0 | 933550 | - | 7.7047e-06 | 81255.0824 | 714.9978 | 81970.0802
60 | double | L55+S20 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 508750 | 0 | 508750 | - | 7.7047e-06 | 81259.0021 | 714.9978 | 81974
60 | double | L55+S21 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1332450 | 0 | 1332450 | - | 7.7047e-06 | 81269.2683 | 714.9978 | 81984.2662
60 | double | L55+S22 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 523950 | 0 | 523950 | - | 7.7047e-06 | 81273.3052 | 714.9978 | 81988.3031
60 | double | L55+S23 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1647350 | 0 | 1647350 | - | 7.7047e-06 | 81285.9976 | 714.9978 | 82000.9955
60 | double | L55+S24 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 657950 | 0 | 657950 | - | 7.7047e-06 | 81291.067 | 714.9978 | 82006.0648
60 | double | L55+S25 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 929050 | 0 | 929050 | - | 7.7047e-06 | 81298.2251 | 714.9978 | 82013.2229
60 | double | L55+S26 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 477050 | 0 | 477050 | - | 7.7047e-06 | 81301.9006 | 714.9978 | 82016.8984
60 | double | L55+S27 | 不操作（L55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81303.7694 | 714.9978 | 82018.7672
60 | double | L55+S28 | 不操作（L55 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 7.7047e-06 | 81305.6382 | 714.9978 | 82020.636
60 | double | L39+S29 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81306.1758 | 714.9978 | 82021.1736
60 | double | L39+S13-1 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81306.7134 | 714.9978 | 82021.7113
60 | double | L39+S29-2 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81307.2511 | 714.9978 | 82022.2489
60 | double | L39+S62-3 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81307.7887 | 714.9978 | 82022.7865
60 | double | L39+CB1 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81308.3263 | 714.9978 | 82023.3241
60 | double | L39+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 769400 | 51353.5066 | 820753.5066 | - | 1.0051e-06 | 81309.0996 | 715.0494 | 82024.1491
60 | double | L39+CB3 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81309.6373 | 715.0494 | 82024.6867
60 | double | L39+DG1 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5203e-06 | 81310.9854 | 715.0494 | 82026.0348
60 | double | L39+DG2 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5203e-06 | 81312.3335 | 715.0494 | 82027.3829
60 | double | L39+DG3 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5203e-06 | 81313.6816 | 715.0494 | 82028.7311
60 | double | L39+DG4 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5203e-06 | 81315.0298 | 715.0494 | 82030.0792
60 | double | L39+DG5 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5203e-06 | 81316.3779 | 715.0494 | 82031.4273
60 | double | L39+DG6 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5203e-06 | 81317.726 | 715.0494 | 82032.7754
60 | double | L39+DG7 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5203e-06 | 81319.0741 | 715.0494 | 82034.1235
60 | double | L39+DG8 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5203e-06 | 81320.4222 | 715.0494 | 82035.4717
60 | double | L40+U1 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 87100 | 0 | 87100 | - | 1.8899e-06 | 81320.5868 | 715.0494 | 82035.6363
60 | double | L40+U2 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 81320.7768 | 715.0494 | 82035.8262
60 | double | L40+U3 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 81320.9667 | 715.0494 | 82036.0161
60 | double | L40+U4 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 81321.1566 | 715.0494 | 82036.2061
60 | double | L40+U5 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 127300 | 0 | 127300 | - | 1.8899e-06 | 81321.3972 | 715.0494 | 82036.4466
60 | double | L40+U6 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 81321.5871 | 715.0494 | 82036.6366
60 | double | L40+U7 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 1.8899e-06 | 81322.1025 | 715.0494 | 82037.1519
60 | double | L40+U8 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 81322.2924 | 715.0494 | 82037.3419
60 | double | L40+U9 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 485100 | 0 | 485100 | - | 1.8899e-06 | 81323.2092 | 715.0494 | 82038.2587
60 | double | L40+U10 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.8899e-06 | 81323.5764 | 715.0494 | 82038.6259
60 | double | L40+U11 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 399300 | 0 | 399300 | - | 1.8899e-06 | 81324.331 | 715.0494 | 82039.3805
60 | double | L40+U12 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 1.8899e-06 | 81325.783 | 715.0494 | 82040.8325
60 | double | L40+U13 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 81325.973 | 715.0494 | 82041.0224
60 | double | L40+U14 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1547100 | 0 | 1547100 | - | 1.8899e-06 | 81328.8968 | 715.0494 | 82043.9462
60 | double | L40+U15 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.8899e-06 | 81329.2766 | 715.0494 | 82044.3261
60 | double | L40+U46 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.8899e-06 | 81329.5805 | 715.0494 | 82044.6299
60 | double | L40+U47 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 768300 | 0 | 768300 | - | 1.8899e-06 | 81331.0325 | 715.0494 | 82046.0819
60 | double | L40+U48 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 1.8899e-06 | 81331.6783 | 715.0494 | 82046.7277
60 | double | L40+U49 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1009500 | 0 | 1009500 | - | 1.8899e-06 | 81333.5861 | 715.0494 | 82048.6355
60 | double | L40+U50 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 81333.776 | 715.0494 | 82048.8254
60 | double | L40+U51 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 1.8899e-06 | 81334.4218 | 715.0494 | 82049.4712
60 | double | L40+U52 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.8899e-06 | 81334.789 | 715.0494 | 82049.8384
60 | double | L40+U53 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 512300 | 0 | 512300 | - | 1.8899e-06 | 81335.7572 | 715.0494 | 82050.8066
60 | double | L40+U54 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.8899e-06 | 81336.061 | 715.0494 | 82051.1105
60 | double | L40+U55 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 194300 | 0 | 194300 | - | 1.8899e-06 | 81336.4282 | 715.0494 | 82051.4777
60 | double | L40+U56 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 150700 | 0 | 150700 | - | 1.8899e-06 | 81336.713 | 715.0494 | 82051.7625
60 | double | L40+U57 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.8899e-06 | 81336.979 | 715.0494 | 82052.0284
60 | double | L40+U58 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 1.8899e-06 | 81337.4943 | 715.0494 | 82052.5437
60 | double | L40+U59 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 90450 | 0 | 90450 | - | 1.8899e-06 | 81337.6653 | 715.0494 | 82052.7147
60 | double | L40+U60 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8899e-06 | 81337.8552 | 715.0494 | 82052.9046
60 | double | L40+U61 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 378900 | 0 | 378900 | - | 1.8899e-06 | 81338.5713 | 715.0494 | 82053.6207
60 | double | L40+U62 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.8899e-06 | 81338.8372 | 715.0494 | 82053.8866
60 | double | L40+S1 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81338.8826 | 715.0494 | 82053.932
60 | double | L40+S2 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81338.9281 | 715.0494 | 82053.9775
60 | double | L40+S3 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81338.9735 | 715.0494 | 82054.0229
60 | double | L40+S4 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81339.0189 | 715.0494 | 82054.0684
60 | double | L40+S5 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81339.0644 | 715.0494 | 82054.1138
60 | double | L40+S6 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1959000 | 0 | 1959000 | - | 7.5367e-07 | 81340.5408 | 715.0494 | 82055.5903
60 | double | L40+S7 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 7.5367e-07 | 81340.7907 | 715.0494 | 82055.8401
60 | double | L40+S8 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81340.8361 | 715.0494 | 82055.8856
60 | double | L40+S9 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 7.5367e-07 | 81341.1022 | 715.0494 | 82056.1517
60 | double | L40+S10 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 312900 | 0 | 312900 | - | 7.5367e-07 | 81341.3381 | 715.0494 | 82056.3875
60 | double | L40+S11 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81341.3835 | 715.0494 | 82056.433
60 | double | L40+S12 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81341.429 | 715.0494 | 82056.4784
60 | double | L40+S13 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1106500 | 0 | 1106500 | - | 7.5367e-07 | 81342.2629 | 715.0494 | 82057.3123
60 | double | L56+U46 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 130650 | 0 | 130650 | - | 9.1554e-06 | 81343.4591 | 715.0494 | 82058.5085
60 | double | L56+U47 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 738150 | 0 | 738150 | - | 9.1554e-06 | 81350.2171 | 715.0494 | 82065.2666
60 | double | L56+U48 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 9.1554e-06 | 81353.0695 | 715.0494 | 82068.1189
60 | double | L56+U49 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 979350 | 0 | 979350 | - | 9.1554e-06 | 81362.0358 | 715.0494 | 82077.0853
60 | double | L56+U50 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 81362.6799 | 715.0494 | 82077.7294
60 | double | L56+U51 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 9.1554e-06 | 81365.5323 | 715.0494 | 82080.5817
60 | double | L56+U52 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 9.1554e-06 | 81367.0352 | 715.0494 | 82082.0846
60 | double | L56+U53 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 482150 | 0 | 482150 | - | 9.1554e-06 | 81371.4494 | 715.0494 | 82086.4989
60 | double | L56+U54 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 130650 | 0 | 130650 | - | 9.1554e-06 | 81372.6456 | 715.0494 | 82087.695
60 | double | L56+U55 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 9.1554e-06 | 81374.1484 | 715.0494 | 82089.1979
60 | double | L56+U56 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 120550 | 0 | 120550 | - | 9.1554e-06 | 81375.2521 | 715.0494 | 82090.3016
60 | double | L56+U57 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 110550 | 0 | 110550 | - | 9.1554e-06 | 81376.2643 | 715.0494 | 82091.3137
60 | double | L56+U58 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 9.1554e-06 | 81378.4849 | 715.0494 | 82093.5343
60 | double | L56+U59 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 9.1554e-06 | 81379.037 | 715.0494 | 82094.0864
60 | double | L56+U60 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 70350 | 0 | 70350 | - | 9.1554e-06 | 81379.6811 | 715.0494 | 82094.7305
60 | double | L56+U61 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 348750 | 0 | 348750 | - | 9.1554e-06 | 81382.874 | 715.0494 | 82097.9234
60 | double | L56+U62 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 110550 | 0 | 110550 | - | 9.1554e-06 | 81383.8861 | 715.0494 | 82098.9356
60 | double | L56+S1 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81383.9962 | 715.0494 | 82099.0457
60 | double | L56+S2 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81384.1063 | 715.0494 | 82099.1557
60 | double | L56+S3 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81384.2164 | 715.0494 | 82099.2658
60 | double | L56+S4 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81384.3265 | 715.0494 | 82099.3759
60 | double | L56+S5 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81384.4366 | 715.0494 | 82099.486
60 | double | L56+S6 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1928850 | 0 | 1928850 | - | 3.6512e-06 | 81391.4791 | 715.0494 | 82106.5285
60 | double | L56+S7 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 301350 | 0 | 301350 | - | 3.6512e-06 | 81392.5794 | 715.0494 | 82107.6288
60 | double | L56+S8 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81392.6894 | 715.0494 | 82107.7389
60 | double | L56+S9 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 322950 | 0 | 322950 | - | 3.6512e-06 | 81393.8686 | 715.0494 | 82108.918
60 | double | L56+S10 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 3.6512e-06 | 81394.9009 | 715.0494 | 82109.9504
60 | double | L56+S11 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81395.011 | 715.0494 | 82110.0605
60 | double | L56+S12 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81395.1211 | 715.0494 | 82110.1705
60 | double | L56+S13 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1076350 | 0 | 1076350 | - | 3.6512e-06 | 81399.051 | 715.0494 | 82114.1005
60 | double | L56+S14 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1009350 | 0 | 1009350 | - | 3.6512e-06 | 81402.7363 | 715.0494 | 82117.7858
60 | double | L56+S15 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 599350 | 0 | 599350 | - | 3.6512e-06 | 81404.9246 | 715.0494 | 82119.9741
60 | double | L56+S16 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 260350 | 0 | 260350 | - | 3.6512e-06 | 81405.8752 | 715.0494 | 82120.9247
60 | double | L56+S17 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 979350 | 0 | 979350 | - | 3.6512e-06 | 81409.451 | 715.0494 | 82124.5004
60 | double | L56+S18 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 565050 | 0 | 565050 | - | 3.6512e-06 | 81411.5141 | 715.0494 | 82126.5635
60 | double | L56+S19 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 721150 | 0 | 721150 | - | 3.6512e-06 | 81414.1471 | 715.0494 | 82129.1965
60 | double | L56+S20 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 296350 | 0 | 296350 | - | 3.6512e-06 | 81415.2291 | 715.0494 | 82130.2786
60 | double | L56+S21 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1120050 | 0 | 1120050 | - | 3.6512e-06 | 81419.3186 | 715.0494 | 82134.368
60 | double | L56+S22 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 3.6512e-06 | 81420.4561 | 715.0494 | 82135.5055
60 | double | L56+S23 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1434950 | 0 | 1434950 | - | 3.6512e-06 | 81425.6953 | 715.0494 | 82140.7448
60 | double | L56+S24 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 445550 | 0 | 445550 | - | 3.6512e-06 | 81427.3221 | 715.0494 | 82142.3715
60 | double | L56+S25 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 716650 | 0 | 716650 | - | 3.6512e-06 | 81429.9387 | 715.0494 | 82144.9881
60 | double | L56+S26 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 264650 | 0 | 264650 | - | 3.6512e-06 | 81430.905 | 715.0494 | 82145.9544
60 | double | L56+S27 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81431.0151 | 715.0494 | 82146.0645
60 | double | L56+S28 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 3.6512e-06 | 81431.9007 | 715.0494 | 82146.9501
60 | double | L56+S29 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81432.0107 | 715.0494 | 82147.0602
60 | double | L56+S13-1 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81432.1208 | 715.0494 | 82147.1703
60 | double | L56+S29-2 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81432.2309 | 715.0494 | 82147.2803
60 | double | L56+S62-3 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81432.341 | 715.0494 | 82147.3904
60 | double | L56+CB1 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81432.4511 | 715.0494 | 82147.5005
60 | double | L56+CB2 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 30150 | 489555.2174 | 519705.2174 | - | 3.6512e-06 | 81432.5612 | 716.8369 | 82149.398
60 | double | L56+CB3 | 不操作（L56 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.6512e-06 | 81432.6712 | 716.8369 | 82149.5081
60 | double | L56+DG1 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 81432.9473 | 716.8369 | 82149.7841
60 | double | L56+DG2 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 81433.2233 | 716.8369 | 82150.0602
60 | double | L56+DG3 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 81433.4993 | 716.8369 | 82150.3362
60 | double | L56+DG4 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 81433.7754 | 716.8369 | 82150.6123
60 | double | L56+DG5 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 81434.0514 | 716.8369 | 82150.8883
60 | double | L56+DG6 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 81434.3274 | 716.8369 | 82151.1643
60 | double | L56+DG7 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 81434.6035 | 716.8369 | 82151.4404
60 | double | L56+DG8 | 不操作（L56 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 9.1554e-06 | 81434.8795 | 716.8369 | 82151.7164
60 | double | L27+U31 | 操作：开S29-2 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.8268e-06 | 81435.375 | 716.8369 | 82152.2118
60 | double | L27+U32 | 操作：开S29-2 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8268e-06 | 81436.6684 | 716.8369 | 82153.5052
60 | double | L27+U33 | 操作：开S29-2 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.8268e-06 | 81437.2876 | 716.8369 | 82154.1245
60 | double | L27+U34 | 操作：开S29-2 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.8268e-06 | 81437.6592 | 716.8369 | 82154.4961
60 | double | L27+U35 | 操作：开S29-2 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 81437.7082 | 716.8369 | 82154.5451
60 | double | L27+U36 | 操作：开S29-2 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.8268e-06 | 81438.3549 | 716.8369 | 82155.1918
60 | double | L27+U37 | 操作：开S29-2 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8268e-06 | 81438.465 | 716.8369 | 82155.3019
60 | double | L27+U38 | 操作：开S29-2 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.8268e-06 | 81439.3321 | 716.8369 | 82156.1689
60 | double | L27+U39 | 操作：开S29-2 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8268e-06 | 81439.4422 | 716.8369 | 82156.2791
60 | double | L27+U40 | 操作：开S29-2 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8268e-06 | 81440.2183 | 716.8369 | 82157.0551
60 | double | L27+U41 | 操作：开S29-2 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 81440.2917 | 716.8369 | 82157.1286
60 | double | L27+U42 | 操作：开S29-2 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.8268e-06 | 81440.7046 | 716.8369 | 82157.5414
60 | double | L27+U43 | 操作：开S29-2 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.8268e-06 | 81440.7535 | 716.8369 | 82157.5904
60 | double | L27+U44 | 操作：开S29-2 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 81440.827 | 716.8369 | 82157.6638
60 | double | L27+U45 | 操作：开S29-2 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.8268e-06 | 81441.603 | 716.8369 | 82158.4399
60 | double | L27+U46 | 操作：开S29-2 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8268e-06 | 81441.7866 | 716.8369 | 82158.6235
60 | double | L27+U47 | 操作：开S29-2 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.8268e-06 | 81443.08 | 716.8369 | 82159.9169
60 | double | L27+U48 | 操作：开S29-2 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8268e-06 | 81443.5941 | 716.8369 | 82160.4309
60 | double | L27+U49 | 操作：开S29-2 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.8268e-06 | 81445.3281 | 716.8369 | 82162.165
60 | double | L27+U50 | 操作：开S29-2 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 81445.4015 | 716.8369 | 82162.2384
60 | double | L27+U51 | 操作：开S29-2 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.8268e-06 | 81445.9156 | 716.8369 | 82162.7525
60 | double | L27+U52 | 操作：开S29-2 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8268e-06 | 81446.1604 | 716.8369 | 82162.9973
60 | double | L27+U53 | 操作：开S29-2 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.8268e-06 | 81446.9861 | 716.8369 | 82163.823
60 | double | L27+U54 | 操作：开S29-2 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.8268e-06 | 81447.1697 | 716.8369 | 82164.0066
60 | double | L27+U55 | 操作：开S29-2 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.8268e-06 | 81447.4145 | 716.8369 | 82164.2514
60 | double | L27+U56 | 操作：开S29-2 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.8268e-06 | 81447.5797 | 716.8369 | 82164.4165
60 | double | L27+U57 | 操作：开S29-2 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.8268e-06 | 81447.7265 | 716.8369 | 82164.5634
60 | double | L27+U58 | 操作：开S29-2 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.8268e-06 | 81448.1145 | 716.8369 | 82164.9514
60 | double | L27+U59 | 操作：开S29-2 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.8268e-06 | 81448.1696 | 716.8369 | 82165.0065
60 | double | L27+U60 | 操作：开S29-2 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.8268e-06 | 81448.2431 | 716.8369 | 82165.0799
60 | double | L40+S14 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1039500 | 0 | 1039500 | - | 7.5367e-07 | 81449.0265 | 716.8369 | 82165.8634
60 | double | L40+S15 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 629500 | 0 | 629500 | - | 7.5367e-07 | 81449.5009 | 716.8369 | 82166.3378
60 | double | L40+S16 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 290500 | 0 | 290500 | - | 7.5367e-07 | 81449.7199 | 716.8369 | 82166.5568
60 | double | L40+S17 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 7.5367e-07 | 81450.4353 | 716.8369 | 82167.2721
60 | double | L40+S18 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 7.5367e-07 | 81450.8384 | 716.8369 | 82167.6753
60 | double | L40+S19 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 751300 | 0 | 751300 | - | 7.5367e-07 | 81451.4046 | 716.8369 | 82168.2415
60 | double | L40+S20 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 7.5367e-07 | 81451.6507 | 716.8369 | 82168.4876
60 | double | L40+S21 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1150200 | 0 | 1150200 | - | 7.5367e-07 | 81452.5176 | 716.8369 | 82169.3545
60 | double | L40+S22 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 7.5367e-07 | 81452.7751 | 716.8369 | 82169.612
60 | double | L40+S23 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 7.5367e-07 | 81453.8793 | 716.8369 | 82170.7162
60 | double | L40+S24 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 7.5367e-07 | 81454.2379 | 716.8369 | 82171.0747
60 | double | L40+S25 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 746800 | 0 | 746800 | - | 7.5367e-07 | 81454.8007 | 716.8369 | 82171.6376
60 | double | L40+S26 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 294800 | 0 | 294800 | - | 7.5367e-07 | 81455.0229 | 716.8369 | 82171.8598
60 | double | L40+S27 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81455.0683 | 716.8369 | 82171.9052
60 | double | L40+S28 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 302850 | 0 | 302850 | - | 7.5367e-07 | 81455.2966 | 716.8369 | 82172.1335
60 | double | L40+S29 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81455.342 | 716.8369 | 82172.1789
60 | double | L40+S13-1 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81455.3875 | 716.8369 | 82172.2243
60 | double | L40+S29-2 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81455.4329 | 716.8369 | 82172.2698
60 | double | L40+S62-3 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81455.4784 | 716.8369 | 82172.3152
60 | double | L40+CB1 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81455.5238 | 716.8369 | 82172.3607
60 | double | L40+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 294800 | 51353.5066 | 346153.5066 | - | 7.5367e-07 | 81455.746 | 716.8756 | 82172.6216
60 | double | L40+CB3 | 不操作（L40 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 7.5367e-07 | 81455.7914 | 716.8756 | 82172.667
60 | double | L40+DG1 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 81455.9054 | 716.8756 | 82172.781
60 | double | L40+DG2 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 81456.0194 | 716.8756 | 82172.8949
60 | double | L40+DG3 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 81456.1333 | 716.8756 | 82173.0089
60 | double | L40+DG4 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 81456.2473 | 716.8756 | 82173.1229
60 | double | L40+DG5 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 81456.3612 | 716.8756 | 82173.2368
60 | double | L40+DG6 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 81456.4752 | 716.8756 | 82173.3508
60 | double | L40+DG7 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 81456.5891 | 716.8756 | 82173.4647
60 | double | L40+DG8 | 不操作（L40 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.8899e-06 | 81456.7031 | 716.8756 | 82173.5787
60 | double | L39+U61 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 853500 | 0 | 853500 | - | 2.5203e-06 | 81458.8542 | 716.8756 | 82175.7298
60 | double | L39+U62 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 615300 | 0 | 615300 | - | 2.5203e-06 | 81460.405 | 716.8756 | 82177.2805
60 | double | L39+S1 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81460.9426 | 716.8756 | 82177.8182
60 | double | L39+S2 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81461.4802 | 716.8756 | 82178.3558
60 | double | L39+S3 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81462.0178 | 716.8756 | 82178.8934
60 | double | L39+S4 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81462.5555 | 716.8756 | 82179.431
60 | double | L39+S5 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81463.0931 | 716.8756 | 82179.9687
60 | double | L39+S6 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2433600 | 0 | 2433600 | - | 1.0051e-06 | 81465.5391 | 716.8756 | 82182.4147
60 | double | L39+S7 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 806100 | 0 | 806100 | - | 1.0051e-06 | 81466.3493 | 716.8756 | 82183.2249
60 | double | L39+S8 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81466.8869 | 716.8756 | 82183.7625
60 | double | L39+S9 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 827700 | 0 | 827700 | - | 1.0051e-06 | 81467.7189 | 716.8756 | 82184.5944
60 | double | L39+S10 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 787500 | 0 | 787500 | - | 1.0051e-06 | 81468.5104 | 716.8756 | 82185.386
60 | double | L39+S11 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81469.048 | 716.8756 | 82185.9236
60 | double | L39+S12 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81469.5856 | 716.8756 | 82186.4612
60 | double | L39+S13 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1581100 | 0 | 1581100 | - | 1.0051e-06 | 81471.1748 | 716.8756 | 82188.0504
60 | double | L39+S14 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1514100 | 0 | 1514100 | - | 1.0051e-06 | 81472.6966 | 716.8756 | 82189.5722
60 | double | L39+S15 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1104100 | 0 | 1104100 | - | 1.0051e-06 | 81473.8063 | 716.8756 | 82190.6819
60 | double | L39+S16 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 765100 | 0 | 765100 | - | 1.0051e-06 | 81474.5753 | 716.8756 | 82191.4509
60 | double | L39+S17 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.0051e-06 | 81475.5294 | 716.8756 | 82192.405
60 | double | L39+S18 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81476.067 | 716.8756 | 82192.9426
60 | double | L39+S19 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1225900 | 0 | 1225900 | - | 1.0051e-06 | 81477.2992 | 716.8756 | 82194.1747
60 | double | L39+S20 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 801100 | 0 | 801100 | - | 1.0051e-06 | 81478.1043 | 716.8756 | 82194.9799
60 | double | L39+S21 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1624800 | 0 | 1624800 | - | 1.0051e-06 | 81479.7374 | 716.8756 | 82196.613
60 | double | L39+S22 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 816300 | 0 | 816300 | - | 1.0051e-06 | 81480.5579 | 716.8756 | 82197.4335
60 | double | L39+S23 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1939700 | 0 | 1939700 | - | 1.0051e-06 | 81482.5075 | 716.8756 | 82199.3831
60 | double | L39+S24 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 950300 | 0 | 950300 | - | 1.0051e-06 | 81483.4626 | 716.8756 | 82200.3382
60 | double | L39+S25 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1221400 | 0 | 1221400 | - | 1.0051e-06 | 81484.6902 | 716.8756 | 82201.5658
60 | double | L39+S26 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 769400 | 0 | 769400 | - | 1.0051e-06 | 81485.4636 | 716.8756 | 82202.3391
60 | double | L39+S27 | 不操作（L39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.0051e-06 | 81486.0012 | 716.8756 | 82202.8768
60 | double | L39+S28 | 不操作（L39 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 777450 | 0 | 777450 | - | 1.0051e-06 | 81486.7826 | 716.8756 | 82203.6582
60 | double | L42+U46 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 2301700 | 0 | 2301700 | - | 3.1482e-07 | 81487.5072 | 716.8756 | 82204.3828
60 | double | L42+U47 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 2909200 | 0 | 2909200 | - | 3.1482e-07 | 81488.4231 | 716.8756 | 82205.2987
60 | double | L42+U48 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG6 + 断S22 | 2482600 | 0 | 2482600 | - | 3.1482e-07 | 81489.2047 | 716.8756 | 82206.0803
60 | double | L42+U49 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 3150400 | 0 | 3150400 | - | 3.1482e-07 | 81490.1965 | 716.8756 | 82207.0721
60 | double | L42+U50 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 81490.9021 | 716.8756 | 82207.7777
60 | double | L42+U51 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG6 + 断S22 | 2482600 | 0 | 2482600 | - | 3.1482e-07 | 81491.6837 | 716.8756 | 82208.5593
60 | double | L42+U52 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG6 + 断S22 | 2335200 | 0 | 2335200 | - | 3.1482e-07 | 81492.4189 | 716.8756 | 82209.2944
60 | double | L42+U53 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 2653200 | 0 | 2653200 | - | 3.1482e-07 | 81493.2541 | 716.8756 | 82210.1297
60 | double | L42+U54 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG6 + 断S22 | 2301700 | 0 | 2301700 | - | 3.1482e-07 | 81493.9788 | 716.8756 | 82210.8543
60 | double | L42+U55 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG6 + 断S22 | 2335200 | 0 | 2335200 | - | 3.1482e-07 | 81494.7139 | 716.8756 | 82211.5895
60 | double | L42+U56 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 2291600 | 0 | 2291600 | - | 3.1482e-07 | 81495.4354 | 716.8756 | 82212.3109
60 | double | L42+U57 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 2281600 | 0 | 2281600 | - | 3.1482e-07 | 81496.1537 | 716.8756 | 82213.0292
60 | double | L42+U58 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 2413600 | 0 | 2413600 | - | 3.1482e-07 | 81496.9135 | 716.8756 | 82213.7891
60 | double | L42+U59 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 2231350 | 0 | 2231350 | - | 3.1482e-07 | 81497.616 | 716.8756 | 82214.4916
60 | double | L42+U60 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 81498.3216 | 716.8756 | 82215.1972
60 | double | L42+U61 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 2519800 | 0 | 2519800 | - | 3.1482e-07 | 81499.1149 | 716.8756 | 82215.9905
60 | double | L42+U62 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 2281600 | 0 | 2281600 | - | 3.1482e-07 | 81499.8332 | 716.8756 | 82216.7088
60 | double | L42+S1 | 操作：开S13-1(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 81500.1096 | 716.8756 | 82216.9851
60 | double | L42+S2 | 操作：开S13-1(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 81500.3859 | 716.8756 | 82217.2615
60 | double | L42+S3 | 操作：开S13-1(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 81500.6623 | 716.8756 | 82217.5378
60 | double | L42+S4 | 操作：开S13-1(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 81500.9386 | 716.8756 | 82217.8142
60 | double | L42+S5 | 操作：开S13-1(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 81501.215 | 716.8756 | 82218.0906
60 | double | L42+S6 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 4099900 | 0 | 4099900 | - | 1.2555e-07 | 81501.7297 | 716.8756 | 82218.6053
60 | double | L42+S7 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 2472400 | 0 | 2472400 | - | 1.2555e-07 | 81502.0401 | 716.8756 | 82218.9157
60 | double | L42+S8 | 操作：开S29-2(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 81502.3165 | 716.8756 | 82219.1921
60 | double | L42+S9 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 2494000 | 0 | 2494000 | - | 1.2555e-07 | 81502.6296 | 716.8756 | 82219.5052
60 | double | L42+S10 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 2453800 | 0 | 2453800 | - | 1.2555e-07 | 81502.9377 | 716.8756 | 82219.8133
60 | double | L42+S11 | 操作：开S29-2(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 81503.214 | 716.8756 | 82220.0896
60 | double | L42+S12 | 操作：开S29-2(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 81503.4904 | 716.8756 | 82220.366
60 | double | L42+S13 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 3247400 | 0 | 3247400 | - | 1.2555e-07 | 81503.8981 | 716.8756 | 82220.7737
60 | double | L45+S29 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81504.0678 | 716.8756 | 82220.9433
60 | double | L45+S13-1 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81504.2374 | 716.8756 | 82221.113
60 | double | L45+S29-2 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81504.4071 | 716.8756 | 82221.2826
60 | double | L45+S62-3 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81504.5767 | 716.8756 | 82221.4523
60 | double | L45+CB1 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81504.7463 | 716.8756 | 82221.6219
60 | double | L45+CB2 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 281400 | 40269.1117 | 321669.1117 | - | 6.0287e-07 | 81504.916 | 716.8999 | 82221.8159
60 | double | L45+CB3 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81505.0856 | 716.8999 | 82221.9855
60 | double | L45+DG1 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 81505.511 | 716.8999 | 82222.4109
60 | double | L45+DG2 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 81505.9364 | 716.8999 | 82222.8363
60 | double | L45+DG3 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 81506.3618 | 716.8999 | 82223.2617
60 | double | L45+DG4 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 81506.7872 | 716.8999 | 82223.6871
60 | double | L45+DG5 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 81507.2126 | 716.8999 | 82224.1125
60 | double | L45+DG6 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 81507.638 | 716.8999 | 82224.5379
60 | double | L45+DG7 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 81508.0634 | 716.8999 | 82224.9633
60 | double | L45+DG8 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5117e-06 | 81508.4888 | 716.8999 | 82225.3887
60 | double | L46+U1 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 8.8388e-06 | 81521.1425 | 716.8999 | 82238.0423
60 | double | L46+U2 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 81533.9145 | 716.8999 | 82250.8144
60 | double | L46+U3 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 81546.6866 | 716.8999 | 82263.5865
60 | double | L46+U4 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 81559.4587 | 716.8999 | 82276.3586
60 | double | L46+U5 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 8.8388e-06 | 81572.4677 | 716.8999 | 82289.3676
60 | double | L46+U6 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 81585.2398 | 716.8999 | 82302.1397
60 | double | L46+U7 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 8.8388e-06 | 81599.5339 | 716.8999 | 82316.4338
60 | double | L46+U8 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 81612.306 | 716.8999 | 82329.2059
60 | double | L46+U9 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 8.8388e-06 | 81628.4775 | 716.8999 | 82345.3774
60 | double | L46+U10 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 8.8388e-06 | 81642.0787 | 716.8999 | 82358.9786
60 | double | L46+U11 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 8.8388e-06 | 81657.4918 | 716.8999 | 82374.3917
60 | double | L46+U12 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 8.8388e-06 | 81676.1665 | 716.8999 | 82393.0664
60 | double | L46+U13 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 8.8388e-06 | 81688.9386 | 716.8999 | 82405.8385
60 | double | L46+U14 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2891600 | 0 | 2891600 | - | 8.8388e-06 | 81714.4969 | 716.8999 | 82431.3968
60 | double | L46+U15 | 不操作（L46 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 1545500 | 0 | 1545500 | - | 8.8388e-06 | 81728.1573 | 716.8999 | 82445.0572
60 | double | L53+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 3.1482e-07 | 81728.2576 | 716.8999 | 82445.1575
60 | double | L53+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 81728.2829 | 716.8999 | 82445.1828
60 | double | L53+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 31337.5813 | 31337.5813 | - | 1.2555e-07 | 81728.2829 | 716.9038 | 82445.1867
60 | double | L53+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 81728.2829 | 716.9038 | 82445.1867
60 | double | L53+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 81728.2829 | 716.9038 | 82445.1867
60 | double | L53+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 81728.2829 | 716.9038 | 82445.1867
60 | double | L53+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 81728.2829 | 716.9038 | 82445.1867
60 | double | L53+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 1.2555e-07 | 81728.5213 | 716.9038 | 82445.4251
60 | double | L53+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.2555e-07 | 81728.5554 | 716.9038 | 82445.4592
60 | double | L53+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 81728.5554 | 716.9038 | 82445.4592
60 | double | L53+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 1.2555e-07 | 81728.5921 | 716.9038 | 82445.4959
60 | double | L53+S10 | 操作：开S62-3 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 1.2555e-07 | 81728.6238 | 716.9038 | 82445.5276
60 | double | L53+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 81728.6238 | 716.9038 | 82445.5276
60 | double | L53+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 81728.6238 | 716.9038 | 82445.5276
60 | double | L53+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 1.2555e-07 | 81728.7552 | 716.9038 | 82445.659
60 | double | L53+S14 | 操作：开S62-3 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 1.2555e-07 | 81728.8781 | 716.9038 | 82445.7819
60 | double | L53+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 1.2555e-07 | 81728.9496 | 716.9038 | 82445.8534
60 | double | L53+S16 | 操作：开S62-3 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 1.2555e-07 | 81728.9785 | 716.9038 | 82445.8823
60 | double | L53+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.2555e-07 | 81729.0977 | 716.9038 | 82446.0015
60 | double | L53+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 1.2555e-07 | 81729.1648 | 716.9038 | 82446.0686
60 | double | L53+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 1.2555e-07 | 81729.2516 | 716.9038 | 82446.1554
60 | double | L53+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 1.2555e-07 | 81729.285 | 716.9038 | 82446.1888
60 | double | L53+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 1.2555e-07 | 81729.4218 | 716.9038 | 82446.3256
60 | double | L53+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.2555e-07 | 81729.4572 | 716.9038 | 82446.361
60 | double | L53+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 1.2555e-07 | 81729.6335 | 716.9038 | 82446.5373
60 | double | L53+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.2555e-07 | 81729.6857 | 716.9038 | 82446.5895
60 | double | L53+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 1.2555e-07 | 81729.7719 | 716.9038 | 82446.6757
60 | double | L53+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.2555e-07 | 81729.8013 | 716.9038 | 82446.7051
60 | double | L53+S27 | 操作：开S62-3(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 81729.8013 | 716.9038 | 82446.7051
60 | double | L53+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 1.2555e-07 | 81729.8318 | 716.9038 | 82446.7356
60 | double | L45+U61 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 600000 | 0 | 600000 | - | 1.5117e-06 | 81730.7388 | 716.9038 | 82447.6426
60 | double | L45+U62 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 361800 | 0 | 361800 | - | 1.5117e-06 | 81731.2857 | 716.9038 | 82448.1895
60 | double | L45+S1 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81731.4554 | 716.9038 | 82448.3592
60 | double | L45+S2 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81731.625 | 716.9038 | 82448.5288
60 | double | L45+S3 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81731.7947 | 716.9038 | 82448.6985
60 | double | L45+S4 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81731.9643 | 716.9038 | 82448.8681
60 | double | L45+S5 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81732.134 | 716.9038 | 82449.0378
60 | double | L45+S6 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2180100 | 0 | 2180100 | - | 6.0287e-07 | 81733.4483 | 716.9038 | 82450.3521
60 | double | L45+S7 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 6.0287e-07 | 81733.7814 | 716.9038 | 82450.6852
60 | double | L45+S8 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81733.9511 | 716.9038 | 82450.8549
60 | double | L45+S9 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 574200 | 0 | 574200 | - | 6.0287e-07 | 81734.2972 | 716.9038 | 82451.201
60 | double | L45+S10 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 534000 | 0 | 534000 | - | 6.0287e-07 | 81734.6192 | 716.9038 | 82451.5229
60 | double | L45+S11 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81734.7888 | 716.9038 | 82451.6926
60 | double | L45+S12 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81734.9584 | 716.9038 | 82451.8622
60 | double | L45+S13 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1327600 | 0 | 1327600 | - | 6.0287e-07 | 81735.7588 | 716.9038 | 82452.6626
60 | double | L45+S14 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1260600 | 0 | 1260600 | - | 6.0287e-07 | 81736.5188 | 716.9038 | 82453.4226
60 | double | L45+S15 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 850600 | 0 | 850600 | - | 6.0287e-07 | 81737.0316 | 716.9038 | 82453.9354
60 | double | L45+S16 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 511600 | 0 | 511600 | - | 6.0287e-07 | 81737.34 | 716.9038 | 82454.2438
60 | double | L45+S17 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 6.0287e-07 | 81738.0819 | 716.9038 | 82454.9857
60 | double | L45+S18 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 816300 | 0 | 816300 | - | 6.0287e-07 | 81738.574 | 716.9038 | 82455.4778
60 | double | L45+S19 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 972400 | 0 | 972400 | - | 6.0287e-07 | 81739.1602 | 716.9038 | 82456.064
60 | double | L45+S20 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 6.0287e-07 | 81739.4904 | 716.9038 | 82456.3942
60 | double | L45+S21 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.0287e-07 | 81740.1474 | 716.9038 | 82457.0512
60 | double | L45+S22 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81740.3171 | 716.9038 | 82457.2209
60 | double | L45+S23 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 6.0287e-07 | 81741.3336 | 716.9038 | 82458.2374
60 | double | L45+S24 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 6.0287e-07 | 81741.7537 | 716.9038 | 82458.6575
60 | double | L45+S25 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 6.0287e-07 | 81742.3372 | 716.9038 | 82459.241
60 | double | L45+S26 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.0287e-07 | 81742.6482 | 716.9038 | 82459.552
60 | double | L45+S27 | 不操作（L45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.0287e-07 | 81742.8179 | 716.9038 | 82459.7217
60 | double | L45+S28 | 不操作（L45 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 523950 | 0 | 523950 | - | 6.0287e-07 | 81743.1338 | 716.9038 | 82460.0376
60 | double | L48+U46 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.0076e-06 | 81743.6536 | 716.9038 | 82460.5574
60 | double | L48+U47 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 1.0076e-06 | 81744.7856 | 716.9038 | 82461.6894
60 | double | L48+U48 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 1.0076e-06 | 81745.4877 | 716.9038 | 82462.3915
60 | double | L48+U49 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1364600 | 0 | 1364600 | - | 1.0076e-06 | 81746.8628 | 716.9038 | 82463.7665
60 | double | L48+U50 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 81747.3218 | 716.9038 | 82464.2256
60 | double | L48+U51 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 1.0076e-06 | 81748.024 | 716.9038 | 82464.9278
60 | double | L48+U52 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 1.0076e-06 | 81748.5776 | 716.9038 | 82465.4814
60 | double | L48+U53 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 867400 | 0 | 867400 | - | 1.0076e-06 | 81749.4516 | 716.9038 | 82466.3554
60 | double | L48+U54 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 1.0076e-06 | 81749.9714 | 716.9038 | 82466.8752
60 | double | L48+U55 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 1.0076e-06 | 81750.525 | 716.9038 | 82467.4288
60 | double | L48+U56 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 505800 | 0 | 505800 | - | 1.0076e-06 | 81751.0347 | 716.9038 | 82467.9385
60 | double | L48+U57 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.0076e-06 | 81751.5343 | 716.9038 | 82468.4381
60 | double | L48+U58 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 1.0076e-06 | 81752.1669 | 716.9038 | 82469.0707
60 | double | L48+U59 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 445550 | 0 | 445550 | - | 1.0076e-06 | 81752.6159 | 716.9038 | 82469.5196
60 | double | L48+U60 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 1.0076e-06 | 81753.0749 | 716.9038 | 82469.9787
60 | double | L48+U61 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 734000 | 0 | 734000 | - | 1.0076e-06 | 81753.8145 | 716.9038 | 82470.7183
60 | double | L48+U62 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 1.0076e-06 | 81754.3141 | 716.9038 | 82471.2179
60 | double | L48+S1 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 81754.4811 | 716.9038 | 82471.3849
60 | double | L48+S2 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 81754.648 | 716.9038 | 82471.5518
60 | double | L48+S3 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 81754.8149 | 716.9038 | 82471.7187
60 | double | L48+S4 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 81754.9818 | 716.9038 | 82471.8856
60 | double | L48+S5 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 81755.1488 | 716.9038 | 82472.0526
60 | double | L48+S6 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2314100 | 0 | 2314100 | - | 4.0185e-07 | 81756.0787 | 716.9038 | 82472.9825
60 | double | L48+S7 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 4.0185e-07 | 81756.3546 | 716.9038 | 82473.2584
60 | double | L48+S8 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 81756.5215 | 716.9038 | 82473.4253
60 | double | L48+S9 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 708200 | 0 | 708200 | - | 4.0185e-07 | 81756.8061 | 716.9038 | 82473.7099
60 | double | L48+S10 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 668000 | 0 | 668000 | - | 4.0185e-07 | 81757.0745 | 716.9038 | 82473.9783
60 | double | L48+S11 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 81757.2415 | 716.9038 | 82474.1453
60 | double | L48+S12 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 81757.4084 | 716.9038 | 82474.3122
60 | double | L48+S13 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1461600 | 0 | 1461600 | - | 4.0185e-07 | 81757.9957 | 716.9038 | 82474.8995
60 | double | U1+S16 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 6.3084e-06 | 81759.617 | 716.9038 | 82476.5208
60 | double | U1+S17 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 6.3084e-06 | 81765.774 | 716.9038 | 82482.6778
60 | double | U1+S18 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 81769.3174 | 716.9038 | 82486.2212
60 | double | U1+S19 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 81773.8455 | 716.9038 | 82490.7493
60 | double | U1+S20 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 81775.6939 | 716.9038 | 82492.5977
60 | double | U1+S21 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 6.3084e-06 | 81782.7385 | 716.9038 | 82499.6423
60 | double | U1+S22 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 81784.6827 | 716.9038 | 82501.5865
60 | double | U1+S23 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 81793.7138 | 716.9038 | 82510.6176
60 | double | U1+S24 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 81796.5034 | 716.9038 | 82513.4071
60 | double | U1+S25 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 81801.0031 | 716.9038 | 82517.9069
60 | double | U1+S26 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 81802.6515 | 716.9038 | 82519.5553
60 | double | U1+S27 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 81802.8206 | 716.9038 | 82519.7244
60 | double | U1+S28 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 81804.5197 | 716.9038 | 82521.4235
60 | double | U1+S29 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 81804.6888 | 716.9038 | 82521.5926
60 | double | U1+S13-1 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 81804.8579 | 716.9038 | 82521.7616
60 | double | U1+S29-2 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 81805.0269 | 716.9038 | 82521.9307
60 | double | U1+S62-3 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 81805.196 | 716.9038 | 82522.0998
60 | double | U1+CB1 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 81805.3651 | 716.9038 | 82522.2688
60 | double | U1+CB2 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 26800 | 490001.1555 | 516801.1555 | - | 6.3084e-06 | 81805.5341 | 719.9949 | 82525.529
60 | double | U1+CB3 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 81805.7032 | 719.9949 | 82525.6981
60 | double | U1+DG1 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 81806.1271 | 719.9949 | 82526.122
60 | double | U1+DG2 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 81806.5511 | 719.9949 | 82526.546
60 | double | U1+DG3 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 81806.975 | 719.9949 | 82526.9699
60 | double | U1+DG4 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 81807.3989 | 719.9949 | 82527.3938
60 | double | U1+DG5 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 81807.8229 | 719.9949 | 82527.8178
60 | double | U1+DG6 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 81808.2468 | 719.9949 | 82528.2417
60 | double | U1+DG7 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 81808.6707 | 719.9949 | 82528.6656
60 | double | U1+DG8 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 81809.0947 | 719.9949 | 82529.0896
60 | double | U2+S1 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 81809.3483 | 719.9949 | 82529.3432
60 | double | U2+S2 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 81809.6019 | 719.9949 | 82529.5968
60 | double | L49+S29 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 81809.6557 | 719.9949 | 82529.6506
60 | double | L49+S13-1 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 81809.7096 | 719.9949 | 82529.7045
60 | double | L49+S29-2 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 81809.7634 | 719.9949 | 82529.7583
60 | double | L49+S62-3 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 81809.8173 | 719.9949 | 82529.8122
60 | double | L49+CB1 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 81809.8711 | 719.9949 | 82529.866
60 | double | L49+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 368500 | 20044.1499 | 388544.1499 | - | 4.0185e-07 | 81810.0192 | 720.003 | 82530.0221
60 | double | L49+CB3 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 81810.073 | 720.003 | 82530.076
60 | double | L49+DG1 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 81810.2081 | 720.003 | 82530.211
60 | double | L49+DG2 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 81810.3431 | 720.003 | 82530.346
60 | double | L49+DG3 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 81810.4781 | 720.003 | 82530.4811
60 | double | L49+DG4 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 81810.6131 | 720.003 | 82530.6161
60 | double | L49+DG5 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 81810.7482 | 720.003 | 82530.7511
60 | double | L49+DG6 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 81810.8832 | 720.003 | 82530.8861
60 | double | L49+DG7 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 81811.0182 | 720.003 | 82531.0212
60 | double | L49+DG8 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0076e-06 | 81811.1532 | 720.003 | 82531.1562
60 | double | L50+U1 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 5.6764e-06 | 81815.2022 | 720.003 | 82535.2052
60 | double | L50+U2 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 81819.3272 | 720.003 | 82539.3302
60 | double | L50+U3 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 81823.4523 | 720.003 | 82543.4553
60 | double | L50+U4 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 81827.5773 | 720.003 | 82547.5803
60 | double | L50+U5 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 5.6764e-06 | 81831.8545 | 720.003 | 82551.8575
60 | double | L50+U6 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 81835.9796 | 720.003 | 82555.9825
60 | double | L50+U7 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 898900 | 0 | 898900 | - | 5.6764e-06 | 81841.0821 | 720.003 | 82561.085
60 | double | L50+U8 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 81845.2071 | 720.003 | 82565.2101
60 | double | L50+U9 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 1111300 | 0 | 1111300 | - | 5.6764e-06 | 81851.5153 | 720.003 | 82571.5183
60 | double | L50+U10 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 5.6764e-06 | 81856.1728 | 720.003 | 82576.1758
60 | double | L50+U11 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 1025500 | 0 | 1025500 | - | 5.6764e-06 | 81861.994 | 720.003 | 82581.9969
60 | double | L50+U12 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 1394500 | 0 | 1394500 | - | 5.6764e-06 | 81869.9097 | 720.003 | 82589.9127
60 | double | L50+U13 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 5.6764e-06 | 81874.0347 | 720.003 | 82594.0377
60 | double | L50+U14 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 2173300 | 0 | 2173300 | - | 5.6764e-06 | 81886.3713 | 720.003 | 82606.3742
60 | double | L50+U15 | 不操作（L50 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 827200 | 0 | 827200 | - | 5.6764e-06 | 81891.0668 | 720.003 | 82611.0698
60 | double | L53+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 81891.0752 | 720.003 | 82611.0782
60 | double | L53+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 81891.0879 | 720.003 | 82611.0909
60 | double | L53+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 81891.1005 | 720.003 | 82611.1035
60 | double | L53+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 81891.1132 | 720.003 | 82611.1162
60 | double | L53+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 81891.1343 | 720.003 | 82611.1373
60 | double | L53+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 81891.147 | 720.003 | 82611.1499
60 | double | L53+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 81891.2138 | 720.003 | 82611.2168
60 | double | L53+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 81891.2265 | 720.003 | 82611.2294
60 | double | L53+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 81891.3602 | 720.003 | 82611.3632
60 | double | L53+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 81891.4024 | 720.003 | 82611.4054
60 | double | L53+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 81891.5091 | 720.003 | 82611.5121
60 | double | L53+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 81891.732 | 720.003 | 82611.735
60 | double | L53+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 81891.7447 | 720.003 | 82611.7476
60 | double | L53+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 3.1482e-07 | 81892.2127 | 720.003 | 82612.2157
60 | double | L53+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 3.1482e-07 | 81892.257 | 720.003 | 82612.26
60 | double | L53+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 81892.3424 | 720.003 | 82612.3454
60 | double | L53+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 81892.3509 | 720.003 | 82612.3538
60 | double | L53+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 81892.4623 | 720.003 | 82612.4653
60 | double | L53+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 3.1482e-07 | 81892.4674 | 720.003 | 82612.4703
60 | double | L53+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 81892.48 | 720.003 | 82612.483
60 | double | L53+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 81892.5469 | 720.003 | 82612.5498
60 | double | L53+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 81892.5595 | 720.003 | 82612.5625
60 | double | L53+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 81892.5722 | 720.003 | 82612.5752
60 | double | L53+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 81892.5806 | 720.003 | 82612.5836
60 | double | L53+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 81892.5933 | 720.003 | 82612.5962
60 | double | L53+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 81892.6017 | 720.003 | 82612.6047
60 | double | L53+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 3.1482e-07 | 81892.6444 | 720.003 | 82612.6474
60 | double | L53+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 81892.6655 | 720.003 | 82612.6685
60 | double | L53+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 81892.7324 | 720.003 | 82612.7353
60 | double | L53+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 3.1482e-07 | 81892.7535 | 720.003 | 82612.7564
60 | double | L51+S29 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 81892.942 | 720.003 | 82612.945
60 | double | L51+S13-1 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 81893.1305 | 720.003 | 82613.1335
60 | double | L51+S29-2 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 81893.319 | 720.003 | 82613.322
60 | double | L51+S62-3 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 81893.5076 | 720.003 | 82613.5105
60 | double | L51+CB1 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 81893.6961 | 720.003 | 82613.6991
60 | double | L51+CB2 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 234500 | 51353.5066 | 285853.5066 | - | 8.0395e-07 | 81893.8846 | 720.0442 | 82613.9289
60 | double | L51+CB3 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 81894.0732 | 720.0442 | 82614.1174
60 | double | L51+DG1 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 81894.5459 | 720.0442 | 82614.5901
60 | double | L51+DG2 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 81895.0186 | 720.0442 | 82615.0629
60 | double | L51+DG3 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 81895.4914 | 720.0442 | 82615.5356
60 | double | L51+DG4 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 81895.9641 | 720.0442 | 82616.0083
60 | double | L51+DG5 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 81896.4368 | 720.0442 | 82616.4811
60 | double | L51+DG6 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 81896.9096 | 720.0442 | 82616.9538
60 | double | L51+DG7 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 81897.3823 | 720.0442 | 82617.4266
60 | double | L51+DG8 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.0159e-06 | 81897.855 | 720.0442 | 82617.8993
60 | double | L52+U1 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 160800 | 0 | 160800 | - | 1.0706e-06 | 81898.0272 | 720.0442 | 82618.0715
60 | double | L52+U2 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 81898.2137 | 720.0442 | 82618.258
60 | double | L52+U3 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 81898.4002 | 720.0442 | 82618.4445
60 | double | L52+U4 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 81898.5867 | 720.0442 | 82618.631
60 | double | L52+U5 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 201000 | 0 | 201000 | - | 1.0706e-06 | 81898.8019 | 720.0442 | 82618.8462
60 | double | L52+U6 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 81898.9884 | 720.0442 | 82619.0327
60 | double | L52+U7 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0706e-06 | 81899.3593 | 720.0442 | 82619.4035
60 | double | L52+U8 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 81899.5458 | 720.0442 | 82619.5901
60 | double | L52+U9 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 558800 | 0 | 558800 | - | 1.0706e-06 | 81900.1441 | 720.0442 | 82620.1883
60 | double | L52+U10 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0706e-06 | 81900.431 | 720.0442 | 82620.4753
60 | double | L52+U11 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 473000 | 0 | 473000 | - | 1.0706e-06 | 81900.9374 | 720.0442 | 82620.9817
60 | double | L52+U12 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.0706e-06 | 81901.8389 | 720.0442 | 82621.8832
60 | double | L52+U13 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 81902.0254 | 720.0442 | 82622.0697
60 | double | L52+U14 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 1620800 | 0 | 1620800 | - | 1.0706e-06 | 81903.7607 | 720.0442 | 82623.805
60 | double | L52+U15 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 1.0706e-06 | 81904.0548 | 720.0442 | 82624.0991
60 | double | L57+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.6582e-05 | 81909.3378 | 720.0442 | 82629.382
60 | double | L57+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.6582e-05 | 81910.671 | 720.0442 | 82630.7152
60 | double | L57+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 1837.7071 | 1837.7071 | - | 6.6128e-06 | 81910.671 | 720.0564 | 82630.7274
60 | double | L57+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 81910.671 | 720.0564 | 82630.7274
60 | double | L57+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 81910.671 | 720.0564 | 82630.7274
60 | double | L57+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 81910.671 | 720.0564 | 82630.7274
60 | double | L57+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 81910.671 | 720.0564 | 82630.7274
60 | double | L57+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.6128e-06 | 81923.2266 | 720.0564 | 82643.283
60 | double | L57+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.6128e-06 | 81925.02 | 720.0564 | 82645.0764
60 | double | L57+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 81925.02 | 720.0564 | 82645.0764
60 | double | L57+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.6128e-06 | 81926.9563 | 720.0564 | 82647.0126
60 | double | L57+S10 | 操作：开S62-3 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.6128e-06 | 81928.6266 | 720.0564 | 82648.683
60 | double | L57+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 81928.6266 | 720.0564 | 82648.683
60 | double | L57+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 81928.6266 | 720.0564 | 82648.683
60 | double | L57+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.6128e-06 | 81935.5449 | 720.0564 | 82655.6013
60 | double | L57+S14 | 操作：开S62-3 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.6128e-06 | 81942.0202 | 720.0564 | 82662.0766
60 | double | L57+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.6128e-06 | 81945.7842 | 720.0564 | 82665.8406
60 | double | L57+S16 | 操作：开S62-3 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.6128e-06 | 81947.3064 | 720.0564 | 82667.3628
60 | double | L57+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.6128e-06 | 81953.5833 | 720.0564 | 82673.6397
60 | double | L57+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.6128e-06 | 81957.1204 | 720.0564 | 82677.1768
60 | double | L57+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.6128e-06 | 81961.6899 | 720.0564 | 82681.7463
60 | double | L57+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.6128e-06 | 81963.4502 | 720.0564 | 82683.5066
60 | double | L57+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.6128e-06 | 81970.6575 | 720.0564 | 82690.7139
60 | double | L57+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.6128e-06 | 81972.5183 | 720.0564 | 82692.5747
60 | double | L57+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.6128e-06 | 81981.8079 | 720.0564 | 82701.8643
60 | double | L57+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.6128e-06 | 81984.5549 | 720.0564 | 82704.6113
60 | double | L57+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.6128e-06 | 81989.0945 | 720.0564 | 82709.1509
60 | double | L57+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.6128e-06 | 81990.6452 | 720.0564 | 82710.7016
60 | double | L57+S27 | 操作：开S62-3(源:L57) | 413350 | 0 | 413350 | - | 6.6128e-06 | 81993.3786 | 720.0564 | 82713.435
60 | double | L57+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.6128e-06 | 81994.9826 | 720.0564 | 82715.039
60 | double | L41+S29 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 81995.4403 | 720.0564 | 82715.4967
60 | double | L41+S13-1 | 不操作（L41 基本策略）(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 81995.8981 | 720.0564 | 82715.9545
60 | double | L41+S29-2 | 不操作（L41 基本策略）(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 81996.3559 | 720.0564 | 82716.4123
60 | double | L41+S62-3 | 不操作（L41 基本策略）(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 81996.8137 | 720.0564 | 82716.8701
60 | double | L41+CB1 | 操作：开S13-1(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 81997.2715 | 720.0564 | 82717.3279
60 | double | L41+CB2 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 81997.7292 | 720.0564 | 82717.7856
60 | double | L41+CB3 | 操作：开S62-3(源:L41) | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 1.2555e-07 | 81998.187 | 720.0564 | 82718.2434
60 | double | L41+DG1 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 3.1482e-07 | 81999.3349 | 720.0564 | 82719.3913
60 | double | L41+DG2 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 3.1482e-07 | 82000.4828 | 720.0564 | 82720.5392
60 | double | L41+DG3 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 3.1482e-07 | 82001.6307 | 720.0564 | 82721.6871
60 | double | L41+DG4 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 3.1482e-07 | 82002.7786 | 720.0564 | 82722.835
60 | double | L41+DG5 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 3.1482e-07 | 82003.9265 | 720.0564 | 82723.9829
60 | double | L41+DG6 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 3.1482e-07 | 82005.0744 | 720.0564 | 82725.1308
60 | double | L41+DG7 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 3.1482e-07 | 82006.2223 | 720.0564 | 82726.2787
60 | double | L41+DG8 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 3646200 | 0 | 3646200 | - | 3.1482e-07 | 82007.3702 | 720.0564 | 82727.4266
60 | double | L42+U1 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U1 基本策略） | 2228000 | 0 | 2228000 | - | 3.1482e-07 | 82008.0716 | 720.0564 | 82728.128
60 | double | L42+U2 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U2 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82008.7772 | 720.0564 | 82728.8336
60 | double | L42+U3 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U3 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82009.4829 | 720.0564 | 82729.5393
60 | double | L42+U4 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U4 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82010.1885 | 720.0564 | 82730.2449
60 | double | L42+U5 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U5 基本策略） | 2268200 | 0 | 2268200 | - | 3.1482e-07 | 82010.9026 | 720.0564 | 82730.959
60 | double | L42+U6 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U6 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82011.6082 | 720.0564 | 82731.6646
60 | double | L42+U7 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U7 基本策略） | 2413600 | 0 | 2413600 | - | 3.1482e-07 | 82012.3681 | 720.0564 | 82732.4245
60 | double | L42+U8 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U8 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82013.0737 | 720.0564 | 82733.1301
60 | double | L42+U9 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U9 基本策略） | 2626000 | 0 | 2626000 | - | 3.1482e-07 | 82013.9004 | 720.0564 | 82733.9568
60 | double | L42+U10 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U10 基本策略） | 2335200 | 0 | 2335200 | - | 3.1482e-07 | 82014.6356 | 720.0564 | 82734.692
60 | double | L42+U11 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U11 基本策略） | 2540200 | 0 | 2540200 | - | 3.1482e-07 | 82015.4353 | 720.0564 | 82735.4917
60 | double | L42+U12 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U12 基本策略） | 2909200 | 0 | 2909200 | - | 3.1482e-07 | 82016.3512 | 720.0564 | 82736.4076
60 | double | L42+U13 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U13 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82017.0568 | 720.0564 | 82737.1132
60 | double | L42+U14 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U14 基本策略） | 3688000 | 0 | 3688000 | - | 3.1482e-07 | 82018.2179 | 720.0564 | 82738.2743
60 | double | L42+U15 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U15 基本策略） | 2341900 | 0 | 2341900 | - | 3.1482e-07 | 82018.9551 | 720.0564 | 82739.0115
60 | double | L48+S14 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1394600 | 0 | 1394600 | - | 4.0185e-07 | 82019.5155 | 720.0564 | 82739.5719
60 | double | L48+S15 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 984600 | 0 | 984600 | - | 4.0185e-07 | 82019.9112 | 720.0564 | 82739.9676
60 | double | L48+S16 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 645600 | 0 | 645600 | - | 4.0185e-07 | 82020.1706 | 720.0564 | 82740.227
60 | double | L48+S17 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1364600 | 0 | 1364600 | - | 4.0185e-07 | 82020.719 | 720.0564 | 82740.7754
60 | double | L48+S18 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 950300 | 0 | 950300 | - | 4.0185e-07 | 82021.1009 | 720.0564 | 82741.1573
60 | double | L48+S19 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1106400 | 0 | 1106400 | - | 4.0185e-07 | 82021.5455 | 720.0564 | 82741.6019
60 | double | L48+S20 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 681600 | 0 | 681600 | - | 4.0185e-07 | 82021.8194 | 720.0564 | 82741.8758
60 | double | L48+S21 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 4.0185e-07 | 82022.4243 | 720.0564 | 82742.4807
60 | double | L48+S22 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 4.0185e-07 | 82022.7043 | 720.0564 | 82742.7607
60 | double | L48+S23 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.0185e-07 | 82023.2688 | 720.0564 | 82743.3252
60 | double | L48+S24 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 82023.4357 | 720.0564 | 82743.4921
60 | double | L48+S25 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1101900 | 0 | 1101900 | - | 4.0185e-07 | 82023.8785 | 720.0564 | 82743.9349
60 | double | L48+S26 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 649900 | 0 | 649900 | - | 4.0185e-07 | 82024.1397 | 720.0564 | 82744.1961
60 | double | L48+S27 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 82024.3066 | 720.0564 | 82744.363
60 | double | L48+S28 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 657950 | 0 | 657950 | - | 4.0185e-07 | 82024.571 | 720.0564 | 82744.6274
60 | double | L48+S29 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 82024.7379 | 720.0564 | 82744.7943
60 | double | L48+S13-1 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 82024.9049 | 720.0564 | 82744.9612
60 | double | L48+S29-2 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 82025.0718 | 720.0564 | 82745.1282
60 | double | L48+S62-3 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 82025.2387 | 720.0564 | 82745.2951
60 | double | L48+CB1 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 82025.4056 | 720.0564 | 82745.462
60 | double | L48+CB2 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 415400 | 9033.9533 | 424433.9533 | - | 4.0185e-07 | 82025.5726 | 720.06 | 82745.6326
60 | double | L48+CB3 | 不操作（L48 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 82025.7395 | 720.06 | 82745.7995
60 | double | L48+DG1 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 82026.1581 | 720.06 | 82746.2181
60 | double | L48+DG2 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 82026.5766 | 720.06 | 82746.6367
60 | double | L48+DG3 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 82026.9952 | 720.06 | 82747.0552
60 | double | L48+DG4 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 82027.4138 | 720.06 | 82747.4738
60 | double | L48+DG5 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 82027.8324 | 720.06 | 82747.8924
60 | double | L48+DG6 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 82028.2509 | 720.06 | 82748.311
60 | double | L48+DG7 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 82028.6695 | 720.06 | 82748.7295
60 | double | L48+DG8 | 不操作（L48 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0076e-06 | 82029.0881 | 720.06 | 82749.1481
60 | double | L42+S14 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 3180400 | 0 | 3180400 | - | 1.2555e-07 | 82029.4874 | 720.06 | 82749.5474
60 | double | L42+S15 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 2770400 | 0 | 2770400 | - | 1.2555e-07 | 82029.8352 | 720.06 | 82749.8952
60 | double | L42+S16 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 2431400 | 0 | 2431400 | - | 1.2555e-07 | 82030.1405 | 720.06 | 82750.2005
60 | double | L42+S17 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 3150400 | 0 | 3150400 | - | 1.2555e-07 | 82030.536 | 720.06 | 82750.596
60 | double | L42+S18 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 2736100 | 0 | 2736100 | - | 1.2555e-07 | 82030.8795 | 720.06 | 82750.9395
60 | double | L42+S19 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 2892200 | 0 | 2892200 | - | 1.2555e-07 | 82031.2426 | 720.06 | 82751.3027
60 | double | L42+S20 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 2467400 | 0 | 2467400 | - | 1.2555e-07 | 82031.5524 | 720.06 | 82751.6124
60 | double | L42+S21 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82031.8288 | 720.06 | 82751.8888
60 | double | L42+S22 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82032.1051 | 720.06 | 82752.1652
60 | double | L42+S23 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 3606000 | 0 | 3606000 | - | 1.2555e-07 | 82032.5579 | 720.06 | 82752.6179
60 | double | L42+S24 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 2616600 | 0 | 2616600 | - | 1.2555e-07 | 82032.8864 | 720.06 | 82752.9464
60 | double | L42+S25 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82033.1627 | 720.06 | 82753.2228
60 | double | L42+S26 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82033.4391 | 720.06 | 82753.4991
60 | double | L42+S27 | 操作：开S62-3(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82033.7155 | 720.06 | 82753.7755
60 | double | L42+S28 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 2443750 | 0 | 2443750 | - | 1.2555e-07 | 82034.0223 | 720.06 | 82754.0823
60 | double | L42+S29 | 操作：开S62-3(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82034.2986 | 720.06 | 82754.3586
60 | double | L42+S13-1 | 不操作（L42 基本策略）(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82034.575 | 720.06 | 82754.635
60 | double | L42+S29-2 | 不操作（L42 基本策略）(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82034.8513 | 720.06 | 82754.9114
60 | double | L42+S62-3 | 不操作（L42 基本策略）(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82035.1277 | 720.06 | 82755.1877
60 | double | L42+CB1 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82035.4041 | 720.06 | 82755.4641
60 | double | L42+CB2 | 操作：开S62-3(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82035.6804 | 720.06 | 82755.7404
60 | double | L42+CB3 | 操作：开S62-3(源:L42) | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 1.2555e-07 | 82035.9568 | 720.06 | 82756.0168
60 | double | L42+DG1 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 3.1482e-07 | 82036.6498 | 720.06 | 82756.7098
60 | double | L42+DG2 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 3.1482e-07 | 82037.3427 | 720.06 | 82757.4028
60 | double | L42+DG3 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 3.1482e-07 | 82038.0357 | 720.06 | 82758.0957
60 | double | L42+DG4 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 3.1482e-07 | 82038.7287 | 720.06 | 82758.7887
60 | double | L42+DG5 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 3.1482e-07 | 82039.4217 | 720.06 | 82759.4817
60 | double | L42+DG6 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 3.1482e-07 | 82040.1147 | 720.06 | 82760.1747
60 | double | L42+DG7 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 3.1482e-07 | 82040.8076 | 720.06 | 82760.8677
60 | double | L42+DG8 | 不操作（L42 基本策略） + 开DG8 + 断S26 | 2201200 | 0 | 2201200 | - | 3.1482e-07 | 82041.5006 | 720.06 | 82761.5607
60 | double | L42+U16 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U16 基本策略） | 2472400 | 0 | 2472400 | - | 3.1482e-07 | 82042.279 | 720.06 | 82762.339
60 | double | L42+U17 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U17 基本策略） | 2228000 | 0 | 2228000 | - | 3.1482e-07 | 82042.9804 | 720.06 | 82763.0404
60 | double | L42+U18 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U18 基本策略） | 2555200 | 0 | 2555200 | - | 3.1482e-07 | 82043.7848 | 720.06 | 82763.8449
60 | double | L42+U19 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U19 基本策略） | 2217280 | 0 | 2217280 | - | 3.1482e-07 | 82044.4829 | 720.06 | 82764.5429
60 | double | L42+U20 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U20 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82045.1885 | 720.06 | 82765.2485
60 | double | L42+U21 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U21 基本策略） | 2413600 | 0 | 2413600 | - | 3.1482e-07 | 82045.9484 | 720.06 | 82766.0084
60 | double | L42+U22 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U22 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82046.654 | 720.06 | 82766.714
60 | double | L42+U23 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U23 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82047.3596 | 720.06 | 82767.4197
60 | double | L42+U24 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U24 基本策略） | 2228000 | 0 | 2228000 | - | 3.1482e-07 | 82048.0611 | 720.06 | 82768.1211
60 | double | L42+U25 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U25 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82048.7667 | 720.06 | 82768.8267
60 | double | L42+U26 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U26 基本策略） | 2228000 | 0 | 2228000 | - | 3.1482e-07 | 82049.4681 | 720.06 | 82769.5281
60 | double | L42+U27 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U27 基本策略） | 2336800 | 0 | 2336800 | - | 3.1482e-07 | 82050.2038 | 720.06 | 82770.2638
60 | double | L42+U28 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U28 基本策略） | 2268200 | 0 | 2268200 | - | 3.1482e-07 | 82050.9179 | 720.06 | 82770.9779
60 | double | L42+U29 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U29 基本策略） | 2413600 | 0 | 2413600 | - | 3.1482e-07 | 82051.6777 | 720.06 | 82771.7377
60 | double | L42+U30 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U30 基本策略） | 2268200 | 0 | 2268200 | - | 3.1482e-07 | 82052.3918 | 720.06 | 82772.4518
60 | double | L42+U31 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U31 基本策略） | 2472400 | 0 | 2472400 | - | 3.1482e-07 | 82053.1701 | 720.06 | 82773.2302
60 | double | L42+U32 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U32 基本策略） | 2909200 | 0 | 2909200 | - | 3.1482e-07 | 82054.086 | 720.06 | 82774.146
60 | double | L42+U33 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 2540200 | 0 | 2540200 | - | 3.1482e-07 | 82054.8857 | 720.06 | 82774.9457
60 | double | L42+U34 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U34 基本策略） | 2404600 | 0 | 2404600 | - | 3.1482e-07 | 82055.6427 | 720.06 | 82775.7028
60 | double | L42+U35 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U35 基本策略） | 2228000 | 0 | 2228000 | - | 3.1482e-07 | 82056.3441 | 720.06 | 82776.4042
60 | double | L42+U36 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 2555200 | 0 | 2555200 | - | 3.1482e-07 | 82057.1486 | 720.06 | 82777.2086
60 | double | L42+U37 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 2261500 | 0 | 2261500 | - | 3.1482e-07 | 82057.8605 | 720.06 | 82777.9206
60 | double | L42+U38 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U38 基本策略） | 2675800 | 0 | 2675800 | - | 3.1482e-07 | 82058.7029 | 720.06 | 82778.763
60 | double | L42+U39 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U39 基本策略） | 2261500 | 0 | 2261500 | - | 3.1482e-07 | 82059.4149 | 720.06 | 82779.4749
60 | double | L42+U40 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 2626000 | 0 | 2626000 | - | 3.1482e-07 | 82060.2416 | 720.06 | 82780.3016
60 | double | L42+U41 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82060.9473 | 720.06 | 82781.0073
60 | double | L42+U42 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 2427200 | 0 | 2427200 | - | 3.1482e-07 | 82061.7114 | 720.06 | 82781.7714
60 | double | L42+U43 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 2228000 | 0 | 2228000 | - | 3.1482e-07 | 82062.4128 | 720.06 | 82782.4728
60 | double | L42+U44 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 2241400 | 0 | 2241400 | - | 3.1482e-07 | 82063.1184 | 720.06 | 82783.1785
60 | double | L42+U45 | 不操作（L42 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 2626000 | 0 | 2626000 | - | 3.1482e-07 | 82063.9452 | 720.06 | 82784.0052
60 | double | U2+S3 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82064.1988 | 720.06 | 82784.2588
60 | double | U2+S4 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82064.4523 | 720.06 | 82784.5124
60 | double | U2+S5 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82064.7059 | 720.06 | 82784.766
60 | double | U2+S6 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 82076.9373 | 720.06 | 82796.9973
60 | double | U2+S7 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 82078.9017 | 720.06 | 82798.9617
60 | double | U2+S8 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82079.1553 | 720.06 | 82799.2153
60 | double | U2+S9 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 82081.256 | 720.06 | 82801.316
60 | double | U2+S10 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 82083.1031 | 720.06 | 82803.1631
60 | double | U2+S11 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82083.3567 | 720.06 | 82803.4167
60 | double | U2+S12 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82083.6103 | 720.06 | 82803.6703
60 | double | U2+S13 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 82090.4637 | 720.06 | 82810.5237
60 | double | U2+S14 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 82096.8945 | 720.06 | 82816.9545
60 | double | U2+S15 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 82100.7388 | 720.06 | 82820.7988
60 | double | U2+S16 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 82102.4446 | 720.06 | 82822.5046
60 | double | U2+S17 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 82108.6861 | 720.06 | 82828.7461
60 | double | U2+S18 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 82112.314 | 720.06 | 82832.3741
60 | double | U2+S19 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 82116.9267 | 720.06 | 82836.9868
60 | double | U2+S20 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 82118.8596 | 720.06 | 82838.9196
60 | double | U2+S21 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 82125.9887 | 720.06 | 82846.0487
60 | double | U2+S22 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 82128.0175 | 720.06 | 82848.0775
60 | double | U2+S23 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 82137.1331 | 720.06 | 82857.1931
60 | double | U2+S24 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 82140.0072 | 720.06 | 82860.0672
60 | double | U2+S25 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 82144.5915 | 720.06 | 82864.6515
60 | double | U2+S26 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 82146.3244 | 720.06 | 82866.3844
60 | double | U2+S27 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82146.578 | 720.06 | 82866.638
60 | double | U2+S28 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 82148.3617 | 720.06 | 82868.4217
60 | double | U2+S29 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82148.6153 | 720.06 | 82868.6753
60 | double | U2+S13-1 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82148.8689 | 720.06 | 82868.9289
60 | double | U2+S29-2 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82149.1225 | 720.06 | 82869.1825
60 | double | U2+S62-3 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82149.3761 | 720.06 | 82869.4361
60 | double | L52+U46 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0706e-06 | 82149.6272 | 720.06 | 82869.6872
60 | double | L52+U47 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 842000 | 0 | 842000 | - | 1.0706e-06 | 82150.5286 | 720.06 | 82870.5887
60 | double | L52+U48 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U48 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0706e-06 | 82150.9734 | 720.06 | 82871.0334
60 | double | L52+U49 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 1.0706e-06 | 82152.1331 | 720.06 | 82872.1931
60 | double | L52+U50 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 82152.3196 | 720.06 | 82872.3796
60 | double | L52+U51 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U51 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 1.0706e-06 | 82152.7644 | 720.06 | 82872.8244
60 | double | L52+U52 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U52 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0706e-06 | 82153.0513 | 720.06 | 82873.1113
60 | double | L52+U53 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 586000 | 0 | 586000 | - | 1.0706e-06 | 82153.6787 | 720.06 | 82873.7387
60 | double | L52+U54 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U54 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 1.0706e-06 | 82153.9298 | 720.06 | 82873.9898
60 | double | L52+U55 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U55 基本策略） | 268000 | 0 | 268000 | - | 1.0706e-06 | 82154.2167 | 720.06 | 82874.2767
60 | double | L52+U56 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 224400 | 0 | 224400 | - | 1.0706e-06 | 82154.4569 | 720.06 | 82874.517
60 | double | L52+U57 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 214400 | 0 | 214400 | - | 1.0706e-06 | 82154.6865 | 720.06 | 82874.7465
60 | double | L52+U58 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 346400 | 0 | 346400 | - | 1.0706e-06 | 82155.0574 | 720.06 | 82875.1174
60 | double | L52+U59 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 164150 | 0 | 164150 | - | 1.0706e-06 | 82155.2331 | 720.06 | 82875.2931
60 | double | L52+U60 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 174200 | 0 | 174200 | - | 1.0706e-06 | 82155.4196 | 720.06 | 82875.4796
60 | double | L52+U61 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 452600 | 0 | 452600 | - | 1.0706e-06 | 82155.9042 | 720.06 | 82875.9642
60 | double | L52+U62 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 214400 | 0 | 214400 | - | 1.0706e-06 | 82156.1337 | 720.06 | 82876.1938
60 | double | L52+S1 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82156.1909 | 720.06 | 82876.251
60 | double | L52+S2 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82156.2482 | 720.06 | 82876.3082
60 | double | L52+S3 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82156.3054 | 720.06 | 82876.3654
60 | double | L52+S4 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82156.3626 | 720.06 | 82876.4226
60 | double | L52+S5 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82156.4198 | 720.06 | 82876.4798
60 | double | L52+S6 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2032700 | 0 | 2032700 | - | 4.2697e-07 | 82157.2877 | 720.06 | 82877.3477
60 | double | L52+S7 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 4.2697e-07 | 82157.4607 | 720.06 | 82877.5207
60 | double | L52+S8 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82157.5179 | 720.06 | 82877.578
60 | double | L52+S9 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 426800 | 0 | 426800 | - | 4.2697e-07 | 82157.7002 | 720.06 | 82877.7602
60 | double | L52+S10 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 386600 | 0 | 386600 | - | 4.2697e-07 | 82157.8652 | 720.06 | 82877.9253
60 | double | L52+S11 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82157.9224 | 720.06 | 82877.9825
60 | double | L52+S12 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82157.9797 | 720.06 | 82878.0397
60 | double | L52+S13 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1180200 | 0 | 1180200 | - | 4.2697e-07 | 82158.4836 | 720.06 | 82878.5436
60 | double | U4+DG2 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82159.1195 | 720.06 | 82879.1795
60 | double | U4+DG3 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82159.7554 | 720.06 | 82879.8154
60 | double | U4+DG4 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82160.3913 | 720.06 | 82880.4513
60 | double | U4+DG5 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82161.0272 | 720.06 | 82881.0872
60 | double | U4+DG6 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82161.6631 | 720.06 | 82881.7231
60 | double | U4+DG7 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82162.299 | 720.06 | 82882.359
60 | double | U4+DG8 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82162.9349 | 720.06 | 82882.9949
60 | double | U5+S1 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82163.3576 | 720.06 | 82883.4176
60 | double | U5+S2 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82163.7802 | 720.06 | 82883.8402
60 | double | U5+S3 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82164.2029 | 720.06 | 82884.2629
60 | double | U5+S4 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82164.6255 | 720.06 | 82884.6856
60 | double | U5+S5 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82165.0482 | 720.06 | 82885.1082
60 | double | U5+S6 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1965700 | 0 | 1965700 | - | 6.3084e-06 | 82177.4486 | 720.06 | 82897.5086
60 | double | U5+S7 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 338200 | 0 | 338200 | - | 6.3084e-06 | 82179.5821 | 720.06 | 82899.6421
60 | double | U5+S8 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82180.0047 | 720.06 | 82900.0648
60 | double | U5+S9 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 359800 | 0 | 359800 | - | 6.3084e-06 | 82182.2745 | 720.06 | 82902.3345
60 | double | U5+S10 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 6.3084e-06 | 82184.2907 | 720.06 | 82904.3507
60 | double | U5+S11 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82184.7133 | 720.06 | 82904.7733
60 | double | U5+S12 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82185.136 | 720.06 | 82905.196
60 | double | U5+S13 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 6.3084e-06 | 82192.1585 | 720.06 | 82912.2185
60 | double | U5+S14 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 82198.7583 | 720.06 | 82918.8183
60 | double | U5+S15 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 636200 | 0 | 636200 | - | 6.3084e-06 | 82202.7717 | 720.06 | 82922.8317
60 | double | U5+S16 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 297200 | 0 | 297200 | - | 6.3084e-06 | 82204.6465 | 720.06 | 82924.7066
60 | double | U5+S17 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 6.3084e-06 | 82211.0571 | 720.06 | 82931.1171
60 | double | U5+S18 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 601900 | 0 | 601900 | - | 6.3084e-06 | 82214.8541 | 720.06 | 82934.9142
60 | double | U5+S19 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 6.3084e-06 | 82219.6359 | 720.06 | 82939.6959
60 | double | U5+S20 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 6.3084e-06 | 82221.7378 | 720.06 | 82941.7979
60 | double | U5+S21 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1156900 | 0 | 1156900 | - | 6.3084e-06 | 82229.036 | 720.06 | 82949.096
60 | double | U5+S22 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 6.3084e-06 | 82231.2338 | 720.06 | 82951.2939
60 | double | U5+S23 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 6.3084e-06 | 82240.5185 | 720.06 | 82960.5785
60 | double | U2+CB1 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82240.7721 | 720.06 | 82960.8321
60 | double | U2+CB2 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 490001.1555 | 530201.1555 | - | 6.3084e-06 | 82241.0257 | 723.1511 | 82964.1769
60 | double | U2+CB3 | 不操作（U2 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82241.2793 | 723.1511 | 82964.4305
60 | double | U2+DG1 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82241.9152 | 723.1511 | 82965.0664
60 | double | U2+DG2 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82242.5511 | 723.1511 | 82965.7023
60 | double | U2+DG3 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82243.187 | 723.1511 | 82966.3382
60 | double | U2+DG4 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82243.8229 | 723.1511 | 82966.9741
60 | double | U2+DG5 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82244.4588 | 723.1511 | 82967.61
60 | double | U2+DG6 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82245.0947 | 723.1511 | 82968.2459
60 | double | U2+DG7 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82245.7306 | 723.1511 | 82968.8818
60 | double | U2+DG8 | 不操作（U2 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82246.3665 | 723.1511 | 82969.5177
60 | double | U3+S1 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82246.6201 | 723.1511 | 82969.7713
60 | double | U3+S2 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82246.8737 | 723.1511 | 82970.0249
60 | double | U3+S3 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82247.1273 | 723.1511 | 82970.2785
60 | double | U3+S4 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82247.3809 | 723.1511 | 82970.5321
60 | double | U3+S5 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82247.6345 | 723.1511 | 82970.7857
60 | double | U3+S6 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 82259.8658 | 723.1511 | 82983.017
60 | double | U3+S7 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 82261.8303 | 723.1511 | 82984.9814
60 | double | U3+S8 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82262.0839 | 723.1511 | 82985.235
60 | double | U3+S9 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 82264.1846 | 723.1511 | 82987.3357
60 | double | U3+S10 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 82266.0317 | 723.1511 | 82989.1828
60 | double | U3+S11 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82266.2853 | 723.1511 | 82989.4364
60 | double | U3+S12 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82266.5389 | 723.1511 | 82989.69
60 | double | U3+S13 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 82273.3923 | 723.1511 | 82996.5434
60 | double | U3+S14 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 82279.823 | 723.1511 | 83002.9742
60 | double | U3+S15 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 82283.6674 | 723.1511 | 83006.8185
60 | double | U3+S16 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 82285.3732 | 723.1511 | 83008.5243
60 | double | U3+S17 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 82291.6147 | 723.1511 | 83014.7658
60 | double | U3+S18 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 82295.2426 | 723.1511 | 83018.3938
60 | double | U3+S19 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 82299.8553 | 723.1511 | 83023.0064
60 | double | L52+S14 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 4.2697e-07 | 82300.3306 | 723.1511 | 83023.4818
60 | double | L52+S15 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 703200 | 0 | 703200 | - | 4.2697e-07 | 82300.6309 | 723.1511 | 83023.782
60 | double | L52+S16 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 364200 | 0 | 364200 | - | 4.2697e-07 | 82300.7864 | 723.1511 | 83023.9375
60 | double | L52+S17 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 4.2697e-07 | 82301.2489 | 723.1511 | 83024.4
60 | double | L52+S18 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 668900 | 0 | 668900 | - | 4.2697e-07 | 82301.5345 | 723.1511 | 83024.6856
60 | double | L52+S19 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 4.2697e-07 | 82301.8867 | 723.1511 | 83025.0378
60 | double | L52+S20 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 4.2697e-07 | 82302.0576 | 723.1511 | 83025.2087
60 | double | L52+S21 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1223900 | 0 | 1223900 | - | 4.2697e-07 | 82302.5801 | 723.1511 | 83025.7313
60 | double | L52+S22 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.2697e-07 | 82302.7575 | 723.1511 | 83025.9087
60 | double | L52+S23 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 4.2697e-07 | 82303.4145 | 723.1511 | 83026.5657
60 | double | L52+S24 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 4.2697e-07 | 82303.6491 | 723.1511 | 83026.8002
60 | double | L52+S25 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 4.2697e-07 | 82303.9422 | 723.1511 | 83027.0934
60 | double | L52+S26 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 4.2697e-07 | 82304.0423 | 723.1511 | 83027.1935
60 | double | L52+S27 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82304.0996 | 723.1511 | 83027.2507
60 | double | L52+S28 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 4.2697e-07 | 82304.2603 | 723.1511 | 83027.4115
60 | double | L52+S29 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82304.3176 | 723.1511 | 83027.4687
60 | double | L52+S13-1 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82304.3748 | 723.1511 | 83027.5259
60 | double | L52+S29-2 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82304.432 | 723.1511 | 83027.5831
60 | double | L52+S62-3 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82304.4892 | 723.1511 | 83027.6403
60 | double | L52+CB1 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82304.5464 | 723.1511 | 83027.6975
60 | double | L52+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 234500 | 51353.5066 | 285853.5066 | - | 4.2697e-07 | 82304.6465 | 723.1731 | 83027.8196
60 | double | L52+CB3 | 不操作（L52 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.2697e-07 | 82304.7037 | 723.1731 | 83027.8768
60 | double | L52+DG1 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 82304.8472 | 723.1731 | 83028.0203
60 | double | L52+DG2 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 82304.9907 | 723.1731 | 83028.1637
60 | double | L52+DG3 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 82305.1341 | 723.1731 | 83028.3072
60 | double | L52+DG4 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 82305.2776 | 723.1731 | 83028.4507
60 | double | L52+DG5 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 82305.4211 | 723.1731 | 83028.5941
60 | double | L52+DG6 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 82305.5645 | 723.1731 | 83028.7376
60 | double | L52+DG7 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 82305.708 | 723.1731 | 83028.8811
60 | double | L52+DG8 | 不操作（L52 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0706e-06 | 82305.8515 | 723.1731 | 83029.0245
60 | double | L49+U61 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 452600 | 0 | 452600 | - | 1.0076e-06 | 82306.3075 | 723.1731 | 83029.4806
60 | double | L49+U62 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 214400 | 0 | 214400 | - | 1.0076e-06 | 82306.5236 | 723.1731 | 83029.6966
60 | double | L49+S1 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 82306.5774 | 723.1731 | 83029.7505
60 | double | L49+S2 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 82306.6313 | 723.1731 | 83029.8043
60 | double | L49+S3 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 82306.6851 | 723.1731 | 83029.8582
60 | double | L49+S4 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 82306.739 | 723.1731 | 83029.912
60 | double | L49+S5 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 82306.7928 | 723.1731 | 83029.9659
60 | double | L49+S6 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2032700 | 0 | 2032700 | - | 4.0185e-07 | 82307.6096 | 723.1731 | 83030.7827
60 | double | L49+S7 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 4.0185e-07 | 82307.7725 | 723.1731 | 83030.9455
60 | double | L49+S8 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 82307.8263 | 723.1731 | 83030.9994
60 | double | L49+S9 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 426800 | 0 | 426800 | - | 4.0185e-07 | 82307.9978 | 723.1731 | 83031.1709
60 | double | L49+S10 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 386600 | 0 | 386600 | - | 4.0185e-07 | 82308.1532 | 723.1731 | 83031.3263
60 | double | L49+S11 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 82308.207 | 723.1731 | 83031.3801
60 | double | L49+S12 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 82308.2609 | 723.1731 | 83031.4339
60 | double | L49+S13 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1180200 | 0 | 1180200 | - | 4.0185e-07 | 82308.7351 | 723.1731 | 83031.9082
60 | double | L49+S14 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 4.0185e-07 | 82309.1825 | 723.1731 | 83032.3555
60 | double | L49+S15 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 703200 | 0 | 703200 | - | 4.0185e-07 | 82309.4651 | 723.1731 | 83032.6381
60 | double | L49+S16 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 364200 | 0 | 364200 | - | 4.0185e-07 | 82309.6114 | 723.1731 | 83032.7845
60 | double | L49+S17 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 4.0185e-07 | 82310.0467 | 723.1731 | 83033.2198
60 | double | L49+S18 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 668900 | 0 | 668900 | - | 4.0185e-07 | 82310.3155 | 723.1731 | 83033.4885
60 | double | L49+S19 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 4.0185e-07 | 82310.647 | 723.1731 | 83033.8201
60 | double | L49+S20 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 4.0185e-07 | 82310.8078 | 723.1731 | 83033.9809
60 | double | L49+S21 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1223900 | 0 | 1223900 | - | 4.0185e-07 | 82311.2996 | 723.1731 | 83034.4727
60 | double | L49+S22 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 82311.4666 | 723.1731 | 83034.6396
60 | double | L49+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.0185e-07 | 82312.0311 | 723.1731 | 83035.2041
60 | double | L49+S24 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.0185e-07 | 82312.198 | 723.1731 | 83035.3711
60 | double | L49+S25 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 4.0185e-07 | 82312.5277 | 723.1731 | 83035.7008
60 | double | L49+S26 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 4.0185e-07 | 82312.6758 | 723.1731 | 83035.8489
60 | double | L49+S27 | 不操作（L49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 4.0185e-07 | 82312.7296 | 723.1731 | 83035.9027
60 | double | L49+S28 | 不操作（L49 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 4.0185e-07 | 82312.881 | 723.1731 | 83036.054
60 | double | U4+S7 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 82314.8454 | 723.1731 | 83038.0185
60 | double | U4+S8 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82315.099 | 723.1731 | 83038.2721
60 | double | U4+S9 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 82317.1997 | 723.1731 | 83040.3728
60 | double | U4+S10 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 82319.0468 | 723.1731 | 83042.2198
60 | double | U4+S11 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82319.3004 | 723.1731 | 83042.4734
60 | double | U4+S12 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82319.554 | 723.1731 | 83042.727
60 | double | U4+S13 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 82326.4074 | 723.1731 | 83049.5805
60 | double | U4+S14 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 82332.8382 | 723.1731 | 83056.0112
60 | double | U4+S15 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 82336.6825 | 723.1731 | 83059.8556
60 | double | U4+S16 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 82338.3883 | 723.1731 | 83061.5613
60 | double | U4+S17 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 82344.6298 | 723.1731 | 83067.8029
60 | double | U4+S18 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 82348.2577 | 723.1731 | 83071.4308
60 | double | U4+S19 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 82352.8704 | 723.1731 | 83076.0435
60 | double | U4+S20 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 82354.8033 | 723.1731 | 83077.9764
60 | double | U4+S21 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 82361.9324 | 723.1731 | 83085.1055
60 | double | U4+S22 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 82363.9612 | 723.1731 | 83087.1343
60 | double | U4+S23 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 82373.0768 | 723.1731 | 83096.2499
60 | double | U4+S24 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 82375.9509 | 723.1731 | 83099.124
60 | double | U4+S25 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 82380.5352 | 723.1731 | 83103.7083
60 | double | U4+S26 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 82382.2681 | 723.1731 | 83105.4412
60 | double | U4+S27 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82382.5217 | 723.1731 | 83105.6948
60 | double | U4+S28 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 82384.3054 | 723.1731 | 83107.4785
60 | double | U4+S29 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82384.559 | 723.1731 | 83107.7321
60 | double | U4+S13-1 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82384.8126 | 723.1731 | 83107.9857
60 | double | U4+S29-2 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82385.0662 | 723.1731 | 83108.2393
60 | double | U4+S62-3 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82385.3198 | 723.1731 | 83108.4929
60 | double | U4+CB1 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82385.5734 | 723.1731 | 83108.7465
60 | double | U4+CB2 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 490001.1555 | 530201.1555 | - | 6.3084e-06 | 82385.827 | 726.2642 | 83112.0912
60 | double | U4+CB3 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82386.0806 | 726.2642 | 83112.3448
60 | double | U4+DG1 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82386.7165 | 726.2642 | 83112.9807
60 | double | U6+DG6 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82387.3524 | 726.2642 | 83113.6166
60 | double | U6+DG7 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82387.9883 | 726.2642 | 83114.2525
60 | double | U6+DG8 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82388.6242 | 726.2642 | 83114.8884
60 | double | U7+S1 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 82389.9641 | 726.2642 | 83116.2283
60 | double | U7+S2 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 82391.304 | 726.2642 | 83117.5682
60 | double | U7+S3 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 82392.6439 | 726.2642 | 83118.9081
60 | double | U7+S4 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 82393.9838 | 726.2642 | 83120.248
60 | double | U7+S5 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 82395.3237 | 726.2642 | 83121.5879
60 | double | U7+S6 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2111100 | 0 | 2111100 | - | 6.3084e-06 | 82408.6413 | 726.2642 | 83134.9055
60 | double | U7+S7 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 483600 | 0 | 483600 | - | 6.3084e-06 | 82411.6921 | 726.2642 | 83137.9562
60 | double | U7+S8 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 82413.032 | 726.2642 | 83139.2961
60 | double | U7+S9 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 505200 | 0 | 505200 | - | 6.3084e-06 | 82416.219 | 726.2642 | 83142.4831
60 | double | U7+S10 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 465000 | 0 | 465000 | - | 6.3084e-06 | 82419.1523 | 726.2642 | 83145.4165
60 | double | U7+S11 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 82420.4922 | 726.2642 | 83146.7564
60 | double | U7+S12 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 82421.8321 | 726.2642 | 83148.0963
60 | double | U7+S13 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1258600 | 0 | 1258600 | - | 6.3084e-06 | 82429.7719 | 726.2642 | 83156.0361
60 | double | U7+S14 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1191600 | 0 | 1191600 | - | 6.3084e-06 | 82437.2889 | 726.2642 | 83163.5531
60 | double | U7+S15 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 781600 | 0 | 781600 | - | 6.3084e-06 | 82442.2196 | 726.2642 | 83168.4838
60 | double | U7+S16 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 442600 | 0 | 442600 | - | 6.3084e-06 | 82445.0117 | 726.2642 | 83171.2758
60 | double | U7+S17 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1161600 | 0 | 1161600 | - | 6.3084e-06 | 82452.3395 | 726.2642 | 83178.6037
60 | double | U7+S18 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 747300 | 0 | 747300 | - | 6.3084e-06 | 82457.0537 | 726.2642 | 83183.3179
60 | double | U7+S19 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 6.3084e-06 | 82462.7527 | 726.2642 | 83189.0169
60 | double | U7+S20 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 6.3084e-06 | 82465.7719 | 726.2642 | 83192.0361
60 | double | U7+S21 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1302300 | 0 | 1302300 | - | 6.3084e-06 | 82473.9873 | 726.2642 | 83200.2515
60 | double | U7+S22 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 493800 | 0 | 493800 | - | 6.3084e-06 | 82477.1024 | 726.2642 | 83203.3666
60 | double | U7+S23 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 6.3084e-06 | 82487.3043 | 726.2642 | 83213.5685
60 | double | U7+S24 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 6.3084e-06 | 82491.2647 | 726.2642 | 83217.5289
60 | double | U7+S25 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 898900 | 0 | 898900 | - | 6.3084e-06 | 82496.9353 | 726.2642 | 83223.1995
60 | double | U7+S26 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 446900 | 0 | 446900 | - | 6.3084e-06 | 82499.7545 | 726.2642 | 83226.0187
60 | double | U7+S27 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 82501.0944 | 726.2642 | 83227.3586
60 | double | U3+S20 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 82503.0273 | 726.2642 | 83229.2915
60 | double | U3+S21 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 82510.1564 | 726.2642 | 83236.4206
60 | double | U3+S22 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 82512.1852 | 726.2642 | 83238.4494
60 | double | U3+S23 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 82521.3008 | 726.2642 | 83247.565
60 | double | U3+S24 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 82524.1749 | 726.2642 | 83250.4391
60 | double | U3+S25 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 82528.7592 | 726.2642 | 83255.0234
60 | double | U3+S26 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 82530.4921 | 726.2642 | 83256.7563
60 | double | U3+S27 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82530.7457 | 726.2642 | 83257.0099
60 | double | U3+S28 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 82532.5294 | 726.2642 | 83258.7936
60 | double | U3+S29 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82532.783 | 726.2642 | 83259.0472
60 | double | U3+S13-1 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82533.0366 | 726.2642 | 83259.3008
60 | double | U3+S29-2 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82533.2902 | 726.2642 | 83259.5544
60 | double | U3+S62-3 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82533.5438 | 726.2642 | 83259.808
60 | double | U3+CB1 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82533.7974 | 726.2642 | 83260.0616
60 | double | U3+CB2 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 490001.1555 | 530201.1555 | - | 6.3084e-06 | 82534.051 | 729.3553 | 83263.4063
60 | double | U3+CB3 | 不操作（U3 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82534.3046 | 729.3553 | 83263.6599
60 | double | U3+DG1 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82534.9405 | 729.3553 | 83264.2958
60 | double | U3+DG2 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82535.5764 | 729.3553 | 83264.9317
60 | double | U3+DG3 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82536.2123 | 729.3553 | 83265.5676
60 | double | U3+DG4 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82536.8482 | 729.3553 | 83266.2035
60 | double | U3+DG5 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82537.4841 | 729.3553 | 83266.8394
60 | double | U3+DG6 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82538.12 | 729.3553 | 83267.4753
60 | double | U3+DG7 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82538.7559 | 729.3553 | 83268.1112
60 | double | U3+DG8 | 不操作（U3 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82539.3918 | 729.3553 | 83268.7471
60 | double | U4+S1 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82539.6454 | 729.3553 | 83269.0007
60 | double | U4+S2 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82539.899 | 729.3553 | 83269.2543
60 | double | U4+S3 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82540.1526 | 729.3553 | 83269.5079
60 | double | U4+S4 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82540.4062 | 729.3553 | 83269.7615
60 | double | U4+S5 | 不操作（U4 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82540.6598 | 729.3553 | 83270.0151
60 | double | U4+S6 | 不操作（U4 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 82552.8911 | 729.3553 | 83282.2464
60 | double | U6+S11 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82553.1447 | 729.3553 | 83282.5
60 | double | U6+S12 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82553.3983 | 729.3553 | 83282.7536
60 | double | U6+S13 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 82560.2518 | 729.3553 | 83289.607
60 | double | U6+S14 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 82566.6825 | 729.3553 | 83296.0378
60 | double | U6+S15 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 82570.5268 | 729.3553 | 83299.8821
60 | double | U6+S16 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 82572.2326 | 729.3553 | 83301.5879
60 | double | U6+S17 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 82578.4741 | 729.3553 | 83307.8294
60 | double | U6+S18 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 82582.1021 | 729.3553 | 83311.4574
60 | double | U6+S19 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 82586.7148 | 729.3553 | 83316.0701
60 | double | U6+S20 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 82588.6477 | 729.3553 | 83318.003
60 | double | U6+S21 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 82595.7768 | 729.3553 | 83325.1321
60 | double | U6+S22 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 82597.8055 | 729.3553 | 83327.1608
60 | double | U6+S23 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 82606.9212 | 729.3553 | 83336.2765
60 | double | U6+S24 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 82609.7953 | 729.3553 | 83339.1506
60 | double | U6+S25 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 82614.3796 | 729.3553 | 83343.7349
60 | double | U6+S26 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 82616.1125 | 729.3553 | 83345.4678
60 | double | U6+S27 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82616.3661 | 729.3553 | 83345.7214
60 | double | U6+S28 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 82618.1498 | 729.3553 | 83347.5051
60 | double | U6+S29 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82618.4034 | 729.3553 | 83347.7587
60 | double | U6+S13-1 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82618.657 | 729.3553 | 83348.0123
60 | double | U6+S29-2 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82618.9106 | 729.3553 | 83348.2658
60 | double | U6+S62-3 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82619.1641 | 729.3553 | 83348.5194
60 | double | U6+CB1 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82619.4177 | 729.3553 | 83348.773
60 | double | U6+CB2 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 490001.1555 | 530201.1555 | - | 6.3084e-06 | 82619.6713 | 732.4464 | 83352.1178
60 | double | U6+CB3 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82619.9249 | 732.4464 | 83352.3714
60 | double | U6+DG1 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82620.5608 | 732.4464 | 83353.0073
60 | double | U6+DG2 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82621.1967 | 732.4464 | 83353.6432
60 | double | U6+DG3 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82621.8327 | 732.4464 | 83354.2791
60 | double | U6+DG4 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82622.4686 | 732.4464 | 83354.915
60 | double | U6+DG5 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82623.1045 | 732.4464 | 83355.5509
60 | double | L51+U61 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U61 基本策略） | 553100 | 0 | 553100 | - | 2.0159e-06 | 82624.2195 | 732.4464 | 83356.6659
60 | double | L51+U62 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（U62 基本策略） | 314900 | 0 | 314900 | - | 2.0159e-06 | 82624.8543 | 732.4464 | 83357.3007
60 | double | L51+S1 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 82625.0428 | 732.4464 | 83357.4892
60 | double | L51+S2 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 82625.2313 | 732.4464 | 83357.6778
60 | double | L51+S3 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 82625.4199 | 732.4464 | 83357.8663
60 | double | L51+S4 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 82625.6084 | 732.4464 | 83358.0548
60 | double | L51+S5 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 82625.7969 | 732.4464 | 83358.2433
60 | double | L51+S6 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2133200 | 0 | 2133200 | - | 8.0395e-07 | 82627.5119 | 732.4464 | 83359.9583
60 | double | L51+S7 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 505700 | 0 | 505700 | - | 8.0395e-07 | 82627.9185 | 732.4464 | 83360.3649
60 | double | L51+S8 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 82628.107 | 732.4464 | 83360.5534
60 | double | L51+S9 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 527300 | 0 | 527300 | - | 8.0395e-07 | 82628.5309 | 732.4464 | 83360.9773
60 | double | L51+S10 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 487100 | 0 | 487100 | - | 8.0395e-07 | 82628.9225 | 732.4464 | 83361.3689
60 | double | L51+S11 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 82629.111 | 732.4464 | 83361.5575
60 | double | L51+S12 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 82629.2996 | 732.4464 | 83361.746
60 | double | L51+S13 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1280700 | 0 | 1280700 | - | 8.0395e-07 | 82630.3292 | 732.4464 | 83362.7756
60 | double | L51+S14 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1213700 | 0 | 1213700 | - | 8.0395e-07 | 82631.3049 | 732.4464 | 83363.7514
60 | double | L51+S15 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 803700 | 0 | 803700 | - | 8.0395e-07 | 82631.9511 | 732.4464 | 83364.3975
60 | double | L51+S16 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 464700 | 0 | 464700 | - | 8.0395e-07 | 82632.3247 | 732.4464 | 83364.7711
60 | double | L51+S17 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1183700 | 0 | 1183700 | - | 8.0395e-07 | 82633.2763 | 732.4464 | 83365.7227
60 | double | L51+S18 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 769400 | 0 | 769400 | - | 8.0395e-07 | 82633.8949 | 732.4464 | 83366.3413
60 | double | L51+S19 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 925500 | 0 | 925500 | - | 8.0395e-07 | 82634.6389 | 732.4464 | 83367.0853
60 | double | L51+S20 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 500700 | 0 | 500700 | - | 8.0395e-07 | 82635.0415 | 732.4464 | 83367.4879
60 | double | L51+S21 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1324400 | 0 | 1324400 | - | 8.0395e-07 | 82636.1062 | 732.4464 | 83368.5526
60 | double | L51+S22 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 8.0395e-07 | 82636.521 | 732.4464 | 83368.9674
60 | double | L51+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1639300 | 0 | 1639300 | - | 8.0395e-07 | 82637.8389 | 732.4464 | 83370.2853
60 | double | L51+S24 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 649900 | 0 | 649900 | - | 8.0395e-07 | 82638.3614 | 732.4464 | 83370.8078
60 | double | L51+S25 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 8.0395e-07 | 82638.9133 | 732.4464 | 83371.3597
60 | double | L51+S26 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 82639.1018 | 732.4464 | 83371.5482
60 | double | L51+S27 | 不操作（L51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 234500 | 0 | 234500 | - | 8.0395e-07 | 82639.2903 | 732.4464 | 83371.7367
60 | double | L51+S28 | 不操作（L51 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 477050 | 0 | 477050 | - | 8.0395e-07 | 82639.6739 | 732.4464 | 83372.1203
60 | double | U8+S15 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 82643.5182 | 732.4464 | 83375.9646
60 | double | U8+S16 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 82645.224 | 732.4464 | 83377.6704
60 | double | U8+S17 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 82651.4655 | 732.4464 | 83383.9119
60 | double | U8+S18 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 82655.0934 | 732.4464 | 83387.5398
60 | double | U8+S19 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 82659.7061 | 732.4464 | 83392.1525
60 | double | U8+S20 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 82661.639 | 732.4464 | 83394.0854
60 | double | U8+S21 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 82668.7681 | 732.4464 | 83401.2145
60 | double | U8+S22 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 82670.7969 | 732.4464 | 83403.2433
60 | double | U8+S23 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 82679.9125 | 732.4464 | 83412.3589
60 | double | U8+S24 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 82682.7866 | 732.4464 | 83415.233
60 | double | U8+S25 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 82687.3709 | 732.4464 | 83419.8173
60 | double | U8+S26 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 82689.1038 | 732.4464 | 83421.5502
60 | double | U8+S27 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82689.3574 | 732.4464 | 83421.8038
60 | double | U8+S28 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 82691.1411 | 732.4464 | 83423.5875
60 | double | U8+S29 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82691.3947 | 732.4464 | 83423.8411
60 | double | U8+S13-1 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82691.6483 | 732.4464 | 83424.0947
60 | double | U8+S29-2 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82691.9019 | 732.4464 | 83424.3483
60 | double | U8+S62-3 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82692.1555 | 732.4464 | 83424.6019
60 | double | U8+CB1 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82692.4091 | 732.4464 | 83424.8555
60 | double | U8+CB2 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 490001.1555 | 530201.1555 | - | 6.3084e-06 | 82692.6627 | 735.5375 | 83428.2002
60 | double | U8+CB3 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 82692.9163 | 735.5375 | 83428.4538
60 | double | U8+DG1 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82693.5522 | 735.5375 | 83429.0897
60 | double | U8+DG2 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82694.1881 | 735.5375 | 83429.7256
60 | double | U8+DG3 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82694.824 | 735.5375 | 83430.3615
60 | double | U8+DG4 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82695.4599 | 735.5375 | 83430.9974
60 | double | U8+DG5 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82696.0958 | 735.5375 | 83431.6333
60 | double | U8+DG6 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82696.7317 | 735.5375 | 83432.2692
60 | double | U8+DG7 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82697.3676 | 735.5375 | 83432.9051
60 | double | U8+DG8 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 82698.0035 | 735.5375 | 83433.541
60 | double | U9+S1 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82700.6833 | 735.5375 | 83436.2208
60 | double | L57+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 82701.1277 | 735.5375 | 83436.6652
60 | double | L57+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 82701.7943 | 735.5375 | 83437.3318
60 | double | L57+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 82702.4609 | 735.5375 | 83437.9984
60 | double | L57+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 82703.1275 | 735.5375 | 83438.665
60 | double | L57+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.6582e-05 | 82704.2385 | 735.5375 | 83439.776
60 | double | L57+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 82704.905 | 735.5375 | 83440.4426
60 | double | L57+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.6582e-05 | 82708.427 | 735.5375 | 83443.9645
60 | double | L57+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 82709.0936 | 735.5375 | 83444.6311
60 | double | L57+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.6582e-05 | 82716.1375 | 735.5375 | 83451.6751
60 | double | L57+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.6582e-05 | 82718.3595 | 735.5375 | 83453.897
60 | double | L57+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.6582e-05 | 82723.9807 | 735.5375 | 83459.5183
60 | double | L57+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.6582e-05 | 82735.7206 | 735.5375 | 83471.2582
60 | double | L57+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 82736.3872 | 735.5375 | 83471.9248
60 | double | L57+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.6582e-05 | 82761.041 | 735.5375 | 83496.5786
60 | double | L57+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.6582e-05 | 82763.3741 | 735.5375 | 83498.9116
60 | double | L57+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.6582e-05 | 82767.8711 | 735.5375 | 83503.4086
60 | double | L57+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 82768.3155 | 735.5375 | 83503.853
60 | double | L57+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.6582e-05 | 82774.1854 | 735.5375 | 83509.723
60 | double | L57+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.6582e-05 | 82774.4521 | 735.5375 | 83509.9896
60 | double | L57+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 82775.1186 | 735.5375 | 83510.6562
60 | double | L57+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.6582e-05 | 82778.6406 | 735.5375 | 83514.1781
60 | double | L57+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 82779.3072 | 735.5375 | 83514.8447
60 | double | L57+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 82779.9738 | 735.5375 | 83515.5113
60 | double | L57+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 82780.4182 | 735.5375 | 83515.9557
60 | double | L57+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 82781.0848 | 735.5375 | 83516.6223
60 | double | L57+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 82781.5292 | 735.5375 | 83517.0667
60 | double | L57+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.6582e-05 | 82783.7777 | 735.5375 | 83519.3152
60 | double | L57+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.6582e-05 | 82784.8886 | 735.5375 | 83520.4262
60 | double | L57+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.6582e-05 | 82788.4106 | 735.5375 | 83523.9481
60 | double | L57+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.6582e-05 | 82789.5216 | 735.5375 | 83525.0591
60 | double | L41+U31 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3917400 | 0 | 3917400 | - | 3.1482e-07 | 82790.7549 | 735.5375 | 83526.2924
60 | double | L41+U32 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 4354200 | 0 | 4354200 | - | 3.1482e-07 | 82792.1257 | 735.5375 | 83527.6632
60 | double | L41+U33 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U33 基本策略） | 3985200 | 0 | 3985200 | - | 3.1482e-07 | 82793.3803 | 735.5375 | 83528.9178
60 | double | L41+U34 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3849600 | 0 | 3849600 | - | 3.1482e-07 | 82794.5922 | 735.5375 | 83530.1297
60 | double | L41+U35 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3673000 | 0 | 3673000 | - | 3.1482e-07 | 82795.7485 | 735.5375 | 83531.2861
60 | double | L41+U36 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U36 基本策略） | 4000200 | 0 | 4000200 | - | 3.1482e-07 | 82797.0079 | 735.5375 | 83532.5454
60 | double | L41+U37 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U37 基本策略） | 3706500 | 0 | 3706500 | - | 3.1482e-07 | 82798.1748 | 735.5375 | 83533.7123
60 | double | L41+U38 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 4120800 | 0 | 4120800 | - | 3.1482e-07 | 82799.4721 | 735.5375 | 83535.0096
60 | double | L41+U39 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3706500 | 0 | 3706500 | - | 3.1482e-07 | 82800.6389 | 735.5375 | 83536.1765
60 | double | L41+U40 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U40 基本策略） | 4071000 | 0 | 4071000 | - | 3.1482e-07 | 82801.9206 | 735.5375 | 83537.4581
60 | double | L41+U41 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U41 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 82803.0811 | 735.5375 | 83538.6187
60 | double | L41+U42 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U42 基本策略） | 3872200 | 0 | 3872200 | - | 3.1482e-07 | 82804.3002 | 735.5375 | 83539.8377
60 | double | L41+U43 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U43 基本策略） | 3673000 | 0 | 3673000 | - | 3.1482e-07 | 82805.4565 | 735.5375 | 83540.994
60 | double | L41+U44 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U44 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 82806.6171 | 735.5375 | 83542.1546
60 | double | L41+U45 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U45 基本策略） | 4071000 | 0 | 4071000 | - | 3.1482e-07 | 82807.8987 | 735.5375 | 83543.4362
60 | double | L41+U46 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U46 基本策略） | 3746700 | 0 | 3746700 | - | 3.1482e-07 | 82809.0782 | 735.5375 | 83544.6158
60 | double | L41+U47 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U47 基本策略） | 4354200 | 0 | 4354200 | - | 3.1482e-07 | 82810.449 | 735.5375 | 83545.9865
60 | double | L41+U48 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3927600 | 0 | 3927600 | - | 3.1482e-07 | 82811.6855 | 735.5375 | 83547.223
60 | double | L41+U49 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U49 基本策略） | 4595400 | 0 | 4595400 | - | 3.1482e-07 | 82813.1322 | 735.5375 | 83548.6697
60 | double | L41+U50 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U50 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 82814.2928 | 735.5375 | 83549.8303
60 | double | L41+U51 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3927600 | 0 | 3927600 | - | 3.1482e-07 | 82815.5293 | 735.5375 | 83551.0668
60 | double | L41+U52 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3780200 | 0 | 3780200 | - | 3.1482e-07 | 82816.7193 | 735.5375 | 83552.2569
60 | double | L41+U53 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U53 基本策略） | 4098200 | 0 | 4098200 | - | 3.1482e-07 | 82818.0095 | 735.5375 | 83553.5471
60 | double | L41+U54 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3746700 | 0 | 3746700 | - | 3.1482e-07 | 82819.1891 | 735.5375 | 83554.7266
60 | double | L41+U55 | 不操作（L41 基本策略） + 开DG7 + 断S24 | 3780200 | 0 | 3780200 | - | 3.1482e-07 | 82820.3792 | 735.5375 | 83555.9167
60 | double | L41+U56 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U56 基本策略） | 3736600 | 0 | 3736600 | - | 3.1482e-07 | 82821.5555 | 735.5375 | 83557.093
60 | double | L41+U57 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U57 基本策略） | 3726600 | 0 | 3726600 | - | 3.1482e-07 | 82822.7287 | 735.5375 | 83558.2662
60 | double | L41+U58 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U58 基本策略） | 3858600 | 0 | 3858600 | - | 3.1482e-07 | 82823.9435 | 735.5375 | 83559.481
60 | double | L41+U59 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U59 基本策略） | 3676350 | 0 | 3676350 | - | 3.1482e-07 | 82825.1009 | 735.5375 | 83560.6384
60 | double | L41+U60 | 不操作（L41 基本策略） + 不操作（U60 基本策略） | 3686400 | 0 | 3686400 | - | 3.1482e-07 | 82826.2614 | 735.5375 | 83561.7989
60 | double | U9+S2 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82828.9412 | 735.5375 | 83564.4787
60 | double | U9+S3 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82831.621 | 735.5375 | 83567.1585
60 | double | U9+S4 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82834.3008 | 735.5375 | 83569.8383
60 | double | U9+S5 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82836.9806 | 735.5375 | 83572.5181
60 | double | U9+S6 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2323500 | 0 | 2323500 | - | 6.3084e-06 | 82851.6381 | 735.5375 | 83587.1757
60 | double | U9+S7 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 696000 | 0 | 696000 | - | 6.3084e-06 | 82856.0288 | 735.5375 | 83591.5663
60 | double | U9+S8 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82858.7086 | 735.5375 | 83594.2461
60 | double | U9+S9 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 717600 | 0 | 717600 | - | 6.3084e-06 | 82863.2355 | 735.5375 | 83598.773
60 | double | U9+S10 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 677400 | 0 | 677400 | - | 6.3084e-06 | 82867.5088 | 735.5375 | 83603.0463
60 | double | U9+S11 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82870.1886 | 735.5375 | 83605.7261
60 | double | U9+S12 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82872.8684 | 735.5375 | 83608.4059
60 | double | U9+S13 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1471000 | 0 | 1471000 | - | 6.3084e-06 | 82882.148 | 735.5375 | 83617.6855
60 | double | U9+S14 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1404000 | 0 | 1404000 | - | 6.3084e-06 | 82891.005 | 735.5375 | 83626.5425
60 | double | U9+S15 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 994000 | 0 | 994000 | - | 6.3084e-06 | 82897.2755 | 735.5375 | 83632.813
60 | double | U9+S16 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 655000 | 0 | 655000 | - | 6.3084e-06 | 82901.4075 | 735.5375 | 83636.945
60 | double | U9+S17 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1374000 | 0 | 1374000 | - | 6.3084e-06 | 82910.0752 | 735.5375 | 83645.6127
60 | double | U9+S18 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 959700 | 0 | 959700 | - | 6.3084e-06 | 82916.1294 | 735.5375 | 83651.6669
60 | double | U9+S19 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 6.3084e-06 | 82923.1682 | 735.5375 | 83658.7058
60 | double | U9+S20 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 82927.5273 | 735.5375 | 83663.0649
60 | double | U9+S21 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1514700 | 0 | 1514700 | - | 6.3084e-06 | 82937.0826 | 735.5375 | 83672.6202
60 | double | U9+S22 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 706200 | 0 | 706200 | - | 6.3084e-06 | 82941.5376 | 735.5375 | 83677.0751
60 | double | U9+S23 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 6.3084e-06 | 82953.0794 | 735.5375 | 83688.617
60 | double | U9+S24 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 6.3084e-06 | 82958.3797 | 735.5375 | 83693.9173
60 | double | U9+S25 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1111300 | 0 | 1111300 | - | 6.3084e-06 | 82965.3902 | 735.5375 | 83700.9278
60 | double | U9+S26 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 659300 | 0 | 659300 | - | 6.3084e-06 | 82969.5494 | 735.5375 | 83705.0869
60 | double | U9+S27 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82972.2292 | 735.5375 | 83707.7667
60 | double | U9+S28 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 6.3084e-06 | 82976.4391 | 735.5375 | 83711.9766
60 | double | U9+S29 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82979.1189 | 735.5375 | 83714.6564
60 | double | U9+S13-1 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82981.7987 | 735.5375 | 83717.3362
60 | double | U9+S29-2 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 82984.4785 | 735.5375 | 83720.016
60 | double | U5+S24 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 6.3084e-06 | 82987.5216 | 735.5375 | 83723.0591
60 | double | U5+S25 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 6.3084e-06 | 82992.275 | 735.5375 | 83727.8125
60 | double | U5+S26 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 6.3084e-06 | 82994.177 | 735.5375 | 83729.7145
60 | double | U5+S27 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82994.5996 | 735.5375 | 83730.1372
60 | double | U5+S28 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 6.3084e-06 | 82996.5524 | 735.5375 | 83732.0899
60 | double | U5+S29 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82996.975 | 735.5375 | 83732.5126
60 | double | U5+S13-1 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82997.3977 | 735.5375 | 83732.9352
60 | double | U5+S29-2 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82997.8204 | 735.5375 | 83733.3579
60 | double | U5+S62-3 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82998.243 | 735.5375 | 83733.7806
60 | double | U5+CB1 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82998.6657 | 735.5375 | 83734.2032
60 | double | U5+CB2 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 67000 | 490001.1555 | 557001.1555 | - | 6.3084e-06 | 82999.0884 | 738.6286 | 83737.717
60 | double | U5+CB3 | 不操作（U5 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 82999.511 | 738.6286 | 83738.1397
60 | double | U5+DG1 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 83000.5709 | 738.6286 | 83739.1995
60 | double | U5+DG2 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 83001.6307 | 738.6286 | 83740.2593
60 | double | U5+DG3 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 83002.6905 | 738.6286 | 83741.3192
60 | double | U5+DG4 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 83003.7504 | 738.6286 | 83742.379
60 | double | U5+DG5 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 83004.8102 | 738.6286 | 83743.4389
60 | double | U5+DG6 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 83005.8701 | 738.6286 | 83744.4987
60 | double | U5+DG7 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 83006.9299 | 738.6286 | 83745.5585
60 | double | U5+DG8 | 不操作（U5 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 83007.9897 | 738.6286 | 83746.6184
60 | double | U6+S1 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83008.2433 | 738.6286 | 83746.872
60 | double | U6+S2 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83008.4969 | 738.6286 | 83747.1256
60 | double | U6+S3 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83008.7505 | 738.6286 | 83747.3792
60 | double | U6+S4 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83009.0041 | 738.6286 | 83747.6328
60 | double | U6+S5 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83009.2577 | 738.6286 | 83747.8864
60 | double | U6+S6 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 83021.489 | 738.6286 | 83760.1177
60 | double | U6+S7 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 83023.4535 | 738.6286 | 83762.0821
60 | double | U6+S8 | 不操作（U6 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83023.7071 | 738.6286 | 83762.3357
60 | double | U6+S9 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 83025.8078 | 738.6286 | 83764.4364
60 | double | U6+S10 | 不操作（U6 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 83027.6549 | 738.6286 | 83766.2835
60 | double | U11+DG1 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 83033.0173 | 738.6286 | 83771.646
60 | double | U11+DG2 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 83038.3798 | 738.6286 | 83777.0084
60 | double | U11+DG3 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 83043.7423 | 738.6286 | 83782.3709
60 | double | U11+DG4 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 83049.1047 | 738.6286 | 83787.7334
60 | double | U11+DG5 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 83054.4672 | 738.6286 | 83793.0959
60 | double | U11+DG6 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 83059.8297 | 738.6286 | 83798.4583
60 | double | U11+DG7 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 83065.1922 | 738.6286 | 83803.8208
60 | double | U11+DG8 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 83070.5546 | 738.6286 | 83809.1833
60 | double | U12+S1 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 83075.021 | 738.6286 | 83813.6496
60 | double | U12+S2 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 83079.4873 | 738.6286 | 83818.1159
60 | double | U12+S3 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 83083.9536 | 738.6286 | 83822.5823
60 | double | U12+S4 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 83088.42 | 738.6286 | 83827.0486
60 | double | U12+S5 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 83092.8863 | 738.6286 | 83831.5149
60 | double | U12+S6 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2606700 | 0 | 2606700 | - | 6.3084e-06 | 83109.3304 | 738.6286 | 83847.959
60 | double | U12+S7 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 83115.5075 | 738.6286 | 83854.1362
60 | double | U12+S8 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 83119.9739 | 738.6286 | 83858.6025
60 | double | U12+S9 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1000800 | 0 | 1000800 | - | 6.3084e-06 | 83126.2873 | 738.6286 | 83864.9159
60 | double | U12+S10 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 960600 | 0 | 960600 | - | 6.3084e-06 | 83132.3471 | 738.6286 | 83870.9758
60 | double | U12+S11 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 83136.8135 | 738.6286 | 83875.4421
60 | double | U12+S12 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 83141.2798 | 738.6286 | 83879.9084
60 | double | U12+S13 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1754200 | 0 | 1754200 | - | 6.3084e-06 | 83152.346 | 738.6286 | 83890.9746
60 | double | U12+S14 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1687200 | 0 | 1687200 | - | 6.3084e-06 | 83162.9895 | 738.6286 | 83901.6181
60 | double | U12+S15 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1277200 | 0 | 1277200 | - | 6.3084e-06 | 83171.0465 | 738.6286 | 83909.6752
60 | double | U12+S16 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 938200 | 0 | 938200 | - | 6.3084e-06 | 83176.965 | 738.6286 | 83915.5937
60 | double | U12+S17 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1657200 | 0 | 1657200 | - | 6.3084e-06 | 83187.4193 | 738.6286 | 83926.0479
60 | double | U12+S18 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1242900 | 0 | 1242900 | - | 6.3084e-06 | 83195.26 | 738.6286 | 83933.8886
60 | double | U12+S19 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 6.3084e-06 | 83204.0854 | 738.6286 | 83942.714
60 | double | U12+S20 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 6.3084e-06 | 83210.231 | 738.6286 | 83948.8597
60 | double | U12+S21 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1797900 | 0 | 1797900 | - | 6.3084e-06 | 83221.5729 | 738.6286 | 83960.2015
60 | double | U12+S22 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 83227.8144 | 738.6286 | 83966.443
60 | double | U7+S28 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 6.3084e-06 | 83230.6844 | 738.6286 | 83969.313
60 | double | U7+S29 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 83232.0243 | 738.6286 | 83970.6529
60 | double | U7+S13-1 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 83233.3642 | 738.6286 | 83971.9928
60 | double | U7+S29-2 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 83234.7041 | 738.6286 | 83973.3327
60 | double | U7+S62-3 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 83236.044 | 738.6286 | 83974.6726
60 | double | U7+CB1 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 83237.3839 | 738.6286 | 83976.0125
60 | double | U7+CB2 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 212400 | 490001.1555 | 702401.1555 | - | 6.3084e-06 | 83238.7238 | 741.7198 | 83980.4435
60 | double | U7+CB3 | 不操作（U7 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 83240.0637 | 741.7198 | 83981.7834
60 | double | U7+DG1 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 83243.4235 | 741.7198 | 83985.1433
60 | double | U7+DG2 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 83246.7834 | 741.7198 | 83988.5031
60 | double | U7+DG3 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 83250.1432 | 741.7198 | 83991.863
60 | double | U7+DG4 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 83253.5031 | 741.7198 | 83995.2228
60 | double | U7+DG5 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 83256.8629 | 741.7198 | 83998.5827
60 | double | U7+DG6 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 83260.2228 | 741.7198 | 84001.9425
60 | double | U7+DG7 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 83263.5826 | 741.7198 | 84005.3024
60 | double | U7+DG8 | 不操作（U7 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 83266.9425 | 741.7198 | 84008.6622
60 | double | U8+S1 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83267.1961 | 741.7198 | 84008.9158
60 | double | U8+S2 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83267.4497 | 741.7198 | 84009.1694
60 | double | U8+S3 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83267.7033 | 741.7198 | 84009.423
60 | double | U8+S4 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83267.9569 | 741.7198 | 84009.6766
60 | double | U8+S5 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83268.2105 | 741.7198 | 84009.9302
60 | double | U8+S6 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 83280.4418 | 741.7198 | 84022.1615
60 | double | U8+S7 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 83282.4062 | 741.7198 | 84024.126
60 | double | U8+S8 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83282.6598 | 741.7198 | 84024.3796
60 | double | U8+S9 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 83284.7605 | 741.7198 | 84026.4803
60 | double | U8+S10 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 83286.6076 | 741.7198 | 84028.3274
60 | double | U8+S11 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83286.8612 | 741.7198 | 84028.581
60 | double | U8+S12 | 不操作（U8 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 83287.1148 | 741.7198 | 84028.8345
60 | double | U8+S13 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 83293.9682 | 741.7198 | 84035.688
60 | double | U8+S14 | 不操作（U8 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 83300.399 | 741.7198 | 84042.1187
60 | double | U13+DG5 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 83301.0349 | 741.7198 | 84042.7546
60 | double | U13+DG6 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 83301.6708 | 741.7198 | 84043.3905
60 | double | U13+DG7 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 83302.3067 | 741.7198 | 84044.0265
60 | double | U13+DG8 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 83302.9426 | 741.7198 | 84044.6624
60 | double | U14+S1 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 83312.3219 | 741.7198 | 84054.0417
60 | double | U14+S2 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 83321.7012 | 741.7198 | 84063.421
60 | double | U14+S3 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 83331.0805 | 741.7198 | 84072.8003
60 | double | U14+S4 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 83340.4598 | 741.7198 | 84082.1796
60 | double | U14+S5 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S13-1 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 83349.8391 | 741.7198 | 84091.5589
60 | double | U14+S6 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 3385500 | 0 | 3385500 | - | 6.3084e-06 | 83371.1961 | 741.7198 | 84112.9159
60 | double | U14+S7 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1758000 | 0 | 1758000 | - | 6.3084e-06 | 83382.2863 | 741.7198 | 84124.006
60 | double | U14+S8 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 83391.6656 | 741.7198 | 84133.3853
60 | double | U14+S9 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1779600 | 0 | 1779600 | - | 6.3084e-06 | 83402.892 | 741.7198 | 84144.6117
60 | double | U14+S10 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 1739400 | 0 | 1739400 | - | 6.3084e-06 | 83413.8648 | 741.7198 | 84155.5845
60 | double | U14+S11 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 83423.2441 | 741.7198 | 84164.9638
60 | double | U14+S12 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 83432.6234 | 741.7198 | 84174.3431
60 | double | U14+S13 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 2533000 | 0 | 2533000 | - | 6.3084e-06 | 83448.6025 | 741.7198 | 84190.3222
60 | double | U14+S14 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 2466000 | 0 | 2466000 | - | 6.3084e-06 | 83464.159 | 741.7198 | 84205.8787
60 | double | U14+S15 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 2056000 | 0 | 2056000 | - | 6.3084e-06 | 83477.129 | 741.7198 | 84218.8487
60 | double | U14+S16 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 1717000 | 0 | 1717000 | - | 6.3084e-06 | 83487.9605 | 741.7198 | 84229.6802
60 | double | U14+S17 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 2436000 | 0 | 2436000 | - | 6.3084e-06 | 83503.3277 | 741.7198 | 84245.0475
60 | double | U14+S18 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 2021700 | 0 | 2021700 | - | 6.3084e-06 | 83516.0814 | 741.7198 | 84257.8011
60 | double | U14+S19 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 2177800 | 0 | 2177800 | - | 6.3084e-06 | 83529.8198 | 741.7198 | 84271.5395
60 | double | U14+S20 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1753000 | 0 | 1753000 | - | 6.3084e-06 | 83540.8783 | 741.7198 | 84282.5981
60 | double | U14+S21 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2576700 | 0 | 2576700 | - | 6.3084e-06 | 83557.1332 | 741.7198 | 84298.8529
60 | double | U14+S22 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1768200 | 0 | 1768200 | - | 6.3084e-06 | 83568.2876 | 741.7198 | 84310.0074
60 | double | U14+S23 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2891600 | 0 | 2891600 | - | 6.3084e-06 | 83586.5289 | 741.7198 | 84328.2487
60 | double | U14+S24 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1902200 | 0 | 1902200 | - | 6.3084e-06 | 83598.5288 | 741.7198 | 84340.2485
60 | double | U14+S25 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 2173300 | 0 | 2173300 | - | 6.3084e-06 | 83612.2388 | 741.7198 | 84353.9585
60 | double | U14+S26 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1721300 | 0 | 1721300 | - | 6.3084e-06 | 83623.0974 | 741.7198 | 84364.8171
60 | double | U9+S62-3 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 83625.7772 | 741.7198 | 84367.4969
60 | double | U9+CB1 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 83628.457 | 741.7198 | 84370.1767
60 | double | U9+CB2 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 424800 | 490001.1555 | 914801.1555 | - | 6.3084e-06 | 83631.1368 | 744.8109 | 84375.9476
60 | double | U9+CB3 | 不操作（U9 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 83633.8166 | 744.8109 | 84378.6274
60 | double | U9+DG1 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 83640.5363 | 744.8109 | 84385.3471
60 | double | U9+DG2 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 83647.256 | 744.8109 | 84392.0668
60 | double | U9+DG3 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 83653.9757 | 744.8109 | 84398.7865
60 | double | U9+DG4 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 83660.6954 | 744.8109 | 84405.5062
60 | double | U9+DG5 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 83667.4151 | 744.8109 | 84412.2259
60 | double | U9+DG6 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 83674.1348 | 744.8109 | 84418.9456
60 | double | U9+DG7 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 83680.8545 | 744.8109 | 84425.6653
60 | double | U9+DG8 | 不操作（U9 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 83687.5742 | 744.8109 | 84432.385
60 | double | U10+S1 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 83688.4195 | 744.8109 | 84433.2304
60 | double | U10+S2 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 83689.2648 | 744.8109 | 84434.0757
60 | double | U10+S3 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 83690.1101 | 744.8109 | 84434.921
60 | double | U10+S4 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 83690.9555 | 744.8109 | 84435.7663
60 | double | U10+S5 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 83691.8008 | 744.8109 | 84436.6117
60 | double | U10+S6 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2032700 | 0 | 2032700 | - | 6.3084e-06 | 83704.6238 | 744.8109 | 84449.4347
60 | double | U10+S7 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 6.3084e-06 | 83707.18 | 744.8109 | 84451.9909
60 | double | U10+S8 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 83708.0253 | 744.8109 | 84452.8362
60 | double | U10+S9 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 426800 | 0 | 426800 | - | 6.3084e-06 | 83710.7177 | 744.8109 | 84455.5286
60 | double | U10+S10 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 386600 | 0 | 386600 | - | 6.3084e-06 | 83713.1566 | 744.8109 | 84457.9674
60 | double | U10+S11 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 83714.0019 | 744.8109 | 84458.8127
60 | double | U10+S12 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 83714.8472 | 744.8109 | 84459.6581
60 | double | U10+S13 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1180200 | 0 | 1180200 | - | 6.3084e-06 | 83722.2924 | 744.8109 | 84467.1032
60 | double | U10+S14 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 6.3084e-06 | 83729.3148 | 744.8109 | 84474.1257
60 | double | U10+S15 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 703200 | 0 | 703200 | - | 6.3084e-06 | 83733.7509 | 744.8109 | 84478.5618
60 | double | U10+S16 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 364200 | 0 | 364200 | - | 6.3084e-06 | 83736.0484 | 744.8109 | 84480.8593
60 | double | U10+S17 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 6.3084e-06 | 83742.8817 | 744.8109 | 84487.6925
60 | double | U10+S18 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 668900 | 0 | 668900 | - | 6.3084e-06 | 83747.1013 | 744.8109 | 84491.9122
60 | double | L54+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.4865e-05 | 83748.5953 | 744.8109 | 84493.4061
60 | double | L54+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.4865e-05 | 83759.1196 | 744.8109 | 84503.9305
60 | double | L54+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.4865e-05 | 83763.3026 | 744.8109 | 84508.1135
60 | double | L54+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.4865e-05 | 83777.4124 | 744.8109 | 84522.2232
60 | double | L54+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 83778.0099 | 744.8109 | 84522.8208
60 | double | L54+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.4865e-05 | 83782.1929 | 744.8109 | 84527.0038
60 | double | L54+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.4865e-05 | 83784.1848 | 744.8109 | 84528.9957
60 | double | L54+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.4865e-05 | 83790.9038 | 744.8109 | 84535.7146
60 | double | L54+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.4865e-05 | 83792.3977 | 744.8109 | 84537.2086
60 | double | L54+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.4865e-05 | 83794.3896 | 744.8109 | 84539.2005
60 | double | L54+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.4865e-05 | 83795.7334 | 744.8109 | 84540.5442
60 | double | L54+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.4865e-05 | 83796.9285 | 744.8109 | 84541.7394
60 | double | L54+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.4865e-05 | 83800.0858 | 744.8109 | 84544.8967
60 | double | L54+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.4865e-05 | 83800.534 | 744.8109 | 84545.3449
60 | double | L54+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 83801.1316 | 744.8109 | 84545.9424
60 | double | L54+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.4865e-05 | 83805.8675 | 744.8109 | 84550.6784
60 | double | L54+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.4865e-05 | 83807.0627 | 744.8109 | 84551.8735
60 | double | L54+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 26878.328 | 26878.328 | - | 5.9281e-06 | 83807.0627 | 744.9702 | 84552.0329
60 | double | L54+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 83807.0627 | 744.9702 | 84552.0329
60 | double | L54+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 83807.0627 | 744.9702 | 84552.0329
60 | double | L54+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 83807.0627 | 744.9702 | 84552.0329
60 | double | L54+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 83807.0627 | 744.9702 | 84552.0329
60 | double | L54+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 5.9281e-06 | 83818.3183 | 744.9702 | 84563.2885
60 | double | L54+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 5.9281e-06 | 83819.926 | 744.9702 | 84564.8962
60 | double | L54+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 83819.926 | 744.9702 | 84564.8962
60 | double | L54+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 5.9281e-06 | 83821.6618 | 744.9702 | 84566.632
60 | double | L54+S10 | 操作：开S62-3 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 5.9281e-06 | 83823.1592 | 744.9702 | 84568.1294
60 | double | L54+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 83823.1592 | 744.9702 | 84568.1294
60 | double | L54+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 83823.1592 | 744.9702 | 84568.1294
60 | double | L54+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 5.9281e-06 | 83829.3612 | 744.9702 | 84574.3314
60 | double | L59+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.297e-07 | 83829.5618 | 744.9702 | 84574.532
60 | double | L59+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 83829.6124 | 744.9702 | 84574.5826
60 | double | L59+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 83829.6124 | 744.9702 | 84574.5826
60 | double | L59+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 83829.6124 | 744.9702 | 84574.5826
60 | double | L59+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 83829.6124 | 744.9702 | 84574.5826
60 | double | L59+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 83829.6124 | 744.9702 | 84574.5826
60 | double | L59+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 83829.6124 | 744.9702 | 84574.5826
60 | double | L59+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 2.5112e-07 | 83830.0892 | 744.9702 | 84575.0594
60 | double | L59+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 2.5112e-07 | 83830.1573 | 744.9702 | 84575.1275
60 | double | L59+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 83830.1573 | 744.9702 | 84575.1275
60 | double | L59+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 2.5112e-07 | 83830.2309 | 744.9702 | 84575.2011
60 | double | L59+S10 | 操作：开S62-3 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 2.5112e-07 | 83830.2943 | 744.9702 | 84575.2645
60 | double | L59+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 83830.2943 | 744.9702 | 84575.2645
60 | double | L59+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 83830.2943 | 744.9702 | 84575.2645
60 | double | L59+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 2.5112e-07 | 83830.557 | 744.9702 | 84575.5272
60 | double | L59+S14 | 操作：开S62-3 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 2.5112e-07 | 83830.8029 | 744.9702 | 84575.7731
60 | double | L59+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 2.5112e-07 | 83830.9459 | 744.9702 | 84575.9161
60 | double | L59+S16 | 操作：开S62-3 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 2.5112e-07 | 83831.0037 | 744.9702 | 84575.9739
60 | double | L59+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 2.5112e-07 | 83831.242 | 744.9702 | 84576.2123
60 | double | L59+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 2.5112e-07 | 83831.3764 | 744.9702 | 84576.3466
60 | double | L59+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 2.5112e-07 | 83831.5499 | 744.9702 | 84576.5201
60 | double | L59+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 2.5112e-07 | 83831.6168 | 744.9702 | 84576.587
60 | double | L59+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 2.5112e-07 | 83831.8905 | 744.9702 | 84576.8607
60 | double | L59+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 2.5112e-07 | 83831.9611 | 744.9702 | 84576.9313
60 | double | L59+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 2.5112e-07 | 83832.3139 | 744.9702 | 84577.2841
60 | double | L59+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 2.5112e-07 | 83832.4182 | 744.9702 | 84577.3884
60 | double | L59+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 2.5112e-07 | 83832.5906 | 744.9702 | 84577.5608
60 | double | L59+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 2.5112e-07 | 83832.6495 | 744.9702 | 84577.6197
60 | double | L59+S27 | 操作：开S62-3(源:L59) | 772150 | 0 | 772150 | - | 2.5112e-07 | 83832.8434 | 744.9702 | 84577.8136
60 | double | L59+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 2.5112e-07 | 83832.9043 | 744.9702 | 84577.8745
60 | double | U15+S14 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1119900 | 0 | 1119900 | - | 6.3084e-06 | 83839.9691 | 744.9702 | 84584.9393
60 | double | U15+S15 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 709900 | 0 | 709900 | - | 6.3084e-06 | 83844.4474 | 744.9702 | 84589.4176
60 | double | U15+S16 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 370900 | 0 | 370900 | - | 6.3084e-06 | 83846.7872 | 744.9702 | 84591.7574
60 | double | U15+S17 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 83853.6627 | 744.9702 | 84598.6329
60 | double | U15+S18 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 675600 | 0 | 675600 | - | 6.3084e-06 | 83857.9246 | 744.9702 | 84602.8948
60 | double | U15+S19 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 831700 | 0 | 831700 | - | 6.3084e-06 | 83863.1713 | 744.9702 | 84608.1415
60 | double | U15+S20 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 406900 | 0 | 406900 | - | 6.3084e-06 | 83865.7382 | 744.9702 | 84610.7084
60 | double | U15+S21 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 6.3084e-06 | 83873.5013 | 744.9702 | 84618.4715
60 | double | U15+S22 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 422100 | 0 | 422100 | - | 6.3084e-06 | 83876.164 | 744.9702 | 84621.1342
60 | double | U15+S23 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1545500 | 0 | 1545500 | - | 6.3084e-06 | 83885.9136 | 744.9702 | 84630.8838
60 | double | U15+S24 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 556100 | 0 | 556100 | - | 6.3084e-06 | 83889.4217 | 744.9702 | 84634.3919
60 | double | U15+S25 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 827200 | 0 | 827200 | - | 6.3084e-06 | 83894.64 | 744.9702 | 84639.6102
60 | double | U15+S26 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 375200 | 0 | 375200 | - | 6.3084e-06 | 83897.0069 | 744.9702 | 84641.9771
60 | double | U15+S27 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 83897.8945 | 744.9702 | 84642.8647
60 | double | U15+S28 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 383250 | 0 | 383250 | - | 6.3084e-06 | 83900.3122 | 744.9702 | 84645.2824
60 | double | U15+S29 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S62-3 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 83901.1998 | 744.9702 | 84646.17
60 | double | U15+S13-1 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 83902.0874 | 744.9702 | 84647.0576
60 | double | U15+S29-2 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 83902.975 | 744.9702 | 84647.9452
60 | double | U15+S62-3 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 83903.8626 | 744.9702 | 84648.8328
60 | double | U15+CB1 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 83904.7502 | 744.9702 | 84649.7204
60 | double | U15+CB2 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 140700 | 490001.1555 | 630701.1555 | - | 6.3084e-06 | 83905.6377 | 748.0613 | 84653.6991
60 | double | U15+CB3 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 83906.5253 | 748.0613 | 84654.5866
60 | double | U15+DG1 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 83908.751 | 748.0613 | 84656.8123
60 | double | U15+DG2 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 83910.9767 | 748.0613 | 84659.038
60 | double | U15+DG3 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 83913.2023 | 748.0613 | 84661.2636
60 | double | U15+DG4 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 83915.428 | 748.0613 | 84663.4893
60 | double | U15+DG5 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 83917.6536 | 748.0613 | 84665.715
60 | double | U15+DG6 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 83919.8793 | 748.0613 | 84667.9406
60 | double | U15+DG7 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 83922.105 | 748.0613 | 84670.1663
60 | double | U15+DG8 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.5819e-05 | 83924.3306 | 748.0613 | 84672.392
60 | double | U11+S6 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2237700 | 0 | 2237700 | - | 6.3084e-06 | 83938.4469 | 748.0613 | 84686.5082
60 | double | U11+S7 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 610200 | 0 | 610200 | - | 6.3084e-06 | 83942.2963 | 748.0613 | 84690.3576
60 | double | U11+S8 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 83944.4348 | 748.0613 | 84692.4961
60 | double | U11+S9 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 631800 | 0 | 631800 | - | 6.3084e-06 | 83948.4205 | 748.0613 | 84696.4818
60 | double | U11+S10 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 591600 | 0 | 591600 | - | 6.3084e-06 | 83952.1525 | 748.0613 | 84700.2138
60 | double | U11+S11 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 83954.291 | 748.0613 | 84702.3524
60 | double | U11+S12 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 83956.4296 | 748.0613 | 84704.4909
60 | double | U11+S13 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1385200 | 0 | 1385200 | - | 6.3084e-06 | 83965.1679 | 748.0613 | 84713.2293
60 | double | U11+S14 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1318200 | 0 | 1318200 | - | 6.3084e-06 | 83973.4837 | 748.0613 | 84721.545
60 | double | U11+S15 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 908200 | 0 | 908200 | - | 6.3084e-06 | 83979.2129 | 748.0613 | 84727.2742
60 | double | U11+S16 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 83982.8037 | 748.0613 | 84730.865
60 | double | U11+S17 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1288200 | 0 | 1288200 | - | 6.3084e-06 | 83990.9301 | 748.0613 | 84738.9914
60 | double | U11+S18 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 873900 | 0 | 873900 | - | 6.3084e-06 | 83996.443 | 748.0613 | 84744.5043
60 | double | U11+S19 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1030000 | 0 | 1030000 | - | 6.3084e-06 | 84002.9406 | 748.0613 | 84751.002
60 | double | U11+S20 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 6.3084e-06 | 84006.7585 | 748.0613 | 84754.8198
60 | double | U11+S21 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1428900 | 0 | 1428900 | - | 6.3084e-06 | 84015.7725 | 748.0613 | 84763.8338
60 | double | U11+S22 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 620400 | 0 | 620400 | - | 6.3084e-06 | 84019.6862 | 748.0613 | 84767.7476
60 | double | U11+S23 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 6.3084e-06 | 84030.6868 | 748.0613 | 84778.7481
60 | double | U11+S24 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 6.3084e-06 | 84035.4458 | 748.0613 | 84783.5072
60 | double | U11+S25 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1025500 | 0 | 1025500 | - | 6.3084e-06 | 84041.9151 | 748.0613 | 84789.9764
60 | double | U11+S26 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 573500 | 0 | 573500 | - | 6.3084e-06 | 84045.5329 | 748.0613 | 84793.5943
60 | double | U11+S27 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84047.6715 | 748.0613 | 84795.7328
60 | double | U11+S28 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 581550 | 0 | 581550 | - | 6.3084e-06 | 84051.3401 | 748.0613 | 84799.4014
60 | double | U11+S29 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84053.4787 | 748.0613 | 84801.54
60 | double | U11+S13-1 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84055.6172 | 748.0613 | 84803.6785
60 | double | U11+S29-2 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84057.7557 | 748.0613 | 84805.8171
60 | double | U11+S62-3 | 不操作（U11 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84059.8943 | 748.0613 | 84807.9556
60 | double | U11+CB1 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84062.0328 | 748.0613 | 84810.0941
60 | double | U11+CB2 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 339000 | 490001.1555 | 829001.1555 | - | 6.3084e-06 | 84064.1714 | 751.1524 | 84815.3238
60 | double | U11+CB3 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84066.3099 | 751.1524 | 84817.4623
60 | double | U13+S10 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 84068.157 | 751.1524 | 84819.3094
60 | double | U13+S11 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84068.4106 | 751.1524 | 84819.563
60 | double | U13+S12 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84068.6642 | 751.1524 | 84819.8166
60 | double | U13+S13 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 84075.5176 | 751.1524 | 84826.6701
60 | double | U13+S14 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 84081.9484 | 751.1524 | 84833.1008
60 | double | U13+S15 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 84085.7927 | 751.1524 | 84836.9451
60 | double | U13+S16 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 84087.4985 | 751.1524 | 84838.6509
60 | double | U13+S17 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 84093.74 | 751.1524 | 84844.8924
60 | double | U13+S18 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 84097.368 | 751.1524 | 84848.5204
60 | double | U13+S19 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 84101.9807 | 751.1524 | 84853.1331
60 | double | U13+S20 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 84103.9135 | 751.1524 | 84855.066
60 | double | U13+S21 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 84111.0426 | 751.1524 | 84862.1951
60 | double | U13+S22 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 84113.0714 | 751.1524 | 84864.2239
60 | double | U13+S23 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 84122.187 | 751.1524 | 84873.3395
60 | double | U13+S24 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 84125.0611 | 751.1524 | 84876.2136
60 | double | U13+S25 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 84129.6454 | 751.1524 | 84880.7979
60 | double | U13+S26 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 84131.3783 | 751.1524 | 84882.5308
60 | double | U13+S27 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84131.6319 | 751.1524 | 84882.7844
60 | double | U13+S28 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 84133.4156 | 751.1524 | 84884.5681
60 | double | U13+S29 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84133.6692 | 751.1524 | 84884.8217
60 | double | U13+S13-1 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84133.9228 | 751.1524 | 84885.0753
60 | double | U13+S29-2 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84134.1764 | 751.1524 | 84885.3289
60 | double | U13+S62-3 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84134.43 | 751.1524 | 84885.5825
60 | double | U13+CB1 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84134.6836 | 751.1524 | 84885.836
60 | double | U13+CB2 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 490001.1555 | 530201.1555 | - | 6.3084e-06 | 84134.9372 | 754.2435 | 84889.1808
60 | double | U13+CB3 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84135.1908 | 754.2435 | 84889.4344
60 | double | U13+DG1 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 84135.8267 | 754.2435 | 84890.0703
60 | double | U13+DG2 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 84136.4626 | 754.2435 | 84890.7062
60 | double | U13+DG3 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 84137.0985 | 754.2435 | 84891.3421
60 | double | U13+DG4 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 84137.7344 | 754.2435 | 84891.978
60 | double | U10+S19 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 6.3084e-06 | 84142.9388 | 754.2435 | 84897.1824
60 | double | U10+S20 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 6.3084e-06 | 84145.4635 | 754.2435 | 84899.707
60 | double | U10+S21 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1223900 | 0 | 1223900 | - | 6.3084e-06 | 84153.1843 | 754.2435 | 84907.4278
60 | double | U10+S22 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 84155.8048 | 754.2435 | 84910.0483
60 | double | U10+S23 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 6.3084e-06 | 84165.5121 | 754.2435 | 84919.7557
60 | double | U10+S24 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 6.3084e-06 | 84168.9779 | 754.2435 | 84923.2215
60 | double | U10+S25 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 6.3084e-06 | 84174.154 | 754.2435 | 84928.3975
60 | double | U10+S26 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 6.3084e-06 | 84176.4786 | 754.2435 | 84930.7222
60 | double | U10+S27 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 84177.3239 | 754.2435 | 84931.5675
60 | double | U10+S28 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 6.3084e-06 | 84179.6994 | 754.2435 | 84933.9429
60 | double | U10+S29 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 84180.5447 | 754.2435 | 84934.7882
60 | double | U10+S13-1 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 84181.39 | 754.2435 | 84935.6335
60 | double | U10+S29-2 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 84182.2353 | 754.2435 | 84936.4789
60 | double | U10+S62-3 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 84183.0806 | 754.2435 | 84937.3242
60 | double | U10+CB1 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 84183.926 | 754.2435 | 84938.1695
60 | double | U10+CB2 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 134000 | 490001.1555 | 624001.1555 | - | 6.3084e-06 | 84184.7713 | 757.3347 | 84942.106
60 | double | U10+CB3 | 不操作（U10 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 84185.6166 | 757.3347 | 84942.9513
60 | double | U10+DG1 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 84187.7363 | 757.3347 | 84945.071
60 | double | U10+DG2 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 84189.856 | 757.3347 | 84947.1906
60 | double | U10+DG3 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 84191.9757 | 757.3347 | 84949.3103
60 | double | U10+DG4 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 84194.0953 | 757.3347 | 84951.43
60 | double | U10+DG5 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 84196.215 | 757.3347 | 84953.5497
60 | double | U10+DG6 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 84198.3347 | 757.3347 | 84955.6694
60 | double | U10+DG7 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 84200.4544 | 757.3347 | 84957.789
60 | double | U10+DG8 | 不操作（U10 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 84202.5741 | 757.3347 | 84959.9087
60 | double | U11+S1 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84204.7126 | 757.3347 | 84962.0473
60 | double | U11+S2 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84206.8511 | 757.3347 | 84964.1858
60 | double | U11+S3 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84208.9897 | 757.3347 | 84966.3243
60 | double | U11+S4 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84211.1282 | 757.3347 | 84968.4629
60 | double | U11+S5 | 不操作（U11 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 84213.2668 | 757.3347 | 84970.6014
60 | double | U18+CB3 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84215.4999 | 757.3347 | 84972.8346
60 | double | U18+DG1 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 84221.0997 | 757.3347 | 84978.4343
60 | double | U18+DG2 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 84226.6994 | 757.3347 | 84984.0341
60 | double | U18+DG3 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 84232.2992 | 757.3347 | 84989.6338
60 | double | U18+DG4 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 84237.8989 | 757.3347 | 84995.2336
60 | double | U18+DG5 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 84243.4987 | 757.3347 | 85000.8333
60 | double | U18+DG6 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 84249.0984 | 757.3347 | 85006.4331
60 | double | U18+DG7 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 84254.6982 | 757.3347 | 85012.0328
60 | double | U18+DG8 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 84260.2979 | 757.3347 | 85017.6326
60 | double | U19+S1 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 84260.3994 | 757.3347 | 85017.734
60 | double | U19+S2 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 84260.5008 | 757.3347 | 85017.8355
60 | double | U19+S3 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 84260.6022 | 757.3347 | 85017.9369
60 | double | U19+S4 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 84260.7037 | 757.3347 | 85018.0383
60 | double | U19+S5 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S13-1 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 84260.8051 | 757.3347 | 85018.1398
60 | double | U19+S6 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1914780 | 0 | 1914780 | - | 6.3084e-06 | 84272.8843 | 757.3347 | 85030.2189
60 | double | U19+S7 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 287280 | 0 | 287280 | - | 6.3084e-06 | 84274.6966 | 757.3347 | 85032.0312
60 | double | U19+S8 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 84274.798 | 757.3347 | 85032.1327
60 | double | U19+S9 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 308880 | 0 | 308880 | - | 6.3084e-06 | 84276.7465 | 757.3347 | 85034.0812
60 | double | U19+S10 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 268680 | 0 | 268680 | - | 6.3084e-06 | 84278.4415 | 757.3347 | 85035.7761
60 | double | U19+S11 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 84278.5429 | 757.3347 | 85035.8776
60 | double | U19+S12 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 84278.6443 | 757.3347 | 85035.979
60 | double | U19+S13 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1062280 | 0 | 1062280 | - | 6.3084e-06 | 84285.3456 | 757.3347 | 85042.6803
60 | double | U19+S14 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 995280 | 0 | 995280 | - | 6.3084e-06 | 84291.6242 | 757.3347 | 85048.9589
60 | double | U19+S15 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 585280 | 0 | 585280 | - | 6.3084e-06 | 84295.3164 | 757.3347 | 85052.651
60 | double | U19+S16 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 246280 | 0 | 246280 | - | 6.3084e-06 | 84296.87 | 757.3347 | 85054.2047
60 | double | U19+S17 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 965280 | 0 | 965280 | - | 6.3084e-06 | 84302.9594 | 757.3347 | 85060.294
60 | double | U19+S18 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 550980 | 0 | 550980 | - | 6.3084e-06 | 84306.4352 | 757.3347 | 85063.7698
60 | double | U19+S19 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 707080 | 0 | 707080 | - | 6.3084e-06 | 84310.8957 | 757.3347 | 85068.2304
60 | double | U19+S20 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 282280 | 0 | 282280 | - | 6.3084e-06 | 84312.6764 | 757.3347 | 85070.0111
60 | double | U19+S21 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1105980 | 0 | 1105980 | - | 6.3084e-06 | 84319.6534 | 757.3347 | 85076.988
60 | double | U12+S23 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 6.3084e-06 | 84332.9817 | 757.3347 | 85090.3164
60 | double | U12+S24 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 6.3084e-06 | 84340.0685 | 757.3347 | 85097.4032
60 | double | U12+S25 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1394500 | 0 | 1394500 | - | 6.3084e-06 | 84348.8656 | 757.3347 | 85106.2002
60 | double | U12+S26 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 6.3084e-06 | 84354.8112 | 757.3347 | 85112.1459
60 | double | U12+S27 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 84359.2776 | 757.3347 | 85116.6122
60 | double | U12+S28 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 6.3084e-06 | 84365.274 | 757.3347 | 85122.6087
60 | double | U12+S29 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 84369.7403 | 757.3347 | 85127.075
60 | double | U12+S13-1 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 84374.2067 | 757.3347 | 85131.5413
60 | double | U12+S29-2 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 84378.673 | 757.3347 | 85136.0077
60 | double | U12+S62-3 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 84383.1393 | 757.3347 | 85140.474
60 | double | U12+CB1 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 84387.6057 | 757.3347 | 85144.9403
60 | double | U12+CB2 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 708000 | 490001.1555 | 1198001.1555 | - | 6.3084e-06 | 84392.072 | 760.4258 | 85152.4978
60 | double | U12+CB3 | 不操作（U12 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 84396.5383 | 760.4258 | 85156.9641
60 | double | U12+DG1 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 84407.7378 | 760.4258 | 85168.1636
60 | double | U12+DG2 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 84418.9373 | 760.4258 | 85179.3631
60 | double | U12+DG3 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 84430.1368 | 760.4258 | 85190.5626
60 | double | U12+DG4 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 84441.3363 | 760.4258 | 85201.7621
60 | double | U12+DG5 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 84452.5358 | 760.4258 | 85212.9616
60 | double | U12+DG6 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 84463.7353 | 760.4258 | 85224.1611
60 | double | U12+DG7 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 84474.9348 | 760.4258 | 85235.3606
60 | double | U12+DG8 | 不操作（U12 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 84486.1343 | 760.4258 | 85246.5601
60 | double | U13+S1 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84486.3879 | 760.4258 | 85246.8137
60 | double | U13+S2 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84486.6415 | 760.4258 | 85247.0673
60 | double | U13+S3 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84486.8951 | 760.4258 | 85247.3209
60 | double | U13+S4 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84487.1487 | 760.4258 | 85247.5745
60 | double | U13+S5 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84487.4023 | 760.4258 | 85247.8281
60 | double | U13+S6 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 84499.6337 | 760.4258 | 85260.0594
60 | double | U13+S7 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 84501.5981 | 760.4258 | 85262.0239
60 | double | U13+S8 | 不操作（U13 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84501.8517 | 760.4258 | 85262.2775
60 | double | U13+S9 | 不操作（U13 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 84503.9524 | 760.4258 | 85264.3781
60 | double | L59+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 84503.9692 | 760.4258 | 85264.395
60 | double | L59+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 84503.9946 | 760.4258 | 85264.4203
60 | double | L59+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 84504.0199 | 760.4258 | 85264.4457
60 | double | L59+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 84504.0452 | 760.4258 | 85264.471
60 | double | L59+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 84504.0874 | 760.4258 | 85264.5132
60 | double | L59+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 84504.1127 | 760.4258 | 85264.5385
60 | double | L59+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 84504.2464 | 760.4258 | 85264.6722
60 | double | L59+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 84504.2718 | 760.4258 | 85264.6975
60 | double | L59+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 84504.5393 | 760.4258 | 85264.965
60 | double | L59+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 84504.6236 | 760.4258 | 85265.0494
60 | double | L59+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 84504.8371 | 760.4258 | 85265.2629
60 | double | L59+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 84505.2829 | 760.4258 | 85265.7087
60 | double | L59+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 84505.3082 | 760.4258 | 85265.734
60 | double | L59+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.297e-07 | 84506.2445 | 760.4258 | 85266.6703
60 | double | L59+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.297e-07 | 84506.3331 | 760.4258 | 85266.7589
60 | double | L59+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 84506.5039 | 760.4258 | 85266.9296
60 | double | L59+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 84506.5207 | 760.4258 | 85266.9465
60 | double | L59+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.297e-07 | 84506.7437 | 760.4258 | 85267.1694
60 | double | L59+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.297e-07 | 84506.7538 | 760.4258 | 85267.1796
60 | double | L59+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 84506.7791 | 760.4258 | 85267.2049
60 | double | L59+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 84506.9128 | 760.4258 | 85267.3386
60 | double | L59+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 84506.9382 | 760.4258 | 85267.3639
60 | double | L59+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 84506.9635 | 760.4258 | 85267.3892
60 | double | L59+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 84506.9803 | 760.4258 | 85267.4061
60 | double | L59+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 84507.0057 | 760.4258 | 85267.4314
60 | double | L59+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 84507.0225 | 760.4258 | 85267.4483
60 | double | L59+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.297e-07 | 84507.1079 | 760.4258 | 85267.5337
60 | double | L59+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 84507.1501 | 760.4258 | 85267.5759
60 | double | L59+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 84507.2839 | 760.4258 | 85267.7096
60 | double | L59+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.297e-07 | 84507.3261 | 760.4258 | 85267.7518
60 | double | U18+S5 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84509.5592 | 760.4258 | 85269.985
60 | double | U18+S6 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2252700 | 0 | 2252700 | - | 6.3084e-06 | 84523.7701 | 760.4258 | 85284.1959
60 | double | U18+S7 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 625200 | 0 | 625200 | - | 6.3084e-06 | 84527.7141 | 760.4258 | 85288.1399
60 | double | U18+S8 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84529.9473 | 760.4258 | 85290.3731
60 | double | U18+S9 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 646800 | 0 | 646800 | - | 6.3084e-06 | 84534.0275 | 760.4258 | 85294.4533
60 | double | U18+S10 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 606600 | 0 | 606600 | - | 6.3084e-06 | 84537.8542 | 760.4258 | 85298.28
60 | double | U18+S11 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84540.0874 | 760.4258 | 85300.5131
60 | double | U18+S12 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84542.3205 | 760.4258 | 85302.7463
60 | double | U18+S13 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1400200 | 0 | 1400200 | - | 6.3084e-06 | 84551.1535 | 760.4258 | 85311.5793
60 | double | U18+S14 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1333200 | 0 | 1333200 | - | 6.3084e-06 | 84559.5639 | 760.4258 | 85319.9896
60 | double | U18+S15 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 923200 | 0 | 923200 | - | 6.3084e-06 | 84565.3878 | 760.4258 | 85325.8135
60 | double | U18+S16 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 584200 | 0 | 584200 | - | 6.3084e-06 | 84569.0731 | 760.4258 | 85329.4989
60 | double | U18+S17 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1303200 | 0 | 1303200 | - | 6.3084e-06 | 84577.2942 | 760.4258 | 85337.72
60 | double | U18+S18 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 888900 | 0 | 888900 | - | 6.3084e-06 | 84582.9017 | 760.4258 | 85343.3275
60 | double | U18+S19 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1045000 | 0 | 1045000 | - | 6.3084e-06 | 84589.494 | 760.4258 | 85349.9198
60 | double | U18+S20 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 620200 | 0 | 620200 | - | 6.3084e-06 | 84593.4064 | 760.4258 | 85353.8322
60 | double | U18+S21 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1443900 | 0 | 1443900 | - | 6.3084e-06 | 84602.5151 | 760.4258 | 85362.9409
60 | double | U18+S22 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 6.3084e-06 | 84606.5235 | 760.4258 | 85366.9492
60 | double | U18+S23 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1758800 | 0 | 1758800 | - | 6.3084e-06 | 84617.6186 | 760.4258 | 85378.0444
60 | double | U18+S24 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 769400 | 0 | 769400 | - | 6.3084e-06 | 84622.4723 | 760.4258 | 85382.8981
60 | double | U18+S25 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1040500 | 0 | 1040500 | - | 6.3084e-06 | 84629.0362 | 760.4258 | 85389.462
60 | double | U18+S26 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 588500 | 0 | 588500 | - | 6.3084e-06 | 84632.7487 | 760.4258 | 85393.1744
60 | double | U18+S27 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84634.9818 | 760.4258 | 85395.4076
60 | double | U18+S28 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 596550 | 0 | 596550 | - | 6.3084e-06 | 84638.7451 | 760.4258 | 85399.1709
60 | double | U18+S29 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84640.9783 | 760.4258 | 85401.404
60 | double | U18+S13-1 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84643.2114 | 760.4258 | 85403.6372
60 | double | U18+S29-2 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84645.4446 | 760.4258 | 85405.8704
60 | double | U18+S62-3 | 不操作（U18 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84647.6778 | 760.4258 | 85408.1035
60 | double | U18+CB1 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84649.9109 | 760.4258 | 85410.3367
60 | double | U18+CB2 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 354000 | 490001.1555 | 844001.1555 | - | 6.3084e-06 | 84652.1441 | 763.5169 | 85415.661
60 | double | U17+S18 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 84655.6875 | 763.5169 | 85419.2044
60 | double | U17+S19 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 84660.2157 | 763.5169 | 85423.7326
60 | double | U17+S20 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 84662.064 | 763.5169 | 85425.5809
60 | double | U17+S21 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 6.3084e-06 | 84669.1086 | 763.5169 | 85432.6255
60 | double | U17+S22 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 84671.0528 | 763.5169 | 85434.5697
60 | double | U17+S23 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 84680.0839 | 763.5169 | 85443.6008
60 | double | U17+S24 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 84682.8735 | 763.5169 | 85446.3904
60 | double | U17+S25 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 84687.3733 | 763.5169 | 85450.8901
60 | double | U17+S26 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 84689.0216 | 763.5169 | 85452.5385
60 | double | U17+S27 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 84689.1907 | 763.5169 | 85452.7076
60 | double | U17+S28 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 84690.8899 | 763.5169 | 85454.4067
60 | double | U17+S29 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 84691.0589 | 763.5169 | 85454.5758
60 | double | U17+S13-1 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 84691.228 | 763.5169 | 85454.7449
60 | double | U17+S29-2 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 84691.3971 | 763.5169 | 85454.9139
60 | double | U17+S62-3 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 84691.5661 | 763.5169 | 85455.083
60 | double | U17+CB1 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 84691.7352 | 763.5169 | 85455.2521
60 | double | U17+CB2 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 26800 | 490001.1555 | 516801.1555 | - | 6.3084e-06 | 84691.9042 | 766.608 | 85458.5122
60 | double | U17+CB3 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 84692.0733 | 766.608 | 85458.6813
60 | double | U17+DG1 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 84692.4972 | 766.608 | 85459.1052
60 | double | U17+DG2 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 84692.9212 | 766.608 | 85459.5292
60 | double | U17+DG3 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 84693.3451 | 766.608 | 85459.9531
60 | double | U17+DG4 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 84693.7691 | 766.608 | 85460.3771
60 | double | U17+DG5 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 84694.193 | 766.608 | 85460.801
60 | double | U17+DG6 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 84694.6169 | 766.608 | 85461.2249
60 | double | U17+DG7 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 84695.0409 | 766.608 | 85461.6489
60 | double | U17+DG8 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 84695.4648 | 766.608 | 85462.0728
60 | double | U18+S1 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84697.698 | 766.608 | 85464.306
60 | double | U18+S2 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84699.9311 | 766.608 | 85466.5391
60 | double | U18+S3 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84702.1643 | 766.608 | 85468.7723
60 | double | U18+S4 | 不操作（U18 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 84704.3975 | 766.608 | 85471.0055
60 | double | U20+S9 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 84706.4982 | 766.608 | 85473.1062
60 | double | U20+S10 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 84708.3452 | 766.608 | 85474.9533
60 | double | U20+S11 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84708.5988 | 766.608 | 85475.2069
60 | double | U20+S12 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84708.8524 | 766.608 | 85475.4604
60 | double | U20+S13 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 84715.7059 | 766.608 | 85482.3139
60 | double | U20+S14 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 84722.1366 | 766.608 | 85488.7446
60 | double | U20+S15 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 84725.981 | 766.608 | 85492.589
60 | double | U20+S16 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 84727.6867 | 766.608 | 85494.2948
60 | double | U20+S17 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 84733.9283 | 766.608 | 85500.5363
60 | double | U20+S18 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 84737.5562 | 766.608 | 85504.1642
60 | double | U20+S19 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 84742.1689 | 766.608 | 85508.7769
60 | double | U20+S20 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 84744.1018 | 766.608 | 85510.7098
60 | double | U20+S21 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 84751.2309 | 766.608 | 85517.8389
60 | double | U20+S22 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 84753.2597 | 766.608 | 85519.8677
60 | double | U20+S23 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 84762.3753 | 766.608 | 85528.9833
60 | double | U20+S24 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 84765.2494 | 766.608 | 85531.8574
60 | double | U20+S25 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 84769.8337 | 766.608 | 85536.4417
60 | double | U20+S26 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 84771.5666 | 766.608 | 85538.1746
60 | double | U20+S27 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84771.8202 | 766.608 | 85538.4282
60 | double | U20+S28 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 84773.6039 | 766.608 | 85540.2119
60 | double | U20+S29 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84773.8575 | 766.608 | 85540.4655
60 | double | U20+S13-1 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84774.1111 | 766.608 | 85540.7191
60 | double | U20+S29-2 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84774.3647 | 766.608 | 85540.9727
60 | double | U20+S62-3 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84774.6183 | 766.608 | 85541.2263
60 | double | U20+CB1 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84774.8719 | 766.608 | 85541.4799
60 | double | U20+CB2 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 490001.1555 | 530201.1555 | - | 6.3084e-06 | 84775.1255 | 769.6991 | 85544.8246
60 | double | U20+CB3 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 84775.3791 | 769.6991 | 85545.0782
60 | double | U20+DG1 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 84776.015 | 769.6991 | 85545.7141
60 | double | U20+DG2 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 84776.6509 | 769.6991 | 85546.35
60 | double | U20+DG3 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 84777.2868 | 769.6991 | 85546.9859
60 | double | U14+S27 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 84786.6661 | 769.6991 | 85556.3652
60 | double | U14+S28 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1729350 | 0 | 1729350 | - | 6.3084e-06 | 84797.5755 | 769.6991 | 85567.2746
60 | double | U14+S29 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S62-3 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 84806.9548 | 769.6991 | 85576.6539
60 | double | U14+S13-1 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 84816.3341 | 769.6991 | 85586.0332
60 | double | U14+S29-2 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 84825.7134 | 769.6991 | 85595.4125
60 | double | U14+S62-3 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 84835.0927 | 769.6991 | 85604.7918
60 | double | U14+CB1 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 84844.472 | 769.6991 | 85614.1711
60 | double | U14+CB2 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 1486800 | 490001.1555 | 1976801.1555 | - | 6.3084e-06 | 84853.8513 | 772.7902 | 85626.6415
60 | double | U14+CB3 | 不操作（U14 基本策略） + 操作：开S29-2 | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 6.3084e-06 | 84863.2306 | 772.7902 | 85636.0208
60 | double | U14+DG1 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 84886.7495 | 772.7902 | 85659.5398
60 | double | U14+DG2 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 84910.2685 | 772.7902 | 85683.0587
60 | double | U14+DG3 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 84933.7874 | 772.7902 | 85706.5777
60 | double | U14+DG4 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 84957.3064 | 772.7902 | 85730.0966
60 | double | U14+DG5 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 84980.8253 | 772.7902 | 85753.6156
60 | double | U14+DG6 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 85004.3443 | 772.7902 | 85777.1345
60 | double | U14+DG7 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 85027.8632 | 772.7902 | 85800.6535
60 | double | U14+DG8 | 不操作（U14 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.5819e-05 | 85051.3822 | 772.7902 | 85824.1724
60 | double | U15+S1 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 85052.2698 | 772.7902 | 85825.06
60 | double | U15+S2 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 85053.1574 | 772.7902 | 85825.9476
60 | double | U15+S3 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 85054.045 | 772.7902 | 85826.8352
60 | double | U15+S4 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 85054.9326 | 772.7902 | 85827.7228
60 | double | U15+S5 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S13-1 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 85055.8201 | 772.7902 | 85828.6104
60 | double | U15+S6 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2039400 | 0 | 2039400 | - | 6.3084e-06 | 85068.6855 | 772.7902 | 85841.4757
60 | double | U15+S7 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 411900 | 0 | 411900 | - | 6.3084e-06 | 85071.2839 | 772.7902 | 85844.0741
60 | double | U15+S8 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 85072.1715 | 772.7902 | 85844.9617
60 | double | U15+S9 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 433500 | 0 | 433500 | - | 6.3084e-06 | 85074.9061 | 772.7902 | 85847.6964
60 | double | U15+S10 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 393300 | 0 | 393300 | - | 6.3084e-06 | 85077.3872 | 772.7902 | 85850.1775
60 | double | U15+S11 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 85078.2748 | 772.7902 | 85851.0651
60 | double | U15+S12 | 不操作（U15 基本策略） + 操作：开S29-2 | 140700 | 0 | 140700 | - | 6.3084e-06 | 85079.1624 | 772.7902 | 85851.9526
60 | double | U15+S13 | 不操作（U15 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1186900 | 0 | 1186900 | - | 6.3084e-06 | 85086.6498 | 772.7902 | 85859.4401
60 | double | U22+DG8 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85087.2857 | 772.7902 | 85860.076
60 | double | U23+S1 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85087.5393 | 772.7902 | 85860.3296
60 | double | U23+S2 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85087.7929 | 772.7902 | 85860.5832
60 | double | U23+S3 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85088.0465 | 772.7902 | 85860.8368
60 | double | U23+S4 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85088.3001 | 772.7902 | 85861.0904
60 | double | U23+S5 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85088.5537 | 772.7902 | 85861.344
60 | double | U23+S6 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 85100.785 | 772.7902 | 85873.5753
60 | double | U23+S7 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 85102.7495 | 772.7902 | 85875.5397
60 | double | U23+S8 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85103.0031 | 772.7902 | 85875.7933
60 | double | U23+S9 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 85105.1038 | 772.7902 | 85877.894
60 | double | U23+S10 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 85106.9509 | 772.7902 | 85879.7411
60 | double | U23+S11 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85107.2044 | 772.7902 | 85879.9947
60 | double | U23+S12 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85107.458 | 772.7902 | 85880.2483
60 | double | U23+S13 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 85114.3115 | 772.7902 | 85887.1017
60 | double | U23+S14 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 85120.7422 | 772.7902 | 85893.5325
60 | double | U23+S15 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 85124.5866 | 772.7902 | 85897.3768
60 | double | U23+S16 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 85126.2923 | 772.7902 | 85899.0826
60 | double | U23+S17 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 85132.5339 | 772.7902 | 85905.3241
60 | double | U23+S18 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 85136.1618 | 772.7902 | 85908.952
60 | double | U23+S19 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 85140.7745 | 772.7902 | 85913.5647
60 | double | U23+S20 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 85142.7074 | 772.7902 | 85915.4976
60 | double | U23+S21 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 85149.8365 | 772.7902 | 85922.6267
60 | double | U23+S22 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 85151.8653 | 772.7902 | 85924.6555
60 | double | U23+S23 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 85160.9809 | 772.7902 | 85933.7711
60 | double | U23+S24 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 85163.855 | 772.7902 | 85936.6452
60 | double | U23+S25 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 85168.4393 | 772.7902 | 85941.2295
60 | double | U23+S26 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 85170.1722 | 772.7902 | 85942.9624
60 | double | U23+S27 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85170.4258 | 772.7902 | 85943.216
60 | double | U23+S28 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 85172.2095 | 772.7902 | 85944.9997
60 | double | U23+S29 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85172.4631 | 772.7902 | 85945.2533
60 | double | U19+S22 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 297480 | 0 | 297480 | - | 6.3084e-06 | 85174.3397 | 772.7902 | 85947.1299
60 | double | U19+S23 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1420880 | 0 | 1420880 | - | 6.3084e-06 | 85183.3031 | 772.7902 | 85956.0934
60 | double | U19+S24 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 431480 | 0 | 431480 | - | 6.3084e-06 | 85186.0251 | 772.7902 | 85958.8153
60 | double | U19+S25 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 702580 | 0 | 702580 | - | 6.3084e-06 | 85190.4572 | 772.7902 | 85963.2475
60 | double | U19+S26 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 250580 | 0 | 250580 | - | 6.3084e-06 | 85192.038 | 772.7902 | 85964.8282
60 | double | U19+S27 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 85192.1394 | 772.7902 | 85964.9297
60 | double | U19+S28 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 258630 | 0 | 258630 | - | 6.3084e-06 | 85193.771 | 772.7902 | 85966.5612
60 | double | U19+S29 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S62-3 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 85193.8724 | 772.7902 | 85966.6626
60 | double | U19+S13-1 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 85193.9738 | 772.7902 | 85966.7641
60 | double | U19+S29-2 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 85194.0753 | 772.7902 | 85966.8655
60 | double | U19+S62-3 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 85194.1767 | 772.7902 | 85966.9669
60 | double | U19+CB1 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 85194.2782 | 772.7902 | 85967.0684
60 | double | U19+CB2 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 16080 | 490001.1555 | 506081.1555 | - | 6.3084e-06 | 85194.3796 | 775.8813 | 85970.2609
60 | double | U19+CB3 | 不操作（U19 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 16080 | 0 | 16080 | - | 6.3084e-06 | 85194.481 | 775.8813 | 85970.3624
60 | double | U19+DG1 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 85194.7354 | 775.8813 | 85970.6167
60 | double | U19+DG2 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 85194.9898 | 775.8813 | 85970.8711
60 | double | U19+DG3 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 85195.2441 | 775.8813 | 85971.1255
60 | double | U19+DG4 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 85195.4985 | 775.8813 | 85971.3798
60 | double | U19+DG5 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 85195.7528 | 775.8813 | 85971.6342
60 | double | U19+DG6 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 85196.0072 | 775.8813 | 85971.8885
60 | double | U19+DG7 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 85196.2616 | 775.8813 | 85972.1429
60 | double | U19+DG8 | 不操作（U19 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.5819e-05 | 85196.5159 | 775.8813 | 85972.3973
60 | double | U20+S1 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85196.7695 | 775.8813 | 85972.6509
60 | double | U20+S2 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85197.0231 | 775.8813 | 85972.9045
60 | double | U20+S3 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85197.2767 | 775.8813 | 85973.1581
60 | double | U20+S4 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85197.5303 | 775.8813 | 85973.4117
60 | double | U20+S5 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85197.7839 | 775.8813 | 85973.6653
60 | double | U20+S6 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 85210.0152 | 775.8813 | 85985.8966
60 | double | U20+S7 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 85211.9797 | 775.8813 | 85987.861
60 | double | U20+S8 | 不操作（U20 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85212.2333 | 775.8813 | 85988.1146
60 | double | U25+CB2 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 490001.1555 | 530201.1555 | - | 6.3084e-06 | 85212.4869 | 778.9725 | 85991.4593
60 | double | U25+CB3 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85212.7405 | 778.9725 | 85991.7129
60 | double | U25+DG1 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85213.3764 | 778.9725 | 85992.3488
60 | double | U25+DG2 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85214.0123 | 778.9725 | 85992.9847
60 | double | U25+DG3 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85214.6482 | 778.9725 | 85993.6206
60 | double | U25+DG4 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85215.2841 | 778.9725 | 85994.2565
60 | double | U25+DG5 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85215.92 | 778.9725 | 85994.8924
60 | double | U25+DG6 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85216.5559 | 778.9725 | 85995.5283
60 | double | U25+DG7 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85217.1918 | 778.9725 | 85996.1642
60 | double | U25+DG8 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85217.8277 | 778.9725 | 85996.8001
60 | double | U26+S1 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85217.9967 | 778.9725 | 85996.9692
60 | double | U26+S2 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85218.1658 | 778.9725 | 85997.1383
60 | double | U26+S3 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85218.3349 | 778.9725 | 85997.3073
60 | double | U26+S4 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85218.5039 | 778.9725 | 85997.4764
60 | double | U26+S5 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85218.673 | 778.9725 | 85997.6455
60 | double | U26+S6 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 6.3084e-06 | 85230.8198 | 778.9725 | 86009.7923
60 | double | U26+S7 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 6.3084e-06 | 85232.6997 | 778.9725 | 86011.6722
60 | double | U26+S8 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85232.8688 | 778.9725 | 86011.8412
60 | double | U26+S9 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 6.3084e-06 | 85234.8849 | 778.9725 | 86013.8574
60 | double | U26+S10 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 6.3084e-06 | 85236.6475 | 778.9725 | 86015.6199
60 | double | U26+S11 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85236.8165 | 778.9725 | 86015.789
60 | double | U26+S12 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85236.9856 | 778.9725 | 86015.9581
60 | double | U26+S13 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 6.3084e-06 | 85243.7545 | 778.9725 | 86022.727
60 | double | U26+S14 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 6.3084e-06 | 85250.1007 | 778.9725 | 86029.0732
60 | double | U26+S15 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 6.3084e-06 | 85253.8605 | 778.9725 | 86032.833
60 | double | U26+S16 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 6.3084e-06 | 85255.4818 | 778.9725 | 86034.4542
60 | double | U26+S17 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 6.3084e-06 | 85261.6388 | 778.9725 | 86040.6112
60 | double | U26+S18 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 85265.1822 | 778.9725 | 86044.1546
60 | double | U26+S19 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 85269.7103 | 778.9725 | 86048.6828
60 | double | U26+S20 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 85271.5587 | 778.9725 | 86050.5311
60 | double | U24+S17 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 6.3084e-06 | 85277.7157 | 778.9725 | 86056.6881
60 | double | U24+S18 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 85281.2591 | 778.9725 | 86060.2315
60 | double | U24+S19 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 85285.7872 | 778.9725 | 86064.7597
60 | double | U24+S20 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 85287.6356 | 778.9725 | 86066.6081
60 | double | U24+S21 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 6.3084e-06 | 85294.6802 | 778.9725 | 86073.6526
60 | double | U24+S22 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 85296.6244 | 778.9725 | 86075.5969
60 | double | U24+S23 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 85305.6555 | 778.9725 | 86084.628
60 | double | U24+S24 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 85308.4451 | 778.9725 | 86087.4175
60 | double | U24+S25 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 85312.9448 | 778.9725 | 86091.9173
60 | double | U24+S26 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 85314.5932 | 778.9725 | 86093.5657
60 | double | U24+S27 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85314.7623 | 778.9725 | 86093.7347
60 | double | U24+S28 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 85316.4614 | 778.9725 | 86095.4339
60 | double | U24+S29 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85316.6305 | 778.9725 | 86095.603
60 | double | U24+S13-1 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85316.7996 | 778.9725 | 86095.772
60 | double | U24+S29-2 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85316.9686 | 778.9725 | 86095.9411
60 | double | U24+S62-3 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85317.1377 | 778.9725 | 86096.1102
60 | double | U24+CB1 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85317.3068 | 778.9725 | 86096.2792
60 | double | U24+CB2 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 26800 | 490001.1555 | 516801.1555 | - | 6.3084e-06 | 85317.4758 | 782.0636 | 86099.5394
60 | double | U24+CB3 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85317.6449 | 782.0636 | 86099.7085
60 | double | U24+DG1 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85318.0688 | 782.0636 | 86100.1324
60 | double | U24+DG2 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85318.4928 | 782.0636 | 86100.5563
60 | double | U24+DG3 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85318.9167 | 782.0636 | 86100.9803
60 | double | U24+DG4 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85319.3406 | 782.0636 | 86101.4042
60 | double | U24+DG5 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85319.7646 | 782.0636 | 86101.8281
60 | double | U24+DG6 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85320.1885 | 782.0636 | 86102.2521
60 | double | U24+DG7 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85320.6124 | 782.0636 | 86102.676
60 | double | U24+DG8 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85321.0364 | 782.0636 | 86103.0999
60 | double | U25+S1 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85321.29 | 782.0636 | 86103.3535
60 | double | U25+S2 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85321.5436 | 782.0636 | 86103.6071
60 | double | U25+S3 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85321.7972 | 782.0636 | 86103.8607
60 | double | U25+S4 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85322.0508 | 782.0636 | 86104.1143
60 | double | U25+S5 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85322.3044 | 782.0636 | 86104.3679
60 | double | U25+S6 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 85334.5357 | 782.0636 | 86116.5993
60 | double | U25+S7 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 85336.5001 | 782.0636 | 86118.5637
60 | double | U25+S8 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85336.7537 | 782.0636 | 86118.8173
60 | double | U25+S9 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 85338.8544 | 782.0636 | 86120.918
60 | double | U25+S10 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 85340.7015 | 782.0636 | 86122.7651
60 | double | U25+S11 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85340.9551 | 782.0636 | 86123.0187
60 | double | U25+S12 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85341.2087 | 782.0636 | 86123.2723
60 | double | U25+S13 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 85348.0621 | 782.0636 | 86130.1257
60 | double | U25+S14 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 85354.4929 | 782.0636 | 86136.5564
60 | double | U25+S15 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 85358.3372 | 782.0636 | 86140.4008
60 | double | U25+S16 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 85360.043 | 782.0636 | 86142.1066
60 | double | U25+S17 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 85366.2845 | 782.0636 | 86148.3481
60 | double | U25+S18 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 85369.9124 | 782.0636 | 86151.976
60 | double | U25+S19 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 85374.5251 | 782.0636 | 86156.5887
60 | double | U25+S20 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 85376.458 | 782.0636 | 86158.5216
60 | double | U25+S21 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 85383.5871 | 782.0636 | 86165.6507
60 | double | U25+S22 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 85385.6159 | 782.0636 | 86167.6795
60 | double | U25+S23 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 85394.7315 | 782.0636 | 86176.7951
60 | double | U25+S24 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 85397.6056 | 782.0636 | 86179.6692
60 | double | U25+S25 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 85402.1899 | 782.0636 | 86184.2535
60 | double | U25+S26 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 85403.9228 | 782.0636 | 86185.9864
60 | double | U25+S27 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85404.1764 | 782.0636 | 86186.24
60 | double | U25+S28 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 85405.9601 | 782.0636 | 86188.0237
60 | double | U25+S29 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85406.2137 | 782.0636 | 86188.2773
60 | double | U25+S13-1 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85406.4673 | 782.0636 | 86188.5309
60 | double | U25+S29-2 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85406.7209 | 782.0636 | 86188.7845
60 | double | U25+S62-3 | 不操作（U25 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85406.9745 | 782.0636 | 86189.0381
60 | double | U25+CB1 | 不操作（U25 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85407.2281 | 782.0636 | 86189.2917
60 | double | U27+DG3 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 85409.3731 | 782.0636 | 86191.4367
60 | double | U27+DG4 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 85411.5181 | 782.0636 | 86193.5817
60 | double | U27+DG5 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 85413.6631 | 782.0636 | 86195.7266
60 | double | U27+DG6 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 85415.8081 | 782.0636 | 86197.8716
60 | double | U27+DG7 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 85417.953 | 782.0636 | 86200.0166
60 | double | U27+DG8 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 85420.098 | 782.0636 | 86202.1616
60 | double | U28+S1 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85420.5207 | 782.0636 | 86202.5843
60 | double | U28+S2 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85420.9434 | 782.0636 | 86203.0069
60 | double | U28+S3 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85421.366 | 782.0636 | 86203.4296
60 | double | U28+S4 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85421.7887 | 782.0636 | 86203.8523
60 | double | U28+S5 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85422.2113 | 782.0636 | 86204.2749
60 | double | U28+S6 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1965700 | 0 | 1965700 | - | 6.3084e-06 | 85434.6117 | 782.0636 | 86216.6753
60 | double | U28+S7 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 338200 | 0 | 338200 | - | 6.3084e-06 | 85436.7452 | 782.0636 | 86218.8088
60 | double | U28+S8 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85437.1679 | 782.0636 | 86219.2315
60 | double | U28+S9 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 359800 | 0 | 359800 | - | 6.3084e-06 | 85439.4376 | 782.0636 | 86221.5012
60 | double | U28+S10 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 6.3084e-06 | 85441.4538 | 782.0636 | 86223.5174
60 | double | U28+S11 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85441.8765 | 782.0636 | 86223.94
60 | double | U28+S12 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85442.2991 | 782.0636 | 86224.3627
60 | double | U28+S13 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 6.3084e-06 | 85449.3216 | 782.0636 | 86231.3852
60 | double | U28+S14 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 85455.9214 | 782.0636 | 86237.985
60 | double | U28+S15 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 636200 | 0 | 636200 | - | 6.3084e-06 | 85459.9348 | 782.0636 | 86241.9984
60 | double | U28+S16 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 297200 | 0 | 297200 | - | 6.3084e-06 | 85461.8097 | 782.0636 | 86243.8733
60 | double | U28+S17 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 6.3084e-06 | 85468.2203 | 782.0636 | 86250.2838
60 | double | U28+S18 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 601900 | 0 | 601900 | - | 6.3084e-06 | 85472.0173 | 782.0636 | 86254.0809
60 | double | U28+S19 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 6.3084e-06 | 85476.799 | 782.0636 | 86258.8626
60 | double | U28+S20 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 6.3084e-06 | 85478.901 | 782.0636 | 86260.9646
60 | double | U28+S21 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1156900 | 0 | 1156900 | - | 6.3084e-06 | 85486.1991 | 782.0636 | 86268.2627
60 | double | U28+S22 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 6.3084e-06 | 85488.397 | 782.0636 | 86270.4606
60 | double | U28+S23 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 6.3084e-06 | 85497.6817 | 782.0636 | 86279.7452
60 | double | U28+S24 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 6.3084e-06 | 85500.7248 | 782.0636 | 86282.7884
60 | double | U27+S8 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85501.5802 | 782.0636 | 86283.6438
60 | double | U27+S9 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 428400 | 0 | 428400 | - | 6.3084e-06 | 85504.2828 | 782.0636 | 86286.3463
60 | double | U27+S10 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 388200 | 0 | 388200 | - | 6.3084e-06 | 85506.7317 | 782.0636 | 86288.7952
60 | double | U27+S11 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85507.5871 | 782.0636 | 86289.6507
60 | double | U27+S12 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85508.4425 | 782.0636 | 86290.5061
60 | double | U27+S13 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1181800 | 0 | 1181800 | - | 6.3084e-06 | 85515.8977 | 782.0636 | 86297.9613
60 | double | U27+S14 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1114800 | 0 | 1114800 | - | 6.3084e-06 | 85522.9303 | 782.0636 | 86304.9939
60 | double | U27+S15 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 704800 | 0 | 704800 | - | 6.3084e-06 | 85527.3765 | 782.0636 | 86309.4401
60 | double | U27+S16 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 365800 | 0 | 365800 | - | 6.3084e-06 | 85529.6841 | 782.0636 | 86311.7477
60 | double | U27+S17 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1084800 | 0 | 1084800 | - | 6.3084e-06 | 85536.5274 | 782.0636 | 86318.591
60 | double | U27+S18 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 670500 | 0 | 670500 | - | 6.3084e-06 | 85540.7572 | 782.0636 | 86322.8208
60 | double | U27+S19 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 826600 | 0 | 826600 | - | 6.3084e-06 | 85545.9717 | 782.0636 | 86328.0353
60 | double | U27+S20 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 401800 | 0 | 401800 | - | 6.3084e-06 | 85548.5064 | 782.0636 | 86330.57
60 | double | U27+S21 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1225500 | 0 | 1225500 | - | 6.3084e-06 | 85556.2373 | 782.0636 | 86338.3009
60 | double | U27+S22 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 417000 | 0 | 417000 | - | 6.3084e-06 | 85558.8679 | 782.0636 | 86340.9315
60 | double | U27+S23 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1540400 | 0 | 1540400 | - | 6.3084e-06 | 85568.5853 | 782.0636 | 86350.6489
60 | double | U27+S24 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 551000 | 0 | 551000 | - | 6.3084e-06 | 85572.0613 | 782.0636 | 86354.1248
60 | double | U27+S25 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 822100 | 0 | 822100 | - | 6.3084e-06 | 85577.2474 | 782.0636 | 86359.311
60 | double | U27+S26 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 370100 | 0 | 370100 | - | 6.3084e-06 | 85579.5821 | 782.0636 | 86361.6457
60 | double | U27+S27 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S62-3 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85580.4375 | 782.0636 | 86362.5011
60 | double | U27+S28 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 378150 | 0 | 378150 | - | 6.3084e-06 | 85582.8231 | 782.0636 | 86364.8866
60 | double | U27+S29 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S62-3 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85583.6785 | 782.0636 | 86365.742
60 | double | U27+S13-1 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85584.5339 | 782.0636 | 86366.5975
60 | double | U27+S29-2 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85585.3893 | 782.0636 | 86367.4529
60 | double | U27+S62-3 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85586.2447 | 782.0636 | 86368.3083
60 | double | U27+CB1 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85587.1001 | 782.0636 | 86369.1637
60 | double | U27+CB2 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 135600 | 490001.1555 | 625601.1555 | - | 6.3084e-06 | 85587.9555 | 785.1547 | 86373.1102
60 | double | U27+CB3 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85588.811 | 785.1547 | 86373.9657
60 | double | U27+DG1 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 85590.956 | 785.1547 | 86376.1106
60 | double | U27+DG2 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.5819e-05 | 85593.1009 | 785.1547 | 86378.2556
60 | double | U23+S13-1 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85593.3545 | 785.1547 | 86378.5092
60 | double | U23+S29-2 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85593.6081 | 785.1547 | 86378.7628
60 | double | U23+S62-3 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85593.8617 | 785.1547 | 86379.0164
60 | double | U23+CB1 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85594.1153 | 785.1547 | 86379.27
60 | double | U23+CB2 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 490001.1555 | 530201.1555 | - | 6.3084e-06 | 85594.3689 | 788.2458 | 86382.6147
60 | double | U23+CB3 | 不操作（U23 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 85594.6225 | 788.2458 | 86382.8683
60 | double | U23+DG1 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85595.2584 | 788.2458 | 86383.5042
60 | double | U23+DG2 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85595.8943 | 788.2458 | 86384.1401
60 | double | U23+DG3 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85596.5302 | 788.2458 | 86384.776
60 | double | U23+DG4 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85597.1661 | 788.2458 | 86385.4119
60 | double | U23+DG5 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85597.802 | 788.2458 | 86386.0478
60 | double | U23+DG6 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85598.4379 | 788.2458 | 86386.6838
60 | double | U23+DG7 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85599.0739 | 788.2458 | 86387.3197
60 | double | U23+DG8 | 不操作（U23 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 85599.7098 | 788.2458 | 86387.9556
60 | double | U24+S1 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85599.8788 | 788.2458 | 86388.1246
60 | double | U24+S2 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85600.0479 | 788.2458 | 86388.2937
60 | double | U24+S3 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85600.217 | 788.2458 | 86388.4628
60 | double | U24+S4 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85600.386 | 788.2458 | 86388.6318
60 | double | U24+S5 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85600.5551 | 788.2458 | 86388.8009
60 | double | U24+S6 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 6.3084e-06 | 85612.7019 | 788.2458 | 86400.9477
60 | double | U24+S7 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 6.3084e-06 | 85614.5818 | 788.2458 | 86402.8276
60 | double | U24+S8 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85614.7508 | 788.2458 | 86402.9966
60 | double | U24+S9 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 6.3084e-06 | 85616.767 | 788.2458 | 86405.0128
60 | double | U24+S10 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 6.3084e-06 | 85618.5296 | 788.2458 | 86406.7754
60 | double | U24+S11 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85618.6986 | 788.2458 | 86406.9444
60 | double | U24+S12 | 不操作（U24 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85618.8677 | 788.2458 | 86407.1135
60 | double | U24+S13 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 6.3084e-06 | 85625.6366 | 788.2458 | 86413.8824
60 | double | U24+S14 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 6.3084e-06 | 85631.9828 | 788.2458 | 86420.2286
60 | double | U24+S15 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 6.3084e-06 | 85635.7426 | 788.2458 | 86423.9884
60 | double | U24+S16 | 不操作（U24 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 6.3084e-06 | 85637.3639 | 788.2458 | 86425.6097
60 | double | U26+S21 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 6.3084e-06 | 85644.4084 | 788.2458 | 86432.6542
60 | double | U26+S22 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 85646.3527 | 788.2458 | 86434.5985
60 | double | U26+S23 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 85655.3837 | 788.2458 | 86443.6295
60 | double | U26+S24 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 85658.1733 | 788.2458 | 86446.4191
60 | double | U26+S25 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 85662.6731 | 788.2458 | 86450.9189
60 | double | U26+S26 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 85664.3215 | 788.2458 | 86452.5673
60 | double | U26+S27 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85664.4905 | 788.2458 | 86452.7363
60 | double | U26+S28 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 85666.1897 | 788.2458 | 86454.4355
60 | double | U26+S29 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85666.3588 | 788.2458 | 86454.6046
60 | double | U26+S13-1 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85666.5278 | 788.2458 | 86454.7736
60 | double | U26+S29-2 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85666.6969 | 788.2458 | 86454.9427
60 | double | U26+S62-3 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85666.8659 | 788.2458 | 86455.1117
60 | double | U26+CB1 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85667.035 | 788.2458 | 86455.2808
60 | double | U26+CB2 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 26800 | 490001.1555 | 516801.1555 | - | 6.3084e-06 | 85667.2041 | 791.3369 | 86458.541
60 | double | U26+CB3 | 不操作（U26 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 85667.3731 | 791.3369 | 86458.7101
60 | double | U26+DG1 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85667.7971 | 791.3369 | 86459.134
60 | double | U26+DG2 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85668.221 | 791.3369 | 86459.5579
60 | double | U26+DG3 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85668.6449 | 791.3369 | 86459.9819
60 | double | U26+DG4 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85669.0689 | 791.3369 | 86460.4058
60 | double | U26+DG5 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85669.4928 | 791.3369 | 86460.8297
60 | double | U26+DG6 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85669.9168 | 791.3369 | 86461.2537
60 | double | U26+DG7 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85670.3407 | 791.3369 | 86461.6776
60 | double | U26+DG8 | 不操作（U26 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 85670.7646 | 791.3369 | 86462.1015
60 | double | U27+S1 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S29-2 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85671.62 | 791.3369 | 86462.957
60 | double | U27+S2 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85672.4755 | 791.3369 | 86463.8124
60 | double | U27+S3 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85673.3309 | 791.3369 | 86464.6678
60 | double | U27+S4 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85674.1863 | 791.3369 | 86465.5232
60 | double | U27+S5 | 不操作（U27 基本策略） + 操作：开S13-1 | 135600 | 0 | 135600 | - | 6.3084e-06 | 85675.0417 | 791.3369 | 86466.3786
60 | double | U27+S6 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2034300 | 0 | 2034300 | - | 6.3084e-06 | 85687.8749 | 791.3369 | 86479.2118
60 | double | U27+S7 | 不操作（U27 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 406800 | 0 | 406800 | - | 6.3084e-06 | 85690.4411 | 791.3369 | 86481.778
60 | double | U29+S12 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 85691.781 | 791.3369 | 86483.1179
60 | double | U29+S13 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1258600 | 0 | 1258600 | - | 6.3084e-06 | 85699.7207 | 791.3369 | 86491.0576
60 | double | U29+S14 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1191600 | 0 | 1191600 | - | 6.3084e-06 | 85707.2378 | 791.3369 | 86498.5747
60 | double | U29+S15 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 781600 | 0 | 781600 | - | 6.3084e-06 | 85712.1684 | 791.3369 | 86503.5053
60 | double | U29+S16 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 442600 | 0 | 442600 | - | 6.3084e-06 | 85714.9605 | 791.3369 | 86506.2974
60 | double | U29+S17 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1161600 | 0 | 1161600 | - | 6.3084e-06 | 85722.2883 | 791.3369 | 86513.6252
60 | double | U29+S18 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 747300 | 0 | 747300 | - | 6.3084e-06 | 85727.0026 | 791.3369 | 86518.3395
60 | double | U29+S19 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 6.3084e-06 | 85732.7016 | 791.3369 | 86524.0385
60 | double | U29+S20 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 6.3084e-06 | 85735.7208 | 791.3369 | 86527.0577
60 | double | U29+S21 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1302300 | 0 | 1302300 | - | 6.3084e-06 | 85743.9362 | 791.3369 | 86535.2731
60 | double | U29+S22 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 493800 | 0 | 493800 | - | 6.3084e-06 | 85747.0513 | 791.3369 | 86538.3882
60 | double | U29+S23 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 6.3084e-06 | 85757.2532 | 791.3369 | 86548.5901
60 | double | U29+S24 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 6.3084e-06 | 85761.2136 | 791.3369 | 86552.5505
60 | double | U29+S25 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 898900 | 0 | 898900 | - | 6.3084e-06 | 85766.8842 | 791.3369 | 86558.2211
60 | double | U29+S26 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 446900 | 0 | 446900 | - | 6.3084e-06 | 85769.7034 | 791.3369 | 86561.0403
60 | double | U29+S27 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 85771.0433 | 791.3369 | 86562.3802
60 | double | U29+S28 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 6.3084e-06 | 85773.9133 | 791.3369 | 86565.2502
60 | double | U29+S29 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 85775.2532 | 791.3369 | 86566.5901
60 | double | U29+S13-1 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 85776.5931 | 791.3369 | 86567.93
60 | double | U29+S29-2 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 85777.933 | 791.3369 | 86569.2699
60 | double | U29+S62-3 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 85779.2729 | 791.3369 | 86570.6098
60 | double | U29+CB1 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 85780.6128 | 791.3369 | 86571.9497
60 | double | U29+CB2 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 212400 | 490001.1555 | 702401.1555 | - | 6.3084e-06 | 85781.9527 | 794.428 | 86576.3807
60 | double | U29+CB3 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 85783.2926 | 794.428 | 86577.7206
60 | double | U29+DG1 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 85786.6524 | 794.428 | 86581.0805
60 | double | U29+DG2 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 85790.0123 | 794.428 | 86584.4403
60 | double | U29+DG3 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 85793.3721 | 794.428 | 86587.8002
60 | double | U29+DG4 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 85796.732 | 794.428 | 86591.16
60 | double | U29+DG5 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 85800.0918 | 794.428 | 86594.5199
60 | double | U29+DG6 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 85803.4517 | 794.428 | 86597.8797
60 | double | U29+DG7 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 85806.8115 | 794.428 | 86601.2396
60 | double | U29+DG8 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 85810.1714 | 794.428 | 86604.5994
60 | double | U30+S1 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85810.5941 | 794.428 | 86605.0221
60 | double | U30+S2 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85811.0167 | 794.428 | 86605.4447
60 | double | U30+S3 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85811.4394 | 794.428 | 86605.8674
60 | double | U30+S4 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85811.862 | 794.428 | 86606.2901
60 | double | U30+S5 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S13-1 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85812.2847 | 794.428 | 86606.7127
60 | double | U30+S6 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1965700 | 0 | 1965700 | - | 6.3084e-06 | 85824.6851 | 794.428 | 86619.1131
60 | double | U30+S7 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 338200 | 0 | 338200 | - | 6.3084e-06 | 85826.8186 | 794.428 | 86621.2466
60 | double | U30+S8 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85827.2412 | 794.428 | 86621.6693
60 | double | U30+S9 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 359800 | 0 | 359800 | - | 6.3084e-06 | 85829.511 | 794.428 | 86623.939
60 | double | U30+S10 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 6.3084e-06 | 85831.5272 | 794.428 | 86625.9552
60 | double | U30+S11 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85831.9498 | 794.428 | 86626.3778
60 | double | U30+S12 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85832.3725 | 794.428 | 86626.8005
60 | double | U30+S13 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 6.3084e-06 | 85839.395 | 794.428 | 86633.823
60 | double | U30+S14 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 85845.9948 | 794.428 | 86640.4228
60 | double | U30+S15 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 636200 | 0 | 636200 | - | 6.3084e-06 | 85850.0082 | 794.428 | 86644.4362
60 | double | U30+S16 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 297200 | 0 | 297200 | - | 6.3084e-06 | 85851.883 | 794.428 | 86646.3111
60 | double | U30+S17 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1016200 | 0 | 1016200 | - | 6.3084e-06 | 85858.2936 | 794.428 | 86652.7216
60 | double | U30+S18 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 601900 | 0 | 601900 | - | 6.3084e-06 | 85862.0906 | 794.428 | 86656.5187
60 | double | U30+S19 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 758000 | 0 | 758000 | - | 6.3084e-06 | 85866.8724 | 794.428 | 86661.3004
60 | double | U30+S20 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 333200 | 0 | 333200 | - | 6.3084e-06 | 85868.9743 | 794.428 | 86663.4024
60 | double | U30+S21 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1156900 | 0 | 1156900 | - | 6.3084e-06 | 85876.2725 | 794.428 | 86670.7005
60 | double | U30+S22 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 348400 | 0 | 348400 | - | 6.3084e-06 | 85878.4703 | 794.428 | 86672.8984
60 | double | U30+S23 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1471800 | 0 | 1471800 | - | 6.3084e-06 | 85887.755 | 794.428 | 86682.183
60 | double | U30+S24 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 482400 | 0 | 482400 | - | 6.3084e-06 | 85890.7982 | 794.428 | 86685.2262
60 | double | U30+S25 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 6.3084e-06 | 85895.5515 | 794.428 | 86689.9796
60 | double | U30+S26 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 6.3084e-06 | 85897.4535 | 794.428 | 86691.8816
60 | double | U30+S27 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 85897.8762 | 794.428 | 86692.3042
60 | double | U30+S28 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 6.3084e-06 | 85899.8289 | 794.428 | 86694.257
60 | double | L53+S29 | 操作：开S62-3(源:L53) | 453550 | 0 | 453550 | - | 1.2555e-07 | 85899.8859 | 794.428 | 86694.3139
60 | double | L53+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 85899.8859 | 794.428 | 86694.3139
60 | double | L53+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L53) | 0 | 0 | 0 | - | 1.2555e-07 | 85899.8859 | 794.428 | 86694.3139
60 | double | L53+S62-3 | 操作：关S29(源:L53) | 852550 | 0 | 852550 | - | 1.2555e-07 | 85899.9929 | 794.428 | 86694.421
60 | double | L53+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L53) | 0 | 109339.8068 | 109339.8068 | - | 1.2555e-07 | 85899.9929 | 794.4418 | 86694.4347
60 | double | L53+CB2 | 操作：开S62-3(源:L53) | 3673000 | 0 | 3673000 | - | 1.2555e-07 | 85900.4541 | 794.4418 | 86694.8958
60 | double | L53+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L53) | 0 | 6122.0201 | 6122.0201 | - | 1.2555e-07 | 85900.4541 | 794.4425 | 86694.8966
60 | double | L53+DG1 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 85900.4541 | 794.4425 | 86694.8966
60 | double | L53+DG2 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 85900.4541 | 794.4425 | 86694.8966
60 | double | L53+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 85900.4541 | 794.4425 | 86694.8966
60 | double | L53+DG4 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 85900.4541 | 794.4425 | 86694.8966
60 | double | L53+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 85900.4541 | 794.4425 | 86694.8966
60 | double | L53+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 85900.4541 | 794.4425 | 86694.8966
60 | double | L53+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 85900.4541 | 794.4425 | 86694.8966
60 | double | L53+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 3.1482e-07 | 85900.4541 | 794.4425 | 86694.8966
60 | double | L54+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 85900.8524 | 794.4425 | 86695.295
60 | double | L54+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 85901.45 | 794.4425 | 86695.8925
60 | double | L54+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 85902.0476 | 794.4425 | 86696.4901
60 | double | L54+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 85902.6452 | 794.4425 | 86697.0877
60 | double | L54+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.4865e-05 | 85903.6411 | 794.4425 | 86698.0836
60 | double | L54+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 85904.2387 | 794.4425 | 86698.6812
60 | double | L54+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.4865e-05 | 85907.396 | 794.4425 | 86701.8385
60 | double | L54+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 85907.9936 | 794.4425 | 86702.4361
60 | double | L54+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.4865e-05 | 85914.3082 | 794.4425 | 86708.7507
60 | double | L54+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.4865e-05 | 85916.3001 | 794.4425 | 86710.7426
60 | double | L54+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.4865e-05 | 85921.3393 | 794.4425 | 86715.7818
60 | double | L54+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.4865e-05 | 85931.8636 | 794.4425 | 86726.3062
60 | double | L54+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 85932.4612 | 794.4425 | 86726.9037
60 | double | L54+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.4865e-05 | 85954.5623 | 794.4425 | 86749.0049
60 | double | L54+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.4865e-05 | 85956.6538 | 794.4425 | 86751.0964
60 | double | L54+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.4865e-05 | 85960.6852 | 794.4425 | 86755.1277
60 | double | L54+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 85961.0836 | 794.4425 | 86755.5261
60 | double | L54+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.4865e-05 | 85966.3458 | 794.4425 | 86760.7883
60 | double | L54+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.4865e-05 | 85966.5848 | 794.4425 | 86761.0273
60 | double | L54+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 85967.1824 | 794.4425 | 86761.6249
60 | double | L54+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.4865e-05 | 85970.3397 | 794.4425 | 86764.7822
60 | double | L54+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 85970.9372 | 794.4425 | 86765.3798
60 | double | L54+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 85971.5348 | 794.4425 | 86765.9773
60 | double | L54+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 85971.9332 | 794.4425 | 86766.3757
60 | double | L54+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 85972.5308 | 794.4425 | 86766.9733
60 | double | L54+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 85972.9291 | 794.4425 | 86767.3717
60 | double | L54+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.4865e-05 | 85974.9448 | 794.4425 | 86769.3873
60 | double | L54+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.4865e-05 | 85975.9408 | 794.4425 | 86770.3833
60 | double | L54+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.4865e-05 | 85979.0981 | 794.4425 | 86773.5406
60 | double | L54+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.4865e-05 | 85980.094 | 794.4425 | 86774.5365
60 | double | L54+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.4865e-05 | 85984.1254 | 794.4425 | 86778.5679
60 | double | L54+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.4865e-05 | 85994.6497 | 794.4425 | 86789.0923
60 | double | L54+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.4865e-05 | 85999.6889 | 794.4425 | 86794.1315
60 | double | L54+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.4865e-05 | 86002.7125 | 794.4425 | 86797.155
60 | double | L54+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 86003.1109 | 794.4425 | 86797.5534
60 | double | L54+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.4865e-05 | 86008.373 | 794.4425 | 86802.8156
60 | double | L54+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.4865e-05 | 86009.2694 | 794.4425 | 86803.7119
60 | double | L54+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.4865e-05 | 86016.3243 | 794.4425 | 86810.7668
60 | double | L54+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.4865e-05 | 86017.2206 | 794.4425 | 86811.6632
60 | double | L54+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.4865e-05 | 86023.5352 | 794.4425 | 86817.9778
60 | double | L54+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 86024.1328 | 794.4425 | 86818.5753
60 | double | L54+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.4865e-05 | 86027.4923 | 794.4425 | 86821.9348
60 | double | L54+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.4865e-05 | 86027.8907 | 794.4425 | 86822.3332
60 | double | L54+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.4865e-05 | 86028.4882 | 794.4425 | 86822.9308
60 | double | L54+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.4865e-05 | 86034.8028 | 794.4425 | 86829.2454
60 | double | L58+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0422e-05 | 86035.8503 | 794.4425 | 86830.2928
60 | double | L58+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0422e-05 | 86043.2294 | 794.4425 | 86837.6719
60 | double | L58+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0422e-05 | 86046.1622 | 794.4425 | 86840.6048
60 | double | L58+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.0422e-05 | 86056.0552 | 794.4425 | 86850.4977
60 | double | L58+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 86056.4742 | 794.4425 | 86850.9167
60 | double | L58+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.0422e-05 | 86059.407 | 794.4425 | 86853.8495
60 | double | L58+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0422e-05 | 86060.8036 | 794.4425 | 86855.2461
60 | double | L58+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.0422e-05 | 86065.5145 | 794.4425 | 86859.9571
60 | double | L58+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.0422e-05 | 86066.562 | 794.4425 | 86861.0045
60 | double | L58+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0422e-05 | 86067.9586 | 794.4425 | 86862.4011
60 | double | L58+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.0422e-05 | 86068.9008 | 794.4425 | 86863.3433
60 | double | L58+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0422e-05 | 86069.7387 | 794.4425 | 86864.1813
60 | double | L58+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0422e-05 | 86071.9525 | 794.4425 | 86866.395
60 | double | L58+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.0422e-05 | 86072.2667 | 794.4425 | 86866.7092
60 | double | L58+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 86072.6857 | 794.4425 | 86867.1282
60 | double | L58+U61 | 操作：开S62-3 + 不操作（U61 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.0422e-05 | 86076.0063 | 794.4425 | 86870.4488
60 | double | L58+U62 | 操作：开S62-3 + 不操作（U62 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.0422e-05 | 86076.8442 | 794.4425 | 86871.2868
60 | double | L58+S1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 86076.8442 | 794.4425 | 86871.2868
60 | double | L58+S2 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 86076.8442 | 794.4425 | 86871.2868
60 | double | L58+S3 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 86076.8442 | 794.4425 | 86871.2868
60 | double | L58+S4 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 86076.8442 | 794.4425 | 86871.2868
60 | double | L58+S5 | 操作：开S62-3+开S13-1(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 86076.8442 | 794.4425 | 86871.2868
60 | double | L58+S6 | 操作：开S62-3 + 不操作（S6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 4.1564e-06 | 86084.736 | 794.4425 | 86879.1786
60 | double | L58+S7 | 操作：开S62-3 + 不操作（S7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 4.1564e-06 | 86085.8633 | 794.4425 | 86880.3058
60 | double | L58+S8 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 86085.8633 | 794.4425 | 86880.3058
60 | double | L58+S9 | 操作：开S62-3 + 不操作（S9 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 4.1564e-06 | 86087.0803 | 794.4425 | 86881.5228
60 | double | L58+S10 | 操作：开S62-3 + 不操作（S10 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 4.1564e-06 | 86088.1302 | 794.4425 | 86882.5727
60 | double | L58+S11 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 86088.1302 | 794.4425 | 86882.5727
60 | double | L58+S12 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 86088.1302 | 794.4425 | 86882.5727
60 | double | L58+S13 | 操作：开S62-3 + 不操作（S13 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 4.1564e-06 | 86092.4786 | 794.4425 | 86886.9212
60 | double | L54+S14 | 操作：开S62-3 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 5.9281e-06 | 86098.2834 | 794.4425 | 86892.7259
60 | double | L54+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 5.9281e-06 | 86101.6577 | 794.4425 | 86896.1002
60 | double | L54+S16 | 操作：开S62-3 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 5.9281e-06 | 86103.0223 | 794.4425 | 86897.4649
60 | double | L54+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 5.9281e-06 | 86108.6493 | 794.4425 | 86903.0918
60 | double | L54+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 5.9281e-06 | 86111.8202 | 794.4425 | 86906.2627
60 | double | L54+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 5.9281e-06 | 86115.9165 | 794.4425 | 86910.3591
60 | double | L54+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 5.9281e-06 | 86117.4946 | 794.4425 | 86911.9371
60 | double | L54+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 5.9281e-06 | 86123.9556 | 794.4425 | 86918.3981
60 | double | L54+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 5.9281e-06 | 86125.6238 | 794.4425 | 86920.0663
60 | double | L54+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 5.9281e-06 | 86133.9516 | 794.4425 | 86928.3941
60 | double | L54+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 5.9281e-06 | 86136.4141 | 794.4425 | 86930.8566
60 | double | L54+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 5.9281e-06 | 86140.4837 | 794.4425 | 86934.9263
60 | double | L54+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 5.9281e-06 | 86141.8739 | 794.4425 | 86936.3164
60 | double | L54+S27 | 操作：开S62-3(源:L54) | 90400 | 0 | 90400 | - | 5.9281e-06 | 86142.4098 | 794.4425 | 86936.8523
60 | double | L54+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 5.9281e-06 | 86143.8476 | 794.4425 | 86938.2901
60 | double | L54+S29 | 操作：开S62-3(源:L54) | 363150 | 0 | 363150 | - | 5.9281e-06 | 86146.0004 | 794.4425 | 86940.4429
60 | double | L54+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 86146.0004 | 794.4425 | 86940.4429
60 | double | L54+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 86146.0004 | 794.4425 | 86940.4429
60 | double | L54+S62-3 | 不操作（L54 基本策略）(源:L54) | 762150 | 0 | 762150 | - | 5.9281e-06 | 86150.5185 | 794.4425 | 86944.961
60 | double | L54+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L54) | 0 | 104880.5535 | 104880.5535 | - | 5.9281e-06 | 86150.5185 | 795.0643 | 86945.5828
60 | double | L54+CB2 | 操作：开S62-3(源:L54) | 3763400 | 0 | 3763400 | - | 5.9281e-06 | 86172.8283 | 795.0643 | 86967.8925
60 | double | L54+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L54) | 0 | 0 | 0 | - | 5.9281e-06 | 86172.8283 | 795.0643 | 86967.8925
60 | double | L54+DG1 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 86172.8283 | 795.0643 | 86967.8925
60 | double | L54+DG2 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 86172.8283 | 795.0643 | 86967.8925
60 | double | L54+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 86172.8283 | 795.0643 | 86967.8925
60 | double | L54+DG4 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 86172.8283 | 795.0643 | 86967.8925
60 | double | L54+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 86172.8283 | 795.0643 | 86967.8925
60 | double | L54+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 86172.8283 | 795.0643 | 86967.8925
60 | double | L54+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 86172.8283 | 795.0643 | 86967.8925
60 | double | L54+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.4865e-05 | 86172.8283 | 795.0643 | 86967.8925
60 | double | U28+S25 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 753500 | 0 | 753500 | - | 6.3084e-06 | 86177.5816 | 795.0643 | 86972.6459
60 | double | U28+S26 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 301500 | 0 | 301500 | - | 6.3084e-06 | 86179.4836 | 795.0643 | 86974.5479
60 | double | U28+S27 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 86179.9063 | 795.0643 | 86974.9706
60 | double | U28+S28 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 309550 | 0 | 309550 | - | 6.3084e-06 | 86181.859 | 795.0643 | 86976.9233
60 | double | U28+S29 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 86182.2817 | 795.0643 | 86977.346
60 | double | U28+S13-1 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 86182.7044 | 795.0643 | 86977.7686
60 | double | U28+S29-2 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 86183.127 | 795.0643 | 86978.1913
60 | double | U28+S62-3 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 86183.5497 | 795.0643 | 86978.614
60 | double | U28+CB1 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 86183.9724 | 795.0643 | 86979.0366
60 | double | U28+CB2 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 67000 | 490001.1555 | 557001.1555 | - | 6.3084e-06 | 86184.395 | 798.1554 | 86982.5504
60 | double | U28+CB3 | 不操作（U28 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 86184.8177 | 798.1554 | 86982.9731
60 | double | U28+DG1 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 86185.8775 | 798.1554 | 86984.0329
60 | double | U28+DG2 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 86186.9374 | 798.1554 | 86985.0927
60 | double | U28+DG3 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 86187.9972 | 798.1554 | 86986.1526
60 | double | U28+DG4 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 86189.057 | 798.1554 | 86987.2124
60 | double | U28+DG5 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 86190.1169 | 798.1554 | 86988.2723
60 | double | U28+DG6 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 86191.1767 | 798.1554 | 86989.3321
60 | double | U28+DG7 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 86192.2366 | 798.1554 | 86990.3919
60 | double | U28+DG8 | 不操作（U28 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 86193.2964 | 798.1554 | 86991.4518
60 | double | U29+S1 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 86194.6363 | 798.1554 | 86992.7917
60 | double | U29+S2 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 86195.9762 | 798.1554 | 86994.1316
60 | double | U29+S3 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 86197.3161 | 798.1554 | 86995.4715
60 | double | U29+S4 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 86198.656 | 798.1554 | 86996.8114
60 | double | U29+S5 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 86199.9959 | 798.1554 | 86998.1513
60 | double | U29+S6 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2111100 | 0 | 2111100 | - | 6.3084e-06 | 86213.3135 | 798.1554 | 87011.4689
60 | double | U29+S7 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 483600 | 0 | 483600 | - | 6.3084e-06 | 86216.3643 | 798.1554 | 87014.5196
60 | double | U29+S8 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 86217.7042 | 798.1554 | 87015.8595
60 | double | U29+S9 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 505200 | 0 | 505200 | - | 6.3084e-06 | 86220.8911 | 798.1554 | 87019.0465
60 | double | U29+S10 | 不操作（U29 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 465000 | 0 | 465000 | - | 6.3084e-06 | 86223.8245 | 798.1554 | 87021.9799
60 | double | U29+S11 | 不操作（U29 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 86225.1644 | 798.1554 | 87023.3198
60 | double | U36+DG6 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 86230.7642 | 798.1554 | 87028.9196
60 | double | U36+DG7 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 86236.3639 | 798.1554 | 87034.5193
60 | double | U36+DG8 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 86241.9637 | 798.1554 | 87040.1191
60 | double | U37+S1 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 86242.3441 | 798.1554 | 87040.4995
60 | double | U37+S2 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 86242.7245 | 798.1554 | 87040.8799
60 | double | U37+S3 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 86243.1049 | 798.1554 | 87041.2603
60 | double | U37+S4 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 86243.4853 | 798.1554 | 87041.6407
60 | double | U37+S5 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 86243.8657 | 798.1554 | 87042.0211
60 | double | U37+S6 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1959000 | 0 | 1959000 | - | 6.3084e-06 | 86256.2238 | 798.1554 | 87054.3792
60 | double | U37+S7 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 6.3084e-06 | 86258.315 | 798.1554 | 87056.4704
60 | double | U37+S8 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 86258.6954 | 798.1554 | 87056.8508
60 | double | U37+S9 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 6.3084e-06 | 86260.9229 | 798.1554 | 87059.0783
60 | double | U37+S10 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 312900 | 0 | 312900 | - | 6.3084e-06 | 86262.8968 | 798.1554 | 87061.0522
60 | double | U37+S11 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 86263.2772 | 798.1554 | 87061.4326
60 | double | U37+S12 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 86263.6576 | 798.1554 | 87061.813
60 | double | U37+S13 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1106500 | 0 | 1106500 | - | 6.3084e-06 | 86270.6378 | 798.1554 | 87068.7932
60 | double | U37+S14 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1039500 | 0 | 1039500 | - | 6.3084e-06 | 86277.1954 | 798.1554 | 87075.3508
60 | double | U37+S15 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 629500 | 0 | 629500 | - | 6.3084e-06 | 86281.1665 | 798.1554 | 87079.3219
60 | double | U37+S16 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 290500 | 0 | 290500 | - | 6.3084e-06 | 86282.9991 | 798.1554 | 87081.1545
60 | double | U37+S17 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1009500 | 0 | 1009500 | - | 6.3084e-06 | 86289.3674 | 798.1554 | 87087.5228
60 | double | U37+S18 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 6.3084e-06 | 86293.1221 | 798.1554 | 87091.2775
60 | double | U37+S19 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 751300 | 0 | 751300 | - | 6.3084e-06 | 86297.8616 | 798.1554 | 87096.017
60 | double | U37+S20 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 6.3084e-06 | 86299.9213 | 798.1554 | 87098.0767
60 | double | U37+S21 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1150200 | 0 | 1150200 | - | 6.3084e-06 | 86307.1772 | 798.1554 | 87105.3326
60 | double | U37+S22 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 6.3084e-06 | 86309.3328 | 798.1554 | 87107.4882
60 | double | U37+S23 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 6.3084e-06 | 86318.5752 | 798.1554 | 87116.7306
60 | double | U37+S24 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 6.3084e-06 | 86321.5761 | 798.1554 | 87119.7315
60 | double | U37+S25 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 746800 | 0 | 746800 | - | 6.3084e-06 | 86326.2872 | 798.1554 | 87124.4426
60 | double | U37+S26 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 294800 | 0 | 294800 | - | 6.3084e-06 | 86328.1469 | 798.1554 | 87126.3023
60 | double | U37+S27 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 86328.5273 | 798.1554 | 87126.6827
60 | double | U36+S11 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 86330.7605 | 798.1554 | 87128.9159
60 | double | U36+S12 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 86332.9936 | 798.1554 | 87131.149
60 | double | U36+S13 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1400200 | 0 | 1400200 | - | 6.3084e-06 | 86341.8266 | 798.1554 | 87139.982
60 | double | U36+S14 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1333200 | 0 | 1333200 | - | 6.3084e-06 | 86350.237 | 798.1554 | 87148.3923
60 | double | U36+S15 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 923200 | 0 | 923200 | - | 6.3084e-06 | 86356.0609 | 798.1554 | 87154.2162
60 | double | U36+S16 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 584200 | 0 | 584200 | - | 6.3084e-06 | 86359.7462 | 798.1554 | 87157.9016
60 | double | U36+S17 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1303200 | 0 | 1303200 | - | 6.3084e-06 | 86367.9673 | 798.1554 | 87166.1227
60 | double | U36+S18 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 888900 | 0 | 888900 | - | 6.3084e-06 | 86373.5748 | 798.1554 | 87171.7302
60 | double | U36+S19 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1045000 | 0 | 1045000 | - | 6.3084e-06 | 86380.1671 | 798.1554 | 87178.3225
60 | double | U36+S20 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 620200 | 0 | 620200 | - | 6.3084e-06 | 86384.0795 | 798.1554 | 87182.2349
60 | double | U36+S21 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1443900 | 0 | 1443900 | - | 6.3084e-06 | 86393.1882 | 798.1554 | 87191.3436
60 | double | U36+S22 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 6.3084e-06 | 86397.1966 | 798.1554 | 87195.3519
60 | double | U36+S23 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1758800 | 0 | 1758800 | - | 6.3084e-06 | 86408.2917 | 798.1554 | 87206.4471
60 | double | U36+S24 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 769400 | 0 | 769400 | - | 6.3084e-06 | 86413.1454 | 798.1554 | 87211.3008
60 | double | U36+S25 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1040500 | 0 | 1040500 | - | 6.3084e-06 | 86419.7093 | 798.1554 | 87217.8647
60 | double | U36+S26 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 588500 | 0 | 588500 | - | 6.3084e-06 | 86423.4218 | 798.1554 | 87221.5771
60 | double | U36+S27 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 86425.6549 | 798.1554 | 87223.8103
60 | double | U36+S28 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 596550 | 0 | 596550 | - | 6.3084e-06 | 86429.4182 | 798.1554 | 87227.5736
60 | double | U36+S29 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S62-3 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 86431.6514 | 798.1554 | 87229.8067
60 | double | U36+S13-1 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 86433.8845 | 798.1554 | 87232.0399
60 | double | U36+S29-2 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 86436.1177 | 798.1554 | 87234.2731
60 | double | U36+S62-3 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 86438.3509 | 798.1554 | 87236.5062
60 | double | U36+CB1 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 86440.584 | 798.1554 | 87238.7394
60 | double | U36+CB2 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 354000 | 490001.1555 | 844001.1555 | - | 6.3084e-06 | 86442.8172 | 801.2465 | 87244.0637
60 | double | U36+CB3 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 86445.0504 | 801.2465 | 87246.2969
60 | double | U36+DG1 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 86450.6501 | 801.2465 | 87251.8966
60 | double | U36+DG2 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 86456.2499 | 801.2465 | 87257.4964
60 | double | U36+DG3 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 86461.8496 | 801.2465 | 87263.0961
60 | double | U36+DG4 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 86467.4494 | 801.2465 | 87268.6959
60 | double | U36+DG5 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.5819e-05 | 86473.0491 | 801.2465 | 87274.2956
60 | double | U41+DG1 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 86473.685 | 801.2465 | 87274.9315
60 | double | U41+DG2 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 86474.3209 | 801.2465 | 87275.5674
60 | double | U41+DG3 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 86474.9568 | 801.2465 | 87276.2033
60 | double | U41+DG4 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 86475.5927 | 801.2465 | 87276.8392
60 | double | U41+DG5 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 86476.2286 | 801.2465 | 87277.4751
60 | double | U41+DG6 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 86476.8645 | 801.2465 | 87278.111
60 | double | U41+DG7 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 86477.5004 | 801.2465 | 87278.7469
60 | double | U41+DG8 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 86478.1363 | 801.2465 | 87279.3828
60 | double | U42+S1 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86479.562 | 801.2465 | 87280.8085
60 | double | U42+S2 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86480.9877 | 801.2465 | 87282.2342
60 | double | U42+S3 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86482.4134 | 801.2465 | 87283.6599
60 | double | U42+S4 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86483.8391 | 801.2465 | 87285.0856
60 | double | U42+S5 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S13-1 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86485.2648 | 801.2465 | 87286.5113
60 | double | U42+S6 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2124700 | 0 | 2124700 | - | 6.3084e-06 | 86498.6682 | 801.2465 | 87299.9147
60 | double | U42+S7 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 497200 | 0 | 497200 | - | 6.3084e-06 | 86501.8048 | 801.2465 | 87303.0513
60 | double | U42+S8 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86503.2305 | 801.2465 | 87304.477
60 | double | U42+S9 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 518800 | 0 | 518800 | - | 6.3084e-06 | 86506.5032 | 801.2465 | 87307.7497
60 | double | U42+S10 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 6.3084e-06 | 86509.5224 | 801.2465 | 87310.7689
60 | double | U42+S11 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86510.9481 | 801.2465 | 87312.1946
60 | double | U42+S12 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86512.3738 | 801.2465 | 87313.6203
60 | double | U42+S13 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1272200 | 0 | 1272200 | - | 6.3084e-06 | 86520.3993 | 801.2465 | 87321.6458
60 | double | U42+S14 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1205200 | 0 | 1205200 | - | 6.3084e-06 | 86528.0022 | 801.2465 | 87329.2487
60 | double | U42+S15 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 795200 | 0 | 795200 | - | 6.3084e-06 | 86533.0186 | 801.2465 | 87334.2651
60 | double | U42+S16 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 456200 | 0 | 456200 | - | 6.3084e-06 | 86535.8965 | 801.2465 | 87337.143
60 | double | U42+S17 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1175200 | 0 | 1175200 | - | 6.3084e-06 | 86543.3101 | 801.2465 | 87344.5566
60 | double | U42+S18 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 760900 | 0 | 760900 | - | 6.3084e-06 | 86548.1102 | 801.2465 | 87349.3567
60 | double | U42+S19 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 917000 | 0 | 917000 | - | 6.3084e-06 | 86553.895 | 801.2465 | 87355.1415
60 | double | U42+S20 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 492200 | 0 | 492200 | - | 6.3084e-06 | 86556.9999 | 801.2465 | 87358.2464
60 | double | U42+S21 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1315900 | 0 | 1315900 | - | 6.3084e-06 | 86565.3011 | 801.2465 | 87366.5476
60 | double | U42+S22 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 507400 | 0 | 507400 | - | 6.3084e-06 | 86568.502 | 801.2465 | 87369.7485
60 | double | U40+S19 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 6.3084e-06 | 86575.5409 | 801.2465 | 87376.7874
60 | double | U40+S20 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 86579.9 | 801.2465 | 87381.1465
60 | double | U40+S21 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1514700 | 0 | 1514700 | - | 6.3084e-06 | 86589.4553 | 801.2465 | 87390.7018
60 | double | U40+S22 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 706200 | 0 | 706200 | - | 6.3084e-06 | 86593.9103 | 801.2465 | 87395.1568
60 | double | U40+S23 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 6.3084e-06 | 86605.4521 | 801.2465 | 87406.6986
60 | double | U40+S24 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 6.3084e-06 | 86610.7524 | 801.2465 | 87411.9989
60 | double | U40+S25 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1111300 | 0 | 1111300 | - | 6.3084e-06 | 86617.7629 | 801.2465 | 87419.0094
60 | double | U40+S26 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 659300 | 0 | 659300 | - | 6.3084e-06 | 86621.922 | 801.2465 | 87423.1685
60 | double | U40+S27 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 86624.6018 | 801.2465 | 87425.8483
60 | double | U40+S28 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 6.3084e-06 | 86628.8117 | 801.2465 | 87430.0582
60 | double | U40+S29 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 86631.4915 | 801.2465 | 87432.738
60 | double | U40+S13-1 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 86634.1713 | 801.2465 | 87435.4178
60 | double | U40+S29-2 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 86636.8511 | 801.2465 | 87438.0976
60 | double | U40+S62-3 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 86639.5309 | 801.2465 | 87440.7774
60 | double | U40+CB1 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 86642.2107 | 801.2465 | 87443.4572
60 | double | U40+CB2 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 424800 | 490001.1555 | 914801.1555 | - | 6.3084e-06 | 86644.8905 | 804.3376 | 87449.2281
60 | double | U40+CB3 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 86647.5703 | 804.3376 | 87451.9079
60 | double | U40+DG1 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 86654.29 | 804.3376 | 87458.6276
60 | double | U40+DG2 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 86661.0097 | 804.3376 | 87465.3473
60 | double | U40+DG3 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 86667.7294 | 804.3376 | 87472.067
60 | double | U40+DG4 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 86674.4491 | 804.3376 | 87478.7867
60 | double | U40+DG5 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 86681.1688 | 804.3376 | 87485.5064
60 | double | U40+DG6 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 86687.8885 | 804.3376 | 87492.2261
60 | double | U40+DG7 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 86694.6082 | 804.3376 | 87498.9458
60 | double | U40+DG8 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 86701.3279 | 804.3376 | 87505.6655
60 | double | U41+S1 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86701.5815 | 804.3376 | 87505.9191
60 | double | U41+S2 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86701.8351 | 804.3376 | 87506.1727
60 | double | U41+S3 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86702.0887 | 804.3376 | 87506.4263
60 | double | U41+S4 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86702.3423 | 804.3376 | 87506.6799
60 | double | U41+S5 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86702.5959 | 804.3376 | 87506.9335
60 | double | U41+S6 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 86714.8272 | 804.3376 | 87519.1648
60 | double | U41+S7 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 86716.7917 | 804.3376 | 87521.1293
60 | double | U41+S8 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86717.0453 | 804.3376 | 87521.3829
60 | double | U41+S9 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 86719.1459 | 804.3376 | 87523.4836
60 | double | U41+S10 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 86720.993 | 804.3376 | 87525.3307
60 | double | U41+S11 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86721.2466 | 804.3376 | 87525.5843
60 | double | U41+S12 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86721.5002 | 804.3376 | 87525.8378
60 | double | U41+S13 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 86728.3537 | 804.3376 | 87532.6913
60 | double | U41+S14 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 86734.7844 | 804.3376 | 87539.122
60 | double | U41+S15 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 86738.6288 | 804.3376 | 87542.9664
60 | double | U41+S16 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 86740.3345 | 804.3376 | 87544.6722
60 | double | U41+S17 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 86746.5761 | 804.3376 | 87550.9137
60 | double | U41+S18 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 86750.204 | 804.3376 | 87554.5416
60 | double | U41+S19 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 86754.8167 | 804.3376 | 87559.1543
60 | double | U41+S20 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 86756.7496 | 804.3376 | 87561.0872
60 | double | U41+S21 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 86763.8787 | 804.3376 | 87568.2163
60 | double | U41+S22 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 86765.9075 | 804.3376 | 87570.2451
60 | double | U41+S23 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 86775.0231 | 804.3376 | 87579.3607
60 | double | U41+S24 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 86777.8972 | 804.3376 | 87582.2348
60 | double | U41+S25 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 86782.4815 | 804.3376 | 87586.8191
60 | double | U41+S26 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 86784.2144 | 804.3376 | 87588.552
60 | double | U41+S27 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86784.468 | 804.3376 | 87588.8056
60 | double | U41+S28 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 86786.2517 | 804.3376 | 87590.5893
60 | double | U41+S29 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86786.5053 | 804.3376 | 87590.8429
60 | double | U41+S13-1 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86786.7589 | 804.3376 | 87591.0965
60 | double | U41+S29-2 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86787.0125 | 804.3376 | 87591.3501
60 | double | U41+S62-3 | 不操作（U41 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86787.2661 | 804.3376 | 87591.6037
60 | double | U41+CB1 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86787.5197 | 804.3376 | 87591.8573
60 | double | U41+CB2 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 490001.1555 | 530201.1555 | - | 6.3084e-06 | 86787.7733 | 807.4287 | 87595.202
60 | double | U41+CB3 | 不操作（U41 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86788.0269 | 807.4287 | 87595.4556
60 | double | L53+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 3.1482e-07 | 86788.1122 | 807.4287 | 87595.541
60 | double | L53+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 86788.3351 | 807.4287 | 87595.7638
60 | double | L53+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 3.1482e-07 | 86788.4418 | 807.4287 | 87595.8706
60 | double | L53+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 3.1482e-07 | 86788.5059 | 807.4287 | 87595.9346
60 | double | L53+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 86788.5143 | 807.4287 | 87595.943
60 | double | L53+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 3.1482e-07 | 86788.6258 | 807.4287 | 87596.0545
60 | double | L53+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 86788.6447 | 807.4287 | 87596.0735
60 | double | L53+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 3.1482e-07 | 86788.7942 | 807.4287 | 87596.2229
60 | double | L53+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 3.1482e-07 | 86788.8131 | 807.4287 | 87596.2419
60 | double | L53+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 86788.9469 | 807.4287 | 87596.3756
60 | double | L53+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 86788.9595 | 807.4287 | 87596.3883
60 | double | L53+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 3.1482e-07 | 86789.0307 | 807.4287 | 87596.4594
60 | double | L53+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 3.1482e-07 | 86789.0391 | 807.4287 | 87596.4678
60 | double | L53+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 86789.0518 | 807.4287 | 87596.4805
60 | double | L53+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 3.1482e-07 | 86789.1855 | 807.4287 | 87596.6142
60 | double | L53+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 86789.2172 | 807.4287 | 87596.6459
60 | double | L53+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 3.1482e-07 | 86789.44 | 807.4287 | 87596.8688
60 | double | L53+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 86789.5286 | 807.4287 | 87596.9574
60 | double | L53+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 3.1482e-07 | 86789.8275 | 807.4287 | 87597.2562
60 | double | L53+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 86789.8401 | 807.4287 | 87597.2688
60 | double | L53+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 3.1482e-07 | 86789.9287 | 807.4287 | 87597.3574
60 | double | L53+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 86789.9709 | 807.4287 | 87597.3996
60 | double | L53+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 3.1482e-07 | 86790.1132 | 807.4287 | 87597.5419
60 | double | L53+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 3.1482e-07 | 86790.1448 | 807.4287 | 87597.5736
60 | double | L53+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 3.1482e-07 | 86790.187 | 807.4287 | 87597.6157
60 | double | L53+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 3.1482e-07 | 86790.2155 | 807.4287 | 87597.6442
60 | double | L53+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 3.1482e-07 | 86790.2408 | 807.4287 | 87597.6695
60 | double | L53+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 3.1482e-07 | 86790.3077 | 807.4287 | 87597.7364
60 | double | L53+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 3.1482e-07 | 86790.3171 | 807.4287 | 87597.7459
60 | double | L53+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 3.1482e-07 | 86790.3298 | 807.4287 | 87597.7585
60 | double | U43+S10 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 6.3084e-06 | 86792.0924 | 807.4287 | 87599.5211
60 | double | U43+S11 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 86792.2614 | 807.4287 | 87599.6902
60 | double | U43+S12 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 86792.4305 | 807.4287 | 87599.8592
60 | double | U43+S13 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 6.3084e-06 | 86799.1994 | 807.4287 | 87606.6281
60 | double | U43+S14 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 6.3084e-06 | 86805.5456 | 807.4287 | 87612.9743
60 | double | U43+S15 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 6.3084e-06 | 86809.3054 | 807.4287 | 87616.7341
60 | double | U43+S16 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 6.3084e-06 | 86810.9267 | 807.4287 | 87618.3554
60 | double | U43+S17 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 6.3084e-06 | 86817.0836 | 807.4287 | 87624.5124
60 | double | U43+S18 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 86820.6271 | 807.4287 | 87628.0558
60 | double | U43+S19 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 86825.1552 | 807.4287 | 87632.5839
60 | double | U43+S20 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 86827.0036 | 807.4287 | 87634.4323
60 | double | U43+S21 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 6.3084e-06 | 86834.0481 | 807.4287 | 87641.4769
60 | double | U43+S22 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 86835.9924 | 807.4287 | 87643.4211
60 | double | U43+S23 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 86845.0235 | 807.4287 | 87652.4522
60 | double | U43+S24 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 86847.813 | 807.4287 | 87655.2418
60 | double | U43+S25 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 86852.3128 | 807.4287 | 87659.7415
60 | double | U43+S26 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 86853.9612 | 807.4287 | 87661.3899
60 | double | U43+S27 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 86854.1302 | 807.4287 | 87661.559
60 | double | U43+S28 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 86855.8294 | 807.4287 | 87663.2581
60 | double | U43+S29 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 86855.9985 | 807.4287 | 87663.4272
60 | double | U43+S13-1 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 86856.1675 | 807.4287 | 87663.5963
60 | double | U43+S29-2 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 86856.3366 | 807.4287 | 87663.7653
60 | double | U43+S62-3 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 86856.5057 | 807.4287 | 87663.9344
60 | double | U43+CB1 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 86856.6747 | 807.4287 | 87664.1035
60 | double | U43+CB2 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 26800 | 479063.875 | 505863.875 | - | 6.3084e-06 | 86856.8438 | 810.4508 | 87667.2946
60 | double | U43+CB3 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 86857.0129 | 810.4508 | 87667.4637
60 | double | U43+DG1 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 86857.4368 | 810.4508 | 87667.8876
60 | double | U43+DG2 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 86857.8607 | 810.4508 | 87668.3116
60 | double | U43+DG3 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 86858.2847 | 810.4508 | 87668.7355
60 | double | U43+DG4 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 86858.7086 | 810.4508 | 87669.1595
60 | double | U43+DG5 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 86859.1325 | 810.4508 | 87669.5834
60 | double | U43+DG6 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 86859.5565 | 810.4508 | 87670.0073
60 | double | U43+DG7 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 86859.9804 | 810.4508 | 87670.4313
60 | double | U43+DG8 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 86860.4044 | 810.4508 | 87670.8552
60 | double | U44+S1 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86860.6579 | 810.4508 | 87671.1088
60 | double | U44+S2 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86860.9115 | 810.4508 | 87671.3624
60 | double | U44+S3 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86861.1651 | 810.4508 | 87671.616
60 | double | U44+S4 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86861.4187 | 810.4508 | 87671.8696
60 | double | U44+S5 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86861.6723 | 810.4508 | 87672.1232
60 | double | U44+S6 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 86873.9037 | 810.4508 | 87684.3545
60 | double | U44+S7 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 86875.8681 | 810.4508 | 87686.3189
60 | double | U44+S8 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86876.1217 | 810.4508 | 87686.5725
60 | double | U44+S9 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 86878.2224 | 810.4508 | 87688.6732
60 | double | U44+S10 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 86880.0695 | 810.4508 | 87690.5203
60 | double | U44+S11 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86880.3231 | 810.4508 | 87690.7739
60 | double | U44+S12 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 86880.5767 | 810.4508 | 87691.0275
60 | double | U44+S13 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 86887.4301 | 810.4508 | 87697.8809
60 | double | U44+S14 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 86893.8609 | 810.4508 | 87704.3117
60 | double | U44+S15 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 86897.7052 | 810.4508 | 87708.156
60 | double | U44+S16 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 86899.411 | 810.4508 | 87709.8618
60 | double | U44+S17 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 86905.6525 | 810.4508 | 87716.1033
60 | double | U44+S18 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 86909.2804 | 810.4508 | 87719.7313
60 | double | U44+S19 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 86913.8931 | 810.4508 | 87724.344
60 | double | U44+S20 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 86915.826 | 810.4508 | 87726.2768
60 | double | U44+S21 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 86922.9551 | 810.4508 | 87733.406
60 | double | U44+S22 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 86924.9839 | 810.4508 | 87735.4347
60 | double | U44+S23 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 86934.0995 | 810.4508 | 87744.5503
60 | double | U44+S24 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 86936.9736 | 810.4508 | 87747.4244
60 | double | U44+S25 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 86941.5579 | 810.4508 | 87752.0087
60 | double | U44+S26 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 86943.2908 | 810.4508 | 87753.7416
60 | double | U42+S23 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1630800 | 0 | 1630800 | - | 6.3084e-06 | 86953.5785 | 810.4508 | 87764.0294
60 | double | U42+S24 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 641400 | 0 | 641400 | - | 6.3084e-06 | 86957.6247 | 810.4508 | 87768.0756
60 | double | U42+S25 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 912500 | 0 | 912500 | - | 6.3084e-06 | 86963.3811 | 810.4508 | 87773.832
60 | double | U42+S26 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 460500 | 0 | 460500 | - | 6.3084e-06 | 86966.2861 | 810.4508 | 87776.737
60 | double | U42+S27 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86967.7118 | 810.4508 | 87778.1627
60 | double | U42+S28 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 468550 | 0 | 468550 | - | 6.3084e-06 | 86970.6676 | 810.4508 | 87781.1184
60 | double | U42+S29 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S62-3 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86972.0933 | 810.4508 | 87782.5441
60 | double | U42+S13-1 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86973.519 | 810.4508 | 87783.9698
60 | double | U42+S29-2 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86974.9447 | 810.4508 | 87785.3955
60 | double | U42+S62-3 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86976.3704 | 810.4508 | 87786.8212
60 | double | U42+CB1 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86977.7961 | 810.4508 | 87788.2469
60 | double | U42+CB2 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 226000 | 490001.1555 | 716001.1555 | - | 6.3084e-06 | 86979.2218 | 813.542 | 87792.7637
60 | double | U42+CB3 | 不操作（U42 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.3084e-06 | 86980.6475 | 813.542 | 87794.1894
60 | double | U42+DG1 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 86984.2224 | 813.542 | 87797.7644
60 | double | U42+DG2 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 86987.7974 | 813.542 | 87801.3394
60 | double | U42+DG3 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 86991.3724 | 813.542 | 87804.9144
60 | double | U42+DG4 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 86994.9474 | 813.542 | 87808.4893
60 | double | U42+DG5 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 86998.5224 | 813.542 | 87812.0643
60 | double | U42+DG6 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 87002.0974 | 813.542 | 87815.6393
60 | double | U42+DG7 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 87005.6723 | 813.542 | 87819.2143
60 | double | U42+DG8 | 不操作（U42 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.5819e-05 | 87009.2473 | 813.542 | 87822.7893
60 | double | U43+S1 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87009.4164 | 813.542 | 87822.9583
60 | double | U43+S2 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87009.5854 | 813.542 | 87823.1274
60 | double | U43+S3 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87009.7545 | 813.542 | 87823.2965
60 | double | U43+S4 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87009.9236 | 813.542 | 87823.4655
60 | double | U43+S5 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87010.0926 | 813.542 | 87823.6346
60 | double | U43+S6 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 6.3084e-06 | 87022.2394 | 813.542 | 87835.7814
60 | double | U43+S7 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 6.3084e-06 | 87024.1193 | 813.542 | 87837.6613
60 | double | U43+S8 | 不操作（U43 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87024.2884 | 813.542 | 87837.8303
60 | double | U43+S9 | 不操作（U43 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 6.3084e-06 | 87026.3046 | 813.542 | 87839.8465
60 | double | L57+S29 | 操作：开S62-3(源:L57) | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.6128e-06 | 87026.5704 | 813.542 | 87840.1123
60 | double | L57+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 87026.5704 | 813.542 | 87840.1123
60 | double | L57+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 87026.5704 | 813.542 | 87840.1123
60 | double | L57+S62-3 | 不操作（L57 基本策略）(源:L57) | 439200 | 0 | 439200 | - | 6.6128e-06 | 87029.4747 | 813.542 | 87843.0167
60 | double | L57+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L57) | 0 | 79839.9326 | 79839.9326 | - | 6.6128e-06 | 87029.4747 | 814.0699 | 87843.5446
60 | double | L57+CB2 | 操作：开S62-3(源:L57) | 4086350 | 0 | 4086350 | - | 6.6128e-06 | 87056.4968 | 814.0699 | 87870.5668
60 | double | L57+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L57) | 0 | 0 | 0 | - | 6.6128e-06 | 87056.4968 | 814.0699 | 87870.5668
60 | double | L57+DG1 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 87056.4968 | 814.0699 | 87870.5668
60 | double | L57+DG2 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 87056.4968 | 814.0699 | 87870.5668
60 | double | L57+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 87056.4968 | 814.0699 | 87870.5668
60 | double | L57+DG4 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 87056.4968 | 814.0699 | 87870.5668
60 | double | L57+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 87056.4968 | 814.0699 | 87870.5668
60 | double | L57+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 87056.4968 | 814.0699 | 87870.5668
60 | double | L57+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 87056.4968 | 814.0699 | 87870.5668
60 | double | L57+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.6582e-05 | 87056.4968 | 814.0699 | 87870.5668
60 | double | L58+U1 | 操作：开S62-3 + 不操作（U1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 87056.7762 | 814.0699 | 87870.8461
60 | double | L58+U2 | 操作：开S62-3 + 不操作（U2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87057.1951 | 814.0699 | 87871.2651
60 | double | L58+U3 | 操作：开S62-3 + 不操作（U3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87057.6141 | 814.0699 | 87871.684
60 | double | L58+U4 | 操作：开S62-3 + 不操作（U4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87058.0331 | 814.0699 | 87872.103
60 | double | L58+U5 | 操作：开S62-3 + 不操作（U5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0422e-05 | 87058.7314 | 814.0699 | 87872.8013
60 | double | L58+U6 | 操作：开S62-3 + 不操作（U6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87059.1504 | 814.0699 | 87873.2203
60 | double | L58+U7 | 操作：开S62-3 + 不操作（U7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0422e-05 | 87061.3641 | 814.0699 | 87875.434
60 | double | L58+U8 | 操作：开S62-3 + 不操作（U8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87061.7831 | 814.0699 | 87875.853
60 | double | L58+U9 | 操作：开S62-3 + 不操作（U9 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0422e-05 | 87066.2105 | 814.0699 | 87880.2804
60 | double | L58+U10 | 操作：开S62-3 + 不操作（U10 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.0422e-05 | 87067.6071 | 814.0699 | 87881.6771
60 | double | L58+U11 | 操作：开S62-3 + 不操作（U11 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0422e-05 | 87071.1403 | 814.0699 | 87885.2102
60 | double | L58+U12 | 操作：开S62-3 + 不操作（U12 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0422e-05 | 87078.5194 | 814.0699 | 87892.5893
60 | double | L58+U13 | 操作：开S62-3 + 不操作（U13 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87078.9384 | 814.0699 | 87893.0083
60 | double | L58+U14 | 操作：开S62-3 + 不操作（U14 基本策略） | 1486800 | 0 | 1486800 | - | 1.0422e-05 | 87094.4344 | 814.0699 | 87908.5043
60 | double | L58+U15 | 操作：开S62-3 + 不操作（U15 基本策略） | 140700 | 0 | 140700 | - | 1.0422e-05 | 87095.9008 | 814.0699 | 87909.9708
60 | double | U45+S14 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1404000 | 0 | 1404000 | - | 6.3084e-06 | 87104.7578 | 814.0699 | 87918.8277
60 | double | U45+S15 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 994000 | 0 | 994000 | - | 6.3084e-06 | 87111.0283 | 814.0699 | 87925.0983
60 | double | U45+S16 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 655000 | 0 | 655000 | - | 6.3084e-06 | 87115.1603 | 814.0699 | 87929.2302
60 | double | U45+S17 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1374000 | 0 | 1374000 | - | 6.3084e-06 | 87123.828 | 814.0699 | 87937.898
60 | double | U45+S18 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 959700 | 0 | 959700 | - | 6.3084e-06 | 87129.8822 | 814.0699 | 87943.9521
60 | double | U45+S19 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1115800 | 0 | 1115800 | - | 6.3084e-06 | 87136.9211 | 814.0699 | 87950.991
60 | double | U45+S20 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 87141.2802 | 814.0699 | 87955.3501
60 | double | U45+S21 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1514700 | 0 | 1514700 | - | 6.3084e-06 | 87150.8355 | 814.0699 | 87964.9054
60 | double | U45+S22 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 706200 | 0 | 706200 | - | 6.3084e-06 | 87155.2905 | 814.0699 | 87969.3604
60 | double | U45+S23 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1829600 | 0 | 1829600 | - | 6.3084e-06 | 87166.8323 | 814.0699 | 87980.9022
60 | double | U45+S24 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 840200 | 0 | 840200 | - | 6.3084e-06 | 87172.1326 | 814.0699 | 87986.2025
60 | double | U45+S25 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1111300 | 0 | 1111300 | - | 6.3084e-06 | 87179.1431 | 814.0699 | 87993.213
60 | double | U45+S26 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 659300 | 0 | 659300 | - | 6.3084e-06 | 87183.3022 | 814.0699 | 87997.3721
60 | double | U45+S27 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87185.982 | 814.0699 | 88000.0519
60 | double | U45+S28 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 667350 | 0 | 667350 | - | 6.3084e-06 | 87190.1919 | 814.0699 | 88004.2618
60 | double | U45+S29 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S62-3 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87192.8717 | 814.0699 | 88006.9416
60 | double | U45+S13-1 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87195.5515 | 814.0699 | 88009.6214
60 | double | U45+S29-2 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87198.2313 | 814.0699 | 88012.3012
60 | double | U45+S62-3 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87200.9111 | 814.0699 | 88014.981
60 | double | U45+CB1 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87203.5909 | 814.0699 | 88017.6608
60 | double | U45+CB2 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 424800 | 427338.5504 | 852138.5504 | - | 6.3084e-06 | 87206.2707 | 816.7657 | 88023.0364
60 | double | U45+CB3 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87208.9505 | 816.7657 | 88025.7162
60 | double | U45+DG1 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 87215.6702 | 816.7657 | 88032.4359
60 | double | U45+DG2 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 87222.3899 | 816.7657 | 88039.1556
60 | double | U45+DG3 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 87229.1096 | 816.7657 | 88045.8753
60 | double | U45+DG4 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 87235.8293 | 816.7657 | 88052.595
60 | double | U45+DG5 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 87242.549 | 816.7657 | 88059.3147
60 | double | U45+DG6 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 87249.2687 | 816.7657 | 88066.0344
60 | double | U45+DG7 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 87255.9884 | 816.7657 | 88072.7541
60 | double | U45+DG8 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.5819e-05 | 87262.7081 | 816.7657 | 88079.4738
60 | double | L58+S14 | 操作：开S62-3 + 不操作（S14 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 4.1564e-06 | 87266.7781 | 816.7657 | 88083.5438
60 | double | L58+S15 | 操作：开S62-3 + 不操作（S15 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 4.1564e-06 | 87269.1439 | 816.7657 | 88085.9097
60 | double | L58+S16 | 操作：开S62-3 + 不操作（S16 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 4.1564e-06 | 87270.1007 | 816.7657 | 88086.8665
60 | double | L58+S17 | 操作：开S62-3 + 不操作（S17 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 4.1564e-06 | 87274.046 | 816.7657 | 88090.8117
60 | double | L58+S18 | 操作：开S62-3 + 不操作（S18 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 4.1564e-06 | 87276.2693 | 816.7657 | 88093.035
60 | double | L58+S19 | 操作：开S62-3 + 不操作（S19 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 4.1564e-06 | 87279.1414 | 816.7657 | 88095.9071
60 | double | L58+S20 | 操作：开S62-3 + 不操作（S20 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 4.1564e-06 | 87280.2478 | 816.7657 | 88097.0136
60 | double | L58+S21 | 操作：开S62-3 + 不操作（S21 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 4.1564e-06 | 87284.7779 | 816.7657 | 88101.5437
60 | double | L58+S22 | 操作：开S62-3 + 不操作（S22 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 4.1564e-06 | 87285.9475 | 816.7657 | 88102.7133
60 | double | L58+S23 | 操作：开S62-3 + 不操作（S23 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 4.1564e-06 | 87291.7865 | 816.7657 | 88108.5522
60 | double | L58+S24 | 操作：开S62-3 + 不操作（S24 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 4.1564e-06 | 87293.5131 | 816.7657 | 88110.2788
60 | double | L58+S25 | 操作：开S62-3 + 不操作（S25 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 4.1564e-06 | 87296.3665 | 816.7657 | 88113.1322
60 | double | L58+S26 | 操作：开S62-3 + 不操作（S26 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 4.1564e-06 | 87297.3411 | 816.7657 | 88114.1069
60 | double | L58+S27 | 操作：开S62-3(源:L58) | 453550 | 0 | 453550 | - | 4.1564e-06 | 87299.2263 | 816.7657 | 88115.992
60 | double | L58+S28 | 操作：开S62-3 + 不操作（S28 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 4.1564e-06 | 87300.2344 | 816.7657 | 88117.0002
60 | double | L58+S29 | 操作：开S62-3(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 87300.2344 | 816.7657 | 88117.0002
60 | double | L58+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 87300.2344 | 816.7657 | 88117.0002
60 | double | L58+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 87300.2344 | 816.7657 | 88117.0002
60 | double | L58+S62-3 | 不操作（L58 基本策略）(源:L58) | 399000 | 0 | 399000 | - | 4.1564e-06 | 87301.8928 | 816.7657 | 88118.6586
60 | double | L58+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L58) | 0 | 73175.4294 | 73175.4294 | - | 4.1564e-06 | 87301.8928 | 817.0699 | 88118.9627
60 | double | L58+CB2 | 操作：开S62-3(源:L58) | 4126550 | 0 | 4126550 | - | 4.1564e-06 | 87319.0446 | 817.0699 | 88136.1144
60 | double | L58+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L58) | 0 | 0 | 0 | - | 4.1564e-06 | 87319.0446 | 817.0699 | 88136.1144
60 | double | L58+DG1 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 87319.0446 | 817.0699 | 88136.1144
60 | double | L58+DG2 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 87319.0446 | 817.0699 | 88136.1144
60 | double | L58+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 87319.0446 | 817.0699 | 88136.1144
60 | double | L58+DG4 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 87319.0446 | 817.0699 | 88136.1144
60 | double | L58+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 87319.0446 | 817.0699 | 88136.1144
60 | double | L58+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 87319.0446 | 817.0699 | 88136.1144
60 | double | L58+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 87319.0446 | 817.0699 | 88136.1144
60 | double | L58+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 1.0422e-05 | 87319.0446 | 817.0699 | 88136.1144
60 | double | L58+U16 | 操作：开S62-3 + 不操作（U16 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0422e-05 | 87321.8711 | 817.0699 | 88138.941
60 | double | L58+U17 | 操作：开S62-3 + 不操作（U17 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 87322.1504 | 817.0699 | 88139.2203
60 | double | L58+U18 | 操作：开S62-3 + 不操作（U18 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0422e-05 | 87325.84 | 817.0699 | 88142.9099
60 | double | L58+U19 | 操作：开S62-3 + 不操作（U19 基本策略） | 16080 | 0 | 16080 | - | 1.0422e-05 | 87326.0076 | 817.0699 | 88143.0775
60 | double | L58+U20 | 操作：开S62-3 + 不操作（U20 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87326.4265 | 817.0699 | 88143.4964
60 | double | L58+U21 | 操作：开S62-3 + 不操作（U21 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0422e-05 | 87328.6403 | 817.0699 | 88145.7102
60 | double | L58+U22 | 操作：开S62-3 + 不操作（U22 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87329.0592 | 817.0699 | 88146.1291
60 | double | L58+U23 | 操作：开S62-3 + 不操作（U23 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87329.4782 | 817.0699 | 88146.5481
60 | double | L58+U24 | 操作：开S62-3 + 不操作（U24 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 87329.7575 | 817.0699 | 88146.8274
60 | double | L58+U25 | 操作：开S62-3 + 不操作（U25 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87330.1765 | 817.0699 | 88147.2464
60 | double | L58+U26 | 操作：开S62-3 + 不操作（U26 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 87330.4558 | 817.0699 | 88147.5257
60 | double | L58+U27 | 操作：开S62-3 + 不操作（U27 基本策略） | 135600 | 0 | 135600 | - | 1.0422e-05 | 87331.8691 | 817.0699 | 88148.939
60 | double | L58+U28 | 操作：开S62-3 + 不操作（U28 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0422e-05 | 87332.5674 | 817.0699 | 88149.6373
60 | double | L58+U29 | 操作：开S62-3 + 不操作（U29 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.0422e-05 | 87334.7811 | 817.0699 | 88151.851
60 | double | L58+U30 | 操作：开S62-3 + 不操作（U30 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.0422e-05 | 87335.4794 | 817.0699 | 88152.5493
60 | double | L58+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.0422e-05 | 87338.306 | 817.0699 | 88155.3759
60 | double | L58+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.0422e-05 | 87345.6851 | 817.0699 | 88162.755
60 | double | L58+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.0422e-05 | 87349.2183 | 817.0699 | 88166.2881
60 | double | L58+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.0422e-05 | 87351.3382 | 817.0699 | 88168.4081
60 | double | L58+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 87351.6175 | 817.0699 | 88168.6874
60 | double | L58+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.0422e-05 | 87355.307 | 817.0699 | 88172.3769
60 | double | L58+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0422e-05 | 87355.9355 | 817.0699 | 88173.0054
60 | double | L58+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.0422e-05 | 87360.882 | 817.0699 | 88177.9519
60 | double | L58+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.0422e-05 | 87361.5104 | 817.0699 | 88178.5803
60 | double | L58+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0422e-05 | 87365.9379 | 817.0699 | 88183.0078
60 | double | L58+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87366.3569 | 817.0699 | 88183.4268
60 | double | L58+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.0422e-05 | 87368.7123 | 817.0699 | 88185.7822
60 | double | L58+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.0422e-05 | 87368.9917 | 817.0699 | 88186.0615
60 | double | L58+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.0422e-05 | 87369.4106 | 817.0699 | 88186.4805
60 | double | L58+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.0422e-05 | 87373.8381 | 817.0699 | 88190.908
60 | double | U16+S29-2 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 87375.5489 | 817.0699 | 88192.6188
60 | double | U16+S62-3 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 87377.2597 | 817.0699 | 88194.3296
60 | double | U16+CB1 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 87378.9706 | 817.0699 | 88196.0405
60 | double | U16+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 505700 | 51353.5066 | 557053.5066 | - | 6.3084e-06 | 87382.1607 | 817.3938 | 88199.5546
60 | double | U16+CB3 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 87383.8716 | 817.3938 | 88201.2654
60 | double | U16+DG1 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 87388.1615 | 817.3938 | 88205.5554
60 | double | U16+DG2 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 87392.4515 | 817.3938 | 88209.8453
60 | double | U16+DG3 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 87396.7415 | 817.3938 | 88214.1353
60 | double | U16+DG4 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 87401.0315 | 817.3938 | 88218.4253
60 | double | U16+DG5 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 87405.3214 | 817.3938 | 88222.7153
60 | double | U16+DG6 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 87409.6114 | 817.3938 | 88227.0053
60 | double | U16+DG7 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 87413.9014 | 817.3938 | 88231.2952
60 | double | U16+DG8 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 87418.1914 | 817.3938 | 88235.5852
60 | double | U17+S1 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87418.3604 | 817.3938 | 88235.7543
60 | double | U17+S2 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87418.5295 | 817.3938 | 88235.9233
60 | double | U17+S3 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87418.6986 | 817.3938 | 88236.0924
60 | double | U17+S4 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87418.8676 | 817.3938 | 88236.2615
60 | double | U17+S5 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87419.0367 | 817.3938 | 88236.4305
60 | double | U17+S6 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 6.3084e-06 | 87431.1835 | 817.3938 | 88248.5773
60 | double | U17+S7 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 6.3084e-06 | 87433.0634 | 817.3938 | 88250.4572
60 | double | U17+S8 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87433.2325 | 817.3938 | 88250.6263
60 | double | U17+S9 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 6.3084e-06 | 87435.2486 | 817.3938 | 88252.6425
60 | double | U17+S10 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 6.3084e-06 | 87437.0112 | 817.3938 | 88254.405
60 | double | U17+S11 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87437.1802 | 817.3938 | 88254.5741
60 | double | U17+S12 | 不操作（U17 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87437.3493 | 817.3938 | 88254.7431
60 | double | U17+S13 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 6.3084e-06 | 87444.1182 | 817.3938 | 88261.512
60 | double | U17+S14 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 6.3084e-06 | 87450.4644 | 817.3938 | 88267.8583
60 | double | U17+S15 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 6.3084e-06 | 87454.2242 | 817.3938 | 88271.6181
60 | double | U17+S16 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 6.3084e-06 | 87455.8455 | 817.3938 | 88273.2393
60 | double | U17+S17 | 不操作（U17 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 6.3084e-06 | 87462.0025 | 817.3938 | 88279.3963
60 | double | U44+S27 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 87462.2561 | 817.3938 | 88279.6499
60 | double | U44+S28 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 87464.0397 | 817.3938 | 88281.4336
60 | double | U44+S29 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 87464.2933 | 817.3938 | 88281.6872
60 | double | U44+S13-1 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 87464.5469 | 817.3938 | 88281.9408
60 | double | U44+S29-2 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 87464.8005 | 817.3938 | 88282.1944
60 | double | U44+S62-3 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 87465.0541 | 817.3938 | 88282.448
60 | double | U44+CB1 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 87465.3077 | 817.3938 | 88282.7016
60 | double | U44+CB2 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 458323.3885 | 498523.3885 | - | 6.3084e-06 | 87465.5613 | 820.2851 | 88285.8464
60 | double | U44+CB3 | 不操作（U44 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 87465.8149 | 820.2851 | 88286.1
60 | double | U44+DG1 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 87466.4508 | 820.2851 | 88286.7359
60 | double | U44+DG2 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 87467.0867 | 820.2851 | 88287.3719
60 | double | U44+DG3 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 87467.7226 | 820.2851 | 88288.0078
60 | double | U44+DG4 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 87468.3585 | 820.2851 | 88288.6437
60 | double | U44+DG5 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 87468.9944 | 820.2851 | 88289.2796
60 | double | U44+DG6 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 87469.6303 | 820.2851 | 88289.9155
60 | double | U44+DG7 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 87470.2663 | 820.2851 | 88290.5514
60 | double | U44+DG8 | 不操作（U44 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 87470.9022 | 820.2851 | 88291.1873
60 | double | U45+S1 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87473.582 | 820.2851 | 88293.8671
60 | double | U45+S2 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87476.2618 | 820.2851 | 88296.5469
60 | double | U45+S3 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87478.9416 | 820.2851 | 88299.2267
60 | double | U45+S4 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87481.6214 | 820.2851 | 88301.9065
60 | double | U45+S5 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87484.3012 | 820.2851 | 88304.5863
60 | double | U45+S6 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2323500 | 0 | 2323500 | - | 6.3084e-06 | 87498.9587 | 820.2851 | 88319.2438
60 | double | U45+S7 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 696000 | 0 | 696000 | - | 6.3084e-06 | 87503.3493 | 820.2851 | 88323.6344
60 | double | U45+S8 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87506.0291 | 820.2851 | 88326.3142
60 | double | U45+S9 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 717600 | 0 | 717600 | - | 6.3084e-06 | 87510.556 | 820.2851 | 88330.8411
60 | double | U45+S10 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 677400 | 0 | 677400 | - | 6.3084e-06 | 87514.8293 | 820.2851 | 88335.1144
60 | double | U45+S11 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87517.5091 | 820.2851 | 88337.7942
60 | double | U45+S12 | 不操作（U45 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 87520.1889 | 820.2851 | 88340.474
60 | double | U45+S13 | 不操作（U45 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1471000 | 0 | 1471000 | - | 6.3084e-06 | 87529.4685 | 820.2851 | 88349.7537
60 | double | L59+S29 | 操作：开S62-3(源:L59) | 318600 | 0 | 318600 | - | 2.5112e-07 | 87529.5485 | 820.2851 | 88349.8337
60 | double | L59+S13-1 | 操作：开S62-3(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 87529.5485 | 820.2851 | 88349.8337
60 | double | L59+S29-2 | 操作：开S62-3(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 87529.5485 | 820.2851 | 88349.8337
60 | double | L59+S62-3 | 不操作（L59 基本策略）(源:L59) | 80400 | 0 | 80400 | - | 2.5112e-07 | 87529.5687 | 820.2851 | 88349.8539
60 | double | L59+CB1 | 操作：开S62-3+开S29-2(源:L59) | 0 | 63180.5686 | 63180.5686 | - | 2.5112e-07 | 87529.5687 | 820.301 | 88349.8697
60 | double | L59+CB2 | 操作：开S62-3(源:L59) | 4445150 | 0 | 4445150 | - | 2.5112e-07 | 87530.685 | 820.301 | 88350.986
60 | double | L59+CB3 | 操作：开S62-3+开S13-1+开S29-2(源:L59) | 0 | 0 | 0 | - | 2.5112e-07 | 87530.685 | 820.301 | 88350.986
60 | double | L59+DG1 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 87530.685 | 820.301 | 88350.986
60 | double | L59+DG2 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 87530.685 | 820.301 | 88350.986
60 | double | L59+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 87530.685 | 820.301 | 88350.986
60 | double | L59+DG4 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 87530.685 | 820.301 | 88350.986
60 | double | L59+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 87530.685 | 820.301 | 88350.986
60 | double | L59+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 87530.685 | 820.301 | 88350.986
60 | double | L59+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 87530.685 | 820.301 | 88350.986
60 | double | L59+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.297e-07 | 87530.685 | 820.301 | 88350.986
60 | double | U1+S1 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87530.8541 | 820.301 | 88351.1551
60 | double | U1+S2 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87531.0231 | 820.301 | 88351.3241
60 | double | U1+S3 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87531.1922 | 820.301 | 88351.4932
60 | double | U1+S4 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87531.3613 | 820.301 | 88351.6623
60 | double | U1+S5 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87531.5303 | 820.301 | 88351.8313
60 | double | U1+S6 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 6.3084e-06 | 87543.6771 | 820.301 | 88363.9781
60 | double | U1+S7 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 6.3084e-06 | 87545.557 | 820.301 | 88365.858
60 | double | U1+S8 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87545.7261 | 820.301 | 88366.0271
60 | double | U1+S9 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 6.3084e-06 | 87547.7423 | 820.301 | 88368.0432
60 | double | U1+S10 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 6.3084e-06 | 87549.5048 | 820.301 | 88369.8058
60 | double | U1+S11 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87549.6739 | 820.301 | 88369.9749
60 | double | U1+S12 | 不操作（U1 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 87549.8429 | 820.301 | 88370.1439
60 | double | U1+S13 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 6.3084e-06 | 87556.6118 | 820.301 | 88376.9128
60 | double | U1+S14 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 6.3084e-06 | 87562.9581 | 820.301 | 88383.2591
60 | double | U1+S15 | 不操作（U1 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 6.3084e-06 | 87566.7179 | 820.301 | 88387.0188
60 | double | U46+S1 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87567.3519 | 820.301 | 88387.6528
60 | double | U46+S2 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87567.9858 | 820.301 | 88388.2868
60 | double | U46+S3 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87568.6198 | 820.301 | 88388.9208
60 | double | U46+S4 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87569.2538 | 820.301 | 88389.5548
60 | double | U46+S5 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87569.8878 | 820.301 | 88390.1888
60 | double | U46+S6 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1999200 | 0 | 1999200 | - | 6.3084e-06 | 87582.4995 | 820.301 | 88402.8005
60 | double | U46+S7 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 371700 | 0 | 371700 | - | 6.3084e-06 | 87584.8444 | 820.301 | 88405.1454
60 | double | U46+S8 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87585.4784 | 820.301 | 88405.7793
60 | double | U46+S9 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 393300 | 0 | 393300 | - | 6.3084e-06 | 87587.9594 | 820.301 | 88408.2604
60 | double | U46+S10 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 6.3084e-06 | 87590.1869 | 820.301 | 88410.4879
60 | double | U46+S11 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87590.8209 | 820.301 | 88411.1219
60 | double | U46+S12 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87591.4549 | 820.301 | 88411.7559
60 | double | U46+S13 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1146700 | 0 | 1146700 | - | 6.3084e-06 | 87598.6887 | 820.301 | 88418.9897
60 | double | U46+S14 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1079700 | 0 | 1079700 | - | 6.3084e-06 | 87605.4999 | 820.301 | 88425.8009
60 | double | U46+S15 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 669700 | 0 | 669700 | - | 6.3084e-06 | 87609.7246 | 820.301 | 88430.0256
60 | double | U46+S16 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 330700 | 0 | 330700 | - | 6.3084e-06 | 87611.8108 | 820.301 | 88432.1118
60 | double | U46+S17 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1049700 | 0 | 1049700 | - | 6.3084e-06 | 87618.4327 | 820.301 | 88438.7337
60 | double | U46+S18 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 6.3084e-06 | 87622.4411 | 820.301 | 88442.742
60 | double | U46+S19 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 791500 | 0 | 791500 | - | 6.3084e-06 | 87627.4341 | 820.301 | 88447.7351
60 | double | U46+S20 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 6.3084e-06 | 87629.7474 | 820.301 | 88450.0484
60 | double | U46+S21 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1190400 | 0 | 1190400 | - | 6.3084e-06 | 87637.2569 | 820.301 | 88457.5579
60 | double | U46+S22 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 381900 | 0 | 381900 | - | 6.3084e-06 | 87639.6661 | 820.301 | 88459.9671
60 | double | U46+S23 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 6.3084e-06 | 87649.1621 | 820.301 | 88469.4631
60 | double | U46+S24 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 87652.4166 | 820.301 | 88472.7176
60 | double | U46+S25 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 787000 | 0 | 787000 | - | 6.3084e-06 | 87657.3813 | 820.301 | 88477.6823
60 | double | U46+S26 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 335000 | 0 | 335000 | - | 6.3084e-06 | 87659.4946 | 820.301 | 88479.7956
60 | double | U46+S27 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87660.1286 | 820.301 | 88480.4296
60 | double | U46+S28 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 343050 | 0 | 343050 | - | 6.3084e-06 | 87662.2927 | 820.301 | 88482.5937
60 | double | U46+S29 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87662.9267 | 820.301 | 88483.2277
60 | double | U46+S13-1 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87663.5607 | 820.301 | 88483.8617
60 | double | U32+CB1 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 87668.027 | 820.301 | 88488.328
60 | double | U32+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 942500 | 51353.5066 | 993853.5066 | - | 6.3084e-06 | 87673.9726 | 820.6249 | 88494.5976
60 | double | U32+CB3 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 87678.439 | 820.6249 | 88499.0639
60 | double | U32+DG1 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 87689.6385 | 820.6249 | 88510.2634
60 | double | U32+DG2 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 87700.838 | 820.6249 | 88521.4629
60 | double | U32+DG3 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 87712.0375 | 820.6249 | 88532.6624
60 | double | U32+DG4 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 87723.237 | 820.6249 | 88543.8619
60 | double | U32+DG5 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 87734.4365 | 820.6249 | 88555.0614
60 | double | U32+DG6 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 87745.636 | 820.6249 | 88566.2609
60 | double | U32+DG7 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 87756.8355 | 820.6249 | 88577.4604
60 | double | U32+DG8 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 87768.035 | 820.6249 | 88588.6599
60 | double | U33+S1 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 87770.1735 | 820.6249 | 88590.7985
60 | double | U33+S2 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 87772.3121 | 820.6249 | 88592.937
60 | double | U33+S3 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 87774.4506 | 820.6249 | 88595.0756
60 | double | U33+S4 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 87776.5892 | 820.6249 | 88597.2141
60 | double | U33+S5 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S13-1 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 87778.7277 | 820.6249 | 88599.3526
60 | double | U33+S6 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2237700 | 0 | 2237700 | - | 6.3084e-06 | 87792.844 | 820.6249 | 88613.4689
60 | double | U33+S7 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 610200 | 0 | 610200 | - | 6.3084e-06 | 87796.6933 | 820.6249 | 88617.3183
60 | double | U33+S8 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 87798.8319 | 820.6249 | 88619.4568
60 | double | U33+S9 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 631800 | 0 | 631800 | - | 6.3084e-06 | 87802.8175 | 820.6249 | 88623.4425
60 | double | U33+S10 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 591600 | 0 | 591600 | - | 6.3084e-06 | 87806.5496 | 820.6249 | 88627.1745
60 | double | U33+S11 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 87808.6881 | 820.6249 | 88629.313
60 | double | U33+S12 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 87810.8266 | 820.6249 | 88631.4516
60 | double | U33+S13 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1385200 | 0 | 1385200 | - | 6.3084e-06 | 87819.565 | 820.6249 | 88640.1899
60 | double | U33+S14 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1318200 | 0 | 1318200 | - | 6.3084e-06 | 87827.8807 | 820.6249 | 88648.5057
60 | double | U33+S15 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 908200 | 0 | 908200 | - | 6.3084e-06 | 87833.61 | 820.6249 | 88654.2349
60 | double | U33+S16 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 87837.2007 | 820.6249 | 88657.8257
60 | double | U33+S17 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1288200 | 0 | 1288200 | - | 6.3084e-06 | 87845.3272 | 820.6249 | 88665.9521
60 | double | U33+S18 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 873900 | 0 | 873900 | - | 6.3084e-06 | 87850.8401 | 820.6249 | 88671.465
60 | double | U33+S19 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1030000 | 0 | 1030000 | - | 6.3084e-06 | 87857.3377 | 820.6249 | 88677.9626
60 | double | L57+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.6582e-05 | 87861.8347 | 820.6249 | 88682.4596
60 | double | L57+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.6582e-05 | 87873.5746 | 820.6249 | 88694.1995
60 | double | L57+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.6582e-05 | 87879.1958 | 820.6249 | 88699.8208
60 | double | L57+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.6582e-05 | 87882.5686 | 820.6249 | 88703.1935
60 | double | L57+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 87883.0129 | 820.6249 | 88703.6379
60 | double | L57+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 1.6582e-05 | 87888.8829 | 820.6249 | 88709.5078
60 | double | L57+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.6582e-05 | 87889.8828 | 820.6249 | 88710.5077
60 | double | L57+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.6582e-05 | 87897.7525 | 820.6249 | 88718.3774
60 | double | L57+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.6582e-05 | 87898.7524 | 820.6249 | 88719.3773
60 | double | L57+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.6582e-05 | 87905.7963 | 820.6249 | 88726.4213
60 | double | L57+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 87906.4629 | 820.6249 | 88727.0879
60 | double | L57+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 1.6582e-05 | 87910.2104 | 820.6249 | 88730.8353
60 | double | L57+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.6582e-05 | 87910.6548 | 820.6249 | 88731.2797
60 | double | L57+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 87911.3214 | 820.6249 | 88731.9463
60 | double | L57+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 1.6582e-05 | 87918.3653 | 820.6249 | 88738.9903
60 | double | L57+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.6582e-05 | 87920.0318 | 820.6249 | 88740.6567
60 | double | L57+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.6582e-05 | 87931.7717 | 820.6249 | 88752.3966
60 | double | L57+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.6582e-05 | 87936.4378 | 820.6249 | 88757.0628
60 | double | L57+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.6582e-05 | 87952.1773 | 820.6249 | 88772.8022
60 | double | L57+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 87952.8438 | 820.6249 | 88773.4688
60 | double | L57+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.6582e-05 | 87957.51 | 820.6249 | 88778.1349
60 | double | L57+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.6582e-05 | 87959.7319 | 820.6249 | 88780.3569
60 | double | L57+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.6582e-05 | 87967.2269 | 820.6249 | 88787.8518
60 | double | L57+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.6582e-05 | 87968.8934 | 820.6249 | 88789.5183
60 | double | L57+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.6582e-05 | 87971.1153 | 820.6249 | 88791.7403
60 | double | L57+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.6582e-05 | 87972.6143 | 820.6249 | 88793.2393
60 | double | L57+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.6582e-05 | 87973.9475 | 820.6249 | 88794.5724
60 | double | L57+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.6582e-05 | 87977.4695 | 820.6249 | 88798.0944
60 | double | L57+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.6582e-05 | 87977.9694 | 820.6249 | 88798.5943
60 | double | L57+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.6582e-05 | 87978.636 | 820.6249 | 88799.2609
60 | double | U46+S29-2 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87979.27 | 820.6249 | 88799.8949
60 | double | U46+S62-3 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87979.904 | 820.6249 | 88800.5289
60 | double | U46+CB1 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87980.538 | 820.6249 | 88801.1629
60 | double | U46+CB2 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 100500 | 411843.7777 | 512343.7777 | - | 6.3084e-06 | 87981.172 | 823.223 | 88804.395
60 | double | U46+CB3 | 不操作（U46 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 87981.806 | 823.223 | 88805.029
60 | double | U46+DG1 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 87983.3957 | 823.223 | 88806.6187
60 | double | U46+DG2 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 87984.9855 | 823.223 | 88808.2085
60 | double | U46+DG3 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 87986.5752 | 823.223 | 88809.7982
60 | double | U46+DG4 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 87988.165 | 823.223 | 88811.388
60 | double | U46+DG5 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 87989.7548 | 823.223 | 88812.9778
60 | double | U46+DG6 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 87991.3445 | 823.223 | 88814.5675
60 | double | U46+DG7 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 87992.9343 | 823.223 | 88816.1573
60 | double | U46+DG8 | 不操作（U46 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 87994.524 | 823.223 | 88817.747
60 | double | U47+S1 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 87998.9904 | 823.223 | 88822.2134
60 | double | U47+S2 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 88003.4567 | 823.223 | 88826.6797
60 | double | U47+S3 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 88007.923 | 823.223 | 88831.146
60 | double | U47+S4 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 88012.3894 | 823.223 | 88835.6124
60 | double | U47+S5 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 88016.8557 | 823.223 | 88840.0787
60 | double | U47+S6 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2606700 | 0 | 2606700 | - | 6.3084e-06 | 88033.2998 | 823.223 | 88856.5228
60 | double | U47+S7 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 88039.4769 | 823.223 | 88862.6999
60 | double | U47+S8 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 88043.9433 | 823.223 | 88867.1663
60 | double | U47+S9 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1000800 | 0 | 1000800 | - | 6.3084e-06 | 88050.2567 | 823.223 | 88873.4797
60 | double | U47+S10 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 960600 | 0 | 960600 | - | 6.3084e-06 | 88056.3165 | 823.223 | 88879.5395
60 | double | U47+S11 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 88060.7829 | 823.223 | 88884.0059
60 | double | U47+S12 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 88065.2492 | 823.223 | 88888.4722
60 | double | U47+S13 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1754200 | 0 | 1754200 | - | 6.3084e-06 | 88076.3154 | 823.223 | 88899.5384
60 | double | U47+S14 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1687200 | 0 | 1687200 | - | 6.3084e-06 | 88086.9589 | 823.223 | 88910.1819
60 | double | U47+S15 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1277200 | 0 | 1277200 | - | 6.3084e-06 | 88095.0159 | 823.223 | 88918.2389
60 | double | U47+S16 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 938200 | 0 | 938200 | - | 6.3084e-06 | 88100.9344 | 823.223 | 88924.1575
60 | double | U47+S17 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1657200 | 0 | 1657200 | - | 6.3084e-06 | 88111.3887 | 823.223 | 88934.6117
60 | double | U50+S9 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 88113.4894 | 823.223 | 88936.7124
60 | double | U50+S10 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 88115.3365 | 823.223 | 88938.5595
60 | double | U50+S11 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88115.5901 | 823.223 | 88938.8131
60 | double | U50+S12 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88115.8437 | 823.223 | 88939.0667
60 | double | U50+S13 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 88122.6971 | 823.223 | 88945.9201
60 | double | U50+S14 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 88129.1279 | 823.223 | 88952.3509
60 | double | U50+S15 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 88132.9722 | 823.223 | 88956.1952
60 | double | U50+S16 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 88134.678 | 823.223 | 88957.901
60 | double | U50+S17 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 88140.9195 | 823.223 | 88964.1425
60 | double | U50+S18 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 88144.5474 | 823.223 | 88967.7704
60 | double | U50+S19 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 88149.1601 | 823.223 | 88972.3831
60 | double | U50+S20 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 88151.093 | 823.223 | 88974.316
60 | double | U50+S21 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 88158.2221 | 823.223 | 88981.4451
60 | double | U50+S22 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 88160.2509 | 823.223 | 88983.4739
60 | double | U50+S23 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 88169.3665 | 823.223 | 88992.5895
60 | double | U50+S24 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 88172.2406 | 823.223 | 88995.4636
60 | double | U50+S25 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 88176.8249 | 823.223 | 89000.0479
60 | double | U50+S26 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 88178.5578 | 823.223 | 89001.7808
60 | double | U50+S27 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88178.8114 | 823.223 | 89002.0344
60 | double | U50+S28 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 88180.5951 | 823.223 | 89003.8181
60 | double | U50+S29 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88180.8487 | 823.223 | 89004.0717
60 | double | U50+S13-1 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88181.1023 | 823.223 | 89004.3253
60 | double | U50+S29-2 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88181.3559 | 823.223 | 89004.5789
60 | double | U50+S62-3 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88181.6095 | 823.223 | 89004.8325
60 | double | U50+CB1 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88181.8631 | 823.223 | 89005.0861
60 | double | U50+CB2 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 458150.5064 | 498350.5064 | - | 6.3084e-06 | 88182.1167 | 826.1132 | 89008.2299
60 | double | U50+CB3 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88182.3703 | 826.1132 | 89008.4835
60 | double | U50+DG1 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 88183.0062 | 826.1132 | 89009.1194
60 | double | U50+DG2 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 88183.6421 | 826.1132 | 89009.7553
60 | double | U50+DG3 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 88184.278 | 826.1132 | 89010.3912
60 | double | U48+CB3 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 88186.0532 | 826.1132 | 89012.1664
60 | double | U48+DG1 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 88190.5045 | 826.1132 | 89016.6177
60 | double | U48+DG2 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 88194.9558 | 826.1132 | 89021.069
60 | double | U48+DG3 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 88199.4072 | 826.1132 | 89025.5204
60 | double | U48+DG4 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 88203.8585 | 826.1132 | 89029.9717
60 | double | U48+DG5 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 88208.3098 | 826.1132 | 89034.423
60 | double | U48+DG6 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 88212.7611 | 826.1132 | 89038.8743
60 | double | U48+DG7 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 88217.2125 | 826.1132 | 89043.3257
60 | double | U48+DG8 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 88221.6638 | 826.1132 | 89047.777
60 | double | U49+S1 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88227.6517 | 826.1132 | 89053.7649
60 | double | U49+S2 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88233.6396 | 826.1132 | 89059.7528
60 | double | U49+S3 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88239.6275 | 826.1132 | 89065.7407
60 | double | U49+S4 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88245.6155 | 826.1132 | 89071.7287
60 | double | U49+S5 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88251.6034 | 826.1132 | 89077.7166
60 | double | U49+S6 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2847900 | 0 | 2847900 | - | 6.3084e-06 | 88269.569 | 826.1132 | 89095.6822
60 | double | U49+S7 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 1220400 | 0 | 1220400 | - | 6.3084e-06 | 88277.2678 | 826.1132 | 89103.381
60 | double | U49+S8 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88283.2557 | 826.1132 | 89109.3689
60 | double | U49+S9 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1242000 | 0 | 1242000 | - | 6.3084e-06 | 88291.0907 | 826.1132 | 89117.2039
60 | double | U49+S10 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 1201800 | 0 | 1201800 | - | 6.3084e-06 | 88298.6721 | 826.1132 | 89124.7853
60 | double | U49+S11 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88304.66 | 826.1132 | 89130.7732
60 | double | U49+S12 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88310.6479 | 826.1132 | 89136.7611
60 | double | U49+S13 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1995400 | 0 | 1995400 | - | 6.3084e-06 | 88323.2357 | 826.1132 | 89149.3489
60 | double | U49+S14 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1928400 | 0 | 1928400 | - | 6.3084e-06 | 88335.4008 | 826.1132 | 89161.5139
60 | double | U49+S15 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1518400 | 0 | 1518400 | - | 6.3084e-06 | 88344.9794 | 826.1132 | 89171.0926
60 | double | U49+S16 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 1179400 | 0 | 1179400 | - | 6.3084e-06 | 88352.4195 | 826.1132 | 89178.5327
60 | double | U49+S17 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1898400 | 0 | 1898400 | - | 6.3084e-06 | 88364.3953 | 826.1132 | 89190.5085
60 | double | U49+S18 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1484100 | 0 | 1484100 | - | 6.3084e-06 | 88373.7576 | 826.1132 | 89199.8708
60 | double | U49+S19 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1640200 | 0 | 1640200 | - | 6.3084e-06 | 88384.1046 | 826.1132 | 89210.2178
60 | double | U49+S20 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 1215400 | 0 | 1215400 | - | 6.3084e-06 | 88391.7718 | 826.1132 | 89217.885
60 | double | U49+S21 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 2039100 | 0 | 2039100 | - | 6.3084e-06 | 88404.6352 | 826.1132 | 89230.7484
60 | double | U49+S22 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 6.3084e-06 | 88412.3983 | 826.1132 | 89238.5115
60 | double | U49+S23 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2354000 | 0 | 2354000 | - | 6.3084e-06 | 88427.2483 | 826.1132 | 89253.3615
60 | double | U49+S24 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1364600 | 0 | 1364600 | - | 6.3084e-06 | 88435.8567 | 826.1132 | 89261.9699
60 | double | U49+S25 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1635700 | 0 | 1635700 | - | 6.3084e-06 | 88446.1753 | 826.1132 | 89272.2885
60 | double | U49+S26 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 1183700 | 0 | 1183700 | - | 6.3084e-06 | 88453.6425 | 826.1132 | 89279.7557
60 | double | U49+S27 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88459.6304 | 826.1132 | 89285.7436
60 | double | U49+S28 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 1191750 | 0 | 1191750 | - | 6.3084e-06 | 88467.1485 | 826.1132 | 89293.2617
60 | double | U49+S29 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S62-3 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88473.1364 | 826.1132 | 89299.2496
60 | double | U49+S13-1 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88479.1243 | 826.1132 | 89305.2375
60 | double | U49+S29-2 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88485.1122 | 826.1132 | 89311.2254
60 | double | U49+S62-3 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88491.1001 | 826.1132 | 89317.2133
60 | double | U49+CB1 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88497.088 | 826.1132 | 89323.2012
60 | double | U49+CB2 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 949200 | 40254.9098 | 989454.9098 | - | 6.3084e-06 | 88503.076 | 826.3671 | 89329.4431
60 | double | U49+CB3 | 不操作（U49 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 88509.0639 | 826.3671 | 89335.431
60 | double | U49+DG1 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 88524.0788 | 826.3671 | 89350.4459
60 | double | U49+DG2 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 88539.0937 | 826.3671 | 89365.4609
60 | double | U49+DG3 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 88554.1086 | 826.3671 | 89380.4758
60 | double | U49+DG4 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 88569.1236 | 826.3671 | 89395.4907
60 | double | U49+DG5 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 88584.1385 | 826.3671 | 89410.5056
60 | double | U49+DG6 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 88599.1534 | 826.3671 | 89425.5206
60 | double | U49+DG7 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 88614.1683 | 826.3671 | 89440.5355
60 | double | U49+DG8 | 不操作（U49 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 1.5819e-05 | 88629.1833 | 826.3671 | 89455.5504
60 | double | U50+S1 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88629.4369 | 826.3671 | 89455.804
60 | double | U50+S2 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88629.6905 | 826.3671 | 89456.0576
60 | double | U50+S3 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88629.944 | 826.3671 | 89456.3112
60 | double | U50+S4 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88630.1976 | 826.3671 | 89456.5648
60 | double | U50+S5 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88630.4512 | 826.3671 | 89456.8184
60 | double | U50+S6 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 88642.6826 | 826.3671 | 89469.0497
60 | double | U50+S7 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 88644.647 | 826.3671 | 89471.0141
60 | double | U50+S8 | 不操作（U50 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 88644.9006 | 826.3671 | 89471.2677
60 | double | U52+DG8 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 88647.0203 | 826.3671 | 89473.3874
60 | double | U53+S1 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 88649.8717 | 826.3671 | 89476.2388
60 | double | U53+S2 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 88652.723 | 826.3671 | 89479.0902
60 | double | U53+S3 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 88655.5744 | 826.3671 | 89481.9416
60 | double | U53+S4 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 88658.4258 | 826.3671 | 89484.793
60 | double | U53+S5 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 88661.2772 | 826.3671 | 89487.6444
60 | double | U53+S6 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2350700 | 0 | 2350700 | - | 6.3084e-06 | 88676.1063 | 826.3671 | 89502.4735
60 | double | U53+S7 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 723200 | 0 | 723200 | - | 6.3084e-06 | 88680.6685 | 826.3671 | 89507.0357
60 | double | U53+S8 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 88683.5199 | 826.3671 | 89509.8871
60 | double | U53+S9 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 744800 | 0 | 744800 | - | 6.3084e-06 | 88688.2184 | 826.3671 | 89514.5856
60 | double | U53+S10 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 704600 | 0 | 704600 | - | 6.3084e-06 | 88692.6633 | 826.3671 | 89519.0304
60 | double | U53+S11 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 88695.5147 | 826.3671 | 89521.8818
60 | double | U53+S12 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 88698.3661 | 826.3671 | 89524.7332
60 | double | U53+S13 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1498200 | 0 | 1498200 | - | 6.3084e-06 | 88707.8173 | 826.3671 | 89534.1844
60 | double | U53+S14 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1431200 | 0 | 1431200 | - | 6.3084e-06 | 88716.8459 | 826.3671 | 89543.213
60 | double | U53+S15 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1021200 | 0 | 1021200 | - | 6.3084e-06 | 88723.288 | 826.3671 | 89549.6551
60 | double | U53+S16 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 682200 | 0 | 682200 | - | 6.3084e-06 | 88727.5915 | 826.3671 | 89553.9587
60 | double | U53+S17 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1401200 | 0 | 1401200 | - | 6.3084e-06 | 88736.4309 | 826.3671 | 89562.798
60 | double | U53+S18 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 986900 | 0 | 986900 | - | 6.3084e-06 | 88742.6566 | 826.3671 | 89569.0237
60 | double | U53+S19 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1143000 | 0 | 1143000 | - | 6.3084e-06 | 88749.8671 | 826.3671 | 89576.2342
60 | double | U53+S20 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 718200 | 0 | 718200 | - | 6.3084e-06 | 88754.3978 | 826.3671 | 89580.7649
60 | double | U53+S21 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1541900 | 0 | 1541900 | - | 6.3084e-06 | 88764.1246 | 826.3671 | 89590.4918
60 | double | U53+S22 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 733400 | 0 | 733400 | - | 6.3084e-06 | 88768.7512 | 826.3671 | 89595.1184
60 | double | U53+S23 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1856800 | 0 | 1856800 | - | 6.3084e-06 | 88780.4646 | 826.3671 | 89606.8318
60 | double | U53+S24 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 867400 | 0 | 867400 | - | 6.3084e-06 | 88785.9365 | 826.3671 | 89612.3036
60 | double | U53+S25 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1138500 | 0 | 1138500 | - | 6.3084e-06 | 88793.1186 | 826.3671 | 89619.4857
60 | double | U53+S26 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 88797.4493 | 826.3671 | 89623.8164
60 | double | U53+S27 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 88800.3007 | 826.3671 | 89626.6678
60 | double | U53+S28 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 694550 | 0 | 694550 | - | 6.3084e-06 | 88804.6822 | 826.3671 | 89631.0493
60 | double | U53+S29 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S62-3 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 88807.5336 | 826.3671 | 89633.9007
60 | double | U39+S62-3 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 88807.914 | 826.3671 | 89634.2811
60 | double | U39+CB1 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 88808.2944 | 826.3671 | 89634.6615
60 | double | U39+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 294800 | 51353.5066 | 346153.5066 | - | 6.3084e-06 | 88810.1541 | 826.6911 | 89636.8452
60 | double | U39+CB3 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 88810.5345 | 826.6911 | 89637.2256
60 | double | U39+DG1 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 88811.4883 | 826.6911 | 89638.1794
60 | double | U39+DG2 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 88812.4422 | 826.6911 | 89639.1333
60 | double | U39+DG3 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 88813.396 | 826.6911 | 89640.0871
60 | double | U39+DG4 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 88814.3499 | 826.6911 | 89641.041
60 | double | U39+DG5 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 88815.3037 | 826.6911 | 89641.9948
60 | double | U39+DG6 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 88816.2576 | 826.6911 | 89642.9487
60 | double | U39+DG7 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 88817.2115 | 826.6911 | 89643.9026
60 | double | U39+DG8 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 88818.1653 | 826.6911 | 89644.8564
60 | double | U40+S1 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 88820.8451 | 826.6911 | 89647.5362
60 | double | U40+S2 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 88823.5249 | 826.6911 | 89650.216
60 | double | U40+S3 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 88826.2047 | 826.6911 | 89652.8958
60 | double | U40+S4 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 88828.8845 | 826.6911 | 89655.5756
60 | double | U40+S5 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S13-1 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 88831.5643 | 826.6911 | 89658.2554
60 | double | U40+S6 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2323500 | 0 | 2323500 | - | 6.3084e-06 | 88846.2218 | 826.6911 | 89672.9129
60 | double | U40+S7 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 696000 | 0 | 696000 | - | 6.3084e-06 | 88850.6125 | 826.6911 | 89677.3036
60 | double | U40+S8 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 88853.2923 | 826.6911 | 89679.9834
60 | double | U40+S9 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 717600 | 0 | 717600 | - | 6.3084e-06 | 88857.8192 | 826.6911 | 89684.5103
60 | double | U40+S10 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 677400 | 0 | 677400 | - | 6.3084e-06 | 88862.0925 | 826.6911 | 89688.7836
60 | double | U40+S11 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 88864.7723 | 826.6911 | 89691.4634
60 | double | U40+S12 | 不操作（U40 基本策略） + 操作：开S29-2 | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.3084e-06 | 88867.4521 | 826.6911 | 89694.1432
60 | double | U40+S13 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1471000 | 0 | 1471000 | - | 6.3084e-06 | 88876.7317 | 826.6911 | 89703.4228
60 | double | U40+S14 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1404000 | 0 | 1404000 | - | 6.3084e-06 | 88885.5887 | 826.6911 | 89712.2798
60 | double | U40+S15 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 994000 | 0 | 994000 | - | 6.3084e-06 | 88891.8592 | 826.6911 | 89718.5503
60 | double | U40+S16 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 655000 | 0 | 655000 | - | 6.3084e-06 | 88895.9912 | 826.6911 | 89722.6823
60 | double | U40+S17 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1374000 | 0 | 1374000 | - | 6.3084e-06 | 88904.6589 | 826.6911 | 89731.35
60 | double | U40+S18 | 不操作（U40 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 959700 | 0 | 959700 | - | 6.3084e-06 | 88910.713 | 826.6911 | 89737.4041
60 | double | U33+S20 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 605200 | 0 | 605200 | - | 6.3084e-06 | 88914.5309 | 826.6911 | 89741.222
60 | double | U33+S21 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1428900 | 0 | 1428900 | - | 6.3084e-06 | 88923.5449 | 826.6911 | 89750.236
60 | double | U33+S22 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 620400 | 0 | 620400 | - | 6.3084e-06 | 88927.4586 | 826.6911 | 89754.1497
60 | double | U33+S23 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1743800 | 0 | 1743800 | - | 6.3084e-06 | 88938.4592 | 826.6911 | 89765.1503
60 | double | U33+S24 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 754400 | 0 | 754400 | - | 6.3084e-06 | 88943.2182 | 826.6911 | 89769.9093
60 | double | U33+S25 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1025500 | 0 | 1025500 | - | 6.3084e-06 | 88949.6875 | 826.6911 | 89776.3786
60 | double | U33+S26 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 573500 | 0 | 573500 | - | 6.3084e-06 | 88953.3053 | 826.6911 | 89779.9964
60 | double | U33+S27 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 88955.4439 | 826.6911 | 89782.135
60 | double | U33+S28 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 581550 | 0 | 581550 | - | 6.3084e-06 | 88959.1125 | 826.6911 | 89785.8036
60 | double | U33+S29 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S62-3 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 88961.2511 | 826.6911 | 89787.9422
60 | double | U33+S13-1 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 88963.3896 | 826.6911 | 89790.0807
60 | double | U33+S29-2 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 88965.5282 | 826.6911 | 89792.2193
60 | double | U33+S62-3 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 88967.6667 | 826.6911 | 89794.3578
60 | double | U33+CB1 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 88969.8052 | 826.6911 | 89796.4963
60 | double | U33+CB2 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 339000 | 490001.1555 | 829001.1555 | - | 6.3084e-06 | 88971.9438 | 829.7822 | 89801.726
60 | double | U33+CB3 | 不操作（U33 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.3084e-06 | 88974.0823 | 829.7822 | 89803.8645
60 | double | U33+DG1 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 88979.4448 | 829.7822 | 89809.227
60 | double | U33+DG2 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 88984.8073 | 829.7822 | 89814.5895
60 | double | U33+DG3 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 88990.1697 | 829.7822 | 89819.9519
60 | double | U33+DG4 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 88995.5322 | 829.7822 | 89825.3144
60 | double | U33+DG5 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 89000.8947 | 829.7822 | 89830.6769
60 | double | U33+DG6 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 89006.2572 | 829.7822 | 89836.0394
60 | double | U33+DG7 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 89011.6196 | 829.7822 | 89841.4018
60 | double | U33+DG8 | 不操作（U33 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 1.5819e-05 | 89016.9821 | 829.7822 | 89846.7643
60 | double | U34+S1 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 89018.2652 | 829.7822 | 89848.0474
60 | double | U34+S2 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 89019.5483 | 829.7822 | 89849.3306
60 | double | U34+S3 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 89020.8315 | 829.7822 | 89850.6137
60 | double | U34+S4 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 89022.1146 | 829.7822 | 89851.8968
60 | double | U34+S5 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S13-1 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 89023.3977 | 829.7822 | 89853.1799
60 | double | U34+S6 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2102100 | 0 | 2102100 | - | 6.3084e-06 | 89036.6586 | 829.7822 | 89866.4408
60 | double | U57+DG3 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 89037.9304 | 829.7822 | 89867.7126
60 | double | U57+DG4 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 89039.2022 | 829.7822 | 89868.9844
60 | double | U57+DG5 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 89040.474 | 829.7822 | 89870.2562
60 | double | U57+DG6 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 89041.7458 | 829.7822 | 89871.528
60 | double | U57+DG7 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 89043.0176 | 829.7822 | 89872.7998
60 | double | U57+DG8 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 89044.2894 | 829.7822 | 89874.0716
60 | double | U58+S1 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89045.6293 | 829.7822 | 89875.4115
60 | double | U58+S2 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89046.9692 | 829.7822 | 89876.7514
60 | double | U58+S3 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89048.3091 | 829.7822 | 89878.0913
60 | double | U58+S4 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89049.649 | 829.7822 | 89879.4312
60 | double | U58+S5 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89050.9889 | 829.7822 | 89880.7711
60 | double | U58+S6 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2111100 | 0 | 2111100 | - | 6.3084e-06 | 89064.3065 | 829.7822 | 89894.0888
60 | double | U58+S7 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 483600 | 0 | 483600 | - | 6.3084e-06 | 89067.3573 | 829.7822 | 89897.1395
60 | double | U58+S8 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89068.6972 | 829.7822 | 89898.4794
60 | double | U58+S9 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 505200 | 0 | 505200 | - | 6.3084e-06 | 89071.8842 | 829.7822 | 89901.6664
60 | double | U58+S10 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 465000 | 0 | 465000 | - | 6.3084e-06 | 89074.8176 | 829.7822 | 89904.5998
60 | double | U58+S11 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89076.1575 | 829.7822 | 89905.9397
60 | double | U58+S12 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89077.4974 | 829.7822 | 89907.2796
60 | double | U58+S13 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1258600 | 0 | 1258600 | - | 6.3084e-06 | 89085.4371 | 829.7822 | 89915.2193
60 | double | U58+S14 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1191600 | 0 | 1191600 | - | 6.3084e-06 | 89092.9542 | 829.7822 | 89922.7364
60 | double | U58+S15 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 781600 | 0 | 781600 | - | 6.3084e-06 | 89097.8848 | 829.7822 | 89927.667
60 | double | U58+S16 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 442600 | 0 | 442600 | - | 6.3084e-06 | 89100.6769 | 829.7822 | 89930.4591
60 | double | U58+S17 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1161600 | 0 | 1161600 | - | 6.3084e-06 | 89108.0047 | 829.7822 | 89937.7869
60 | double | U58+S18 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 747300 | 0 | 747300 | - | 6.3084e-06 | 89112.719 | 829.7822 | 89942.5012
60 | double | U58+S19 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 6.3084e-06 | 89118.4179 | 829.7822 | 89948.2002
60 | double | U58+S20 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 6.3084e-06 | 89121.4371 | 829.7822 | 89951.2194
60 | double | U58+S21 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1302300 | 0 | 1302300 | - | 6.3084e-06 | 89129.6525 | 829.7822 | 89959.4348
60 | double | U58+S22 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 493800 | 0 | 493800 | - | 6.3084e-06 | 89132.7676 | 829.7822 | 89962.5498
60 | double | U58+S23 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 6.3084e-06 | 89142.9695 | 829.7822 | 89972.7518
60 | double | U58+S24 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 6.3084e-06 | 89146.9299 | 829.7822 | 89976.7122
60 | double | U20+DG4 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89147.5658 | 829.7822 | 89977.3481
60 | double | U20+DG5 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89148.2017 | 829.7822 | 89977.984
60 | double | U20+DG6 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89148.8376 | 829.7822 | 89978.6199
60 | double | U20+DG7 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89149.4736 | 829.7822 | 89979.2558
60 | double | U20+DG8 | 不操作（U20 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89150.1095 | 829.7822 | 89979.8917
60 | double | U21+S1 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89151.4494 | 829.7822 | 89981.2316
60 | double | U21+S2 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89152.7893 | 829.7822 | 89982.5715
60 | double | U21+S3 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89154.1292 | 829.7822 | 89983.9114
60 | double | U21+S4 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89155.4691 | 829.7822 | 89985.2513
60 | double | U21+S5 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S13-1 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89156.809 | 829.7822 | 89986.5912
60 | double | U21+S6 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2111100 | 0 | 2111100 | - | 6.3084e-06 | 89170.1266 | 829.7822 | 89999.9088
60 | double | U21+S7 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 483600 | 0 | 483600 | - | 6.3084e-06 | 89173.1773 | 829.7822 | 90002.9595
60 | double | U21+S8 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89174.5172 | 829.7822 | 90004.2994
60 | double | U21+S9 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 505200 | 0 | 505200 | - | 6.3084e-06 | 89177.7042 | 829.7822 | 90007.4864
60 | double | U21+S10 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 465000 | 0 | 465000 | - | 6.3084e-06 | 89180.6376 | 829.7822 | 90010.4198
60 | double | U21+S11 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89181.9775 | 829.7822 | 90011.7597
60 | double | U21+S12 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 89183.3174 | 829.7822 | 90013.0996
60 | double | U21+S13 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1258600 | 0 | 1258600 | - | 6.3084e-06 | 89191.2571 | 829.7822 | 90021.0394
60 | double | U21+S14 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1191600 | 0 | 1191600 | - | 6.3084e-06 | 89198.7742 | 829.7822 | 90028.5564
60 | double | U21+S15 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 781600 | 0 | 781600 | - | 6.3084e-06 | 89203.7048 | 829.7822 | 90033.487
60 | double | U21+S16 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 442600 | 0 | 442600 | - | 6.3084e-06 | 89206.4969 | 829.7822 | 90036.2791
60 | double | U21+S17 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1161600 | 0 | 1161600 | - | 6.3084e-06 | 89213.8247 | 829.7822 | 90043.607
60 | double | U21+S18 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 747300 | 0 | 747300 | - | 6.3084e-06 | 89218.539 | 829.7822 | 90048.3212
60 | double | U21+S19 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 903400 | 0 | 903400 | - | 6.3084e-06 | 89224.238 | 829.7822 | 90054.0202
60 | double | U21+S20 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 478600 | 0 | 478600 | - | 6.3084e-06 | 89227.2572 | 829.7822 | 90057.0394
60 | double | U21+S21 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1302300 | 0 | 1302300 | - | 6.3084e-06 | 89235.4726 | 829.7822 | 90065.2548
60 | double | U21+S22 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 493800 | 0 | 493800 | - | 6.3084e-06 | 89238.5877 | 829.7822 | 90068.3699
60 | double | U21+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1617200 | 0 | 1617200 | - | 6.3084e-06 | 89248.7896 | 829.7822 | 90078.5718
60 | double | U21+S24 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 627800 | 0 | 627800 | - | 6.3084e-06 | 89252.75 | 829.7822 | 90082.5322
60 | double | U21+S25 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 898900 | 0 | 898900 | - | 6.3084e-06 | 89258.4206 | 829.7822 | 90088.2028
60 | double | L59+U31 | 操作：开S62-3 + 不操作（U31 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.297e-07 | 89258.5914 | 829.7822 | 90088.3736
60 | double | L59+U32 | 操作：开S62-3 + 不操作（U32 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 89259.0372 | 829.7822 | 90088.8194
60 | double | L59+U33 | 操作：开S62-3 + 不操作（U33 基本策略） | 339000 | 0 | 339000 | - | 6.297e-07 | 89259.2507 | 829.7822 | 90089.0329
60 | double | L59+U34 | 操作：开S62-3 + 不操作（U34 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.297e-07 | 89259.3787 | 829.7822 | 90089.161
60 | double | L59+U35 | 操作：开S62-3 + 不操作（U35 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 89259.3956 | 829.7822 | 90089.1778
60 | double | L59+U36 | 操作：开S62-3 + 不操作（U36 基本策略） | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.297e-07 | 89259.6185 | 829.7822 | 90089.4007
60 | double | L59+U37 | 操作：开S62-3 + 不操作（U37 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 89259.6565 | 829.7822 | 90089.4387
60 | double | L59+U38 | 操作：开S62-3 + 不操作（U38 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.297e-07 | 89259.9554 | 829.7822 | 90089.7376
60 | double | L59+U39 | 操作：开S62-3 + 不操作（U39 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.297e-07 | 89259.9933 | 829.7822 | 90089.7755
60 | double | L59+U40 | 操作：开S62-3 + 不操作（U40 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 89260.2608 | 829.7822 | 90090.043
60 | double | L59+U41 | 操作：开S62-3 + 不操作（U41 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 89260.2861 | 829.7822 | 90090.0684
60 | double | L59+U42 | 操作：开S62-3 + 不操作（U42 基本策略） | 226000 | 0 | 226000 | - | 6.297e-07 | 89260.4284 | 829.7822 | 90090.2107
60 | double | L59+U43 | 操作：开S62-3 + 不操作（U43 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.297e-07 | 89260.4453 | 829.7822 | 90090.2275
60 | double | L59+U44 | 操作：开S62-3 + 不操作（U44 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 89260.4706 | 829.7822 | 90090.2529
60 | double | L59+U45 | 操作：开S62-3 + 不操作（U45 基本策略） | 424800 | 0 | 424800 | - | 6.297e-07 | 89260.7381 | 829.7822 | 90090.5204
60 | double | L59+U46 | 操作：开S62-3 + 不操作（U46 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 89260.8014 | 829.7822 | 90090.5836
60 | double | L59+U47 | 操作：开S62-3 + 不操作（U47 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.297e-07 | 89261.2473 | 829.7822 | 90091.0295
60 | double | L59+U48 | 操作：开S62-3 + 不操作（U48 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 89261.4244 | 829.7822 | 90091.2067
60 | double | L59+U49 | 操作：开S62-3 + 不操作（U49 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.297e-07 | 89262.0222 | 829.7822 | 90091.8044
60 | double | L59+U50 | 操作：开S62-3 + 不操作（U50 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 89262.0475 | 829.7822 | 90091.8297
60 | double | L59+U51 | 操作：开S62-3 + 不操作（U51 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.297e-07 | 89262.2247 | 829.7822 | 90092.0069
60 | double | L59+U52 | 操作：开S62-3 + 不操作（U52 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 89262.3091 | 829.7822 | 90092.0913
60 | double | L59+U53 | 操作：开S62-3 + 不操作（U53 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.297e-07 | 89262.5937 | 829.7822 | 90092.3759
60 | double | L59+U54 | 操作：开S62-3 + 不操作（U54 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.297e-07 | 89262.657 | 829.7822 | 90092.4392
60 | double | L59+U55 | 操作：开S62-3 + 不操作（U55 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.297e-07 | 89262.7413 | 829.7822 | 90092.5236
60 | double | L59+U56 | 操作：开S62-3 + 不操作（U56 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.297e-07 | 89262.7983 | 829.7822 | 90092.5805
60 | double | L59+U57 | 操作：开S62-3 + 不操作（U57 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.297e-07 | 89262.8489 | 829.7822 | 90092.6311
60 | double | L59+U58 | 操作：开S62-3 + 不操作（U58 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.297e-07 | 89262.9826 | 829.7822 | 90092.7649
60 | double | L59+U59 | 操作：开S62-3 + 不操作（U59 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.297e-07 | 89263.0016 | 829.7822 | 90092.7838
60 | double | L59+U60 | 操作：开S62-3 + 不操作（U60 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.297e-07 | 89263.0269 | 829.7822 | 90092.8092
60 | double | U57+S8 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89263.5341 | 829.7822 | 90093.3164
60 | double | U57+S9 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 373200 | 0 | 373200 | - | 6.3084e-06 | 89265.8884 | 829.7822 | 90095.6706
60 | double | U57+S10 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 89267.9891 | 829.7822 | 90097.7713
60 | double | U57+S11 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89268.4963 | 829.7822 | 90098.2785
60 | double | U57+S12 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89269.0035 | 829.7822 | 90098.7857
60 | double | U57+S13 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1126600 | 0 | 1126600 | - | 6.3084e-06 | 89276.1105 | 829.7822 | 90105.8927
60 | double | U57+S14 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1059600 | 0 | 1059600 | - | 6.3084e-06 | 89282.7949 | 829.7822 | 90112.5771
60 | double | U57+S15 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 649600 | 0 | 649600 | - | 6.3084e-06 | 89286.8928 | 829.7822 | 90116.675
60 | double | U57+S16 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 310600 | 0 | 310600 | - | 6.3084e-06 | 89288.8522 | 829.7822 | 90118.6344
60 | double | U57+S17 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 6.3084e-06 | 89295.3473 | 829.7822 | 90125.1295
60 | double | U57+S18 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 615300 | 0 | 615300 | - | 6.3084e-06 | 89299.2289 | 829.7822 | 90129.0111
60 | double | U57+S19 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 771400 | 0 | 771400 | - | 6.3084e-06 | 89304.0951 | 829.7822 | 90133.8774
60 | double | U57+S20 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 6.3084e-06 | 89306.2816 | 829.7822 | 90136.0638
60 | double | U57+S21 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1170300 | 0 | 1170300 | - | 6.3084e-06 | 89313.6643 | 829.7822 | 90143.4465
60 | double | U57+S22 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 361800 | 0 | 361800 | - | 6.3084e-06 | 89315.9467 | 829.7822 | 90145.7289
60 | double | U57+S23 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 6.3084e-06 | 89325.3159 | 829.7822 | 90155.0981
60 | double | U57+S24 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 6.3084e-06 | 89328.4436 | 829.7822 | 90158.2258
60 | double | U57+S25 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 766900 | 0 | 766900 | - | 6.3084e-06 | 89333.2815 | 829.7822 | 90163.0637
60 | double | U57+S26 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 314900 | 0 | 314900 | - | 6.3084e-06 | 89335.268 | 829.7822 | 90165.0502
60 | double | U57+S27 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89335.7752 | 829.7822 | 90165.5574
60 | double | U57+S28 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 322950 | 0 | 322950 | - | 6.3084e-06 | 89337.8125 | 829.7822 | 90167.5947
60 | double | U57+S29 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89338.3197 | 829.7822 | 90168.1019
60 | double | U57+S13-1 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89338.8269 | 829.7822 | 90168.6091
60 | double | U57+S29-2 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89339.3341 | 829.7822 | 90169.1163
60 | double | U57+S62-3 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89339.8413 | 829.7822 | 90169.6235
60 | double | U57+CB1 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89340.3485 | 829.7822 | 90170.1307
60 | double | U57+CB2 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 80400 | 488814.6139 | 569214.6139 | - | 6.3084e-06 | 89340.8557 | 832.8658 | 90173.7215
60 | double | U57+CB3 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89341.3629 | 832.8658 | 90174.2287
60 | double | U57+DG1 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 89342.6347 | 832.8658 | 90175.5005
60 | double | U57+DG2 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 89343.9065 | 832.8658 | 90176.7723
60 | double | U56+S21 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1180300 | 0 | 1180300 | - | 6.3084e-06 | 89351.3522 | 832.8658 | 90184.2181
60 | double | U56+S22 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 371800 | 0 | 371800 | - | 6.3084e-06 | 89353.6977 | 832.8658 | 90186.5635
60 | double | U56+S23 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1495200 | 0 | 1495200 | - | 6.3084e-06 | 89363.13 | 832.8658 | 90195.9958
60 | double | U56+S24 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 505800 | 0 | 505800 | - | 6.3084e-06 | 89366.3208 | 832.8658 | 90199.1866
60 | double | U56+S25 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 776900 | 0 | 776900 | - | 6.3084e-06 | 89371.2218 | 832.8658 | 90204.0876
60 | double | U56+S26 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 324900 | 0 | 324900 | - | 6.3084e-06 | 89373.2714 | 832.8658 | 90206.1372
60 | double | U56+S27 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 89373.8416 | 832.8658 | 90206.7075
60 | double | U56+S28 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 332950 | 0 | 332950 | - | 6.3084e-06 | 89375.942 | 832.8658 | 90208.8078
60 | double | U56+S29 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S62-3 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 89376.5123 | 832.8658 | 90209.3781
60 | double | U56+S13-1 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 89377.0826 | 832.8658 | 90209.9484
60 | double | U56+S29-2 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 89377.6528 | 832.8658 | 90210.5187
60 | double | U56+S62-3 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 89378.2231 | 832.8658 | 90211.089
60 | double | U56+CB1 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 89378.7934 | 832.8658 | 90211.6592
60 | double | U56+CB2 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 90400 | 489389.1529 | 579789.1529 | - | 6.3084e-06 | 89379.3637 | 835.9531 | 90215.3168
60 | double | U56+CB3 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 89379.9339 | 835.9531 | 90215.887
60 | double | U56+DG1 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 89381.3639 | 835.9531 | 90217.317
60 | double | U56+DG2 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 89382.7939 | 835.9531 | 90218.747
60 | double | U56+DG3 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 89384.2239 | 835.9531 | 90220.177
60 | double | U56+DG4 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 89385.6539 | 835.9531 | 90221.607
60 | double | U56+DG5 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 89387.0839 | 835.9531 | 90223.037
60 | double | U56+DG6 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 89388.5139 | 835.9531 | 90224.467
60 | double | U56+DG7 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 89389.9439 | 835.9531 | 90225.897
60 | double | U56+DG8 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 90400 | 0 | 90400 | - | 1.5819e-05 | 89391.3739 | 835.9531 | 90227.327
60 | double | U57+S1 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89391.8811 | 835.9531 | 90227.8342
60 | double | U57+S2 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89392.3883 | 835.9531 | 90228.3414
60 | double | U57+S3 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89392.8955 | 835.9531 | 90228.8486
60 | double | U57+S4 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89393.4027 | 835.9531 | 90229.3558
60 | double | U57+S5 | 不操作（U57 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 89393.9099 | 835.9531 | 90229.863
60 | double | U57+S6 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1979100 | 0 | 1979100 | - | 6.3084e-06 | 89406.3948 | 835.9531 | 90242.3479
60 | double | U57+S7 | 不操作（U57 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 351600 | 0 | 351600 | - | 6.3084e-06 | 89408.6128 | 835.9531 | 90244.5659
60 | double | U59+S12 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 89408.803 | 835.9531 | 90244.7561
60 | double | U59+S13 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1076350 | 0 | 1076350 | - | 6.3084e-06 | 89415.593 | 835.9531 | 90251.5461
60 | double | U59+S14 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1009350 | 0 | 1009350 | - | 6.3084e-06 | 89421.9604 | 835.9531 | 90257.9135
60 | double | U59+S15 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 599350 | 0 | 599350 | - | 6.3084e-06 | 89425.7413 | 835.9531 | 90261.6944
60 | double | U59+S16 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 260350 | 0 | 260350 | - | 6.3084e-06 | 89427.3837 | 835.9531 | 90263.3368
60 | double | U59+S17 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 979350 | 0 | 979350 | - | 6.3084e-06 | 89433.5618 | 835.9531 | 90269.5149
60 | double | U59+S18 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 565050 | 0 | 565050 | - | 6.3084e-06 | 89437.1264 | 835.9531 | 90273.0795
60 | double | U59+S19 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 721150 | 0 | 721150 | - | 6.3084e-06 | 89441.6757 | 835.9531 | 90277.6288
60 | double | U59+S20 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 296350 | 0 | 296350 | - | 6.3084e-06 | 89443.5452 | 835.9531 | 90279.4982
60 | double | U59+S21 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1120050 | 0 | 1120050 | - | 6.3084e-06 | 89450.6109 | 835.9531 | 90286.5639
60 | double | U59+S22 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 311550 | 0 | 311550 | - | 6.3084e-06 | 89452.5762 | 835.9531 | 90288.5293
60 | double | U59+S23 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1434950 | 0 | 1434950 | - | 6.3084e-06 | 89461.6284 | 835.9531 | 90297.5815
60 | double | U59+S24 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 445550 | 0 | 445550 | - | 6.3084e-06 | 89464.4391 | 835.9531 | 90300.3922
60 | double | U59+S25 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 716650 | 0 | 716650 | - | 6.3084e-06 | 89468.96 | 835.9531 | 90304.9131
60 | double | U59+S26 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 264650 | 0 | 264650 | - | 6.3084e-06 | 89470.6296 | 835.9531 | 90306.5827
60 | double | U59+S27 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 89470.8198 | 835.9531 | 90306.7728
60 | double | U59+S28 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 272700 | 0 | 272700 | - | 6.3084e-06 | 89472.54 | 835.9531 | 90308.4931
60 | double | U59+S29 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S62-3 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 89472.7302 | 835.9531 | 90308.6833
60 | double | U59+S13-1 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 89472.9204 | 835.9531 | 90308.8735
60 | double | U59+S29-2 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 89473.1106 | 835.9531 | 90309.0637
60 | double | U59+S62-3 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 89473.3008 | 835.9531 | 90309.2539
60 | double | U59+CB1 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 89473.491 | 835.9531 | 90309.4441
60 | double | U59+CB2 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 30150 | 489555.2174 | 519705.2174 | - | 6.3084e-06 | 89473.6812 | 839.0414 | 90312.7226
60 | double | U59+CB3 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 89473.8714 | 839.0414 | 90312.9128
60 | double | U59+DG1 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 89474.3484 | 839.0414 | 90313.3898
60 | double | U59+DG2 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 89474.8253 | 839.0414 | 90313.8667
60 | double | U59+DG3 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 89475.3022 | 839.0414 | 90314.3436
60 | double | U59+DG4 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 89475.7791 | 839.0414 | 90314.8205
60 | double | U59+DG5 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 89476.2561 | 839.0414 | 90315.2975
60 | double | U59+DG6 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 89476.733 | 839.0414 | 90315.7744
60 | double | S14+DG6 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 89482.9102 | 839.0414 | 90321.9516
60 | double | S14+DG7 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 89489.0873 | 839.0414 | 90328.1287
60 | double | S14+DG8 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 89495.2645 | 839.0414 | 90334.3059
60 | double | S15+DG1 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 89498.8552 | 839.0414 | 90337.8966
60 | double | S15+DG2 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 89502.446 | 839.0414 | 90341.4874
60 | double | S15+DG3 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 89506.0367 | 839.0414 | 90345.0781
60 | double | S15+DG4 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 89509.6274 | 839.0414 | 90348.6688
60 | double | S15+DG5 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 89513.2182 | 839.0414 | 90352.2596
60 | double | S15+DG6 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 89516.8089 | 839.0414 | 90355.8503
60 | double | S15+DG7 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 89520.3996 | 839.0414 | 90359.441
60 | double | S15+DG8 | 不操作（S15 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 569200 | 0 | 569200 | - | 6.3084e-06 | 89523.9903 | 839.0414 | 90363.0317
60 | double | S16+DG1 | 不操作（S16 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.3084e-06 | 89525.4425 | 839.0414 | 90364.4839
60 | double | S16+DG2 | 不操作（S16 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.3084e-06 | 89526.8947 | 839.0414 | 90365.9361
60 | double | S16+DG3 | 不操作（S16 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.3084e-06 | 89528.3469 | 839.0414 | 90367.3883
60 | double | S16+DG4 | 不操作（S16 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.3084e-06 | 89529.7991 | 839.0414 | 90368.8405
60 | double | S16+DG5 | 不操作（S16 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.3084e-06 | 89531.2513 | 839.0414 | 90370.2927
60 | double | S16+DG6 | 不操作（S16 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.3084e-06 | 89532.7035 | 839.0414 | 90371.7449
60 | double | S16+DG7 | 不操作（S16 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.3084e-06 | 89534.1557 | 839.0414 | 90373.1971
60 | double | S16+DG8 | 不操作（S16 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 230200 | 0 | 230200 | - | 6.3084e-06 | 89535.6079 | 839.0414 | 90374.6493
60 | double | S17+DG1 | 不操作（S17 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 89541.5958 | 839.0414 | 90380.6372
60 | double | S17+DG2 | 不操作（S17 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 89547.5837 | 839.0414 | 90386.6251
60 | double | S17+DG3 | 不操作（S17 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 89553.5716 | 839.0414 | 90392.613
60 | double | S17+DG4 | 不操作（S17 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 89559.5595 | 839.0414 | 90398.6009
60 | double | S17+DG5 | 不操作（S17 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 89565.5474 | 839.0414 | 90404.5888
60 | double | S17+DG6 | 不操作（S17 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 89571.5354 | 839.0414 | 90410.5768
60 | double | S17+DG7 | 不操作（S17 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 89577.5233 | 839.0414 | 90416.5647
60 | double | S17+DG8 | 不操作（S17 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 949200 | 0 | 949200 | - | 6.3084e-06 | 89583.5112 | 839.0414 | 90422.5526
60 | double | S18+DG1 | 不操作（S18 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 89586.8855 | 839.0414 | 90425.9269
60 | double | S18+DG2 | 不操作（S18 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 89590.2599 | 839.0414 | 90429.3013
60 | double | S18+DG3 | 不操作（S18 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 89593.6342 | 839.0414 | 90432.6756
60 | double | U22+S13 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 89600.4877 | 839.0414 | 90439.5291
60 | double | U22+S14 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 89606.9184 | 839.0414 | 90445.9598
60 | double | U22+S15 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 89610.7628 | 839.0414 | 90449.8042
60 | double | U22+S16 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 89612.4685 | 839.0414 | 90451.5099
60 | double | U22+S17 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 89618.7101 | 839.0414 | 90457.7515
60 | double | U22+S18 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 89622.338 | 839.0414 | 90461.3794
60 | double | U22+S19 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 89626.9507 | 839.0414 | 90465.9921
60 | double | U22+S20 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 89628.8836 | 839.0414 | 90467.925
60 | double | U22+S21 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 89636.0127 | 839.0414 | 90475.0541
60 | double | U22+S22 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 89638.0415 | 839.0414 | 90477.0829
60 | double | U22+S23 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 89647.1571 | 839.0414 | 90486.1985
60 | double | U22+S24 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 89650.0312 | 839.0414 | 90489.0726
60 | double | U22+S25 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 89654.6155 | 839.0414 | 90493.6569
60 | double | U22+S26 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 89656.3484 | 839.0414 | 90495.3898
60 | double | U22+S27 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89656.602 | 839.0414 | 90495.6434
60 | double | U22+S28 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 89658.3857 | 839.0414 | 90497.4271
60 | double | U22+S29 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89658.6393 | 839.0414 | 90497.6807
60 | double | U22+S13-1 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89658.8929 | 839.0414 | 90497.9343
60 | double | U22+S29-2 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89659.1465 | 839.0414 | 90498.1879
60 | double | U22+S62-3 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89659.4001 | 839.0414 | 90498.4415
60 | double | U22+CB1 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89659.6537 | 839.0414 | 90498.6951
60 | double | U22+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 274700 | 51353.5066 | 326053.5066 | - | 6.3084e-06 | 89661.3866 | 839.3654 | 90500.7519
60 | double | U22+CB3 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89661.6402 | 839.3654 | 90501.0055
60 | double | U22+DG1 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89662.2761 | 839.3654 | 90501.6414
60 | double | U22+DG2 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89662.912 | 839.3654 | 90502.2773
60 | double | U22+DG3 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89663.5479 | 839.3654 | 90502.9132
60 | double | U22+DG4 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89664.1838 | 839.3654 | 90503.5491
60 | double | U22+DG5 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89664.8197 | 839.3654 | 90504.185
60 | double | U22+DG6 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89665.4556 | 839.3654 | 90504.821
60 | double | U22+DG7 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 89666.0915 | 839.3654 | 90505.4569
60 | double | U59+DG7 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 89666.5684 | 839.3654 | 90505.9338
60 | double | U59+DG8 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 30150 | 0 | 30150 | - | 1.5819e-05 | 89667.0454 | 839.3654 | 90506.4107
60 | double | U60+S1 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89667.299 | 839.3654 | 90506.6643
60 | double | U60+S2 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89667.5526 | 839.3654 | 90506.9179
60 | double | U60+S3 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89667.8061 | 839.3654 | 90507.1715
60 | double | U60+S4 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89668.0597 | 839.3654 | 90507.4251
60 | double | U60+S5 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89668.3133 | 839.3654 | 90507.6787
60 | double | U60+S6 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 89680.5447 | 839.3654 | 90519.91
60 | double | U60+S7 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 89682.5091 | 839.3654 | 90521.8744
60 | double | U60+S8 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89682.7627 | 839.3654 | 90522.128
60 | double | U60+S9 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 89684.8634 | 839.3654 | 90524.2287
60 | double | U60+S10 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 89686.7105 | 839.3654 | 90526.0758
60 | double | U60+S11 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89686.9641 | 839.3654 | 90526.3294
60 | double | U60+S12 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89687.2177 | 839.3654 | 90526.583
60 | double | U60+S13 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1086400 | 0 | 1086400 | - | 6.3084e-06 | 89694.0711 | 839.3654 | 90533.4364
60 | double | U60+S14 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1019400 | 0 | 1019400 | - | 6.3084e-06 | 89700.5019 | 839.3654 | 90539.8672
60 | double | U60+S15 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 609400 | 0 | 609400 | - | 6.3084e-06 | 89704.3462 | 839.3654 | 90543.7115
60 | double | U60+S16 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 270400 | 0 | 270400 | - | 6.3084e-06 | 89706.052 | 839.3654 | 90545.4173
60 | double | U60+S17 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 89712.2935 | 839.3654 | 90551.6588
60 | double | U60+S18 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 575100 | 0 | 575100 | - | 6.3084e-06 | 89715.9214 | 839.3654 | 90555.2868
60 | double | U60+S19 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 731200 | 0 | 731200 | - | 6.3084e-06 | 89720.5341 | 839.3654 | 90559.8995
60 | double | U60+S20 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 306400 | 0 | 306400 | - | 6.3084e-06 | 89722.467 | 839.3654 | 90561.8324
60 | double | U60+S21 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1130100 | 0 | 1130100 | - | 6.3084e-06 | 89729.5961 | 839.3654 | 90568.9615
60 | double | U60+S22 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 321600 | 0 | 321600 | - | 6.3084e-06 | 89731.6249 | 839.3654 | 90570.9902
60 | double | U60+S23 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1445000 | 0 | 1445000 | - | 6.3084e-06 | 89740.7405 | 839.3654 | 90580.1059
60 | double | U60+S24 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 455600 | 0 | 455600 | - | 6.3084e-06 | 89743.6146 | 839.3654 | 90582.98
60 | double | U60+S25 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 726700 | 0 | 726700 | - | 6.3084e-06 | 89748.1989 | 839.3654 | 90587.5643
60 | double | U60+S26 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 274700 | 0 | 274700 | - | 6.3084e-06 | 89749.9318 | 839.3654 | 90589.2972
60 | double | U60+S27 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 89750.1854 | 839.3654 | 90589.5508
60 | double | U60+S28 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 89751.9691 | 839.3654 | 90591.3345
60 | double | S18+DG4 | 不操作（S18 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 89755.3435 | 839.3654 | 90594.7088
60 | double | S18+DG5 | 不操作（S18 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 89758.7178 | 839.3654 | 90598.0832
60 | double | S18+DG6 | 不操作（S18 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 89762.0922 | 839.3654 | 90601.4575
60 | double | S18+DG7 | 不操作（S18 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 89765.4665 | 839.3654 | 90604.8319
60 | double | S18+DG8 | 不操作（S18 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 534900 | 0 | 534900 | - | 6.3084e-06 | 89768.8409 | 839.3654 | 90608.2062
60 | double | S19+DG1 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 89773.2 | 839.3654 | 90612.5653
60 | double | S19+DG2 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 89777.5591 | 839.3654 | 90616.9244
60 | double | S19+DG3 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 89781.9181 | 839.3654 | 90621.2835
60 | double | S19+DG4 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 89786.2772 | 839.3654 | 90625.6426
60 | double | S19+DG5 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 89790.6363 | 839.3654 | 90630.0017
60 | double | S19+DG6 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 89794.9954 | 839.3654 | 90634.3608
60 | double | S19+DG7 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 89799.3545 | 839.3654 | 90638.7199
60 | double | S19+DG8 | 不操作（S19 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 691000 | 0 | 691000 | - | 6.3084e-06 | 89803.7136 | 839.3654 | 90643.079
60 | double | S20+DG1 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 89805.3929 | 839.3654 | 90644.7582
60 | double | S20+DG2 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 89807.0722 | 839.3654 | 90646.4375
60 | double | S20+DG3 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 89808.7515 | 839.3654 | 90648.1168
60 | double | S20+DG4 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 89810.4308 | 839.3654 | 90649.7961
60 | double | S20+DG5 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 89812.1101 | 839.3654 | 90651.4754
60 | double | S20+DG6 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 89813.7893 | 839.3654 | 90653.1547
60 | double | S20+DG7 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 89815.4686 | 839.3654 | 90654.834
60 | double | S20+DG8 | 不操作（S20 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 266200 | 0 | 266200 | - | 6.3084e-06 | 89817.1479 | 839.3654 | 90656.5133
60 | double | S21+DG1 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 89824.0234 | 839.3654 | 90663.3888
60 | double | S21+DG2 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 89830.8989 | 839.3654 | 90670.2643
60 | double | S21+DG3 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 89837.7744 | 839.3654 | 90677.1398
60 | double | S21+DG4 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 89844.6499 | 839.3654 | 90684.0153
60 | double | S21+DG5 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 89851.5255 | 839.3654 | 90690.8908
60 | double | S21+DG6 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 89858.401 | 839.3654 | 90697.7663
60 | double | S21+DG7 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 89865.2765 | 839.3654 | 90704.6418
60 | double | S21+DG8 | 不操作（S21 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1089900 | 0 | 1089900 | - | 6.3084e-06 | 89872.152 | 839.3654 | 90711.5173
60 | double | S22+DG1 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 89873.9271 | 839.3654 | 90713.2925
60 | double | S22+DG2 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 89875.7023 | 839.3654 | 90715.0677
60 | double | S22+DG3 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 89877.4775 | 839.3654 | 90716.8429
60 | double | S22+DG4 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 89879.2527 | 839.3654 | 90718.618
60 | double | S22+DG5 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 89881.0279 | 839.3654 | 90720.3932
60 | double | S22+DG6 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 89882.803 | 839.3654 | 90722.1684
60 | double | S22+DG7 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 89884.5782 | 839.3654 | 90723.9436
60 | double | S22+DG8 | 不操作（S22 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 89886.3534 | 839.3654 | 90725.7188
60 | double | S23+DG1 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 89895.2154 | 839.3654 | 90734.5808
60 | double | S23+DG2 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 89904.0774 | 839.3654 | 90743.4428
60 | double | S23+DG3 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 89912.9394 | 839.3654 | 90752.3048
60 | double | S23+DG4 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 89921.8015 | 839.3654 | 90761.1668
60 | double | S23+DG5 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 89930.6635 | 839.3654 | 90770.0288
60 | double | S23+DG6 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 89939.5255 | 839.3654 | 90778.8908
60 | double | S23+DG7 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 89948.3875 | 839.3654 | 90787.7529
60 | double | S23+DG8 | 不操作（S23 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1404800 | 0 | 1404800 | - | 6.3084e-06 | 89957.2495 | 839.3654 | 90796.6149
60 | double | S24+DG1 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 89959.87 | 839.3654 | 90799.2354
60 | double | S24+DG2 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 89962.4905 | 839.3654 | 90801.8559
60 | double | S24+DG3 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 89965.111 | 839.3654 | 90804.4764
60 | double | S24+DG4 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 89967.7315 | 839.3654 | 90807.0969
60 | double | S24+DG5 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 89970.352 | 839.3654 | 90809.7174
60 | double | S24+DG6 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 89972.9725 | 839.3654 | 90812.3379
60 | double | S24+DG7 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 89975.593 | 839.3654 | 90814.9584
60 | double | S24+DG8 | 不操作（S24 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 89978.2135 | 839.3654 | 90817.5789
60 | double | S25+DG1 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 89982.5442 | 839.3654 | 90821.9096
60 | double | S25+DG2 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 89986.8749 | 839.3654 | 90826.2403
60 | double | S25+DG3 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 89991.2056 | 839.3654 | 90830.571
60 | double | S25+DG4 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 89995.5363 | 839.3654 | 90834.9017
60 | double | S25+DG5 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 89999.867 | 839.3654 | 90839.2324
60 | double | S25+DG6 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 90004.1977 | 839.3654 | 90843.5631
60 | double | S25+DG7 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 90008.5285 | 839.3654 | 90847.8938
60 | double | U58+S25 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 898900 | 0 | 898900 | - | 6.3084e-06 | 90014.1991 | 839.3654 | 90853.5644
60 | double | U58+S26 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 446900 | 0 | 446900 | - | 6.3084e-06 | 90017.0183 | 839.3654 | 90856.3836
60 | double | U58+S27 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 90018.3582 | 839.3654 | 90857.7235
60 | double | U58+S28 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 6.3084e-06 | 90021.2282 | 839.3654 | 90860.5935
60 | double | U58+S29 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 90022.5681 | 839.3654 | 90861.9334
60 | double | U58+S13-1 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 90023.908 | 839.3654 | 90863.2733
60 | double | U58+S29-2 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 90025.2479 | 839.3654 | 90864.6132
60 | double | U58+S62-3 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 90026.5878 | 839.3654 | 90865.9531
60 | double | U58+CB1 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 90027.9277 | 839.3654 | 90867.293
60 | double | U58+CB2 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 212400 | 489406.8318 | 701806.8318 | - | 6.3084e-06 | 90029.2676 | 842.4527 | 90871.7203
60 | double | U58+CB3 | 不操作（U58 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 90030.6075 | 842.4527 | 90873.0602
60 | double | U58+DG1 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 90033.9673 | 842.4527 | 90876.42
60 | double | U58+DG2 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 90037.3272 | 842.4527 | 90879.7799
60 | double | U58+DG3 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 90040.687 | 842.4527 | 90883.1397
60 | double | U58+DG4 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 90044.0469 | 842.4527 | 90886.4996
60 | double | U58+DG5 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 90047.4067 | 842.4527 | 90889.8594
60 | double | U58+DG6 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 90050.7666 | 842.4527 | 90893.2193
60 | double | U58+DG7 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 90054.1264 | 842.4527 | 90896.5791
60 | double | U58+DG8 | 不操作（U58 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 90057.4863 | 842.4527 | 90899.939
60 | double | U59+S1 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 90057.6765 | 842.4527 | 90900.1292
60 | double | U59+S2 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 90057.8667 | 842.4527 | 90900.3194
60 | double | U59+S3 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 90058.0569 | 842.4527 | 90900.5096
60 | double | U59+S4 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 90058.2471 | 842.4527 | 90900.6998
60 | double | U59+S5 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S13-1 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 90058.4373 | 842.4527 | 90900.89
60 | double | U59+S6 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1928850 | 0 | 1928850 | - | 6.3084e-06 | 90070.6052 | 842.4527 | 90913.0579
60 | double | U59+S7 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 301350 | 0 | 301350 | - | 6.3084e-06 | 90072.5062 | 842.4527 | 90914.9589
60 | double | U59+S8 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 90072.6964 | 842.4527 | 90915.1491
60 | double | U59+S9 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 322950 | 0 | 322950 | - | 6.3084e-06 | 90074.7337 | 842.4527 | 90917.1864
60 | double | U59+S10 | 不操作（U59 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 282750 | 0 | 282750 | - | 6.3084e-06 | 90076.5174 | 842.4527 | 90918.9701
60 | double | U59+S11 | 不操作（U59 基本策略） + 操作：开S29-2 | 30150 | 0 | 30150 | - | 6.3084e-06 | 90076.7076 | 842.4527 | 90919.1603
60 | double | U61+S16 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 548800 | 0 | 548800 | - | 6.3084e-06 | 90080.1696 | 842.4527 | 90922.6224
60 | double | U61+S17 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1267800 | 0 | 1267800 | - | 6.3084e-06 | 90088.1674 | 842.4527 | 90930.6201
60 | double | U61+S18 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 853500 | 0 | 853500 | - | 6.3084e-06 | 90093.5516 | 842.4527 | 90936.0043
60 | double | U61+S19 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1009600 | 0 | 1009600 | - | 6.3084e-06 | 90099.9205 | 842.4527 | 90942.3733
60 | double | U61+S20 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 584800 | 0 | 584800 | - | 6.3084e-06 | 90103.6097 | 842.4527 | 90946.0624
60 | double | U61+S21 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1408500 | 0 | 1408500 | - | 6.3084e-06 | 90112.495 | 842.4527 | 90954.9478
60 | double | U61+S22 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 600000 | 0 | 600000 | - | 6.3084e-06 | 90116.2801 | 842.4527 | 90958.7328
60 | double | U61+S23 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1723400 | 0 | 1723400 | - | 6.3084e-06 | 90127.1519 | 842.4527 | 90969.6047
60 | double | U61+S24 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 734000 | 0 | 734000 | - | 6.3084e-06 | 90131.7823 | 842.4527 | 90974.235
60 | double | U61+S25 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1005100 | 0 | 1005100 | - | 6.3084e-06 | 90138.1228 | 842.4527 | 90980.5756
60 | double | U61+S26 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 553100 | 0 | 553100 | - | 6.3084e-06 | 90141.612 | 842.4527 | 90984.0647
60 | double | U61+S27 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S62-3 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90143.6219 | 842.4527 | 90986.0746
60 | double | U61+S28 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 561150 | 0 | 561150 | - | 6.3084e-06 | 90147.1618 | 842.4527 | 90989.6145
60 | double | U61+S29 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S62-3 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90149.1717 | 842.4527 | 90991.6244
60 | double | U61+S13-1 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90151.1815 | 842.4527 | 90993.6342
60 | double | U61+S29-2 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90153.1914 | 842.4527 | 90995.6441
60 | double | U61+S62-3 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90155.2012 | 842.4527 | 90997.6539
60 | double | U61+CB1 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90157.2111 | 842.4527 | 90999.6638
60 | double | U61+CB2 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 318600 | 489968.9579 | 808568.9579 | - | 6.3084e-06 | 90159.2209 | 845.5436 | 91004.7645
60 | double | U61+CB3 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90161.2308 | 845.5436 | 91006.7744
60 | double | U61+DG1 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 90166.2705 | 845.5436 | 91011.8142
60 | double | U61+DG2 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 90171.3103 | 845.5436 | 91016.8539
60 | double | U61+DG3 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 90176.3501 | 845.5436 | 91021.8937
60 | double | U61+DG4 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 90181.3899 | 845.5436 | 91026.9335
60 | double | U61+DG5 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 90186.4296 | 845.5436 | 91031.9733
60 | double | U61+DG6 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 90191.4694 | 845.5436 | 91037.013
60 | double | U61+DG7 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 90196.5092 | 845.5436 | 91042.0528
60 | double | U61+DG8 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 318600 | 0 | 318600 | - | 1.5819e-05 | 90201.549 | 845.5436 | 91047.0926
60 | double | U62+S1 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90202.0562 | 845.5436 | 91047.5998
60 | double | U62+S2 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90202.5633 | 845.5436 | 91048.107
60 | double | U55+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 368500 | 51353.5066 | 419853.5066 | - | 6.3084e-06 | 90204.888 | 845.8676 | 91050.7556
60 | double | U55+CB3 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 90205.7333 | 845.8676 | 91051.6009
60 | double | U55+DG1 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 90207.853 | 845.8676 | 91053.7206
60 | double | U55+DG2 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 90209.9727 | 845.8676 | 91055.8403
60 | double | U55+DG3 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 90212.0923 | 845.8676 | 91057.9599
60 | double | U55+DG4 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 90214.212 | 845.8676 | 91060.0796
60 | double | U55+DG5 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 90216.3317 | 845.8676 | 91062.1993
60 | double | U55+DG6 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 90218.4514 | 845.8676 | 91064.319
60 | double | U55+DG7 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 90220.5711 | 845.8676 | 91066.4387
60 | double | U55+DG8 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 90222.6907 | 845.8676 | 91068.5583
60 | double | U56+S1 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 90223.261 | 845.8676 | 91069.1286
60 | double | U56+S2 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 90223.8313 | 845.8676 | 91069.6989
60 | double | U56+S3 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 90224.4016 | 845.8676 | 91070.2692
60 | double | U56+S4 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 90224.9719 | 845.8676 | 91070.8394
60 | double | U56+S5 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S13-1 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 90225.5421 | 845.8676 | 91071.4097
60 | double | U56+S6 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1989100 | 0 | 1989100 | - | 6.3084e-06 | 90238.0901 | 845.8676 | 91083.9577
60 | double | U56+S7 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 361600 | 0 | 361600 | - | 6.3084e-06 | 90240.3712 | 845.8676 | 91086.2388
60 | double | U56+S8 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 90240.9415 | 845.8676 | 91086.8091
60 | double | U56+S9 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 383200 | 0 | 383200 | - | 6.3084e-06 | 90243.3589 | 845.8676 | 91089.2265
60 | double | U56+S10 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 343000 | 0 | 343000 | - | 6.3084e-06 | 90245.5227 | 845.8676 | 91091.3903
60 | double | U56+S11 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 90246.0929 | 845.8676 | 91091.9605
60 | double | U56+S12 | 不操作（U56 基本策略） + 操作：开S29-2 | 90400 | 0 | 90400 | - | 6.3084e-06 | 90246.6632 | 845.8676 | 91092.5308
60 | double | U56+S13 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1136600 | 0 | 1136600 | - | 6.3084e-06 | 90253.8333 | 845.8676 | 91099.7009
60 | double | U56+S14 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1069600 | 0 | 1069600 | - | 6.3084e-06 | 90260.5808 | 845.8676 | 91106.4484
60 | double | U56+S15 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 659600 | 0 | 659600 | - | 6.3084e-06 | 90264.7418 | 845.8676 | 91110.6094
60 | double | U56+S16 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 320600 | 0 | 320600 | - | 6.3084e-06 | 90266.7643 | 845.8676 | 91112.6318
60 | double | U56+S17 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1039600 | 0 | 1039600 | - | 6.3084e-06 | 90273.3224 | 845.8676 | 91119.19
60 | double | U56+S18 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 625300 | 0 | 625300 | - | 6.3084e-06 | 90277.2671 | 845.8676 | 91123.1347
60 | double | U56+S19 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 781400 | 0 | 781400 | - | 6.3084e-06 | 90282.1964 | 845.8676 | 91128.064
60 | double | U56+S20 | 不操作（U56 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 356600 | 0 | 356600 | - | 6.3084e-06 | 90284.446 | 845.8676 | 91130.3136
60 | double | U62+S3 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90284.9532 | 845.8676 | 91130.8208
60 | double | U62+S4 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90285.4604 | 845.8676 | 91131.328
60 | double | U62+S5 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90285.9676 | 845.8676 | 91131.8352
60 | double | U62+S6 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1979100 | 0 | 1979100 | - | 6.3084e-06 | 90298.4525 | 845.8676 | 91144.3201
60 | double | U62+S7 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 351600 | 0 | 351600 | - | 6.3084e-06 | 90300.6705 | 845.8676 | 91146.5381
60 | double | U62+S8 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90301.1777 | 845.8676 | 91147.0453
60 | double | U62+S9 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 373200 | 0 | 373200 | - | 6.3084e-06 | 90303.532 | 845.8676 | 91149.3996
60 | double | U62+S10 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 90305.6327 | 845.8676 | 91151.5003
60 | double | U62+S11 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90306.1399 | 845.8676 | 91152.0075
60 | double | U62+S12 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90306.6471 | 845.8676 | 91152.5147
60 | double | U62+S13 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1126600 | 0 | 1126600 | - | 6.3084e-06 | 90313.7541 | 845.8676 | 91159.6217
60 | double | U62+S14 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1059600 | 0 | 1059600 | - | 6.3084e-06 | 90320.4385 | 845.8676 | 91166.3061
60 | double | U62+S15 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 649600 | 0 | 649600 | - | 6.3084e-06 | 90324.5364 | 845.8676 | 91170.404
60 | double | U62+S16 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 310600 | 0 | 310600 | - | 6.3084e-06 | 90326.4958 | 845.8676 | 91172.3634
60 | double | U62+S17 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1029600 | 0 | 1029600 | - | 6.3084e-06 | 90332.9909 | 845.8676 | 91178.8585
60 | double | U62+S18 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 615300 | 0 | 615300 | - | 6.3084e-06 | 90336.8724 | 845.8676 | 91182.74
60 | double | U62+S19 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 771400 | 0 | 771400 | - | 6.3084e-06 | 90341.7387 | 845.8676 | 91187.6063
60 | double | U62+S20 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 346600 | 0 | 346600 | - | 6.3084e-06 | 90343.9252 | 845.8676 | 91189.7928
60 | double | U62+S21 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1170300 | 0 | 1170300 | - | 6.3084e-06 | 90351.3079 | 845.8676 | 91197.1755
60 | double | U62+S22 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 361800 | 0 | 361800 | - | 6.3084e-06 | 90353.5903 | 845.8676 | 91199.4579
60 | double | U62+S23 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1485200 | 0 | 1485200 | - | 6.3084e-06 | 90362.9595 | 845.8676 | 91208.8271
60 | double | U62+S24 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 495800 | 0 | 495800 | - | 6.3084e-06 | 90366.0872 | 845.8676 | 91211.9548
60 | double | U62+S25 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 766900 | 0 | 766900 | - | 6.3084e-06 | 90370.9251 | 845.8676 | 91216.7927
60 | double | U62+S26 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 314900 | 0 | 314900 | - | 6.3084e-06 | 90372.9116 | 845.8676 | 91218.7792
60 | double | U62+S27 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90373.4188 | 845.8676 | 91219.2864
60 | double | U62+S28 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 322950 | 0 | 322950 | - | 6.3084e-06 | 90375.4561 | 845.8676 | 91221.3237
60 | double | U62+S29 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S62-3 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90375.9633 | 845.8676 | 91221.8309
60 | double | U62+S13-1 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90376.4705 | 845.8676 | 91222.3381
60 | double | U62+S29-2 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90376.9777 | 845.8676 | 91222.8453
60 | double | U62+S62-3 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 90377.4849 | 845.8676 | 91223.3525
60 | double | U47+S18 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1242900 | 0 | 1242900 | - | 6.3084e-06 | 90385.3256 | 845.8676 | 91231.1931
60 | double | U47+S19 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 6.3084e-06 | 90394.151 | 845.8676 | 91240.0186
60 | double | U47+S20 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 6.3084e-06 | 90400.2966 | 845.8676 | 91246.1642
60 | double | U47+S21 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1797900 | 0 | 1797900 | - | 6.3084e-06 | 90411.6384 | 845.8676 | 91257.506
60 | double | U47+S22 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 90417.88 | 845.8676 | 91263.7475
60 | double | U47+S23 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 6.3084e-06 | 90431.2083 | 845.8676 | 91277.0759
60 | double | U47+S24 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 6.3084e-06 | 90438.2951 | 845.8676 | 91284.1627
60 | double | U47+S25 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1394500 | 0 | 1394500 | - | 6.3084e-06 | 90447.0922 | 845.8676 | 91292.9598
60 | double | U47+S26 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 6.3084e-06 | 90453.0378 | 845.8676 | 91298.9054
60 | double | U47+S27 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 90457.5042 | 845.8676 | 91303.3717
60 | double | U47+S28 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 6.3084e-06 | 90463.5006 | 845.8676 | 91309.3682
60 | double | U47+S29 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 90467.9669 | 845.8676 | 91313.8345
60 | double | U47+S13-1 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 90472.4333 | 845.8676 | 91318.3008
60 | double | U47+S29-2 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 90476.8996 | 845.8676 | 91322.7672
60 | double | U47+S62-3 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 90481.3659 | 845.8676 | 91327.2335
60 | double | U47+CB1 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 90485.8323 | 845.8676 | 91331.6998
60 | double | U47+CB2 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 708000 | 386712.8139 | 1094712.8139 | - | 6.3084e-06 | 90490.2986 | 848.3071 | 91338.6057
60 | double | U47+CB3 | 不操作（U47 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 90494.7649 | 848.3071 | 91343.072
60 | double | U47+DG1 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 90505.9644 | 848.3071 | 91354.2715
60 | double | U47+DG2 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 90517.1639 | 848.3071 | 91365.4711
60 | double | U47+DG3 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 90528.3634 | 848.3071 | 91376.6706
60 | double | U47+DG4 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 90539.5629 | 848.3071 | 91387.8701
60 | double | U47+DG5 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 90550.7624 | 848.3071 | 91399.0696
60 | double | U47+DG6 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 90561.9619 | 848.3071 | 91410.2691
60 | double | U47+DG7 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 90573.1614 | 848.3071 | 91421.4686
60 | double | U47+DG8 | 不操作（U47 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 1.5819e-05 | 90584.3609 | 848.3071 | 91432.6681
60 | double | U48+S1 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 90586.1361 | 848.3071 | 91434.4432
60 | double | U48+S2 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 90587.9113 | 848.3071 | 91436.2184
60 | double | U48+S3 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 90589.6865 | 848.3071 | 91437.9936
60 | double | U48+S4 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 90591.4616 | 848.3071 | 91439.7688
60 | double | U60+S29 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S62-3 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 90591.7152 | 848.3071 | 91440.0224
60 | double | U60+S13-1 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 90591.9688 | 848.3071 | 91440.276
60 | double | U60+S29-2 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 90592.2224 | 848.3071 | 91440.5296
60 | double | U60+S62-3 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 90592.476 | 848.3071 | 91440.7832
60 | double | U60+CB1 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 90592.7296 | 848.3071 | 91441.0368
60 | double | U60+CB2 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 40200 | 489761.8354 | 529961.8354 | - | 6.3084e-06 | 90592.9832 | 851.3967 | 91444.38
60 | double | U60+CB3 | 不操作（U60 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 90593.2368 | 851.3967 | 91444.6336
60 | double | U60+DG1 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 90593.8727 | 851.3967 | 91445.2695
60 | double | U60+DG2 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 90594.5086 | 851.3967 | 91445.9054
60 | double | U60+DG3 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 90595.1445 | 851.3967 | 91446.5413
60 | double | U60+DG4 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 90595.7804 | 851.3967 | 91447.1772
60 | double | U60+DG5 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 90596.4163 | 851.3967 | 91447.8131
60 | double | U60+DG6 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 90597.0523 | 851.3967 | 91448.449
60 | double | U60+DG7 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 90597.6882 | 851.3967 | 91449.0849
60 | double | U60+DG8 | 不操作（U60 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 90598.3241 | 851.3967 | 91449.7208
60 | double | U61+S1 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90600.3339 | 851.3967 | 91451.7306
60 | double | U61+S2 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90602.3438 | 851.3967 | 91453.7405
60 | double | U61+S3 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90604.3536 | 851.3967 | 91455.7503
60 | double | U61+S4 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90606.3635 | 851.3967 | 91457.7602
60 | double | U61+S5 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S13-1 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90608.3733 | 851.3967 | 91459.77
60 | double | U61+S6 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2217300 | 0 | 2217300 | - | 6.3084e-06 | 90622.3609 | 851.3967 | 91473.7576
60 | double | U61+S7 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 589800 | 0 | 589800 | - | 6.3084e-06 | 90626.0816 | 851.3967 | 91477.4783
60 | double | U61+S8 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90628.0914 | 851.3967 | 91479.4881
60 | double | U61+S9 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 611400 | 0 | 611400 | - | 6.3084e-06 | 90631.9484 | 851.3967 | 91483.3451
60 | double | U61+S10 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 571200 | 0 | 571200 | - | 6.3084e-06 | 90635.5517 | 851.3967 | 91486.9484
60 | double | U61+S11 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90637.5616 | 851.3967 | 91488.9583
60 | double | U61+S12 | 不操作（U61 基本策略） + 操作：开S29-2 | 318600 | 0 | 318600 | - | 6.3084e-06 | 90639.5714 | 851.3967 | 91490.9681
60 | double | U61+S13 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1364800 | 0 | 1364800 | - | 6.3084e-06 | 90648.1811 | 851.3967 | 91499.5778
60 | double | U61+S14 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1297800 | 0 | 1297800 | - | 6.3084e-06 | 90656.3681 | 851.3967 | 91507.7648
60 | double | U61+S15 | 不操作（U61 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 887800 | 0 | 887800 | - | 6.3084e-06 | 90661.9687 | 851.3967 | 91513.3654
60 | double | U34+DG2 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 90665.1862 | 851.3967 | 91516.5829
60 | double | U34+DG3 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 90668.4037 | 851.3967 | 91519.8004
60 | double | U34+DG4 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 90671.6211 | 851.3967 | 91523.0179
60 | double | U34+DG5 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 90674.8386 | 851.3967 | 91526.2353
60 | double | U34+DG6 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 90678.0561 | 851.3967 | 91529.4528
60 | double | U34+DG7 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 90681.2736 | 851.3967 | 91532.6703
60 | double | U34+DG8 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 90684.4911 | 851.3967 | 91535.8878
60 | double | U35+S1 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90684.6601 | 851.3967 | 91536.0569
60 | double | U35+S2 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90684.8292 | 851.3967 | 91536.2259
60 | double | U35+S3 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90684.9983 | 851.3967 | 91536.395
60 | double | U35+S4 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90685.1673 | 851.3967 | 91536.5641
60 | double | U35+S5 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S13-1 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90685.3364 | 851.3967 | 91536.7331
60 | double | U35+S6 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1925500 | 0 | 1925500 | - | 6.3084e-06 | 90697.4832 | 851.3967 | 91548.8799
60 | double | U35+S7 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 298000 | 0 | 298000 | - | 6.3084e-06 | 90699.3631 | 851.3967 | 91550.7598
60 | double | U35+S8 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90699.5321 | 851.3967 | 91550.9289
60 | double | U35+S9 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 319600 | 0 | 319600 | - | 6.3084e-06 | 90701.5483 | 851.3967 | 91552.945
60 | double | U35+S10 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 279400 | 0 | 279400 | - | 6.3084e-06 | 90703.3109 | 851.3967 | 91554.7076
60 | double | U35+S11 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90703.4799 | 851.3967 | 91554.8767
60 | double | U35+S12 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90703.649 | 851.3967 | 91555.0457
60 | double | U35+S13 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1073000 | 0 | 1073000 | - | 6.3084e-06 | 90710.4179 | 851.3967 | 91561.8146
60 | double | U35+S14 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1006000 | 0 | 1006000 | - | 6.3084e-06 | 90716.7641 | 851.3967 | 91568.1608
60 | double | U35+S15 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 596000 | 0 | 596000 | - | 6.3084e-06 | 90720.5239 | 851.3967 | 91571.9206
60 | double | U35+S16 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 257000 | 0 | 257000 | - | 6.3084e-06 | 90722.1452 | 851.3967 | 91573.5419
60 | double | U35+S17 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 976000 | 0 | 976000 | - | 6.3084e-06 | 90728.3022 | 851.3967 | 91579.6989
60 | double | U35+S18 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 561700 | 0 | 561700 | - | 6.3084e-06 | 90731.8456 | 851.3967 | 91583.2423
60 | double | U35+S19 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 717800 | 0 | 717800 | - | 6.3084e-06 | 90736.3737 | 851.3967 | 91587.7705
60 | double | U35+S20 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 293000 | 0 | 293000 | - | 6.3084e-06 | 90738.2221 | 851.3967 | 91589.6188
60 | double | U35+S21 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1116700 | 0 | 1116700 | - | 6.3084e-06 | 90745.2667 | 851.3967 | 91596.6634
60 | double | U35+S22 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 308200 | 0 | 308200 | - | 6.3084e-06 | 90747.2109 | 851.3967 | 91598.6076
60 | double | U35+S23 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1431600 | 0 | 1431600 | - | 6.3084e-06 | 90756.242 | 851.3967 | 91607.6387
60 | double | U30+S29 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S62-3 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 90756.6646 | 851.3967 | 91608.0614
60 | double | U30+S13-1 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 90757.0873 | 851.3967 | 91608.484
60 | double | U30+S29-2 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 90757.51 | 851.3967 | 91608.9067
60 | double | U30+S62-3 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 90757.9326 | 851.3967 | 91609.3293
60 | double | U30+CB1 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 90758.3553 | 851.3967 | 91609.752
60 | double | U30+CB2 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 67000 | 490001.1555 | 557001.1555 | - | 6.3084e-06 | 90758.7779 | 854.4878 | 91613.2658
60 | double | U30+CB3 | 不操作（U30 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 67000 | 0 | 67000 | - | 6.3084e-06 | 90759.2006 | 854.4878 | 91613.6884
60 | double | U30+DG1 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 90760.2604 | 854.4878 | 91614.7483
60 | double | U30+DG2 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 90761.3203 | 854.4878 | 91615.8081
60 | double | U30+DG3 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 90762.3801 | 854.4878 | 91616.868
60 | double | U30+DG4 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 90763.44 | 854.4878 | 91617.9278
60 | double | U30+DG5 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 90764.4998 | 854.4878 | 91618.9876
60 | double | U30+DG6 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 90765.5596 | 854.4878 | 91620.0475
60 | double | U30+DG7 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 90766.6195 | 854.4878 | 91621.1073
60 | double | U30+DG8 | 不操作（U30 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 67000 | 0 | 67000 | - | 1.5819e-05 | 90767.6793 | 854.4878 | 91622.1672
60 | double | U31+S1 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90769.3902 | 854.4878 | 91623.878
60 | double | U31+S2 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90771.101 | 854.4878 | 91625.5888
60 | double | U31+S3 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90772.8118 | 854.4878 | 91627.2997
60 | double | U31+S4 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90774.5227 | 854.4878 | 91629.0105
60 | double | U31+S5 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90776.2335 | 854.4878 | 91630.7213
60 | double | U31+S6 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2169900 | 0 | 2169900 | - | 6.3084e-06 | 90789.922 | 854.4878 | 91644.4099
60 | double | U31+S7 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 542400 | 0 | 542400 | - | 6.3084e-06 | 90793.3437 | 854.4878 | 91647.8315
60 | double | U31+S8 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90795.0545 | 854.4878 | 91649.5424
60 | double | U31+S9 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 564000 | 0 | 564000 | - | 6.3084e-06 | 90798.6125 | 854.4878 | 91653.1003
60 | double | U31+S10 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 523800 | 0 | 523800 | - | 6.3084e-06 | 90801.9168 | 854.4878 | 91656.4046
60 | double | U31+S11 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90803.6276 | 854.4878 | 91658.1155
60 | double | U31+S12 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90805.3385 | 854.4878 | 91659.8263
60 | double | U31+S13 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1317400 | 0 | 1317400 | - | 6.3084e-06 | 90813.6491 | 854.4878 | 91668.137
60 | double | U31+S14 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1250400 | 0 | 1250400 | - | 6.3084e-06 | 90821.5371 | 854.4878 | 91676.025
60 | double | U31+S15 | 开DG4 + 断S16 + 不操作（S15 基本策略） | 840400 | 0 | 840400 | - | 6.3084e-06 | 90826.8387 | 854.4878 | 91681.3265
60 | double | U16+S1 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90828.5495 | 854.4878 | 91683.0374
60 | double | U16+S2 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90830.2604 | 854.4878 | 91684.7482
60 | double | U16+S3 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90831.9712 | 854.4878 | 91686.459
60 | double | U16+S4 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90833.682 | 854.4878 | 91688.1699
60 | double | U16+S5 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S13-1 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90835.3929 | 854.4878 | 91689.8807
60 | double | U16+S6 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2169900 | 0 | 2169900 | - | 6.3084e-06 | 90849.0814 | 854.4878 | 91703.5693
60 | double | U16+S7 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 542400 | 0 | 542400 | - | 6.3084e-06 | 90852.5031 | 854.4878 | 91706.9909
60 | double | U16+S8 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90854.2139 | 854.4878 | 91708.7018
60 | double | U16+S9 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 564000 | 0 | 564000 | - | 6.3084e-06 | 90857.7718 | 854.4878 | 91712.2597
60 | double | U16+S10 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 523800 | 0 | 523800 | - | 6.3084e-06 | 90861.0762 | 854.4878 | 91715.564
60 | double | U16+S11 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90862.787 | 854.4878 | 91717.2748
60 | double | U16+S12 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90864.4978 | 854.4878 | 91718.9857
60 | double | U16+S13 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1317400 | 0 | 1317400 | - | 6.3084e-06 | 90872.8085 | 854.4878 | 91727.2963
60 | double | U16+S14 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1250400 | 0 | 1250400 | - | 6.3084e-06 | 90880.6965 | 854.4878 | 91735.1843
60 | double | U16+S15 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 840400 | 0 | 840400 | - | 6.3084e-06 | 90885.9981 | 854.4878 | 91740.4859
60 | double | U16+S16 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 501400 | 0 | 501400 | - | 6.3084e-06 | 90889.1611 | 854.4878 | 91743.6489
60 | double | U16+S17 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1220400 | 0 | 1220400 | - | 6.3084e-06 | 90896.8598 | 854.4878 | 91751.3477
60 | double | U16+S18 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 806100 | 0 | 806100 | - | 6.3084e-06 | 90901.945 | 854.4878 | 91756.4329
60 | double | U16+S19 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 962200 | 0 | 962200 | - | 6.3084e-06 | 90908.0149 | 854.4878 | 91762.5028
60 | double | U16+S20 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 6.3084e-06 | 90911.4051 | 854.4878 | 91765.8929
60 | double | U16+S21 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1361100 | 0 | 1361100 | - | 6.3084e-06 | 90919.9914 | 854.4878 | 91774.4792
60 | double | U16+S22 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 6.3084e-06 | 90923.4774 | 854.4878 | 91777.9653
60 | double | U16+S23 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 6.3084e-06 | 90934.0503 | 854.4878 | 91788.5381
60 | double | U16+S24 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 6.3084e-06 | 90938.3816 | 854.4878 | 91792.8694
60 | double | U16+S25 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 957700 | 0 | 957700 | - | 6.3084e-06 | 90944.4231 | 854.4878 | 91798.911
60 | double | U16+S26 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 505700 | 0 | 505700 | - | 6.3084e-06 | 90947.6133 | 854.4878 | 91802.1011
60 | double | U16+S27 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90949.3241 | 854.4878 | 91803.812
60 | double | U16+S28 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 513750 | 0 | 513750 | - | 6.3084e-06 | 90952.565 | 854.4878 | 91807.0529
60 | double | U16+S29 | 不操作（U16 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90954.2759 | 854.4878 | 91808.7637
60 | double | U16+S13-1 | 不操作（U16 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 90955.9867 | 854.4878 | 91810.4746
60 | double | U35+S24 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 442200 | 0 | 442200 | - | 6.3084e-06 | 90958.7763 | 854.4878 | 91813.2641
60 | double | U35+S25 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 713300 | 0 | 713300 | - | 6.3084e-06 | 90963.276 | 854.4878 | 91817.7639
60 | double | U35+S26 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 261300 | 0 | 261300 | - | 6.3084e-06 | 90964.9244 | 854.4878 | 91819.4123
60 | double | U35+S27 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90965.0935 | 854.4878 | 91819.5813
60 | double | U35+S28 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 269350 | 0 | 269350 | - | 6.3084e-06 | 90966.7927 | 854.4878 | 91821.2805
60 | double | U35+S29 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S62-3 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90966.9617 | 854.4878 | 91821.4496
60 | double | U35+S13-1 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90967.1308 | 854.4878 | 91821.6186
60 | double | U35+S29-2 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90967.2998 | 854.4878 | 91821.7877
60 | double | U35+S62-3 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90967.4689 | 854.4878 | 91821.9568
60 | double | U35+CB1 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90967.638 | 854.4878 | 91822.1258
60 | double | U35+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 261300 | 51353.5066 | 312653.5066 | - | 6.3084e-06 | 90969.2864 | 854.8118 | 91824.0982
60 | double | U35+CB3 | 不操作（U35 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 26800 | 0 | 26800 | - | 6.3084e-06 | 90969.4554 | 854.8118 | 91824.2672
60 | double | U35+DG1 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 90969.8794 | 854.8118 | 91824.6912
60 | double | U35+DG2 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 90970.3033 | 854.8118 | 91825.1151
60 | double | U35+DG3 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 90970.7272 | 854.8118 | 91825.539
60 | double | U35+DG4 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 90971.1512 | 854.8118 | 91825.963
60 | double | U35+DG5 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 90971.5751 | 854.8118 | 91826.3869
60 | double | U35+DG6 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 90971.999 | 854.8118 | 91826.8108
60 | double | U35+DG7 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 90972.423 | 854.8118 | 91827.2348
60 | double | U35+DG8 | 不操作（U35 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 26800 | 0 | 26800 | - | 1.5819e-05 | 90972.8469 | 854.8118 | 91827.6587
60 | double | U36+S1 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 90975.0801 | 854.8118 | 91829.8919
60 | double | U36+S2 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 90977.3132 | 854.8118 | 91832.125
60 | double | U36+S3 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 90979.5464 | 854.8118 | 91834.3582
60 | double | U36+S4 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 90981.7796 | 854.8118 | 91836.5914
60 | double | U36+S5 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S13-1 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 90984.0127 | 854.8118 | 91838.8245
60 | double | U36+S6 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2252700 | 0 | 2252700 | - | 6.3084e-06 | 90998.2236 | 854.8118 | 91853.0354
60 | double | U36+S7 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 625200 | 0 | 625200 | - | 6.3084e-06 | 91002.1676 | 854.8118 | 91856.9794
60 | double | U36+S8 | 不操作（U36 基本策略） + 操作：开S29-2 | 354000 | 0 | 354000 | - | 6.3084e-06 | 91004.4008 | 854.8118 | 91859.2126
60 | double | U36+S9 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 646800 | 0 | 646800 | - | 6.3084e-06 | 91008.4811 | 854.8118 | 91863.2929
60 | double | U36+S10 | 不操作（U36 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 606600 | 0 | 606600 | - | 6.3084e-06 | 91012.3077 | 854.8118 | 91867.1195
60 | double | U37+S28 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 302850 | 0 | 302850 | - | 6.3084e-06 | 91014.2182 | 854.8118 | 91869.03
60 | double | U37+S29 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91014.5986 | 854.8118 | 91869.4104
60 | double | U37+S13-1 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91014.979 | 854.8118 | 91869.7908
60 | double | U37+S29-2 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91015.3594 | 854.8118 | 91870.1712
60 | double | U37+S62-3 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91015.7398 | 854.8118 | 91870.5516
60 | double | U37+CB1 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91016.1202 | 854.8118 | 91870.932
60 | double | U37+CB2 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 60300 | 490001.1555 | 550301.1555 | - | 6.3084e-06 | 91016.5006 | 857.9029 | 91874.4035
60 | double | U37+CB3 | 不操作（U37 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91016.881 | 857.9029 | 91874.7839
60 | double | U37+DG1 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 91017.8348 | 857.9029 | 91875.7378
60 | double | U37+DG2 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 91018.7887 | 857.9029 | 91876.6916
60 | double | U37+DG3 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 91019.7426 | 857.9029 | 91877.6455
60 | double | U37+DG4 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 91020.6964 | 857.9029 | 91878.5993
60 | double | U37+DG5 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 91021.6503 | 857.9029 | 91879.5532
60 | double | U37+DG6 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 91022.6041 | 857.9029 | 91880.507
60 | double | U37+DG7 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 91023.558 | 857.9029 | 91881.4609
60 | double | U37+DG8 | 不操作（U37 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 1.5819e-05 | 91024.5118 | 857.9029 | 91882.4147
60 | double | U38+S1 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91027.5058 | 857.9029 | 91885.4087
60 | double | U38+S2 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91030.4998 | 857.9029 | 91888.4027
60 | double | U38+S3 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91033.4937 | 857.9029 | 91891.3966
60 | double | U38+S4 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91036.4877 | 857.9029 | 91894.3906
60 | double | U38+S5 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S13-1 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91039.4816 | 857.9029 | 91897.3845
60 | double | U38+S6 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2373300 | 0 | 2373300 | - | 6.3084e-06 | 91054.4533 | 857.9029 | 91912.3562
60 | double | U38+S7 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 745800 | 0 | 745800 | - | 6.3084e-06 | 91059.1581 | 857.9029 | 91917.061
60 | double | U38+S8 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91062.1521 | 857.9029 | 91920.055
60 | double | U38+S9 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 767400 | 0 | 767400 | - | 6.3084e-06 | 91066.9931 | 857.9029 | 91924.896
60 | double | U38+S10 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 727200 | 0 | 727200 | - | 6.3084e-06 | 91071.5806 | 857.9029 | 91929.4835
60 | double | U38+S11 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91074.5745 | 857.9029 | 91932.4774
60 | double | U38+S12 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91077.5685 | 857.9029 | 91935.4714
60 | double | U38+S13 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1520800 | 0 | 1520800 | - | 6.3084e-06 | 91087.1623 | 857.9029 | 91945.0652
60 | double | U38+S14 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1453800 | 0 | 1453800 | - | 6.3084e-06 | 91096.3334 | 857.9029 | 91954.2363
60 | double | U31+S16 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 501400 | 0 | 501400 | - | 6.3084e-06 | 91099.4964 | 857.9029 | 91957.3993
60 | double | U31+S17 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1220400 | 0 | 1220400 | - | 6.3084e-06 | 91107.1952 | 857.9029 | 91965.0981
60 | double | U31+S18 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 806100 | 0 | 806100 | - | 6.3084e-06 | 91112.2803 | 857.9029 | 91970.1833
60 | double | U31+S19 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 962200 | 0 | 962200 | - | 6.3084e-06 | 91118.3503 | 857.9029 | 91976.2532
60 | double | U31+S20 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 537400 | 0 | 537400 | - | 6.3084e-06 | 91121.7404 | 857.9029 | 91979.6433
60 | double | U31+S21 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1361100 | 0 | 1361100 | - | 6.3084e-06 | 91130.3267 | 857.9029 | 91988.2296
60 | double | U31+S22 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 6.3084e-06 | 91133.8127 | 857.9029 | 91991.7157
60 | double | U31+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1676000 | 0 | 1676000 | - | 6.3084e-06 | 91144.3856 | 857.9029 | 92002.2885
60 | double | U31+S24 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 686600 | 0 | 686600 | - | 6.3084e-06 | 91148.7169 | 857.9029 | 92006.6198
60 | double | U31+S25 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 957700 | 0 | 957700 | - | 6.3084e-06 | 91154.7585 | 857.9029 | 92012.6614
60 | double | U31+S26 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 505700 | 0 | 505700 | - | 6.3084e-06 | 91157.9486 | 857.9029 | 92015.8515
60 | double | U31+S27 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 91159.6594 | 857.9029 | 92017.5624
60 | double | U31+S28 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 513750 | 0 | 513750 | - | 6.3084e-06 | 91162.9004 | 857.9029 | 92020.8033
60 | double | U31+S29 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S62-3 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 91164.6112 | 857.9029 | 92022.5141
60 | double | U31+S13-1 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 91166.322 | 857.9029 | 92024.225
60 | double | U31+S29-2 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 91168.0329 | 857.9029 | 92025.9358
60 | double | U31+S62-3 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 91169.7437 | 857.9029 | 92027.6466
60 | double | U31+CB1 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 91171.4545 | 857.9029 | 92029.3575
60 | double | U31+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 505700 | 51353.5066 | 557053.5066 | - | 6.3084e-06 | 91174.6447 | 858.2269 | 92032.8716
60 | double | U31+CB3 | 不操作（U31 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 91176.3555 | 858.2269 | 92034.5824
60 | double | U31+DG1 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 91180.6455 | 858.2269 | 92038.8724
60 | double | U31+DG2 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 91184.9355 | 858.2269 | 92043.1623
60 | double | U31+DG3 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 91189.2255 | 858.2269 | 92047.4523
60 | double | U31+DG4 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 91193.5154 | 858.2269 | 92051.7423
60 | double | U31+DG5 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 91197.8054 | 858.2269 | 92056.0323
60 | double | U31+DG6 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 91202.0954 | 858.2269 | 92060.3223
60 | double | U31+DG7 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 91206.3854 | 858.2269 | 92064.6122
60 | double | U31+DG8 | 不操作（U31 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 1.5819e-05 | 91210.6753 | 858.2269 | 92068.9022
60 | double | U32+S1 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91215.1417 | 858.2269 | 92073.3686
60 | double | U32+S2 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91219.608 | 858.2269 | 92077.8349
60 | double | U38+S15 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1043800 | 0 | 1043800 | - | 6.3084e-06 | 91226.1927 | 858.2269 | 92084.4196
60 | double | U38+S16 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 704800 | 0 | 704800 | - | 6.3084e-06 | 91230.6389 | 858.2269 | 92088.8657
60 | double | U38+S17 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1423800 | 0 | 1423800 | - | 6.3084e-06 | 91239.6207 | 858.2269 | 92097.8476
60 | double | U38+S18 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1009500 | 0 | 1009500 | - | 6.3084e-06 | 91245.989 | 858.2269 | 92104.2159
60 | double | U38+S19 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1165600 | 0 | 1165600 | - | 6.3084e-06 | 91253.3421 | 858.2269 | 92111.569
60 | double | U38+S20 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 740800 | 0 | 740800 | - | 6.3084e-06 | 91258.0153 | 858.2269 | 92116.2422
60 | double | U38+S21 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1564500 | 0 | 1564500 | - | 6.3084e-06 | 91267.8848 | 858.2269 | 92126.1117
60 | double | U38+S22 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 756000 | 0 | 756000 | - | 6.3084e-06 | 91272.6539 | 858.2269 | 92130.8808
60 | double | U38+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1879400 | 0 | 1879400 | - | 6.3084e-06 | 91284.5099 | 858.2269 | 92142.7368
60 | double | U38+S24 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 890000 | 0 | 890000 | - | 6.3084e-06 | 91290.1244 | 858.2269 | 92148.3512
60 | double | U38+S25 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1161100 | 0 | 1161100 | - | 6.3084e-06 | 91297.449 | 858.2269 | 92155.6759
60 | double | U38+S26 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 709100 | 0 | 709100 | - | 6.3084e-06 | 91301.9223 | 858.2269 | 92160.1492
60 | double | U38+S27 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91304.9163 | 858.2269 | 92163.1431
60 | double | U38+S28 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 717150 | 0 | 717150 | - | 6.3084e-06 | 91309.4403 | 858.2269 | 92167.6672
60 | double | U38+S29 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S62-3 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91312.4343 | 858.2269 | 92170.6611
60 | double | U38+S13-1 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91315.4282 | 858.2269 | 92173.6551
60 | double | U38+S29-2 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91318.4222 | 858.2269 | 92176.6491
60 | double | U38+S62-3 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91321.4161 | 858.2269 | 92179.643
60 | double | U38+CB1 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91324.4101 | 858.2269 | 92182.637
60 | double | U38+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 709100 | 51353.5066 | 760453.5066 | - | 6.3084e-06 | 91328.8834 | 858.5508 | 92187.4342
60 | double | U38+CB3 | 不操作（U38 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91331.8773 | 858.5508 | 92190.4282
60 | double | U38+DG1 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 91339.3848 | 858.5508 | 92197.9356
60 | double | U38+DG2 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 91346.8923 | 858.5508 | 92205.4431
60 | double | U38+DG3 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 91354.3997 | 858.5508 | 92212.9505
60 | double | U38+DG4 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 91361.9072 | 858.5508 | 92220.458
60 | double | U38+DG5 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 91369.4146 | 858.5508 | 92227.9655
60 | double | U38+DG6 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 91376.9221 | 858.5508 | 92235.4729
60 | double | U38+DG7 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 91384.4296 | 858.5508 | 92242.9804
60 | double | U38+DG8 | 不操作（U38 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 1.5819e-05 | 91391.937 | 858.5508 | 92250.4879
60 | double | U39+S1 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91392.3174 | 858.5508 | 92250.8683
60 | double | U32+S3 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91396.7838 | 858.5508 | 92255.3346
60 | double | U32+S4 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91401.2501 | 858.5508 | 92259.8009
60 | double | U32+S5 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S13-1 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91405.7164 | 858.5508 | 92264.2673
60 | double | U32+S6 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2606700 | 0 | 2606700 | - | 6.3084e-06 | 91422.1605 | 858.5508 | 92280.7113
60 | double | U32+S7 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 91428.3377 | 858.5508 | 92286.8885
60 | double | U32+S8 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91432.804 | 858.5508 | 92291.3548
60 | double | U32+S9 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 1000800 | 0 | 1000800 | - | 6.3084e-06 | 91439.1174 | 858.5508 | 92297.6682
60 | double | U32+S10 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 960600 | 0 | 960600 | - | 6.3084e-06 | 91445.1772 | 858.5508 | 92303.7281
60 | double | U32+S11 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91449.6436 | 858.5508 | 92308.1944
60 | double | U32+S12 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S29-2 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91454.1099 | 858.5508 | 92312.6607
60 | double | U32+S13 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1754200 | 0 | 1754200 | - | 6.3084e-06 | 91465.1761 | 858.5508 | 92323.7269
60 | double | U32+S14 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1687200 | 0 | 1687200 | - | 6.3084e-06 | 91475.8196 | 858.5508 | 92334.3704
60 | double | U32+S15 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 1277200 | 0 | 1277200 | - | 6.3084e-06 | 91483.8766 | 858.5508 | 92342.4275
60 | double | U32+S16 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 938200 | 0 | 938200 | - | 6.3084e-06 | 91489.7952 | 858.5508 | 92348.346
60 | double | U32+S17 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1657200 | 0 | 1657200 | - | 6.3084e-06 | 91500.2494 | 858.5508 | 92358.8002
60 | double | U32+S18 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 1242900 | 0 | 1242900 | - | 6.3084e-06 | 91508.0901 | 858.5508 | 92366.6409
60 | double | U32+S19 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 1399000 | 0 | 1399000 | - | 6.3084e-06 | 91516.9155 | 858.5508 | 92375.4664
60 | double | U32+S20 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 974200 | 0 | 974200 | - | 6.3084e-06 | 91523.0612 | 858.5508 | 92381.612
60 | double | U32+S21 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1797900 | 0 | 1797900 | - | 6.3084e-06 | 91534.403 | 858.5508 | 92392.9538
60 | double | U32+S22 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 989400 | 0 | 989400 | - | 6.3084e-06 | 91540.6445 | 858.5508 | 92399.1953
60 | double | U32+S23 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 2112800 | 0 | 2112800 | - | 6.3084e-06 | 91553.9729 | 858.5508 | 92412.5237
60 | double | U32+S24 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 1123400 | 0 | 1123400 | - | 6.3084e-06 | 91561.0597 | 858.5508 | 92419.6105
60 | double | U32+S25 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 1394500 | 0 | 1394500 | - | 6.3084e-06 | 91569.8567 | 858.5508 | 92428.4076
60 | double | U32+S26 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 942500 | 0 | 942500 | - | 6.3084e-06 | 91575.8024 | 858.5508 | 92434.3532
60 | double | U32+S27 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91580.2687 | 858.5508 | 92438.8195
60 | double | U32+S28 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 950550 | 0 | 950550 | - | 6.3084e-06 | 91586.2651 | 858.5508 | 92444.816
60 | double | U32+S29 | 不操作（U32 基本策略） + 操作：开S62-3 | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91590.7315 | 858.5508 | 92449.2823
60 | double | U32+S13-1 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91595.1978 | 858.5508 | 92453.7486
60 | double | U32+S29-2 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91599.6641 | 858.5508 | 92458.215
60 | double | U32+S62-3 | 不操作（U32 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 708000 | 0 | 708000 | - | 6.3084e-06 | 91604.1305 | 858.5508 | 92462.6813
60 | double | U34+S7 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 474600 | 0 | 474600 | - | 6.3084e-06 | 91607.1244 | 858.5508 | 92465.6753
60 | double | U34+S8 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 91608.4076 | 858.5508 | 92466.9584
60 | double | U34+S9 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 496200 | 0 | 496200 | - | 6.3084e-06 | 91611.5378 | 858.5508 | 92470.0886
60 | double | U34+S10 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 456000 | 0 | 456000 | - | 6.3084e-06 | 91614.4144 | 858.5508 | 92472.9652
60 | double | U34+S11 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 91615.6975 | 858.5508 | 92474.2484
60 | double | U34+S12 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 91616.9807 | 858.5508 | 92475.5315
60 | double | U34+S13 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1249600 | 0 | 1249600 | - | 6.3084e-06 | 91624.8636 | 858.5508 | 92483.4144
60 | double | U34+S14 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1182600 | 0 | 1182600 | - | 6.3084e-06 | 91632.3239 | 858.5508 | 92490.8747
60 | double | U34+S15 | 开DG4 + 断S16 + 不操作（S15 基本策略） | 772600 | 0 | 772600 | - | 6.3084e-06 | 91637.1978 | 858.5508 | 92495.7486
60 | double | U34+S16 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 433600 | 0 | 433600 | - | 6.3084e-06 | 91639.9331 | 858.5508 | 92498.4839
60 | double | U34+S17 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1152600 | 0 | 1152600 | - | 6.3084e-06 | 91647.2041 | 858.5508 | 92505.7549
60 | double | U34+S18 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 738300 | 0 | 738300 | - | 6.3084e-06 | 91651.8616 | 858.5508 | 92510.4124
60 | double | U34+S19 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 894400 | 0 | 894400 | - | 6.3084e-06 | 91657.5038 | 858.5508 | 92516.0546
60 | double | U34+S20 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 469600 | 0 | 469600 | - | 6.3084e-06 | 91660.4662 | 858.5508 | 92519.017
60 | double | U34+S21 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1293300 | 0 | 1293300 | - | 6.3084e-06 | 91668.6248 | 858.5508 | 92527.1757
60 | double | U34+S22 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 484800 | 0 | 484800 | - | 6.3084e-06 | 91671.6831 | 858.5508 | 92530.234
60 | double | U34+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1608200 | 0 | 1608200 | - | 6.3084e-06 | 91681.8283 | 858.5508 | 92540.3791
60 | double | U34+S24 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 618800 | 0 | 618800 | - | 6.3084e-06 | 91685.7319 | 858.5508 | 92544.2827
60 | double | U34+S25 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 889900 | 0 | 889900 | - | 6.3084e-06 | 91691.3457 | 858.5508 | 92549.8966
60 | double | U34+S26 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 437900 | 0 | 437900 | - | 6.3084e-06 | 91694.1082 | 858.5508 | 92552.659
60 | double | U34+S27 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 91695.3913 | 858.5508 | 92553.9421
60 | double | U34+S28 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 445950 | 0 | 445950 | - | 6.3084e-06 | 91698.2045 | 858.5508 | 92556.7554
60 | double | U34+S29 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S62-3 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 91699.4877 | 858.5508 | 92558.0385
60 | double | U34+S13-1 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 91700.7708 | 858.5508 | 92559.3216
60 | double | U34+S29-2 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 91702.0539 | 858.5508 | 92560.6047
60 | double | U34+S62-3 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 91703.337 | 858.5508 | 92561.8879
60 | double | U34+CB1 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 91704.6202 | 858.5508 | 92563.171
60 | double | U34+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 437900 | 51353.5066 | 489253.5066 | - | 6.3084e-06 | 91707.3826 | 858.8748 | 92566.2574
60 | double | U34+CB3 | 不操作（U34 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 203400 | 0 | 203400 | - | 6.3084e-06 | 91708.6657 | 858.8748 | 92567.5405
60 | double | U34+DG1 | 不操作（U34 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 203400 | 0 | 203400 | - | 1.5819e-05 | 91711.8832 | 858.8748 | 92570.758
60 | double | U39+S2 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91712.2636 | 858.8748 | 92571.1384
60 | double | U39+S3 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91712.644 | 858.8748 | 92571.5188
60 | double | U39+S4 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91713.0244 | 858.8748 | 92571.8992
60 | double | U39+S5 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S13-1 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91713.4048 | 858.8748 | 92572.2796
60 | double | U39+S6 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1959000 | 0 | 1959000 | - | 6.3084e-06 | 91725.7629 | 858.8748 | 92584.6377
60 | double | U39+S7 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 331500 | 0 | 331500 | - | 6.3084e-06 | 91727.8541 | 858.8748 | 92586.7289
60 | double | U39+S8 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91728.2345 | 858.8748 | 92587.1093
60 | double | U39+S9 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 6.3084e-06 | 91730.462 | 858.8748 | 92589.3368
60 | double | U39+S10 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 312900 | 0 | 312900 | - | 6.3084e-06 | 91732.4359 | 858.8748 | 92591.3107
60 | double | U39+S11 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91732.8163 | 858.8748 | 92591.6911
60 | double | U39+S12 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S29-2 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91733.1967 | 858.8748 | 92592.0715
60 | double | U39+S13 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1106500 | 0 | 1106500 | - | 6.3084e-06 | 91740.1769 | 858.8748 | 92599.0517
60 | double | U39+S14 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1039500 | 0 | 1039500 | - | 6.3084e-06 | 91746.7345 | 858.8748 | 92605.6093
60 | double | U39+S15 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 629500 | 0 | 629500 | - | 6.3084e-06 | 91750.7056 | 858.8748 | 92609.5804
60 | double | U39+S16 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 290500 | 0 | 290500 | - | 6.3084e-06 | 91752.5382 | 858.8748 | 92611.413
60 | double | U39+S17 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1009500 | 0 | 1009500 | - | 6.3084e-06 | 91758.9065 | 858.8748 | 92617.7813
60 | double | U39+S18 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 595200 | 0 | 595200 | - | 6.3084e-06 | 91762.6613 | 858.8748 | 92621.536
60 | double | U39+S19 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 751300 | 0 | 751300 | - | 6.3084e-06 | 91767.4007 | 858.8748 | 92626.2755
60 | double | U39+S20 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 326500 | 0 | 326500 | - | 6.3084e-06 | 91769.4604 | 858.8748 | 92628.3352
60 | double | U39+S21 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1150200 | 0 | 1150200 | - | 6.3084e-06 | 91776.7163 | 858.8748 | 92635.5911
60 | double | U39+S22 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 341700 | 0 | 341700 | - | 6.3084e-06 | 91778.8719 | 858.8748 | 92637.7467
60 | double | U39+S23 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1465100 | 0 | 1465100 | - | 6.3084e-06 | 91788.1143 | 858.8748 | 92646.9891
60 | double | U39+S24 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 475700 | 0 | 475700 | - | 6.3084e-06 | 91791.1152 | 858.8748 | 92649.99
60 | double | U39+S25 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 746800 | 0 | 746800 | - | 6.3084e-06 | 91795.8263 | 858.8748 | 92654.7011
60 | double | U39+S26 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 294800 | 0 | 294800 | - | 6.3084e-06 | 91797.686 | 858.8748 | 92656.5608
60 | double | U39+S27 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91798.0664 | 858.8748 | 92656.9412
60 | double | U39+S28 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 302850 | 0 | 302850 | - | 6.3084e-06 | 91799.9769 | 858.8748 | 92658.8517
60 | double | U39+S29 | 不操作（U39 基本策略） + 操作：开S62-3 | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91800.3573 | 858.8748 | 92659.2321
60 | double | U39+S13-1 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91800.7377 | 858.8748 | 92659.6125
60 | double | U39+S29-2 | 不操作（U39 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 60300 | 0 | 60300 | - | 6.3084e-06 | 91801.1181 | 858.8748 | 92659.9929
60 | double | U50+DG4 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 91801.754 | 858.8748 | 92660.6288
60 | double | U50+DG5 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 91802.3899 | 858.8748 | 92661.2647
60 | double | U50+DG6 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 91803.0258 | 858.8748 | 92661.9006
60 | double | U50+DG7 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 91803.6617 | 858.8748 | 92662.5365
60 | double | U50+DG8 | 不操作（U50 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 40200 | 0 | 40200 | - | 1.5819e-05 | 91804.2976 | 858.8748 | 92663.1724
60 | double | U51+S1 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 91806.0728 | 858.8748 | 92664.9476
60 | double | U51+S2 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 91807.848 | 858.8748 | 92666.7228
60 | double | U51+S3 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 91809.6232 | 858.8748 | 92668.4979
60 | double | U51+S4 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 91811.3983 | 858.8748 | 92670.2731
60 | double | U51+S5 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 91813.1735 | 858.8748 | 92672.0483
60 | double | U51+S6 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2180100 | 0 | 2180100 | - | 6.3084e-06 | 91826.9264 | 858.8748 | 92685.8012
60 | double | U51+S7 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 6.3084e-06 | 91830.4124 | 858.8748 | 92689.2872
60 | double | U51+S8 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 91832.1876 | 858.8748 | 92691.0624
60 | double | U51+S9 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 574200 | 0 | 574200 | - | 6.3084e-06 | 91835.8099 | 858.8748 | 92694.6847
60 | double | U51+S10 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 534000 | 0 | 534000 | - | 6.3084e-06 | 91839.1785 | 858.8748 | 92698.0533
60 | double | U51+S11 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 91840.9537 | 858.8748 | 92699.8285
60 | double | U51+S12 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 91842.7289 | 858.8748 | 92701.6037
60 | double | U51+S13 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1327600 | 0 | 1327600 | - | 6.3084e-06 | 91851.1039 | 858.8748 | 92709.9787
60 | double | U51+S14 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1260600 | 0 | 1260600 | - | 6.3084e-06 | 91859.0563 | 858.8748 | 92717.931
60 | double | U51+S15 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 850600 | 0 | 850600 | - | 6.3084e-06 | 91864.4222 | 858.8748 | 92723.297
60 | double | U51+S16 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 511600 | 0 | 511600 | - | 6.3084e-06 | 91867.6495 | 858.8748 | 92726.5243
60 | double | U51+S17 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 6.3084e-06 | 91875.4126 | 858.8748 | 92734.2874
60 | double | U51+S18 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 816300 | 0 | 816300 | - | 6.3084e-06 | 91880.5622 | 858.8748 | 92739.4369
60 | double | U51+S19 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 972400 | 0 | 972400 | - | 6.3084e-06 | 91886.6964 | 858.8748 | 92745.5712
60 | double | U51+S20 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 6.3084e-06 | 91890.1509 | 858.8748 | 92749.0257
60 | double | U51+S21 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1371300 | 0 | 1371300 | - | 6.3084e-06 | 91898.8016 | 858.8748 | 92757.6764
60 | double | U51+S22 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 562800 | 0 | 562800 | - | 6.3084e-06 | 91902.3519 | 858.8748 | 92761.2267
60 | double | U51+S23 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 6.3084e-06 | 91912.9891 | 858.8748 | 92771.8639
60 | double | U51+S24 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 6.3084e-06 | 91917.3848 | 858.8748 | 92776.2596
60 | double | U51+S25 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 6.3084e-06 | 91923.4907 | 858.8748 | 92782.3655
60 | double | U52+S13 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1180200 | 0 | 1180200 | - | 6.3084e-06 | 91930.9358 | 858.8748 | 92789.8106
60 | double | U52+S14 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 6.3084e-06 | 91937.9583 | 858.8748 | 92796.8331
60 | double | U52+S15 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 703200 | 0 | 703200 | - | 6.3084e-06 | 91942.3944 | 858.8748 | 92801.2692
60 | double | U52+S16 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 364200 | 0 | 364200 | - | 6.3084e-06 | 91944.6919 | 858.8748 | 92803.5667
60 | double | U52+S17 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 6.3084e-06 | 91951.5251 | 858.8748 | 92810.3999
60 | double | U52+S18 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 668900 | 0 | 668900 | - | 6.3084e-06 | 91955.7448 | 858.8748 | 92814.6196
60 | double | U52+S19 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 6.3084e-06 | 91960.9492 | 858.8748 | 92819.824
60 | double | U52+S20 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 6.3084e-06 | 91963.4738 | 858.8748 | 92822.3486
60 | double | U52+S21 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1223900 | 0 | 1223900 | - | 6.3084e-06 | 91971.1947 | 858.8748 | 92830.0695
60 | double | U52+S22 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 91973.8152 | 858.8748 | 92832.69
60 | double | U52+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 6.3084e-06 | 91983.5225 | 858.8748 | 92842.3973
60 | double | U52+S24 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 6.3084e-06 | 91986.9883 | 858.8748 | 92845.8631
60 | double | U52+S25 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 6.3084e-06 | 91992.1644 | 858.8748 | 92851.0392
60 | double | U52+S26 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 6.3084e-06 | 91994.489 | 858.8748 | 92853.3638
60 | double | U52+S27 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 91995.3343 | 858.8748 | 92854.2091
60 | double | U52+S28 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 6.3084e-06 | 91997.7098 | 858.8748 | 92856.5845
60 | double | U52+S29 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 91998.5551 | 858.8748 | 92857.4299
60 | double | U52+S13-1 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 91999.4004 | 858.8748 | 92858.2752
60 | double | U52+S29-2 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92000.2457 | 858.8748 | 92859.1205
60 | double | U52+S62-3 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92001.091 | 858.8748 | 92859.9658
60 | double | U52+CB1 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92001.9364 | 858.8748 | 92860.8111
60 | double | U52+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 368500 | 20044.1499 | 388544.1499 | - | 6.3084e-06 | 92004.261 | 859.0012 | 92863.2622
60 | double | U52+CB3 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92005.1063 | 859.0012 | 92864.1076
60 | double | U52+DG1 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 92007.226 | 859.0012 | 92866.2272
60 | double | U52+DG2 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 92009.3457 | 859.0012 | 92868.3469
60 | double | U52+DG3 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 92011.4654 | 859.0012 | 92870.4666
60 | double | U52+DG4 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 92013.585 | 859.0012 | 92872.5863
60 | double | U52+DG5 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 92015.7047 | 859.0012 | 92874.706
60 | double | U52+DG6 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 92017.8244 | 859.0012 | 92876.8256
60 | double | U52+DG7 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 1.5819e-05 | 92019.9441 | 859.0012 | 92878.9453
60 | double | U53+S13-1 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 92022.7955 | 859.0012 | 92881.7967
60 | double | U53+S29-2 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 92025.6469 | 859.0012 | 92884.6481
60 | double | U53+S62-3 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 92028.4982 | 859.0012 | 92887.4995
60 | double | U53+CB1 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 92031.3496 | 859.0012 | 92890.3509
60 | double | U53+CB2 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 452000 | 387000.0861 | 839000.0861 | - | 6.3084e-06 | 92034.201 | 861.4426 | 92895.6436
60 | double | U53+CB3 | 不操作（U53 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 452000 | 0 | 452000 | - | 6.3084e-06 | 92037.0524 | 861.4426 | 92898.495
60 | double | U53+DG1 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 92044.2024 | 861.4426 | 92905.645
60 | double | U53+DG2 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 92051.3523 | 861.4426 | 92912.7949
60 | double | U53+DG3 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 92058.5023 | 861.4426 | 92919.9449
60 | double | U53+DG4 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 92065.6523 | 861.4426 | 92927.0948
60 | double | U53+DG5 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 92072.8022 | 861.4426 | 92934.2448
60 | double | U53+DG6 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 92079.9522 | 861.4426 | 92941.3948
60 | double | U53+DG7 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 92087.1022 | 861.4426 | 92948.5447
60 | double | U53+DG8 | 不操作（U53 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 452000 | 0 | 452000 | - | 1.5819e-05 | 92094.2521 | 861.4426 | 92955.6947
60 | double | U54+S1 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92094.8861 | 861.4426 | 92956.3287
60 | double | U54+S2 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92095.5201 | 861.4426 | 92956.9627
60 | double | U54+S3 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92096.1541 | 861.4426 | 92957.5967
60 | double | U54+S4 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92096.7881 | 861.4426 | 92958.2307
60 | double | U54+S5 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92097.4221 | 861.4426 | 92958.8647
60 | double | U54+S6 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1999200 | 0 | 1999200 | - | 6.3084e-06 | 92110.0338 | 861.4426 | 92971.4764
60 | double | U54+S7 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 371700 | 0 | 371700 | - | 6.3084e-06 | 92112.3786 | 861.4426 | 92973.8212
60 | double | U54+S8 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92113.0126 | 861.4426 | 92974.4552
60 | double | U54+S9 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 393300 | 0 | 393300 | - | 6.3084e-06 | 92115.4937 | 861.4426 | 92976.9363
60 | double | U54+S10 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 353100 | 0 | 353100 | - | 6.3084e-06 | 92117.7212 | 861.4426 | 92979.1638
60 | double | U54+S11 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92118.3552 | 861.4426 | 92979.7978
60 | double | U54+S12 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92118.9892 | 861.4426 | 92980.4318
60 | double | U54+S13 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1146700 | 0 | 1146700 | - | 6.3084e-06 | 92126.223 | 861.4426 | 92987.6656
60 | double | U54+S14 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1079700 | 0 | 1079700 | - | 6.3084e-06 | 92133.0342 | 861.4426 | 92994.4767
60 | double | U54+S15 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 669700 | 0 | 669700 | - | 6.3084e-06 | 92137.2589 | 861.4426 | 92998.7015
60 | double | U54+S16 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 330700 | 0 | 330700 | - | 6.3084e-06 | 92139.3451 | 861.4426 | 93000.7876
60 | double | U48+S5 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S13-1 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92141.1202 | 861.4426 | 93002.5628
60 | double | U48+S6 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2180100 | 0 | 2180100 | - | 6.3084e-06 | 92154.8731 | 861.4426 | 93016.3157
60 | double | U48+S7 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 552600 | 0 | 552600 | - | 6.3084e-06 | 92158.3592 | 861.4426 | 93019.8017
60 | double | U48+S8 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92160.1343 | 861.4426 | 93021.5769
60 | double | U48+S9 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 574200 | 0 | 574200 | - | 6.3084e-06 | 92163.7566 | 861.4426 | 93025.1992
60 | double | U48+S10 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 534000 | 0 | 534000 | - | 6.3084e-06 | 92167.1253 | 861.4426 | 93028.5679
60 | double | U48+S11 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92168.9005 | 861.4426 | 93030.343
60 | double | U48+S12 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92170.6756 | 861.4426 | 93032.1182
60 | double | U48+S13 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1327600 | 0 | 1327600 | - | 6.3084e-06 | 92179.0506 | 861.4426 | 93040.4932
60 | double | U48+S14 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1260600 | 0 | 1260600 | - | 6.3084e-06 | 92187.003 | 861.4426 | 93048.4456
60 | double | U48+S15 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 850600 | 0 | 850600 | - | 6.3084e-06 | 92192.3689 | 861.4426 | 93053.8115
60 | double | U48+S16 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 511600 | 0 | 511600 | - | 6.3084e-06 | 92195.5963 | 861.4426 | 93057.0388
60 | double | U48+S17 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1230600 | 0 | 1230600 | - | 6.3084e-06 | 92203.3594 | 861.4426 | 93064.8019
60 | double | U48+S18 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 816300 | 0 | 816300 | - | 6.3084e-06 | 92208.5089 | 861.4426 | 93069.9515
60 | double | U48+S19 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 972400 | 0 | 972400 | - | 6.3084e-06 | 92214.6432 | 861.4426 | 93076.0857
60 | double | U48+S20 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 547600 | 0 | 547600 | - | 6.3084e-06 | 92218.0976 | 861.4426 | 93079.5402
60 | double | U48+S21 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1371300 | 0 | 1371300 | - | 6.3084e-06 | 92226.7483 | 861.4426 | 93088.1909
60 | double | U48+S22 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 562800 | 0 | 562800 | - | 6.3084e-06 | 92230.2987 | 861.4426 | 93091.7413
60 | double | U48+S23 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S23 基本策略） | 1686200 | 0 | 1686200 | - | 6.3084e-06 | 92240.9359 | 861.4426 | 93102.3784
60 | double | U48+S24 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 696800 | 0 | 696800 | - | 6.3084e-06 | 92245.3316 | 861.4426 | 93106.7741
60 | double | U48+S25 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 967900 | 0 | 967900 | - | 6.3084e-06 | 92251.4374 | 861.4426 | 93112.88
60 | double | U48+S26 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 92254.6919 | 861.4426 | 93116.1345
60 | double | U48+S27 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92256.4671 | 861.4426 | 93117.9097
60 | double | U48+S28 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 523950 | 0 | 523950 | - | 6.3084e-06 | 92259.7724 | 861.4426 | 93121.215
60 | double | U48+S29 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92261.5476 | 861.4426 | 93122.9901
60 | double | U48+S13-1 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92263.3227 | 861.4426 | 93124.7653
60 | double | U48+S29-2 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92265.0979 | 861.4426 | 93126.5405
60 | double | U48+S62-3 | 不操作（U48 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92266.8731 | 861.4426 | 93128.3157
60 | double | U48+CB1 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92268.6483 | 861.4426 | 93130.0908
60 | double | U48+CB2 | 不操作（U48 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 281400 | 40269.1117 | 321669.1117 | - | 6.3084e-06 | 92270.4235 | 861.6966 | 93132.1201
60 | double | S7+DG2 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 92272.1343 | 861.6966 | 93133.8309
60 | double | S7+DG3 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 92273.8451 | 861.6966 | 93135.5417
60 | double | S7+DG4 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 92275.556 | 861.6966 | 93137.2526
60 | double | S7+DG5 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 92277.2668 | 861.6966 | 93138.9634
60 | double | S7+DG6 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 92278.9776 | 861.6966 | 93140.6742
60 | double | S7+DG7 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 92280.6885 | 861.6966 | 93142.3851
60 | double | S7+DG8 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 92282.3993 | 861.6966 | 93144.0959
60 | double | S8+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92282.3993 | 861.6966 | 93144.0959
60 | double | S8+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92282.3993 | 861.6966 | 93144.0959
60 | double | S8+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92282.3993 | 861.6966 | 93144.0959
60 | double | S8+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92282.3993 | 861.6966 | 93144.0959
60 | double | S8+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92282.3993 | 861.6966 | 93144.0959
60 | double | S8+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92282.3993 | 861.6966 | 93144.0959
60 | double | S8+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92282.3993 | 861.6966 | 93144.0959
60 | double | S8+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92282.3993 | 861.6966 | 93144.0959
60 | double | S9+DG1 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 92284.2464 | 861.6966 | 93145.943
60 | double | S9+DG2 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 92286.0935 | 861.6966 | 93147.7901
60 | double | S9+DG3 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 92287.9406 | 861.6966 | 93149.6372
60 | double | S9+DG4 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 92289.7877 | 861.6966 | 93151.4843
60 | double | S9+DG5 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 92291.6348 | 861.6966 | 93153.3314
60 | double | S9+DG6 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 92293.4818 | 861.6966 | 93155.1785
60 | double | S9+DG7 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 92295.3289 | 861.6966 | 93157.0256
60 | double | S9+DG8 | 不操作（S9 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 92297.176 | 861.6966 | 93158.8726
60 | double | S10+DG1 | 不操作（S10 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.3084e-06 | 92298.7695 | 861.6966 | 93160.4661
60 | double | S10+DG2 | 不操作（S10 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.3084e-06 | 92300.363 | 861.6966 | 93162.0596
60 | double | S10+DG3 | 不操作（S10 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.3084e-06 | 92301.9565 | 861.6966 | 93163.6531
60 | double | S10+DG4 | 不操作（S10 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.3084e-06 | 92303.55 | 861.6966 | 93165.2466
60 | double | S10+DG5 | 不操作（S10 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.3084e-06 | 92305.1435 | 861.6966 | 93166.8401
60 | double | S10+DG6 | 不操作（S10 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.3084e-06 | 92306.737 | 861.6966 | 93168.4336
60 | double | S10+DG7 | 不操作（S10 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.3084e-06 | 92308.3305 | 861.6966 | 93170.0271
60 | double | U21+S26 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 446900 | 0 | 446900 | - | 6.3084e-06 | 92311.1497 | 861.6966 | 93172.8463
60 | double | U21+S27 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 92312.4896 | 861.6966 | 93174.1862
60 | double | U21+S28 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 454950 | 0 | 454950 | - | 6.3084e-06 | 92315.3596 | 861.6966 | 93177.0562
60 | double | U21+S29 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S62-3 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 92316.6995 | 861.6966 | 93178.3961
60 | double | U21+S13-1 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 92318.0394 | 861.6966 | 93179.736
60 | double | U21+S29-2 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 92319.3793 | 861.6966 | 93181.0759
60 | double | U21+S62-3 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 92320.7192 | 861.6966 | 93182.4158
60 | double | U21+CB1 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 92322.0591 | 861.6966 | 93183.7557
60 | double | U21+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 446900 | 51353.5066 | 498253.5066 | - | 6.3084e-06 | 92324.8783 | 862.0206 | 93186.8989
60 | double | U21+CB3 | 不操作（U21 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 212400 | 0 | 212400 | - | 6.3084e-06 | 92326.2182 | 862.0206 | 93188.2388
60 | double | U21+DG1 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 92329.5781 | 862.0206 | 93191.5987
60 | double | U21+DG2 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 92332.9379 | 862.0206 | 93194.9585
60 | double | U21+DG3 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 92336.2978 | 862.0206 | 93198.3184
60 | double | U21+DG4 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 92339.6576 | 862.0206 | 93201.6782
60 | double | U21+DG5 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 92343.0175 | 862.0206 | 93205.0381
60 | double | U21+DG6 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 92346.3774 | 862.0206 | 93208.3979
60 | double | U21+DG7 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 92349.7372 | 862.0206 | 93211.7578
60 | double | U21+DG8 | 不操作（U21 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 212400 | 0 | 212400 | - | 1.5819e-05 | 92353.0971 | 862.0206 | 93215.1176
60 | double | U22+S1 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 92353.3506 | 862.0206 | 93215.3712
60 | double | U22+S2 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S62-3+开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 92353.6042 | 862.0206 | 93215.6248
60 | double | U22+S3 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 92353.8578 | 862.0206 | 93215.8784
60 | double | U22+S4 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 92354.1114 | 862.0206 | 93216.132
60 | double | U22+S5 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S13-1 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 92354.365 | 862.0206 | 93216.3856
60 | double | U22+S6 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 1938900 | 0 | 1938900 | - | 6.3084e-06 | 92366.5964 | 862.0206 | 93228.6169
60 | double | U22+S7 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 311400 | 0 | 311400 | - | 6.3084e-06 | 92368.5608 | 862.0206 | 93230.5814
60 | double | U22+S8 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 92368.8144 | 862.0206 | 93230.8349
60 | double | U22+S9 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 333000 | 0 | 333000 | - | 6.3084e-06 | 92370.9151 | 862.0206 | 93232.9356
60 | double | U22+S10 | 不操作（U22 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 292800 | 0 | 292800 | - | 6.3084e-06 | 92372.7622 | 862.0206 | 93234.7827
60 | double | U22+S11 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 92373.0158 | 862.0206 | 93235.0363
60 | double | U22+S12 | 不操作（U22 基本策略） + 操作：开S29-2 | 40200 | 0 | 40200 | - | 6.3084e-06 | 92373.2694 | 862.0206 | 93235.2899
60 | double | U55+S4 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92374.1147 | 862.0206 | 93236.1352
60 | double | U55+S5 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92374.96 | 862.0206 | 93236.9806
60 | double | U55+S6 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2032700 | 0 | 2032700 | - | 6.3084e-06 | 92387.7831 | 862.0206 | 93249.8036
60 | double | U55+S7 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 6.3084e-06 | 92390.3392 | 862.0206 | 93252.3598
60 | double | U55+S8 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92391.1845 | 862.0206 | 93253.2051
60 | double | U55+S9 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 426800 | 0 | 426800 | - | 6.3084e-06 | 92393.877 | 862.0206 | 93255.8975
60 | double | U55+S10 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 386600 | 0 | 386600 | - | 6.3084e-06 | 92396.3158 | 862.0206 | 93258.3363
60 | double | U55+S11 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92397.1611 | 862.0206 | 93259.1817
60 | double | U55+S12 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92398.0064 | 862.0206 | 93260.027
60 | double | U55+S13 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S13 基本策略） | 1180200 | 0 | 1180200 | - | 6.3084e-06 | 92405.4516 | 862.0206 | 93267.4721
60 | double | U55+S14 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S14 基本策略） | 1113200 | 0 | 1113200 | - | 6.3084e-06 | 92412.4741 | 862.0206 | 93274.4946
60 | double | U55+S15 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S15 基本策略） | 703200 | 0 | 703200 | - | 6.3084e-06 | 92416.9101 | 862.0206 | 93278.9307
60 | double | U55+S16 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S16 基本策略） | 364200 | 0 | 364200 | - | 6.3084e-06 | 92419.2076 | 862.0206 | 93281.2282
60 | double | U55+S17 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1083200 | 0 | 1083200 | - | 6.3084e-06 | 92426.0409 | 862.0206 | 93288.0614
60 | double | U55+S18 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 668900 | 0 | 668900 | - | 6.3084e-06 | 92430.2605 | 862.0206 | 93292.2811
60 | double | U55+S19 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 825000 | 0 | 825000 | - | 6.3084e-06 | 92435.465 | 862.0206 | 93297.4855
60 | double | U55+S20 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 400200 | 0 | 400200 | - | 6.3084e-06 | 92437.9896 | 862.0206 | 93300.0101
60 | double | U55+S21 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1223900 | 0 | 1223900 | - | 6.3084e-06 | 92445.7104 | 862.0206 | 93307.731
60 | double | U55+S22 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 415400 | 0 | 415400 | - | 6.3084e-06 | 92448.3309 | 862.0206 | 93310.3515
60 | double | U55+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1538800 | 0 | 1538800 | - | 6.3084e-06 | 92458.0382 | 862.0206 | 93320.0588
60 | double | U55+S24 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 549400 | 0 | 549400 | - | 6.3084e-06 | 92461.5041 | 862.0206 | 93323.5246
60 | double | U55+S25 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 820500 | 0 | 820500 | - | 6.3084e-06 | 92466.6801 | 862.0206 | 93328.7007
60 | double | U55+S26 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 368500 | 0 | 368500 | - | 6.3084e-06 | 92469.0047 | 862.0206 | 93331.0253
60 | double | U55+S27 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92469.85 | 862.0206 | 93331.8706
60 | double | U55+S28 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 376550 | 0 | 376550 | - | 6.3084e-06 | 92472.2255 | 862.0206 | 93334.246
60 | double | U55+S29 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S62-3 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92473.0708 | 862.0206 | 93335.0914
60 | double | U55+S13-1 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92473.9161 | 862.0206 | 93335.9367
60 | double | U55+S29-2 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92474.7614 | 862.0206 | 93336.782
60 | double | U55+S62-3 | 不操作（U55 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92475.6068 | 862.0206 | 93337.6273
60 | double | U55+CB1 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92476.4521 | 862.0206 | 93338.4727
60 | double | U54+S17 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S17 基本策略） | 1049700 | 0 | 1049700 | - | 6.3084e-06 | 92483.074 | 862.0206 | 93345.0946
60 | double | U54+S18 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S18 基本策略） | 635400 | 0 | 635400 | - | 6.3084e-06 | 92487.0823 | 862.0206 | 93349.1029
60 | double | U54+S19 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S19 基本策略） | 791500 | 0 | 791500 | - | 6.3084e-06 | 92492.0754 | 862.0206 | 93354.096
60 | double | U54+S20 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S20 基本策略） | 366700 | 0 | 366700 | - | 6.3084e-06 | 92494.3887 | 862.0206 | 93356.4093
60 | double | U54+S21 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S21 基本策略） | 1190400 | 0 | 1190400 | - | 6.3084e-06 | 92501.8982 | 862.0206 | 93363.9188
60 | double | U54+S22 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S22 基本策略） | 381900 | 0 | 381900 | - | 6.3084e-06 | 92504.3074 | 862.0206 | 93366.3279
60 | double | U54+S23 | 开DG7 + 断S24 + 不操作（S23 基本策略） | 1505300 | 0 | 1505300 | - | 6.3084e-06 | 92513.8034 | 862.0206 | 93375.8239
60 | double | U54+S24 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S24 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 92517.0579 | 862.0206 | 93379.0784
60 | double | U54+S25 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S25 基本策略） | 787000 | 0 | 787000 | - | 6.3084e-06 | 92522.0226 | 862.0206 | 93384.0431
60 | double | U54+S26 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 335000 | 0 | 335000 | - | 6.3084e-06 | 92524.1359 | 862.0206 | 93386.1564
60 | double | U54+S27 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92524.7699 | 862.0206 | 93386.7904
60 | double | U54+S28 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 343050 | 0 | 343050 | - | 6.3084e-06 | 92526.934 | 862.0206 | 93388.9545
60 | double | U54+S29 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S62-3 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92527.568 | 862.0206 | 93389.5885
60 | double | U54+S13-1 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92528.2019 | 862.0206 | 93390.2225
60 | double | U54+S29-2 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92528.8359 | 862.0206 | 93390.8565
60 | double | U54+S62-3 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92529.4699 | 862.0206 | 93391.4905
60 | double | U54+CB1 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92530.1039 | 862.0206 | 93392.1245
60 | double | U54+CB2 | 开DG8 + 断S26 + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 335000 | 51353.5066 | 386353.5066 | - | 6.3084e-06 | 92532.2172 | 862.3445 | 93394.5618
60 | double | U54+CB3 | 不操作（U54 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 100500 | 0 | 100500 | - | 6.3084e-06 | 92532.8512 | 862.3445 | 93395.1957
60 | double | U54+DG1 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 92534.441 | 862.3445 | 93396.7855
60 | double | U54+DG2 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 92536.0307 | 862.3445 | 93398.3753
60 | double | U54+DG3 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 92537.6205 | 862.3445 | 93399.965
60 | double | U54+DG4 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 92539.2103 | 862.3445 | 93401.5548
60 | double | U54+DG5 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 92540.8 | 862.3445 | 93403.1445
60 | double | U54+DG6 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 92542.3898 | 862.3445 | 93404.7343
60 | double | U54+DG7 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 92543.9795 | 862.3445 | 93406.3241
60 | double | U54+DG8 | 不操作（U54 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 100500 | 0 | 100500 | - | 1.5819e-05 | 92545.5693 | 862.3445 | 93407.9138
60 | double | U55+S1 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92546.4146 | 862.3445 | 93408.7591
60 | double | U55+S2 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92547.2599 | 862.3445 | 93409.6045
60 | double | U55+S3 | 不操作（U55 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92548.1053 | 862.3445 | 93410.4498
60 | double | S25+DG8 | 不操作（S25 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 686500 | 0 | 686500 | - | 6.3084e-06 | 92552.436 | 862.3445 | 93414.7805
60 | double | S26+DG1 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 92553.9153 | 862.3445 | 93416.2598
60 | double | S26+DG2 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 92555.3946 | 862.3445 | 93417.7391
60 | double | S26+DG3 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 92556.8739 | 862.3445 | 93419.2184
60 | double | S26+DG4 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 92558.3532 | 862.3445 | 93420.6978
60 | double | S26+DG5 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 92559.8326 | 862.3445 | 93422.1771
60 | double | S26+DG6 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 92561.3119 | 862.3445 | 93423.6564
60 | double | S26+DG7 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 92562.7912 | 862.3445 | 93425.1357
60 | double | S26+DG8 | 不操作（S26 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 234500 | 0 | 234500 | - | 6.3084e-06 | 92564.2705 | 862.3445 | 93426.615
60 | double | S27+DG1 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92564.2705 | 862.3445 | 93426.615
60 | double | S27+DG2 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92564.2705 | 862.3445 | 93426.615
60 | double | S27+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92564.2705 | 862.3445 | 93426.615
60 | double | S27+DG4 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92564.2705 | 862.3445 | 93426.615
60 | double | S27+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92564.2705 | 862.3445 | 93426.615
60 | double | S27+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92564.2705 | 862.3445 | 93426.615
60 | double | S27+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92564.2705 | 862.3445 | 93426.615
60 | double | S27+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92564.2705 | 862.3445 | 93426.615
60 | double | S28+DG1 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 92565.8006 | 862.3445 | 93428.1451
60 | double | S28+DG2 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 92567.3307 | 862.3445 | 93429.6752
60 | double | S28+DG3 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 92568.8608 | 862.3445 | 93431.2053
60 | double | S28+DG4 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 92570.3909 | 862.3445 | 93432.7354
60 | double | S28+DG5 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 92571.921 | 862.3445 | 93434.2655
60 | double | S28+DG6 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 92573.4511 | 862.3445 | 93435.7956
60 | double | S28+DG7 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 92574.9812 | 862.3445 | 93437.3257
60 | double | S28+DG8 | 不操作（S28 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 242550 | 0 | 242550 | - | 6.3084e-06 | 92576.5113 | 862.3445 | 93438.8558
60 | double | S29+DG1 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92576.5113 | 862.3445 | 93438.8558
60 | double | S29+DG2 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92576.5113 | 862.3445 | 93438.8558
60 | double | S29+DG3 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92576.5113 | 862.3445 | 93438.8558
60 | double | S29+DG4 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92576.5113 | 862.3445 | 93438.8558
60 | double | S29+DG5 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92576.5113 | 862.3445 | 93438.8558
60 | double | U51+S26 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S26 基本策略） | 515900 | 0 | 515900 | - | 6.3084e-06 | 92579.7658 | 862.3445 | 93442.1103
60 | double | U51+S27 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92581.541 | 862.3445 | 93443.8855
60 | double | U51+S28 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S28 基本策略） | 523950 | 0 | 523950 | - | 6.3084e-06 | 92584.8462 | 862.3445 | 93447.1908
60 | double | U51+S29 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S62-3 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92586.6214 | 862.3445 | 93448.9659
60 | double | U51+S13-1 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S13-1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92588.3966 | 862.3445 | 93450.7411
60 | double | U51+S29-2 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S29-2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92590.1718 | 862.3445 | 93452.5163
60 | double | U51+S62-3 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（S62-3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92591.9469 | 862.3445 | 93454.2915
60 | double | U51+CB1 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92593.7221 | 862.3445 | 93456.0666
60 | double | U51+CB2 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 281400 | 40212.9168 | 321612.9168 | - | 6.3084e-06 | 92595.4973 | 862.5982 | 93458.0955
60 | double | U51+CB3 | 不操作（U51 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 281400 | 0 | 281400 | - | 6.3084e-06 | 92597.2725 | 862.5982 | 93459.8707
60 | double | U51+DG1 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 92601.7238 | 862.5982 | 93464.322
60 | double | U51+DG2 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 92606.1751 | 862.5982 | 93468.7733
60 | double | U51+DG3 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 92610.6265 | 862.5982 | 93473.2247
60 | double | U51+DG4 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 92615.0778 | 862.5982 | 93477.676
60 | double | U51+DG5 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 92619.5291 | 862.5982 | 93482.1273
60 | double | U51+DG6 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 92623.9804 | 862.5982 | 93486.5786
60 | double | U51+DG7 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 92628.4318 | 862.5982 | 93491.03
60 | double | U51+DG8 | 不操作（U51 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 281400 | 0 | 281400 | - | 1.5819e-05 | 92632.8831 | 862.5982 | 93495.4813
60 | double | U52+S1 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92633.7284 | 862.5982 | 93496.3266
60 | double | U52+S2 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92634.5737 | 862.5982 | 93497.1719
60 | double | U52+S3 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92635.4191 | 862.5982 | 93498.0173
60 | double | U52+S4 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92636.2644 | 862.5982 | 93498.8626
60 | double | U52+S5 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S13-1 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92637.1097 | 862.5982 | 93499.7079
60 | double | U52+S6 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S6 基本策略） | 2032700 | 0 | 2032700 | - | 6.3084e-06 | 92649.9328 | 862.5982 | 93512.531
60 | double | U52+S7 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S7 基本策略） | 405200 | 0 | 405200 | - | 6.3084e-06 | 92652.4889 | 862.5982 | 93515.0871
60 | double | U52+S8 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92653.3342 | 862.5982 | 93515.9324
60 | double | U52+S9 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S9 基本策略） | 426800 | 0 | 426800 | - | 6.3084e-06 | 92656.0267 | 862.5982 | 93518.6249
60 | double | U52+S10 | 不操作（U52 基本策略） + 不操作（S10 基本策略） | 386600 | 0 | 386600 | - | 6.3084e-06 | 92658.4655 | 862.5982 | 93521.0637
60 | double | U52+S11 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92659.3108 | 862.5982 | 93521.909
60 | double | U52+S12 | 不操作（U52 基本策略） + 操作：开S29-2 | 134000 | 0 | 134000 | - | 6.3084e-06 | 92660.1561 | 862.5982 | 93522.7543
60 | double | S10+DG8 | 不操作（S10 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 252600 | 0 | 252600 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S11+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S11+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S11+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S11+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S11+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S11+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S11+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S11+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S12+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S12+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S12+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S12+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S12+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S12+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S12+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S12+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92661.7496 | 862.5982 | 93524.3478
60 | double | S13+DG1 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 92668.3494 | 862.5982 | 93530.9476
60 | double | S13+DG2 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 92674.9493 | 862.5982 | 93537.5475
60 | double | S13+DG3 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 92681.5491 | 862.5982 | 93544.1473
60 | double | S13+DG4 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 92688.1489 | 862.5982 | 93550.7471
60 | double | S13+DG5 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 92694.7488 | 862.5982 | 93557.347
60 | double | S13+DG6 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 92701.3486 | 862.5982 | 93563.9468
60 | double | S13+DG7 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 92707.9484 | 862.5982 | 93570.5466
60 | double | S13+DG8 | 不操作（S13 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1046200 | 0 | 1046200 | - | 6.3084e-06 | 92714.5482 | 862.5982 | 93577.1464
60 | double | S14+DG1 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 92720.7254 | 862.5982 | 93583.3236
60 | double | S14+DG2 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 92726.9026 | 862.5982 | 93589.5008
60 | double | S14+DG3 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 92733.0797 | 862.5982 | 93595.6779
60 | double | S14+DG4 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 92739.2569 | 862.5982 | 93601.8551
60 | double | S14+DG5 | 不操作（S14 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 979200 | 0 | 979200 | - | 6.3084e-06 | 92745.4341 | 862.5982 | 93608.0323
60 | double | U62+CB1 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：关S2+开S13-1+开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 92745.9413 | 862.5982 | 93608.5395
60 | double | U62+CB2 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 | 80400 | 489984.1917 | 570384.1917 | - | 6.3084e-06 | 92746.4485 | 865.6892 | 93612.1377
60 | double | U62+CB3 | 不操作（U62 基本策略） + 操作：开S13-1+开S29-2 | 80400 | 0 | 80400 | - | 6.3084e-06 | 92746.9557 | 865.6892 | 93612.6449
60 | double | U62+DG1 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 92748.2275 | 865.6892 | 93613.9167
60 | double | U62+DG2 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 92749.4993 | 865.6892 | 93615.1885
60 | double | U62+DG3 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 92750.7711 | 865.6892 | 93616.4603
60 | double | U62+DG4 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 92752.0429 | 865.6892 | 93617.7321
60 | double | U62+DG5 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 92753.3147 | 865.6892 | 93619.0039
60 | double | U62+DG6 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 92754.5865 | 865.6892 | 93620.2757
60 | double | U62+DG7 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 92755.8583 | 865.6892 | 93621.5475
60 | double | U62+DG8 | 不操作（U62 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 80400 | 0 | 80400 | - | 1.5819e-05 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S1+DG1 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S1+DG2 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S1+DG3 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S1+DG4 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S1+DG5 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S1+DG6 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S1+DG7 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S1+DG8 | 操作：开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S2+DG1 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S2+DG2 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S2+DG3 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S2+DG4 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S2+DG5 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S2+DG6 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S2+DG7 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S2+DG8 | 操作：开S62-3+开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S3+DG1 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S3+DG2 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S3+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S3+DG4 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S3+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S3+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S3+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S3+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S4+DG1 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S4+DG2 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S4+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S4+DG4 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S4+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S4+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S4+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S4+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S5+DG1 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S5+DG2 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S5+DG3 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S5+DG4 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S5+DG5 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S5+DG6 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S5+DG7 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S5+DG8 | 操作：开S13-1 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92757.1301 | 865.6892 | 93622.8193
60 | double | S6+DG1 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.3084e-06 | 92769.1078 | 865.6892 | 93634.7971
60 | double | S6+DG2 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.3084e-06 | 92781.0856 | 865.6892 | 93646.7748
60 | double | S6+DG3 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.3084e-06 | 92793.0633 | 865.6892 | 93658.7525
60 | double | S6+DG4 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.3084e-06 | 92805.041 | 865.6892 | 93670.7302
60 | double | S6+DG5 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.3084e-06 | 92817.0187 | 865.6892 | 93682.708
60 | double | S6+DG6 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.3084e-06 | 92828.9965 | 865.6892 | 93694.6857
60 | double | S6+DG7 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.3084e-06 | 92840.9742 | 865.6892 | 93706.6634
60 | double | S6+DG8 | 不操作（S6 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 1898700 | 0 | 1898700 | - | 6.3084e-06 | 92852.9519 | 865.6892 | 93718.6411
60 | double | S7+DG1 | 不操作（S7 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 271200 | 0 | 271200 | - | 6.3084e-06 | 92854.6627 | 865.6892 | 93720.352
60 | double | CB1+DG4 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92854.6627 | 865.6892 | 93720.352
60 | double | CB1+DG5 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92854.6627 | 865.6892 | 93720.352
60 | double | CB1+DG6 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92854.6627 | 865.6892 | 93720.352
60 | double | CB1+DG7 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92854.6627 | 865.6892 | 93720.352
60 | double | CB1+DG8 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92854.6627 | 865.6892 | 93720.352
60 | double | CB2+DG1 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 开DG8 + 断S26 | 234500 | 51353.5066 | 285853.5066 | - | 6.3084e-06 | 92856.1421 | 866.0132 | 93722.1552
60 | double | CB2+DG2 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 开DG8 + 断S26 | 234500 | 51353.5066 | 285853.5066 | - | 6.3084e-06 | 92857.6214 | 866.3371 | 93723.9585
60 | double | CB2+DG3 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 开DG8 + 断S26 | 234500 | 51353.5066 | 285853.5066 | - | 6.3084e-06 | 92859.1007 | 866.6611 | 93725.7618
60 | double | CB2+DG4 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 开DG8 + 断S26 | 234500 | 51353.5066 | 285853.5066 | - | 6.3084e-06 | 92860.58 | 866.985 | 93727.565
60 | double | CB2+DG5 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 开DG8 + 断S26 | 234500 | 51353.5066 | 285853.5066 | - | 6.3084e-06 | 92862.0593 | 867.309 | 93729.3683
60 | double | CB2+DG6 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 开DG8 + 断S26 | 234500 | 51353.5066 | 285853.5066 | - | 6.3084e-06 | 92863.5386 | 867.633 | 93731.1716
60 | double | CB2+DG7 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 开DG8 + 断S26 | 234500 | 51353.5066 | 285853.5066 | - | 6.3084e-06 | 92865.018 | 867.9569 | 93732.9749
60 | double | CB2+DG8 | 操作：关S11+开S62-3+开S29-2 + 开DG8 + 断S26 | 234500 | 51353.5066 | 285853.5066 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | CB3+DG1 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | CB3+DG2 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | CB3+DG3 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | CB3+DG4 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | CB3+DG5 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | CB3+DG6 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | CB3+DG7 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | CB3+DG8 | 操作：开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S29+DG6 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S29+DG7 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S29+DG8 | 操作：开S62-3 + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S13-1+DG1 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S13-1+DG2 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S13-1+DG3 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S13-1+DG4 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S13-1+DG5 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S13-1+DG6 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S13-1+DG7 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S13-1+DG8 | 不操作（S13-1 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S29-2+DG1 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S29-2+DG2 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S29-2+DG3 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S29-2+DG4 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S29-2+DG5 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S29-2+DG6 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S29-2+DG7 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S29-2+DG8 | 不操作（S29-2 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S62-3+DG1 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S62-3+DG2 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S62-3+DG3 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S62-3+DG4 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG4 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S62-3+DG5 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG5 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S62-3+DG6 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG6 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S62-3+DG7 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG7 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | S62-3+DG8 | 不操作（S62-3 基本策略） + 不操作（DG8 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | CB1+DG1 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG1 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | CB1+DG2 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG2 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781
60 | double | CB1+DG3 | 操作：关S3+开S13-1+开S29-2 + 不操作（DG3 基本策略） | 0 | 0 | 0 | - | 6.3084e-06 | 92866.4973 | 868.2809 | 93734.7781